## Bd
DIRECCION | EQUIPO_OPERO | OWNER | OUTAGE_NO | EVENTOCORTE | EVENTOCIERRE | ANO | MES | APERTURA | CIERRE | MINUTOS | HORAS | COD_CIRCUITO | CIRCUITO | TRAFOS | CLASIFICACION | CLIENTES_AFF | EXCLUSION | CAUSA | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | TOTAL_CLIENTES | SAIDI | SAIFI | SAIDI en minutos | SAIDI ACUMILADO en Min | DIA | semana | meta diaria SAIDI Min | meta diaria SAIFI | meta diaria SAIDI Min acumulado | SAIFI DIA acumulado | meta semanal SAIDI min ACUMULADO | SAIFI semana ACUMULADO | META SAIDI_DIA REAL | META SAIFI_DIA REAL | meta SAIDI diaria acumulada | meta SAIfI diaria acumulada | META SAIDI REAL HORAS MES | META SAIFI REAL HORAS MES | META SAIDI SEMANAL | META SAIFI SEMANAL | mayor o igual a 3 min | mas afectados mantto | RECONECTADORES/CB
Cra. 11D No. 33B-24 | 5224250-RI.097 | SCADA | 189068 | 197964 | 197965 | 2024 | 1 | 2024-01-01 05:24 | 2024-01-01 05:24 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 31 | No programada | 2709 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 189069 | 197966 | 197969 | 2024 | 1 | 2024-01-01 05:33 | 2024-01-01 05:33 | 0.43 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 10420 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189070 | 197970 | 197971 | 2024 | 1 | 2024-01-01 05:36 | 2024-01-01 05:37 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5268451-CB03312-OBRERO | SCADA | 189071 | 197972 | 197973 | 2024 | 1 | 2024-01-01 06:01 | 2024-01-01 06:01 | 0.95 | 0.02 | 3312 | OBRERO | 76 | No programada | 1433 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rercierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7505 | bomesias | 189072 | 197974 | 197996 | 2024 | 1 | 2024-01-01 06:05 | 2024-01-01 06:40 | 34.75 | 0.58 | 17306 | SAMANES | 20 | No programada | 2886 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se realimenta en su totalidad por cto andes para descartar posible falla en cable monopolar de salida | 791397 | 0.0021151 | 0.0036467 | 0.12691 | 0.12691 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 70 Nno. 1C | 1078542-RI.161 | SCADA | 189072 | 197974 | 198000 | 2024 | 1 | 2024-01-01 06:05 | 2024-01-01 08:20 | 134.73 | 2.25 | 17306 | SAMANES | 17 | No programada | 2042 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se realimenta en su totalidad por cto andes para descartar posible falla en cable monopolar de salida | 791397 | 0.0058056 | 0.0025802 | 0.34833 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 189075 | 197975 | 197976 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:04 | 2024-01-01 07:05 | 0.33 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1449 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 189076 | 197977 | 197978 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:05 | 2024-01-01 07:05 | 0.33 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1449 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 01304-SANTA TERESITA_SWING | SCADA | 189077 | 197979 | 197985 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:17 | 2024-01-01 07:18 | 1.08 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 221 | No programada | 4531 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 189078 | 197981 | 197982 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:18 | 2024-01-01 07:18 | 0.33 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1449 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 189079 | 197983 | 197986 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:18 | 2024-01-01 07:19 | 0.33 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1449 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 189080 | 197987 | 197988 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:19 | 2024-01-01 07:20 | 1.08 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1449 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2813131-CB05321-COSMOCENTRO | SCADA | 189082 | 197991 | 197992 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:37 | 2024-01-01 07:38 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 59 | No programada | 2477 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.47524 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199000-CB17316-LOS PARQUES | SCADA | 189083 | 197995 | 198001 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:43 | 2024-01-01 08:21 | 37.77 | 0.63 | 17316 | LOS PARQUES | 197 | No programada | 7291 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero sobre la ciudad | 791397 | 0.0058041 | 0.0092128 | 0.34824 | 0.82348 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CLL 5N CON 70N | 5057035-SW.084 | bomesias | 189083 | 197995 | 198009 | 2024 | 1 | 2024-01-01 07:43 | 2024-01-01 08:21 | 37.83 | 0.63 | 17316 | LOS PARQUES | 30 | No programada | 1589 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero sobre la ciudad | 791397 | 0.0012649 | 0.0020078 | 0.075896 | 0.89938 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K010 003 000 0 | 1178806-CB01309-CARRERA 10 | SCADA | 189087 | 197997 | 197998 | 2024 | 1 | 2024-01-01 08:11 | 2024-01-01 08:12 | 1 | 0.02 | 1309 | CARRERA 10 | 179 | No programada | 9187 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 0.89938 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K018 009E 500 0 | 5224306-SW.307 | bomesias | 189088 | 198015 | 198022 | 2024 | 1 | 2024-01-01 08:27 | 2024-01-01 09:40 | 73.12 | 1.22 | 1309 | CARRERA 10 | 90 | No programada | 4989 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se raliza apertura para aislar lineas primadrias rotas por descarga atmosferica antes se realimenta por cto carrera 13 5 transformadores afectados por la falla | 791397 | 0.0076909 | 0.006304 | 0.46146 | 1.3608 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
FINCA LA CAROLINA | 1230352-FU.28554 | bomesias | 189117 | 198037 | 198045 | 2024 | 1 | 2024-01-01 08:43 | 2024-01-01 12:35 | 231.6 | 3.86 | 26301 | LA SIRENA | 7 | No programada | 31 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone dos x 15 de linea sin causad evidente | 791397 | 0.0001512 | 3.9171e-05 | 0.0090721 | 1.3699 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA JAMUNDI 0 | 1144278-RI.021 | SCADA | 189092 | 198002 | 198003 | 2024 | 1 | 2024-01-01 08:46 | 2024-01-01 08:47 | 0.93 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 38 | No programada | 335 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 1.3699 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R CARRET A LA BUITRE 0 | 1111850-FU.20147 | frvarela | 189101 | 198028 | 198048 | 2024 | 1 | 2024-01-01 08:53 | 2024-01-01 12:07 | 193.72 | 3.23 | 20309 | LA BUITRERA | 5 | No programada | 33 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 49: Ref N: 1111850 Fusibles de linea repone ( 1*10) _Repara Puente ( 1 conector Bimetalico 1 tornillo y 50 cm cable # 4 DA ) Servicios canasta de Hugo F. caicedo | 791397 | 0.00013469 | 4.1698e-05 | 0.0080812 | 1.378 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5235588-CB17306-SAMANES | SCADA | 189099 | 198010 | 198013 | 2024 | 1 | 2024-01-01 09:17 | 2024-01-01 09:21 | 4.08 | 0.07 | 17306 | SAMANES | 23 | No programada | 2714 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para aoislar puemnte roto sobre el alimentador | 791397 | 0.00024006 | 0.0034294 | 0.014403 | 1.3924 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7510 | bomesias | 189105 | 198041 | 198042 | 2024 | 1 | 2024-01-01 09:18 | 2024-01-01 12:26 | 187.5 | 3.13 | 1305 | PICHINDE | 12 | No programada | 28 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repone fusible de linea daño causado por descarga atmosferica | 791397 | 0.00011074 | 3.538e-05 | 0.0066445 | 1.399 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALE 1 OESTE N? 13-05 | 1055551-RI.241 | SCADA | 189088 | 198015 | 198023 | 2024 | 1 | 2024-01-01 09:38 | 2024-01-01 10:40 | 62.2 | 1.04 | 1309 | CARRERA 10 | 74 | No programada | 3324 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se raliza apertura para aislar lineas primadrias rotas por descarga atmosferica antes se realimenta por cto carrera 13 5 transformadores afectados por la falla | 791397 | 0.0043682 | 0.0042002 | 0.26209 | 1.6611 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
K010 003 000 0 | 1178806-CB01309-CARRERA 10 | SCADA | 189088 | 198015 | 198027 | 2024 | 1 | 2024-01-01 09:38 | 2024-01-01 11:04 | 85.85 | 1.43 | 1309 | CARRERA 10 | 8 | No programada | 428 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se raliza apertura para aislar lineas primadrias rotas por descarga atmosferica antes se realimenta por cto carrera 13 5 transformadores afectados por la falla | 791397 | 0.00077337 | 0.00054082 | 0.046402 | 1.7075 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5235588-CB17306-SAMANES | SCADA | 189103 | 198017 | 198018 | 2024 | 1 | 2024-01-01 09:51 | 2024-01-01 09:54 | 3.1 | 0.05 | 17306 | SAMANES | 23 | No programada | 2714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0.00017147 | 0.0034294 | 0.010288 | 1.7178 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R FCA MAYOLO 0 | 1240391-FU.20476 | jpalechor | 189115 | 198135 | 198136 | 2024 | 1 | 2024-01-01 10:50 | 2024-01-02 15:45 | 1735.05 | 28.92 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E15260 SE AISLA NEUTRO ROTO EN PROPIEDAD PRIVADA | 791397 | 0.00018271 | 6.3179e-06 | 0.010963 | 1.7288 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 16 N 6-72 | 1062026-RI.088 | SCADA | 189116 | 198026 | 198053 | 2024 | 1 | 2024-01-01 10:54 | 2024-01-01 14:38 | 223.98 | 3.73 | 1309 | CARRERA 10 | 7 | No programada | 446 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO RI 1062026 ANTES SE REPARAN LINEAS PRIMARAS ROTAS DAÑO CAUSADO POR CONECTORES EN RED SEMIASLADA | 791397 | 0.0021021 | 0.00056356 | 0.12612 | 1.8549 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 189127 | 198030 | 198031 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:16 | 2024-01-01 12:18 | 1.15 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 189128 | 198032 | 198033 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:18 | 2024-01-01 12:19 | 0.7 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 189129 | 198034 | 198035 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:19 | 2024-01-01 12:20 | 1.7 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7509 | jpalechor | 189157 | 198040 | 198062 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:22 | 2024-01-01 13:33 | 71.17 | 1.19 | 1310 | SAN FERNANDO | 57 | No programada | 1895 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PUENTE DE PARARRAYO EXPLOTADO | 791397 | 0.0028495 | 0.0023945 | 0.17097 | 2.0259 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7513 | jpalechor | 189132 | 198036 | 198056 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:22 | 2024-01-01 13:27 | 64.57 | 1.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 47 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI 2152258 LA NIEBLA , ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIA VIA EL SILENCIO | 791397 | 6.414e-05 | 5.9389e-05 | 0.0038484 | 2.0297 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 189132 | 198036 | 198044 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:22 | 2024-01-01 13:31 | 68.13 | 1.14 | 1314 | KILOMETRO 18 | 101 | No programada | 217 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI 2152258 LA NIEBLA , ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIA VIA EL SILENCIO | 791397 | 0.00031259 | 0.0002742 | 0.018755 | 2.0485 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
Cra 27 No. 5B-13 | 5238838-SZ.271 | jpalechor | 189182 | 198063 | 198083 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:26 | 2024-01-01 19:33 | 427.48 | 7.12 | 1310 | SAN FERNANDO | 7 | No programada | 283 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PUENTE DE PARARRAYO EXPLOTADO NODO 2104792 CALLE 7RA. 26 CALLE 7 | 791397 | 0.0025461 | 0.0003576 | 0.15276 | 2.2012 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 30 No. 6-60 | 5238790-SW.168 | jpalechor | 189178 | 198059 | 198081 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:33 | 2024-01-01 19:03 | 390.18 | 6.5 | 1310 | SAN FERNANDO | 48 | No programada | 903 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AIALAN PUENTES DE PARA RRAYPO EXPLOTADO NODO 2104792 CRA 22 CALLE7 | 791397 | 0.0074166 | 0.001141 | 0.445 | 2.6462 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 27 No. 5B-13 | 5238838-SZ.271 | jpalechor | 189178 | 198059 | 198083 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:33 | 2024-01-01 19:33 | 420.18 | 7 | 1310 | SAN FERNANDO | 21 | No programada | 618 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AIALAN PUENTES DE PARA RRAYPO EXPLOTADO NODO 2104792 CRA 22 CALLE7 | 791397 | 0.0054663 | 0.0007809 | 0.32798 | 2.9742 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7511 | bomesias | 189158 | 198046 | 198047 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:36 | 2024-01-01 13:02 | 26 | 0.43 | 21505 | LA SONORA | 30 | No programada | 162 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba se revisa sin encontrar falla evidente | 791397 | 8.8022e-05 | 0.0002047 | 0.0052813 | 2.9795 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
T103 89 24 - | 6484255-FU.26025 | bomesias | 189222 | 198103 | 198108 | 2024 | 1 | 2024-01-01 12:41 | 2024-01-02 10:00 | 1278.73 | 21.31 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se normaliza acometida alimentacion estacion de servicio | 791397 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 5287090-CB16531-UNICENTRO | SCADA | 189166 | 198049 | 198050 | 2024 | 1 | 2024-01-01 14:02 | 2024-01-01 14:04 | 1.5 | 0.03 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 973 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO UNICENTRO RECHAZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7515 | jpalechor | 189191 | 198066 | 198077 | 2024 | 1 | 2024-01-01 14:03 | 2024-01-01 16:33 | 150 | 2.5 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 973 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE NORMALIZA CTO UNICENTRO REALIMENTADO POR TROCADERO ANTES SE AILS MONOPOLAR DAÑADO CALLE 25 CRA. 85C /86 REF NODO 5287448 | 791397 | 0.0030737 | 0.0012295 | 0.18442 | 3.1639 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA26 CALLE76-07 | 5069904-FU.10922 | jpalechor | 189170 | 198072 | 198074 | 2024 | 1 | 2024-01-01 14:44 | 2024-01-01 17:33 | 168.72 | 2.81 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 161 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE Y CIERRA TRAFO E20395 PARA CAMBIAR BAJANTE SECUNDARIO | 791397 | 0.00057166 | 0.00020344 | 0.0343 | 3.1982 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 19 No. 29-40 | 5154171-RI.083 | SCADA | 189175 | 198057 | 198058 | 2024 | 1 | 2024-01-01 15:22 | 2024-01-01 15:23 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 92 | No programada | 7281 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 3.1982 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1090950-FU.7388 | aarodriguez | 189179 | 198084 | 198085 | 2024 | 1 | 2024-01-01 15:47 | 2024-01-01 21:32 | 344.33 | 5.74 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se revisa y es un trafo quemado, tiene 2 velas quemadas 75 kva en poste, protecciones normales, }Se retira un NN DE 75 kva se instala el e21414 de 75 KVA MAGNETRON | 791397 | 0.00089937 | 0.00015668 | 0.053962 | 3.2522 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
DIAG. 26A N? 27-47 | 1058614-SW.227 | jpalechor | 189189 | 198071 | 198082 | 2024 | 1 | 2024-01-01 16:45 | 2024-01-01 19:33 | 167.57 | 2.79 | 1310 | SAN FERNANDO | 112 | No programada | 3930 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REALIMENTA POR CTO SILOE DAÑO DE LA SALIDA MONOPOLAR DEL CTO SAN FERNANDO | 791397 | 0.013855 | 0.0049659 | 0.83129 | 4.0835 | 1 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.021096 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 1.651 | 0.021613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 37A N? 5B2-48 | 1003739-FU.9243 | bomesias | 189205 | 198107 | 198119 | 2024 | 1 | 2024-01-01 17:46 | 2024-01-02 12:09 | 1103.23 | 18.39 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 30 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia transformador quemado se retira el E1536 de 37.5 KVA se instala el E 15886 de 75 KVA marca Magnetron | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 189204 | 198088 | 198089 | 2024 | 1 | 2024-01-02 06:03 | 2024-01-02 06:04 | 0.95 | 0.02 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 4926 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R DENTRO DE CARVAJAL 1 | 1154834-FU.11531 | frvarela | 189208 | 198099 | 198116 | 2024 | 1 | 2024-01-02 07:23 | 2024-01-02 08:41 | 78.43 | 1.31 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo PP # 3363 de 150KVa trif. N: 1154834 Repone fusible ( 2*5 ) Daño por AVe Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K010 003 000 0 | 1178806-CB01309-CARRERA 10 | SCADA | 189211 | 198090 | 198093 | 2024 | 1 | 2024-01-02 07:30 | 2024-01-02 07:32 | 2.08 | 0.03 | 1309 | CARRERA 10 | 8 | No programada | 428 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para cierre de cucxhillas sobre el alimentador devolucion de maniobra | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K010 O 003 000 0 | 1178814-CB01307-CARRERA 13 | SCADA | 189212 | 198091 | 198092 | 2024 | 1 | 2024-01-02 07:30 | 2024-01-02 07:32 | 1.42 | 0.02 | 1307 | CARRERA 13 | 268 | No programada | 14089 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para cierre de cucxhillas sobre el alimentador devolucion de maniobra | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5012015-PH.62877 | bomesias | 189213 | 0 | 198223 | 2024 | 1 | 2024-01-02 07:38 | 2024-01-03 13:30 | 1792.08 | 29.87 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 22: Ref trafo PP 3 5166 de 112.5KVa trif. N: 5024145 Tienen 2 Ctactos Barbachados y de ellos sse daño, Se informa el Ctacto y llamar para el cambio, llevar la canasta para contar ramas. Grupo 53: Cambia Ctacto repone (1*8) Cortan ramas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 39 N 11 | 5152097-FU.22011 | frvarela | 189214 | 198095 | 198130 | 2024 | 1 | 2024-01-02 07:53 | 2024-01-02 13:31 | 338.33 | 5.64 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura cliente bbodega continental | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CR 3N 31B 02 | 1049488-FU.4541 | bomesias | 189217 | 198113 | 198114 | 2024 | 1 | 2024-01-02 09:12 | 2024-01-02 11:50 | 158.78 | 2.65 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00021765 | 8.2133e-05 | 0.013059 | 4.0965 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUB. TERMOYUMBO | 1252135-CB12534-METROPOLITANO | SCADA | 189216 | 198100 | 198101 | 2024 | 1 | 2024-01-02 09:12 | 2024-01-02 09:14 | 2 | 0.03 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 14 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.0965 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R 1 | 1155113-FU.13094 | frvarela | 189220 | 198115 | 198120 | 2024 | 1 | 2024-01-02 09:41 | 2024-01-02 12:11 | 149.63 | 2.49 | 12307 | FEEDER IV | 18 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56: Ref N: 1155113 repone fusible de linea ( 1*25 ) Daño por Ramas Servicio normal | 791397 | 0.00019193 | 7.7079e-05 | 0.011516 | 4.108 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av3cn cl35 | 1053582-FU.3681 | bomesias | 189223 | 198110 | 198111 | 2024 | 1 | 2024-01-02 10:01 | 2024-01-02 10:55 | 54 | 0.9 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 37 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: REf trafo # 5314 de 100KVa trif. N: 1053582 Se repara Borne de la Fase A ( 1 Adaptador completo de 1/2" ) Se lleva el Neutro a su Aislador Cerca a la Fase Servicio Normal | 791397 | 4.2077e-05 | 4.6753e-05 | 0.0025246 | 4.1106 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189226 | 198117 | 198118 | 2024 | 1 | 2024-01-02 12:10 | 2024-01-02 12:11 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
C 6 30 34 0 | 5287600-SF.2102 | jpalechor | 189227 | 198163 | 198164 | 2024 | 1 | 2024-01-02 12:16 | 2024-01-02 20:21 | 485 | 8.08 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 23 NODO 527600 SE RETIRA UN GATO EN LA SUBESTACION Y SE REPONEN 2X15 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 37A N? 5B2-48 | 1003739-FU.9243 | jpalechor | 189231 | 198142 | 198151 | 2024 | 1 | 2024-01-02 12:37 | 2024-01-02 16:00 | 202.87 | 3.38 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 23 SE PROBO EL TRAFO Y SALE QUEMADO PARA CAMBIO INFORMADO ING HOLGUIN SE RETIRA E15886-75 KVA -M SIEMENS Y SE INSTALA E21382-75 KVA -M MAGNETRON | 791397 | 0.00012813 | 3.7908e-05 | 0.0076877 | 4.1183 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189232 | 198121 | 198122 | 2024 | 1 | 2024-01-02 12:46 | 2024-01-02 12:47 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189233 | 198123 | 198124 | 2024 | 1 | 2024-01-02 12:47 | 2024-01-02 12:48 | 1.15 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiz<a prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K112 050 000 0 | 5182191-FU.15680 | bomesias | 189237 | 198178 | 198179 | 2024 | 1 | 2024-01-02 13:14 | 2024-01-03 08:31 | 1156.87 | 19.28 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se frepone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
ave9#14 | 5060192-FU.3551 | bomesias | 189238 | 198126 | 198127 | 2024 | 1 | 2024-01-02 13:15 | 2024-01-02 13:25 | 10.03 | 0.17 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Apertura para retirar ave sobre el transformador | 791397 | 8.5924e-06 | 5.0544e-05 | 0.00051554 | 4.1188 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R S/E TERMOYUMBO-CTO CENCAR 1 | 1251996-CB12532-CENCAR | SCADA | 189240 | 198131 | 198137 | 2024 | 1 | 2024-01-02 13:54 | 2024-01-02 16:33 | 159.23 | 2.65 | 12532 | CENCAR | 16 | No programada | 196 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPAR LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 12a CRA 20a/21 DAÑO POR IGUANA QUE ATERRIZO EL PRIMARIO EN EL NODO 1158490 SE REPARA PUENTE NODO 1158481 SE REPARA LINEA ROTA 10 MTS CU #4 CANASTA DE SABOGAL | 791397 | 0.00065631 | 0.00024766 | 0.039378 | 4.1582 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
T019B 027 000 0 | 1005090-FU.1859 | jpalechor | 189247 | 198161 | 198162 | 2024 | 1 | 2024-01-02 13:56 | 2024-01-02 15:33 | 97.07 | 1.62 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 23 TRAFO 6056-112 NODO 1005090 QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO CON UNA VELA CERRADA DABA 1/2 LUZ / GRUPO 101 REALIZA CAMBIO DE TRAFO Y NORMALIZA SERVICIO | 791397 | 0.00019242 | 0.00011878 | 0.011545 | 4.1697 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 36B 5B 3 29 0 | 1853228-FU.34775 | jpalechor | 189251 | 198143 | 198144 | 2024 | 1 | 2024-01-02 16:23 | 2024-01-02 17:01 | 38 | 0.63 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 19 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO PP13435 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RS/E GUACHICONA 1 | 5013445-CB18303-GUACANDA | SCADA | 189253 | 198147 | 198148 | 2024 | 1 | 2024-01-02 17:21 | 2024-01-02 17:22 | 0.95 | 0.02 | 18303 | GUACANDA | 87 | No programada | 8384 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO GUACANDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1127926-SW.149 | jpalechor | 189267 | 198159 | 198160 | 2024 | 1 | 2024-01-02 17:34 | 2024-01-02 19:00 | 85.63 | 1.43 | 18303 | GUACANDA | 87 | No programada | 8384 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL NODO 6174817 SE NORMALIZA RI DISPARADO / GRUPO 57 NODO 6175988 SE RETIRA COMETA DEL PRIMARIO NO OBEDECE MANDO QUEDA REALIMENTADO NODO 1127926 SE CIERRA SWICHErealimentado por la estancia | 791397 | 0.015149 | 0.010594 | 0.90896 | 5.0787 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7519 | aarodriguez | 189278 | 198165 | 198166 | 2024 | 1 | 2024-01-02 19:40 | 2024-01-02 19:54 | 14.07 | 0.23 | 24307 | CACHIPAY | 40 | No programada | 3167 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 53: Ref N: | 791397 | 0.00092041 | 0.0040018 | 0.055225 | 5.1339 | 2 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.042192 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 3.3019 | 0.043226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475045-CB11303-SANTA ISABEL | SCADA | 189279 | 198167 | 198168 | 2024 | 1 | 2024-01-03 02:50 | 2024-01-03 02:51 | 0.95 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 39 | No programada | 1681 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5287537-RI.300 | aarodriguez | 189280 | 198169 | 198170 | 2024 | 1 | 2024-01-03 05:32 | 2024-01-03 05:36 | 3.32 | 0.06 | 24531 | TROCADERO | 2 | No programada | 973 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se alimenta el centro comercial por cto Unicentro antes se reparo cable monopolar dañado | 791397 | 7.3768e-05 | 0.0012295 | 0.0044261 | 5.1383 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6488773-FU.32702 | frvarela | 189282 | 198173 | 198189 | 2024 | 1 | 2024-01-03 05:56 | 2024-01-03 08:26 | 150.37 | 2.51 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref trafo PP # 12453 de 30KVa trif. N: 6488773 repone fusible ( 1*10 ) Queda informado Sr. Harold Gonzalez Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.1383 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014590-FU.8911 | bomesias | 189283 | 198171 | 198181 | 2024 | 1 | 2024-01-03 06:09 | 2024-01-03 07:23 | 73.97 | 1.23 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible a transformador de distribucion | 791397 | 7.6156e-05 | 6.1916e-05 | 0.0045694 | 5.1429 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA PASO DE MUERTO 1 | 1261401-FU.27616 | bomesias | 189285 | 198174 | 198175 | 2024 | 1 | 2024-01-03 06:42 | 2024-01-03 08:00 | 78.47 | 1.31 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 47 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.1429 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5240492-FU.10535 | bomesias | 189289 | 198172 | 198176 | 2024 | 1 | 2024-01-03 07:00 | 2024-01-03 08:01 | 61 | 1.02 | 7308 | PONDAJE | 2 | No programada | 42 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se repone fusible de linea daño causado por transformador en corto se programa cambio. REf trafo # 21168 de 75KVa monof. N: 1213032 Kra 26C Calle 72E trafo esta en corto Queda abierto para cambio Poste Prot. Normales Cambiar 1 Vela | 791397 | 5.4132e-05 | 5.3071e-05 | 0.0032479 | 5.1461 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213032-FU.10536 | jpalechor | 189291 | 198177 | 198246 | 2024 | 1 | 2024-01-03 08:31 | 2024-01-03 18:09 | 578 | 9.63 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se repone fusible de linea daño causado por transformador en corto se programa cambio. REf trafo # 21168 de 75KV- MANETRONa monof. N: 1213032 Kra 26C Calle 72E TRAFO RETIRADO Y SE INSTALA E213888-75 KVA MAGNETRON | 791397 | 0.00015819 | 1.6427e-05 | 0.0094913 | 5.1556 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 10A No. 32A-33 | 1101978-FU.8457 | jpalechor | 189292 | 198186 | 198235 | 2024 | 1 | 2024-01-03 09:17 | 2024-01-03 10:27 | 70.2 | 1.17 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 101 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: Ref trafo # 9435 de 150KVa trif. N: 1101978 se abre para cambiar el Bajante de la fase A quemada ( 80 cm cable 250 MCM y 1 Prisionero ) Nota: Programar grupo de control Redes para balancear la carga cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00014932 | 0.00012762 | 0.0089591 | 5.1646 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R S/E TERMOYUMBO-CTO CENCAR 1 | 1251996-CB12532-CENCAR | SCADA | 189296 | 198187 | 198188 | 2024 | 1 | 2024-01-03 09:51 | 2024-01-03 09:52 | 0.92 | 0.02 | 12532 | CENCAR | 16 | No programada | 196 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.1646 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CA 36N CR 5 | 1049780-FU.4599 | bomesias | 189302 | 198197 | 198201 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:17 | 2024-01-03 11:40 | 22.93 | 0.38 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 2.3528e-05 | 6.1916e-05 | 0.0014117 | 5.166 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7521 | jpalechor | 189304 | 198233 | 198241 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:26 | 2024-01-03 17:17 | 350.53 | 5.84 | 12532 | CENCAR | 16 | No programada | 196 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 51 SE REPARA PUENTES ROTOS NODOS 1158473 Y 1158481 DAÑO POR IGUANA SE CAMBIAN 2 CTA-CTOS SE UTILIZAN 5 MTS CU #4 2 MTS AL #2 ACSR Y 4 CONECTORES CANASTA DE GUSTAVO | 791397 | 0.0014464 | 0.00024766 | 0.086781 | 5.2528 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2011247-FU.30245 | frvarela | 189305 | 198200 | 198224 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:31 | 2024-01-03 13:56 | 145.02 | 2.42 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: Ref trafo # 17749 de 112.5KVa trif. N: 2011247 repone fusible ( 1*8 ) Daño por tension Mecanica Servicio normal | 791397 | 0.00027827 | 0.00011499 | 0.016696 | 5.2695 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 70 CRA 5 | 5232309-RI.062 | SCADA | 189307 | 198202 | 198203 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:47 | 2024-01-03 11:49 | 1.35 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 160 | No programada | 8941 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION SAN LUIS | 5213088-CB17319-CIRUELOS | SCADA | 189308 | 198204 | 198205 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:49 | 2024-01-03 11:50 | 1 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 179 | No programada | 10688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 70 CRA 5 | 5232309-RI.062 | SCADA | 189309 | 198206 | 198209 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:51 | 2024-01-03 12:38 | 46.68 | 0.78 | 17319 | CIRUELOS | 85 | No programada | 6309 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba el cierre amnte grupo46 ralimenta parcialmente cto ciruelos por cto salomia | 791397 | 0.0062181 | 0.007972 | 0.37309 | 5.6426 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION DIESEL I | 1178296-CB03307-SALOMIA | SCADA | 189309 | 198206 | 198213 | 2024 | 1 | 2024-01-03 11:51 | 2024-01-03 12:48 | 56.77 | 0.95 | 17319 | CIRUELOS | 75 | No programada | 2632 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba el cierre amnte grupo46 ralimenta parcialmente cto ciruelos por cto salomia | 791397 | 0.0031595 | 0.0033258 | 0.18957 | 5.8321 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5213088-CB17319-CIRUELOS | SCADA | 189311 | 198210 | 198211 | 2024 | 1 | 2024-01-03 12:43 | 2024-01-03 12:44 | 1 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 104 | No programada | 8056 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 5.8321 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 70 CRA 5 | 5232309-RI.062 | SCADA | 189312 | 198212 | 198217 | 2024 | 1 | 2024-01-03 12:45 | 2024-01-03 13:07 | 22.32 | 0.37 | 17319 | CIRUELOS | 85 | No programada | 6309 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira hoja de palma calle 62 carrera 6c | 791397 | 0.0029496 | 0.007972 | 0.17698 | 6.0091 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189314 | 198214 | 198215 | 2024 | 1 | 2024-01-03 12:52 | 2024-01-03 12:56 | 4.28 | 0.07 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.00052947 | 0.0075638 | 0.031768 | 6.0409 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 189316 | 198216 | 198228 | 2024 | 1 | 2024-01-03 12:56 | 2024-01-03 14:46 | 110.2 | 1.84 | 4302 | ARANJUEZ | 37 | No programada | 2301 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 49 NODO 1017748 L.P.R. SOBRE PUENTES VERICALES SE REPARA SE UTILIZAN 4 MTS AL 1/0 ACSR SE REALIZAN MANIOBRAS X SECCIONAR Y REALIMENTAR TRABAJO EN ESCALERA | 791397 | 0.0053498 | 0.0029075 | 0.32099 | 6.3619 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
K023A 009 016 0 | 1061895-SW.108 | bomesias | 189320 | 198221 | 198222 | 2024 | 1 | 2024-01-03 13:12 | 2024-01-03 13:45 | 33.65 | 0.56 | 4302 | ARANJUEZ | 55 | No programada | 3685 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realimenta parcialmente por cto carrera 10 por falle linea en media tension callle 15 carrera 23 | 791397 | 0.0026075 | 0.0046563 | 0.15645 | 6.5183 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1410784-FU.29297 | aarodriguez | 189323 | 198237 | 198251 | 2024 | 1 | 2024-01-03 14:19 | 2024-01-03 20:37 | 377.53 | 6.29 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 54 TRAFO 16779-112 NODO 1410784 SE REPONEN 3X6 AMP Y RECHAZA CIERRE. QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO Retira E16779 112.5 KVA Siemens Instala E21411 de 75 KVA Magnetron | 791397 | 0.00034176 | 5.4334e-05 | 0.020506 | 6.5388 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-CB05321-COSMOCENTRO | SCADA | 189325 | 198226 | 198227 | 2024 | 1 | 2024-01-03 14:37 | 2024-01-03 14:38 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 59 | No programada | 2477 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. COSMOCENTRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.5388 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RS/E GUACHICONA 1 | 6372724-CB18304-LA ESTANCIA | SCADA | 189327 | 198229 | 198230 | 2024 | 1 | 2024-01-03 14:54 | 2024-01-03 14:56 | 2.28 | 0.04 | 18304 | LA ESTANCIA | 130 | No programada | 6089 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. LA ESTANCIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.5388 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Calle 7 oeste | 1064894-FU.173 | jpalechor | 189329 | 198236 | 198239 | 2024 | 1 | 2024-01-03 15:10 | 2024-01-03 18:16 | 186.37 | 3.11 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 SE ABRE TRAFO E20283 PARA REPARAR NEUTRO ROTO, LA COMUNIDAD DICE QUE HAY QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS SE UTILIZAN 1 MTS AL #2 ACSR Y UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0.00012968 | 4.1698e-05 | 0.0077809 | 6.5466 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCOMCEL LA MECHA VIA CASCAJAL 0 | 6703640-FU.27227 | jpalechor | 189330 | 198244 | 198245 | 2024 | 1 | 2024-01-03 15:47 | 2024-01-03 18:47 | 180.05 | 3 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 23 PP CLARO VELA CAIDA, SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP10878 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.5466 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5213088-CB17319-CIRUELOS | SCADA | 189319 | 198231 | 198232 | 2024 | 1 | 2024-01-03 15:58 | 2024-01-03 15:59 | 1.67 | 0.03 | 17319 | CIRUELOS | 179 | No programada | 10688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. CIERUELOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.5466 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K112 050 000 0 | 5182191-FU.15680 | frvarela | 189332 | 198271 | 198283 | 2024 | 1 | 2024-01-03 16:01 | 2024-01-04 10:44 | 1123.67 | 18.73 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: Ref N: 28135841 Repone fusible de linea ( 1*12 ) alimenta el trafo PP# 7199 de 15KVa monof. N: 5182191 Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.5466 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C122 28 F 000 0 | 5215803-FU.48809 | jpalechor | 189360 | 198247 | 198248 | 2024 | 1 | 2024-01-03 16:42 | 2024-01-03 19:27 | 164.6 | 2.74 | 10319 | EL ESTERO | 17 | No programada | 938 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA RAMAL NODO 5215803 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA PROGRAMAR CORTE DE RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.0032476 | 0.0011852 | 0.19485 | 6.7415 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV ALRTOS DE NORMANDIA | 5141303-FU.2399 | bomesias | 189405 | 198286 | 198287 | 2024 | 1 | 2024-01-03 17:08 | 2024-01-04 09:16 | 968.12 | 16.14 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE REPONE BREAKERS POR BAJA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION ZONA DE ALTOM RIESGO | 791397 | 0.00022434 | 1.3899e-05 | 0.01346 | 6.7549 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2770881-FU.49206 | aarodriguez | 189349 | 198255 | 198256 | 2024 | 1 | 2024-01-03 17:57 | 2024-01-04 00:05 | 367.82 | 6.13 | 2315 | LOS CERROS | 27 | No programada | 149 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre de un fusible | 791397 | 0.0011541 | 0.00018827 | 0.069247 | 6.8242 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178601-CB02305-AVE SEXTA NTE | SCADA | 189356 | 198242 | 198243 | 2024 | 1 | 2024-01-03 18:33 | 2024-01-03 18:35 | 1.93 | 0.03 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 160 | No programada | 3714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. AVENIDA SEXTA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5134986-FU.10579 | jpalechor | 189358 | 198249 | 198250 | 2024 | 1 | 2024-01-03 18:36 | 2024-01-03 21:13 | 157 | 2.62 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 54 SE REPONEN 3X8 AL TRAFO E16032 NODO 5134986 LA COMUNIDAD PRESTO EL ACOMPAÑAMIENTO | 791397 | 0.00020857 | 7.9606e-05 | 0.012514 | 6.8367 | 3 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.063288 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 4.9529 | 0.064839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 5BN #21N-50 | 5021120-FU.3270 | bomesias | 189363 | 198277 | 198284 | 2024 | 1 | 2024-01-03 19:13 | 2024-01-04 12:00 | 1006.78 | 16.78 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REVISA DAÑO EN AC PTE DEL CETRO SUELTO X REPARAR CON CANASTA DE DIA IN F 44. Grupo 49: Ref N: 5021120 Repara Puente primario del Centro roto ( 1 Entice ) repone fusible (1*8 ) Servicios Canasta Flavio Chamorro | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCONDADO BERVELY 1 | 5121434-FU.13020 | aarodriguez | 189368 | 198257 | 198260 | 2024 | 1 | 2024-01-03 22:26 | 2024-01-04 01:43 | 196.55 | 3.28 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5199000-CB17316-LOS PARQUES | SCADA | 189374 | 198258 | 198259 | 2024 | 1 | 2024-01-04 02:44 | 2024-01-04 02:45 | 0.93 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 227 | No programada | 8880 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178580-CB02303-GRANADA | SCADA | 189375 | 198261 | 198262 | 2024 | 1 | 2024-01-04 05:38 | 2024-01-04 05:39 | 0.95 | 0.02 | 2303 | GRANADA | 101 | No programada | 2164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Sector Montanuelas | 5275580-FU.50330 | bomesias | 189389 | 198265 | 198268 | 2024 | 1 | 2024-01-04 06:54 | 2024-01-04 09:35 | 160.8 | 2.68 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 1198 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 46: Ref n: 5275580 repone fusible de linea ( 1*20 ) Falla Desconocida Servicio Nornal | 791397 | 0.0040569 | 0.0015138 | 0.24342 | 7.0801 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cra 7 cll 34-341 | 5065259-FU.4816 | frvarela | 189384 | 198263 | 198269 | 2024 | 1 | 2024-01-04 08:22 | 2024-01-04 09:37 | 74.75 | 1.25 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 34 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno parque industrial las delicias. Realiza cierre Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.0801 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R HDA CEIBA 1 | 1131915-FU.22638 | bomesias | 189386 | 198272 | 198274 | 2024 | 1 | 2024-01-04 09:03 | 2024-01-04 10:10 | 67.48 | 1.12 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref N: 1107135 Repone3 Fuisble de linea (1*10) alimenta trafo PP # 1284 de 150KVa trif. N: 1131915 alimentta las Bombas Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.0801 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
ave 9#7-69 | 1042114-FU.30663 | bomesias | 189387 | 198273 | 198276 | 2024 | 1 | 2024-01-04 09:10 | 2024-01-04 10:20 | 70.22 | 1.17 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 311 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: Ref N: 1042114 repone fusible de linea ( 1*50 ) Daño por Ramas Servicio normal | 791397 | 0.00045978 | 0.00039298 | 0.027587 | 7.1077 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL I | 5241707-CB03301-CARRERA 5a NTE | SCADA | 189394 | 198267 | 198270 | 2024 | 1 | 2024-01-04 09:42 | 2024-01-04 09:43 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 256 | No programada | 11401 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.1077 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CA 36N CR 5 | 1049780-FU.4599 | bomesias | 189396 | 198282 | 198285 | 2024 | 1 | 2024-01-04 10:22 | 2024-01-04 12:35 | 132.53 | 2.21 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 46: Ref trafo # 15946 de 75KVa trif. N: 1049780 se repara Puente de la Cabeza del Ctacto a linea _Repone fusible ( 3*6 ) Servicios carro canasta de Flavio Chamorro | 791397 | 0.00013683 | 6.1916e-05 | 0.00821 | 7.1159 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2540142-FU.47767 | jpalechor | 189402 | 198293 | 198294 | 2024 | 1 | 2024-01-04 12:46 | 2024-01-04 15:33 | 166.67 | 2.78 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 SE REVISA SE REPONE FUSIBLE AL TRAFO E5629 | 791397 | 5.2692e-05 | 1.8954e-05 | 0.0031615 | 7.119 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 34 CALLE 4B | 1060520-FU.1246 | wicuesta | 189403 | 198292 | 198295 | 2024 | 1 | 2024-01-04 12:52 | 2024-01-04 15:40 | 167.67 | 2.79 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 DEVUELVE DATO X REVISION CTO JARDIN Grupo 44 repone 1*12 Amp SOBRE UNA TRANSICCION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERRUPTOR PPAL CTO PYLOS 1 | 2018420-CB21507-PILES | SCADA | 189410 | 198288 | 198289 | 2024 | 1 | 2024-01-04 14:44 | 2024-01-04 14:45 | 0.95 | 0.02 | 21507 | PILES | 3 | No programada | 52 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 189412 | 198290 | 198291 | 2024 | 1 | 2024-01-04 14:54 | 2024-01-04 14:55 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 147 | No programada | 18825 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7522 | jpalechor | 189429 | 198296 | 198299 | 2024 | 1 | 2024-01-04 16:07 | 2024-01-04 16:08 | 0.8 | 0.01 | 24306 | JARDIN | 125 | No programada | 13854 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CIRCUITO JARDIN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
CLL25N #8N-08 | 1038486-FU.50371 | jpalechor | 189433 | 198310 | 198311 | 2024 | 1 | 2024-01-04 16:08 | 2024-01-04 17:33 | 85.3 | 1.42 | 2303 | GRANADA | 6 | No programada | 62 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 NODO 1038486 SE REPONE 1X25 DE LINEA, ANTES SE CORTAN GUADUAS NODO 1038689 | 791397 | 0.00011125 | 7.8342e-05 | 0.0066748 | 7.1257 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7524 | jpalechor | 189445 | 198303 | 198306 | 2024 | 1 | 2024-01-04 17:21 | 2024-01-04 17:22 | 0.63 | 0.01 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 66 | No programada | 1250 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.1257 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5182417-FU.18680 | jpalechor | 189452 | 198319 | 198321 | 2024 | 1 | 2024-01-04 18:50 | 2024-01-04 19:33 | 42.93 | 0.72 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 146 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 1 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00013283 | 0.00018448 | 0.0079697 | 7.1337 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189453 | 198312 | 198313 | 2024 | 1 | 2024-01-04 19:08 | 2024-01-04 19:08 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.1337 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189454 | 198314 | 198315 | 2024 | 1 | 2024-01-04 19:08 | 2024-01-04 19:09 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.1337 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189455 | 198316 | 198317 | 2024 | 1 | 2024-01-04 19:09 | 2024-01-04 19:09 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.1337 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189456 | 198318 | 198320 | 2024 | 1 | 2024-01-04 19:09 | 2024-01-04 20:39 | 89.95 | 1.5 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 51 CERRADO RI 5269245 ANTES SE LLEVA LINEA PRIMARIA A SU AISLADOR Y SE PODA ARBOL CRA 13 CALLE 14/15 REF. NODO 5249813 CANASTA DE GUSTAVO SABOGAL | 791397 | 0.0073313 | 0.0048876 | 0.43988 | 7.5736 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
RSUBESTACION PANCE 0 | 2351323-CB20309-LA BUITRERA | SCADA | 189461 | 198324 | 198325 | 2024 | 1 | 2024-01-04 21:35 | 2024-01-04 21:36 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 297 | No programada | 6081 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.5736 | 4 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.084384 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 6.6039 | 0.086452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5288002-FU.50496 | bomesias | 189464 | 198326 | 198327 | 2024 | 1 | 2024-01-05 06:34 | 2024-01-05 07:45 | 70.68 | 1.18 | 10302 | MOJICA | 6 | No programada | 493 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 53: Ref trafo PP # 8620 de 112.5KVa trif. N: 5285810 daño por Ave quemo fusibles de linea N: 5288002 ( 2x20 ) Servicio Normal | 791397 | 0.00073508 | 0.00062295 | 0.044105 | 7.6177 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL52#14-15 | 1001698-FU.10841 | bomesias | 189467 | 198328 | 198352 | 2024 | 1 | 2024-01-05 06:57 | 2024-01-05 13:02 | 364.55 | 6.08 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00041486 | 6.8234e-05 | 0.024892 | 7.6426 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5068771-FU.11938 | frvarela | 189470 | 198329 | 198332 | 2024 | 1 | 2024-01-05 07:35 | 2024-01-05 08:45 | 69.45 | 1.16 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 53: Ref N: 1232444 repone fusible de linea ( 1*20 ) Daño por Ave - Servicio normal | 791397 | 0.00016417 | 0.00014152 | 0.0098499 | 7.6524 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCOLINAS DE ARROYOALTO 1 | 5273579-FU.13149 | bomesias | 189473 | 198340 | 198341 | 2024 | 1 | 2024-01-05 08:23 | 2024-01-05 11:11 | 168.88 | 2.81 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen dos fusibles a transformador particular daño causado por ave | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.6524 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R ENTRADA A MULALO 1 | 1140531-FU.32842 | bomesias | 189474 | 198330 | 198353 | 2024 | 1 | 2024-01-05 08:49 | 2024-01-05 10:55 | 126.08 | 2.1 | 8303 | LA CALERA | 10 | No programada | 149 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X15 DE LINEA PENDIENTE PODA EN EL SECTOR | 791397 | 0.00039538 | 0.00018827 | 0.023723 | 7.6761 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Av roosevelt K47 | 1209809-FU.5838 | jpalechor | 189491 | 198370 | 198372 | 2024 | 1 | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-05 17:19 | 410.33 | 6.84 | 5315 | TEQUENDAMA | 4 | No programada | 173 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 NODO 1209809 SOBRE UNA TRANSICION SE REPONE 1X50 AMP SE CAMBIAN 2 CTA-CTOS NODO 1103598 Y SE REPONEN 2X25 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.6761 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RI.382 | SCADA | 189479 | 198342 | 198343 | 2024 | 1 | 2024-01-05 11:43 | 2024-01-05 11:46 | 2.77 | 0.05 | 22302 | VUELTA LARGA | 25 | No programada | 319 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza paso por cero para normalizar cto vuelta larga en su configuarcion original | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.6761 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7536 | wicuesta | 189507 | 198366 | 198369 | 2024 | 1 | 2024-01-05 12:12 | 2024-01-05 16:30 | 258.4 | 4.31 | 10319 | EL ESTERO | 5 | No programada | 313 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retiran ramas y se normaliza el ramal | 791397 | 0.0017046 | 0.0003955 | 0.10228 | 7.7784 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CENTRO | 1178121-CB06311-CALLE 14 | SCADA | 189482 | 198344 | 198350 | 2024 | 1 | 2024-01-05 12:24 | 2024-01-05 13:15 | 50.6 | 0.84 | 6311 | CALLE 14 | 17 | No programada | 545 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | DAÑO EN ACOMETIDA DEL CENTRO COMERCIAL MONSERRATE BARRAE 5025184 QUEDAN DESCONECTADOS CODOS DE LA SEGUNDA VIA | 791397 | 0.00057847 | 0.00068866 | 0.034708 | 7.8131 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
kra 8call14 | 1177001-CM.9880 | wicuesta | 189482 | 198344 | 198359 | 2024 | 1 | 2024-01-05 12:24 | 2024-01-05 14:30 | 125.53 | 2.09 | 6311 | CALLE 14 | 4 | No programada | 169 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | DAÑO EN ACOMETIDA DEL CENTRO COMERCIAL MONSERRATE BARRAE 5025184 QUEDAN DESCONECTADOS CODOS DE LA SEGUNDA VIA | 791397 | 0.00044631 | 0.00021355 | 0.026779 | 7.8399 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178199-CB05315-TEQUENDAMA | SCADA | 189485 | 198345 | 198346 | 2024 | 1 | 2024-01-05 12:54 | 2024-01-05 12:55 | 0.95 | 0.02 | 5315 | TEQUENDAMA | 167 | No programada | 6075 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.8399 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 189487 | 198347 | 198348 | 2024 | 1 | 2024-01-05 13:01 | 2024-01-05 13:03 | 1.8 | 0.03 | 24302 | CASCAJAL | 85 | No programada | 488 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza paso por cero para normalizar cto vuelta larga por su propio interruptor | 791397 | 0 | 0 | 0 | 7.8399 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R SUBESTACION PANCE 0 | 1178725-CB20305-CANASGORDAS | SCADA | 189490 | 198351 | 198355 | 2024 | 1 | 2024-01-05 13:36 | 2024-01-05 14:06 | 29.93 | 0.5 | 20305 | CANASGORDAS | 161 | No programada | 2202 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA EN SU TOTALIDAD SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.0013912 | 0.0027824 | 0.083473 | 7.9234 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
C18 121 000 0 | 5279097-RI.379 | SCADA | 189490 | 198351 | 198361 | 2024 | 1 | 2024-01-05 13:36 | 2024-01-05 15:06 | 90.38 | 1.51 | 20305 | CANASGORDAS | 125 | No programada | 555 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA EN SU TOTALIDAD SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.001059 | 0.00070129 | 0.063537 | 7.9869 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
C18 127B 000 0 | 5268273-RI.026 | SCADA | 189490 | 198351 | 198362 | 2024 | 1 | 2024-01-05 13:36 | 2024-01-05 15:30 | 114.43 | 1.91 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 500 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA EN SU TOTALIDAD SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.0012067 | 0.00063179 | 0.072404 | 8.0593 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CENTRO | 1178121-CB06311-CALLE 14 | SCADA | 189495 | 198357 | 198358 | 2024 | 1 | 2024-01-05 14:12 | 2024-01-05 14:30 | 18.25 | 0.3 | 6311 | CALLE 14 | 17 | No programada | 545 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | AÑO EN ACOMETIDA DEL CENTRO COMERCIAL MONSERRATE BARRAE 5025184 QUEDAN DESCONECTADOS CODOS DE LA SEGUNDA VIA | 791397 | 0.0002066 | 0.00068866 | 0.012396 | 8.0717 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1001205-FU.10296 | jpalechor | 189500 | 198367 | 198368 | 2024 | 1 | 2024-01-05 15:27 | 2024-01-05 16:27 | 60.55 | 1.01 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se reponen 2x12 al trafo e17935 antes se aisla acometida secundaria de D1 en corto | 791397 | 5.9983e-05 | 5.9389e-05 | 0.003599 | 8.0753 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
kra 8#13-15 | 5025184-BE.9886 | jpalechor | 189501 | 198363 | 198392 | 2024 | 1 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-06 08:47 | 1037.4 | 17.29 | 6311 | CALLE 14 | 1 | No programada | 32 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | DAÑO EN ACOMETIDA DEL CENTRO COMERCIAL MONSERRATE BARRAE 5025184 QUEDAN DESCONECTADOS CODOS DE LA SEGUNDA VIA ,SE REPARA DAÑO DE MONOPOLAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.0753 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R-INTERIOR SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178474-CB07308-PONDAJE | SCADA | 189502 | 198364 | 198365 | 2024 | 1 | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 15:36 | 0.92 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 93 | No programada | 8832 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.0753 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RAV TELESCOPIO CON K 116 0 | 5264707-FU.19417 | jpalechor | 189505 | 198374 | 198376 | 2024 | 1 | 2024-01-05 16:07 | 2024-01-05 17:23 | 75.57 | 1.26 | 20305 | CANASGORDAS | 21 | No programada | 306 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | NODO 5264707 SE REPONEN 2X50 DE LINEA, ANTES SE AISLA DAÑO MONOPOLAR | 791397 | 0.00048719 | 0.00038666 | 0.029231 | 8.1045 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RFINCA LOS PINARES 0 | 5169976-FU.20163 | jpalechor | 189511 | 198381 | 198386 | 2024 | 1 | 2024-01-05 16:28 | 2024-01-05 21:17 | 289 | 4.82 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 TRAFO PP X 25 KVA NODO 1111914 SE REPONE 1X3 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.1045 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 10A No. 32A-33 | 1101978-FU.8457 | wicuesta | 189512 | 198375 | 198377 | 2024 | 1 | 2024-01-05 16:52 | 2024-01-05 16:55 | 3.08 | 0.05 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 101 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 se abre transformador por espacio de 3 minutos para realizar ajuste de bajante secundario SE REPARA FASE 2 MTS AL 4/0 | 791397 | 6.3811e-06 | 0.00012762 | 0.00038287 | 8.1049 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll7 kra116 | 5265975-BE.28886 | jpalechor | 189518 | 198373 | 198402 | 2024 | 1 | 2024-01-05 18:01 | 2024-01-06 12:33 | 1112.12 | 18.54 | 20305 | CANASGORDAS | 4 | No programada | 8 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | BARRAJE NODO 5265975 DESCONECTADOS CODOS 3 VIA PARA IASLAR PONOPOLAR EXPLOTADO HACIA EL NODO 1261649, SE REPARA MONOPOLAR | 791397 | 0.00018742 | 1.0109e-05 | 0.011245 | 8.1162 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178351-CB04304-RIO CAUCA | SCADA | 189523 | 198378 | 198379 | 2024 | 1 | 2024-01-05 19:12 | 2024-01-05 19:14 | 2.15 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 81 | No programada | 8143 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. RIO CAUCA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.1162 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
cra32a#35-77 | 1028081-PH.65101 | jpalechor | 189534 | 198383 | 198384 | 2024 | 1 | 2024-01-05 19:34 | 2024-01-05 20:33 | 58.8 | 0.98 | 4304 | RIO CAUCA | 9 | No programada | 894 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIAMRIA ROTA | 791397 | 0.0011071 | 0.0011296 | 0.066423 | 8.1826 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7537 | jpalechor | 189525 | 198380 | 198385 | 2024 | 1 | 2024-01-05 19:38 | 2024-01-05 20:33 | 55 | 0.92 | 4304 | RIO CAUCA | 13 | No programada | 1268 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 35 CRA 33d | 791397 | 0.0014741 | 0.0016022 | 0.088443 | 8.271 | 5 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.10548 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 8.2548 | 0.10806 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RAV TELESCOPIO CON K 116 0 | 5264707-FU.19417 | jpalechor | 189537 | 198389 | 198390 | 2024 | 1 | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-06 01:13 | 286.28 | 4.77 | 20305 | CANASGORDAS | 21 | No programada | 306 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | nODO 5264707 SE REPONE 1X65 DE LINEA, | 791397 | 0.0018444 | 0.00038666 | 0.11066 | 8.3817 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl35n 2n-133 | 1053574-FU.3680 | camosquera | 189536 | 198382 | 198463 | 2024 | 1 | 2024-01-05 21:10 | 2024-01-07 17:00 | 2630.58 | 43.84 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57 NODO 1053574 ACOMETIDA PRIMARIA SE LES QUEMO UNA VELA SE LE ENTREGA A LA GUARDA SE DIO INFORMACION LO DE HACER. Grupo 46: Se habla conla Guarda informa No han llevado el Ctacto ni la documentacion / SE CAMBIAN 3 CC Y 3X12 CANASTA SABOGAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.3817 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll 36 7a34 | 5229651-RI.057 | SCADA | 189540 | 198387 | 198388 | 2024 | 1 | 2024-01-06 05:49 | 2024-01-06 05:49 | 0.33 | 0.01 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 42 | No programada | 718 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.3817 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Cra 61 No. 18-16 | 1020056-FU.50298 | jpalechor | 189541 | 198391 | 198394 | 2024 | 1 | 2024-01-06 06:18 | 2024-01-06 07:33 | 75 | 1.25 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | 1020056 SE REPONEN 2X8 AL TRAFO E8652 SE REPARA PUENTE ROTO, Y SE PODA ARBOL SE UTILIZA CANASTA A. R. | 791397 | 0.00019586 | 0.00015668 | 0.011751 | 8.3935 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll39cra8 | 1030558-FU.5167 | jpalechor | 189542 | 198395 | 198396 | 2024 | 1 | 2024-01-06 07:40 | 2024-01-06 10:23 | 163 | 2.72 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 3 | No programada | 28 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | 1030558 SE REPONEN 2X50 PREVIA REVISION PARTE INTERNA DEL AGUAPARQUE DE LA CAÑA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.3935 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R FCA MAYOLO 0 | 1240391-FU.20476 | jpalechor | 189551 | 198397 | 198398 | 2024 | 1 | 2024-01-06 08:45 | 2024-01-06 10:37 | 112 | 1.87 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E1560-37.5 PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 791397 | 1.1815e-05 | 6.3179e-06 | 0.00070887 | 8.3942 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6233848-FU.34258 | jpalechor | 189545 | 198393 | 198401 | 2024 | 1 | 2024-01-06 08:57 | 2024-01-06 11:23 | 146.22 | 2.44 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CALIBRACION DE MEDIDPR Y PRUEBAS DE RUTINA DEL EQUIPO DE MEDIDA TRAFO PP13104 CLIENTE CAMELIA S.A.S | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.3942 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159440-CB10316-VERGEL | SCADA | 189552 | 198399 | 198400 | 2024 | 1 | 2024-01-06 10:56 | 2024-01-06 10:57 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 83 | No programada | 8523 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. VERGEL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.3942 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7538 | bomesias | 189621 | 198410 | 198411 | 2024 | 1 | 2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 16:50 | 109.9 | 1.83 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 23 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 54 SE REVISA SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 5 MTS AL #2 ACSR SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA NODO 5282010 CANASTA DE ALBERTO RESTREPO | 791397 | 5.3184e-05 | 2.9063e-05 | 0.0031911 | 8.3974 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL 84 N#2bis -34 | 5014697-FU.13989 | bomesias | 189566 | 198405 | 198409 | 2024 | 1 | 2024-01-06 15:01 | 2024-01-06 16:37 | 95.6 | 1.59 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 TRAFO 20825-150 KVA NODO 5014697 SE REPARA FASE 3 SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 AISLADO UNA GRAPA 2 TORNILLOS Y 1X12 AMP | 791397 | 0.00011653 | 7.3288e-05 | 0.0069917 | 8.4043 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 40 cra 15 Esquina | 1017021-FU.6828 | bomesias | 189572 | 198407 | 198408 | 2024 | 1 | 2024-01-06 16:29 | 2024-01-06 17:02 | 33 | 0.55 | 4307 | CARRERA 15 | 7 | No programada | 753 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 1017144 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y CRUCETA NODO 1017021 SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00052332 | 0.00095148 | 0.031399 | 8.4357 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 189588 | 198406 | 198419 | 2024 | 1 | 2024-01-06 17:23 | 2024-01-06 20:35 | 191.42 | 3.19 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE EL PRIMARIO SECTOR EL SALIDITO | 791397 | 0.0010641 | 0.00033359 | 0.063849 | 8.4996 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CALLE 29 # 29 - 20 | 5205298-RI.101 | SCADA | 189627 | 198412 | 198413 | 2024 | 1 | 2024-01-06 18:45 | 2024-01-06 18:46 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 68 | No programada | 5899 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.4996 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1091549-FU.7031 | wicuesta | 189633 | 198417 | 198422 | 2024 | 1 | 2024-01-06 19:06 | 2024-01-06 20:39 | 93.43 | 1.56 | 4308 | GUAYAQUIL | 7 | No programada | 756 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 54 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y SE DESPEGA LINEA SOBRE LUMINARIA NODO 1091549 SE REPONEN 4X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0014902 | 0.00095527 | 0.089414 | 8.589 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C045 042A 500 0 | 1098101-FU.12462 | aarodriguez | 189637 | 198423 | 198424 | 2024 | 1 | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-06 22:30 | 120.37 | 2.01 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 165 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repone un fusible daño secundario | 791397 | 0.00041907 | 0.00020849 | 0.025144 | 8.6141 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RI.004 | SCADA | 189640 | 198420 | 198421 | 2024 | 1 | 2024-01-06 20:42 | 2024-01-06 20:42 | 0.38 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 117 | No programada | 1176 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6141 | 6 | 1 | 2.0717 | 0.024658 | 1.8026 | 0.12658 | 12.4143 | 0.14808 | 1.651 | 0.021613 | 9.9058 | 0.12968 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189645 | 198425 | 198426 | 2024 | 1 | 2024-01-07 07:18 | 2024-01-07 07:18 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6141 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Carretera a la Cumbre | 5295921-RC.003 | jpalechor | 189649 | 198440 | 198441 | 2024 | 1 | 2024-01-07 07:25 | 2024-01-07 09:17 | 111.85 | 1.86 | 18302 | PEDREGAL | 29 | No programada | 158 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE NORMALIZA RI 5295921 ANTES SE RETIRA UNA GUACHARACA DEL PRIMARIO NODO 52400379 | 791397 | 0.00037134 | 0.00019965 | 0.022281 | 8.6364 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178211-CB05313-BRETANA | SCADA | 189647 | 198427 | 198428 | 2024 | 1 | 2024-01-07 07:32 | 2024-01-07 07:33 | 0.97 | 0.02 | 5313 | BRETANA | 160 | No programada | 7675 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO BRETAÑA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6364 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 62B SECTOR 5 | 1084577-FU.18268 | jpalechor | 189650 | 198435 | 198437 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:02 | 2024-01-07 09:33 | 91.5 | 1.53 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 2X8 AL TRAFO E7877, DAÑO POR PALOMA | 791397 | 0.00019333 | 0.00012636 | 0.0116 | 8.648 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 28A 11 225 1 | 2351277-SF.34652 | jpalechor | 189652 | 198429 | 198446 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:03 | 2024-01-07 11:23 | 200 | 3.33 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNPO VEOLIA INDUSTRIAL TRAFO PP 13277 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063791-FU.21937 | jpalechor | 189651 | 198433 | 198434 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:04 | 2024-01-07 08:37 | 33 | 0.55 | 1304 | SANTA TERESITA | 4 | No programada | 55 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1063791 SE REPONE 1X25 DE LINEA. | 791397 | 3.8224e-05 | 6.9497e-05 | 0.0022934 | 8.6503 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cra 7 34-120 | 6702805-FU.31199 | aarodriguez | 189653 | 198430 | 198537 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:11 | 2024-01-09 09:25 | 2954.3 | 49.24 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO CARTONERA Y PAPELERA DEL PACIFICO / 77 SE VISITA NO HAN TERMINADO LOS TRABAJOS, LLAMAN DE NUEVO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AVD 8 CL 12 | 5248540-BE.23682 | jpalechor | 189654 | 198431 | 198438 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:13 | 2024-01-07 09:53 | 100.02 | 1.67 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO BANCOLOMBIA GRANADA TRAFO PP11780 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
VEGAS DEL RIO | 1119290-FU.13961 | jpalechor | 189662 | 198439 | 198444 | 2024 | 1 | 2024-01-07 08:49 | 2024-01-07 10:27 | 98.4 | 1.64 | 14303 | CALIMA | 2 | No programada | 59 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2X20 EN ALIMANTACION A TRAFOS PP UNIDAD RESIDENCIAL LAS VEGAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 189664 | 198442 | 198443 | 2024 | 1 | 2024-01-07 10:27 | 2024-01-07 10:28 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10991 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. MOJICA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K 28A 11 225 1 | 2351277-SF.34652 | jpalechor | 189676 | 198450 | 198451 | 2024 | 1 | 2024-01-07 12:01 | 2024-01-07 13:05 | 64 | 1.07 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CLIENTE QUEDA CON SERVICIO DIRECTO DAÑO DEL EQUIPO DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AVD. PE??AS BLANCAS | 6353312-FU.50495 | jpalechor | 189669 | 198454 | 198455 | 2024 | 1 | 2024-01-07 12:16 | 2024-01-07 12:59 | 43 | 0.72 | 20302 | MULTICENTRO | 17 | No programada | 118 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | nODO 6353312 SE REPONE 1X25 DE LINEA, | 791397 | 0.00010735 | 0.0001491 | 0.0064413 | 8.6568 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178211-CB05313-BRETANA | SCADA | 189673 | 198447 | 198448 | 2024 | 1 | 2024-01-07 12:45 | 2024-01-07 12:46 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETANA | 160 | No programada | 7675 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE CTO. BRETAÑA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 8.6568 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1178211-CB05313-BRETANA | SCADA | 189674 | 198449 | 198453 | 2024 | 1 | 2024-01-07 12:46 | 2024-01-07 13:20 | 34.37 | 0.57 | 5313 | BRETANA | 140 | No programada | 6650 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO CTO BRETÑA, QUEDAN ABIERTAS CUCHILLAS 1101412 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA RO CALLE 13 CRA 35a | 791397 | 0.0047896 | 0.0084029 | 0.28738 | 8.9441 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Cra 34 no. 12-40 | 1101412-SM.52613 | bomesias | 189679 | 198452 | 198464 | 2024 | 1 | 2024-01-07 12:49 | 2024-01-07 16:15 | 205.77 | 3.43 | 5313 | BRETANA | 20 | No programada | 1025 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupó 101 reforza linea en media tension y tensiona tramo de red descolgado | 791397 | 0.0044425 | 0.0012952 | 0.26655 | 9.2107 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Diag 69 No. 24B1-06 | 5007429-FU.10500 | bomesias | 189681 | 198459 | 198460 | 2024 | 1 | 2024-01-07 14:44 | 2024-01-07 15:29 | 45 | 0.75 | 7308 | PONDAJE | 4 | No programada | 479 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 53 NODO 5007408 2 APOYOS ADELANTE SE REPARA PUENTE VERTICAL 1 MT AL #2 ACSR SE MANIOBRAN FUSIBLES DE LINEA | 791397 | 0.00045394 | 0.00060526 | 0.027237 | 9.2379 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7556 | bomesias | 189690 | 198465 | 198466 | 2024 | 1 | 2024-01-07 15:40 | 2024-01-07 17:00 | 80 | 1.33 | 17301 | EL CARMELO | 8 | No programada | 1165 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza reparacion linea en media tension calle 77 carrera 1FN zona de pasaje | 791397 | 0.0019579 | 0.0014721 | 0.11747 | 9.3554 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159270-CB10305-LOS LAGOS | SCADA | 189689 | 198461 | 198462 | 2024 | 1 | 2024-01-07 17:00 | 2024-01-07 17:01 | 0.95 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 87 | No programada | 11000 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.3554 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1087584-RI.186 | SCADA | 189696 | 198467 | 198468 | 2024 | 1 | 2024-01-07 18:50 | 2024-01-07 18:51 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 60 | No programada | 3610 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.3554 | 7 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.14767 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 11.5568 | 0.15129 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 70 OESTE N? 25-315 | 1059831-FU.1295 | aarodriguez | 189701 | 198482 | 198486 | 2024 | 1 | 2024-01-08 05:35 | 2024-01-08 11:29 | 354.58 | 5.91 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO X CAMBIO BORNES DÑADOS N 1059831 TRAO 7926 112KVA REV 6Se r4etira el E7927 de 112.5 KVA intecri Se instala el E21417 de 75 KVA Magnetron | 791397 | 0.00025391 | 4.2962e-05 | 0.015234 | 9.3706 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
FUNENARIA los olivos | 5241391-BE.31412 | aarodriguez | 189708 | 198475 | 198492 | 2024 | 1 | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 14:55 | 355.45 | 5.92 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Revision de equipos de medida SURA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.3706 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5017556-FU.6089 | aarodriguez | 189706 | 198484 | 198489 | 2024 | 1 | 2024-01-08 10:26 | 2024-01-08 13:17 | 170.67 | 2.84 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.3706 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 7 E BIS N? 6 3-80 | 1085077-PH.25053 | aarodriguez | 189709 | 198483 | 198488 | 2024 | 1 | 2024-01-08 11:13 | 2024-01-08 13:15 | 122.82 | 2.05 | 7309 | FEPICOL | 2 | No programada | 325 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO | 791397 | 0.00084187 | 0.00041067 | 0.050512 | 9.4211 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813122-CB05320-PALMETTO | SCADA | 189711 | 198480 | 198481 | 2024 | 1 | 2024-01-08 11:30 | 2024-01-08 11:32 | 2.05 | 0.03 | 5320 | PALMETTO | 28 | No programada | 491 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.4211 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K46 C9a | 5051258-FU.5791 | aarodriguez | 189715 | 198490 | 198491 | 2024 | 1 | 2024-01-08 11:57 | 2024-01-08 14:02 | 124.82 | 2.08 | 5320 | PALMETTO | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 TRAFO 16877-75 KVA NODO 5051258 SE REPONE 1X6 | 791397 | 5.7822e-05 | 2.7799e-05 | 0.0034693 | 9.4246 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 70 CRA 7 H BIS | 1082345-RI.288 | SCADA | 189718 | 198485 | 198487 | 2024 | 1 | 2024-01-08 12:58 | 2024-01-08 13:18 | 19.68 | 0.33 | 7309 | FEPICOL | 44 | No programada | 959 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente en martillo roto en la Calle 64 Cra 7Ebis | 791397 | 0.00039989 | 0.0012118 | 0.023993 | 9.4486 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7557 | aarodriguez | 189725 | 198493 | 198494 | 2024 | 1 | 2024-01-08 14:44 | 2024-01-08 15:20 | 36 | 0.6 | 16305 | VALLADO | 62 | No programada | 5006 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CUT PARA SIMULAR APÉRTURA DE RI SE PRUEBA EL CIERRE SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.0037953 | 0.0063255 | 0.22772 | 9.6763 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 4B No. 24D-12 | 5244552-RC.024 | aarodriguez | 189740 | 198495 | 198497 | 2024 | 1 | 2024-01-08 15:07 | 2024-01-08 15:40 | 33 | 0.55 | 1310 | SAN FERNANDO | 85 | No programada | 2796 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira rama sobre la red calle 6 carrera 36 | 791397 | 0.0019431 | 0.003533 | 0.11659 | 9.7929 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
Calle 6 no. 28-44 | 1004638-RI.078 | SCADA | 189740 | 198495 | 198498 | 2024 | 1 | 2024-01-08 15:07 | 2024-01-08 16:19 | 71.68 | 1.19 | 1310 | SAN FERNANDO | 48 | No programada | 903 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira rama sobre la red calle 6 carrera 36 | 791397 | 0.0013578 | 0.001141 | 0.081469 | 9.8744 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
RCONDADO BERVELY 1 | 5121477-PH.33086 | bomesias | 189760 | 198501 | 198505 | 2024 | 1 | 2024-01-08 16:55 | 2024-01-08 20:17 | 202.07 | 3.37 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 SE REVISA NODO 5121388 SE REPONEN 2X12 AMP DE LINEA SE RETIRA HOJA DE PALMA | 791397 | 8.5166e-06 | 2.5272e-06 | 0.000511 | 9.8749 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RDireccion NO DISPONIBLE ---- 0 | 5139589-FU.20672 | wicuesta | 189762 | 198499 | 198500 | 2024 | 1 | 2024-01-08 17:10 | 2024-01-08 18:10 | 59.82 | 1 | 22302 | VUELTA LARGA | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 9.8749 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 15 23 01 1 | 2104423-FU.32238 | wicuesta | 189764 | 198502 | 198503 | 2024 | 1 | 2024-01-08 18:15 | 2024-01-08 19:20 | 64.85 | 1.08 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL se repone 1*25 Amp sin encontrat falla | 791397 | 4.094e-06 | 3.7908e-06 | 0.00024564 | 9.8751 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7559 | wicuesta | 189772 | 198506 | 198509 | 2024 | 1 | 2024-01-08 18:35 | 2024-01-08 19:30 | 55.07 | 0.92 | 26302 | EL CORTIJO | 24 | No programada | 2023 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 1164686 SE REPONE VELA Y 50 CMS CU #4 | 791397 | 0.0023517 | 0.0025562 | 0.1411 | 10.0162 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Carr39#13-100 | 1118331-FU.14084 | bomesias | 189769 | 198504 | 198511 | 2024 | 1 | 2024-01-08 18:47 | 2024-01-08 20:10 | 83.28 | 1.39 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57 TRAFO PP NODO 1118323 SE REPONE 1X6 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0162 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R DTRO CLUB SHALON 0 | 1124111-FU.19771 | wicuesta | 189776 | 198512 | 198514 | 2024 | 1 | 2024-01-08 19:23 | 2024-01-08 21:40 | 136.75 | 2.28 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1*12 Amp a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0162 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5333440-FU.28596 | bomesias | 189777 | 198510 | 198513 | 2024 | 1 | 2024-01-08 19:40 | 2024-01-08 20:22 | 41.72 | 0.7 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 171 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 NODO 5333440 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 3 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00015125 | 0.00021607 | 0.0090751 | 10.0253 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-CB26302-EL CORTIJO | SCADA | 189781 | 198507 | 198508 | 2024 | 1 | 2024-01-08 20:22 | 2024-01-08 20:23 | 0.53 | 0.01 | 26302 | EL CORTIJO | 70 | No programada | 5169 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 8 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.16877 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 13.2077 | 0.1729 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CRA 28 CALLE 13 | 5064457-FU.20905 | aarodriguez | 189794 | 198529 | 198530 | 2024 | 1 | 2024-01-09 04:33 | 2024-01-09 07:29 | 176.25 | 2.94 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178482-CB07309-FEPICOL | SCADA | 189790 | 198521 | 198522 | 2024 | 1 | 2024-01-09 04:39 | 2024-01-09 04:40 | 0.92 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 109 | No programada | 6566 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo yrecierre del cto. fepicol | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 189791 | 198523 | 198524 | 2024 | 1 | 2024-01-09 06:33 | 2024-01-09 06:34 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 189792 | 198525 | 198528 | 2024 | 1 | 2024-01-09 06:59 | 2024-01-09 06:59 | 0.5 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 10420 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RYUMBILLO 1 | 5058325-FU.12988 | aarodriguez | 189802 | 198538 | 198539 | 2024 | 1 | 2024-01-09 11:36 | 2024-01-09 13:02 | 86.43 | 1.44 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 57 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abren para reirar brazo de arbol frondoso sobre el prImario.Y REPARA SECUNDARIO ROTO REPONE 2X8 EN EL TRAFO Y 2X12 FL . Y CANASTA EMPLEA | 791397 | 0.00010372 | 7.2025e-05 | 0.0062229 | 10.0315 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130200-FU.30881 | bomesias | 189809 | 198542 | 198543 | 2024 | 1 | 2024-01-09 13:19 | 2024-01-09 16:30 | 190.85 | 3.18 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 1126 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 1130200 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0045245 | 0.0014228 | 0.27147 | 10.303 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159491-CB10317-LILI | SCADA | 189807 | 198540 | 198541 | 2024 | 1 | 2024-01-09 14:09 | 2024-01-09 14:10 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 176 | No programada | 14026 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.303 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 7 N? 38-15 | 1004182-FU.9221 | bomesias | 189808 | 198544 | 198545 | 2024 | 1 | 2024-01-09 14:51 | 2024-01-09 16:36 | 104.52 | 1.74 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO X 112 NODO 1004182 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE 3 | 791397 | 0.00019348 | 0.0001112 | 0.011609 | 10.3146 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 24 N? 12-347 | 5189934-FU.20852 | bomesias | 189810 | 198546 | 198547 | 2024 | 1 | 2024-01-09 15:34 | 2024-01-09 17:19 | 105.05 | 1.75 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 44 TRAFO 9907-45 KVA NODO 6583539 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO SE UTILIZA UN CONECTOR DE BRONCE | 791397 | 8.8451e-06 | 5.0544e-06 | 0.00053071 | 10.3152 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5028574-FU.36659 | geescobar | 189852 | 198558 | 198560 | 2024 | 1 | 2024-01-09 16:22 | 2024-01-10 13:05 | 1242.92 | 20.72 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIA CT ACTO Y EN LOS FL 1X25 Y EN LA AC N2859904 SE CAMBIA OTORO CTA CTO Y 1X12 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.3152 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7560 | bomesias | 189815 | 198548 | 198549 | 2024 | 1 | 2024-01-09 16:23 | 2024-01-09 18:50 | 146.65 | 2.44 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 SE REVISA SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 5051576 SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 9.2495e-06 | 3.7908e-06 | 0.00055497 | 10.3157 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
VDA LOS LIMONES | 6373275-PH.101210 | bomesias | 189817 | 198550 | 198551 | 2024 | 1 | 2024-01-09 17:44 | 2024-01-09 19:04 | 79.73 | 1.33 | 2315 | LOS CERROS | 22 | No programada | 144 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 2770881 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 791397 | 0.000242 | 0.00018196 | 0.01452 | 10.3302 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 72P 26L 00 0 | 2510898-FU.36756 | camosquera | 189821 | 0 | 198841 | 2024 | 1 | 2024-01-09 20:39 | 2024-01-10 19:53 | 1394.18 | 23.24 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 NODO 2510898 ACOMETIDA MONOPOLAR ALIMENTA TRAFO PP TIENE 2 VELAS QUEMADAS SE INFORMA AL CLIENTE LO QUE DEBE HACER | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.3302 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5118913-PH.100894 | jpalechor | 189827 | 198552 | 198553 | 2024 | 1 | 2024-01-09 21:35 | 2024-01-09 22:31 | 56 | 0.93 | 2315 | LOS CERROS | 32 | No programada | 263 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE REPARAN PUENTES DAÑO POR GRAPA NODO 5118913 | 791397 | 0.00030906 | 0.00033232 | 0.018544 | 10.3488 | 9 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.18986 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 14.8587 | 0.19452 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 13 CRA 75 | 1225456-FU.50916 | aarodriguez | 189839 | 198554 | 198557 | 2024 | 1 | 2024-01-10 05:58 | 2024-01-10 08:30 | 152.48 | 2.54 | 16313 | SAN ISIDRO | 11 | No programada | 106 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE F L 1X30 | 791397 | 0.00034021 | 0.00013394 | 0.020413 | 10.3692 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5597838-FU.25797 | bomesias | 189850 | 198556 | 198566 | 2024 | 1 | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-10 15:45 | 416.12 | 6.94 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 63 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REVISION EQUIPOS DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.3692 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RFRENTE CLUB BAVARIA - PIO XII - | 1113721-FU.33839 | bomesias | 189863 | 198562 | 198567 | 2024 | 1 | 2024-01-10 13:32 | 2024-01-10 15:08 | 96.05 | 1.6 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 NODO 1113721 SE MANIOBRA UN ARRANQUE ALIMENTA TRAFO PP SE REPARA BAJANTE PRIMARIO SE UTILIZA UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.3692 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RFRENTE DE CABOT 1 | 5027217-FU.49835 | bomesias | 189865 | 198561 | 198563 | 2024 | 1 | 2024-01-10 13:51 | 2024-01-10 15:00 | 69 | 1.15 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 NODO 5027217 SE REVISA SE CORTAN GUADUAS CAUSANTES DEL DAÑO SE REPONE 1X8 AMP DE LINEA | 791397 | 2.9063e-06 | 2.5272e-06 | 0.00017438 | 10.3694 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
club salt montes | 1258141-FU.898 | bomesias | 189867 | 198564 | 198579 | 2024 | 1 | 2024-01-10 15:02 | 2024-01-10 17:03 | 121.38 | 2.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 NODO 1258141 FUSIBLES DE LINEA POR EL CLUB SALTAMONTES, CAYO RAMA Y REVENTO PRIMARIO NODO 1258173 SE REPARA LINEA PRIMARIA SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 2 MTS CU #4 CANASTA DE ALFONSO MORENO SE REPONEN 2X10 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00032671 | 0.00016174 | 0.019603 | 10.389 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R 1 | 1238906-FU.13253 | bomesias | 189868 | 198568 | 198569 | 2024 | 1 | 2024-01-10 15:43 | 2024-01-10 16:17 | 34.48 | 0.57 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 1238906 SE REVISA Y REPONE 1X8 AMP DE RAMAL QUE ALIMENTA TRAFO PP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.389 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUB. TERMOYUMBO | 1252135-CB12534-METROPOLITANO | SCADA | 189874 | 198570 | 198571 | 2024 | 1 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-10 17:04 | 3.83 | 0.06 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 1.0614e-06 | 1.769e-05 | 6.3685e-05 | 10.389 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUB. TERMOYUMBO | 1252135-CB12534-METROPOLITANO | SCADA | 189875 | 198572 | 198577 | 2024 | 1 | 2024-01-10 17:07 | 2024-01-10 17:42 | 34.17 | 0.57 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA NO SE UBICA FALLA SE REALIZA PRUEBA Y CIERRA NORMAL | 791397 | 1.0083e-05 | 1.769e-05 | 0.00060501 | 10.3896 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2770881-FU.49206 | bomesias | 189877 | 198581 | 198582 | 2024 | 1 | 2024-01-10 17:18 | 2024-01-10 18:40 | 82 | 1.37 | 2315 | LOS CERROS | 27 | No programada | 149 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 2770881 SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA VARIOS PUNTOS CON ENREDADERAS CERCA AL PRIMARIO | 791397 | 0.00025794 | 0.00018827 | 0.015476 | 10.4051 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUB. TERMOYUMBO | 1252135-CB12534-METROPOLITANO | SCADA | 189876 | 198578 | 198580 | 2024 | 1 | 2024-01-10 18:04 | 2024-01-10 19:39 | 94.73 | 1.58 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se revisa sin encontrar falla evidente | 791397 | 2.7951e-05 | 1.769e-05 | 0.001677 | 10.4068 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7561 | bomesias | 189884 | 198584 | 198585 | 2024 | 1 | 2024-01-10 18:27 | 2024-01-10 19:31 | 63.98 | 1.07 | 20306 | LA MONTANA | 116 | No programada | 572 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 Se realiza cut para simular isparo de RI se prueba el cierre antes se abren fusibles hacia sector el pato | 791397 | 0.00077337 | 0.00072277 | 0.046402 | 10.4532 | 10 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.21096 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 16.5097 | 0.21613 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINSPECCION POLICIA PANCE 0 | 5185807-FU.20449 | bomesias | 189901 | 198583 | 198612 | 2024 | 1 | 2024-01-10 19:00 | 2024-01-11 10:00 | 900 | 15 | 20306 | LA MONTANA | 9 | No programada | 58 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 PANCE VDA EL PATO NODO 5185807 QUEDAN ABIERTOS F.L. NODO 1172395 LINEA PRIMARIA ROTA LLEVAR 10 MTS AL # 4 CORTAR RAMAS LLEVAR CANASTA PEQUEÑA | 791397 | 0.0010993 | 7.3288e-05 | 0.065959 | 10.5191 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K083 034G 062 0 | 5025052-FU.17002 | bomesias | 189912 | 198599 | 198604 | 2024 | 1 | 2024-01-10 21:54 | 2024-01-11 08:19 | 624.98 | 10.42 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 136 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54: Ref trafo # 10250 de 150KVa trif. N: 5025052 En el sitio vehiculo parqueado Se observa Bajante secundario malo programar el cambio Visitar de dia | 791397 | 0.0017907 | 0.00017185 | 0.10744 | 10.6266 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-CB12539-MULALO | SCADA | 189913 | 198588 | 198590 | 2024 | 1 | 2024-01-11 03:32 | 2024-01-11 03:37 | 4.33 | 0.07 | 12539 | MULALO | 11 | No programada | 70 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA QUEDA CERRADO | 791397 | 6.1916e-06 | 8.8451e-05 | 0.00037149 | 10.627 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUB TERMOYUMBO | 1217780-CB12547-CEMENTOS 34.5 | SCADA | 189914 | 198589 | 198593 | 2024 | 1 | 2024-01-11 03:32 | 2024-01-11 03:44 | 11.18 | 0.19 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE RALIZA PRUEBA EN CORDINACION CON EL ING, DE CEMENTOS | 791397 | 4.8016e-07 | 2.5272e-06 | 2.881e-05 | 10.627 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Calle 19 No. 11B-55 | 1012193-FU.6497 | bomesias | 189915 | 198595 | 198597 | 2024 | 1 | 2024-01-11 04:53 | 2024-01-11 07:12 | 138.45 | 2.31 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x6 a transformador de distribucion | 791397 | 0.00016346 | 7.0761e-05 | 0.0098075 | 10.6368 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 16 N? 9A-31 | 1057791-FU.1516 | bomesias | 189921 | 198602 | 198603 | 2024 | 1 | 2024-01-11 05:26 | 2024-01-11 07:59 | 153.23 | 2.55 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 127 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible a transformador de distribucion sin causa evidente | 791397 | 0.00040921 | 0.00016048 | 0.024553 | 10.6613 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2908913-FU.53524 | bomesias | 189918 | 198610 | 198613 | 2024 | 1 | 2024-01-11 05:55 | 2024-01-11 11:24 | 329.1 | 5.49 | 26301 | LA SIRENA | 14 | No programada | 18 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x25 de linea antes se retiran ramas sobre la red | 791397 | 0.00012487 | 2.2745e-05 | 0.0074921 | 10.6688 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll 36 7a34 | 5229651-RI.057 | SCADA | 189919 | 198594 | 198596 | 2024 | 1 | 2024-01-11 07:03 | 2024-01-11 07:03 | 0.35 | 0.01 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 42 | No programada | 718 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.6688 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
K 35 10 101 1 | 6592201-RIP.013 | bomesias | 189920 | 198598 | 198685 | 2024 | 1 | 2024-01-11 07:15 | 2024-01-12 13:51 | 1835.78 | 30.6 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente bacterias MAC | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.6688 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 16 N 6-32 | 5133882-FU.1769 | geescobar | 189928 | 198605 | 198608 | 2024 | 1 | 2024-01-11 08:56 | 2024-01-11 11:19 | 143.15 | 2.39 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible 2x6 trafo pp6538 75kva n 5133882 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.6688 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
LOS MANGOS | 1230603-FU.7637 | ldgonzalez | 189932 | 198620 | 198622 | 2024 | 1 | 2024-01-11 10:04 | 2024-01-11 16:16 | 371.17 | 6.19 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | cta cto x cambio n 6787738 inf 61 / GRUPO 53 NODO 6787738 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X20 AMP CANASTA DE FAJARDO | 791397 | 0.00021901 | 3.538e-05 | 0.01314 | 10.682 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2770881-FU.49206 | ldgonzalez | 189963 | 198635 | 198636 | 2024 | 1 | 2024-01-11 10:30 | 2024-01-11 18:41 | 491.57 | 8.19 | 2315 | LOS CERROS | 27 | No programada | 149 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 2070881 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.001542 | 0.00018827 | 0.092518 | 10.7745 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra. 11D No. 33B-24 | 5224250-RI.097 | SCADA | 189936 | 198606 | 198607 | 2024 | 1 | 2024-01-11 11:08 | 2024-01-11 11:08 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 31 | No programada | 2709 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 10.7745 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1019236-FU.23955 | ldgonzalez | 189945 | 198615 | 198617 | 2024 | 1 | 2024-01-11 11:16 | 2024-01-11 15:32 | 255.58 | 4.26 | 4309 | AGUABLANCA | 9 | No programada | 682 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 SE REVISA NODO 1019279 DAÑO POR AVE SE REPONE 1X8 NODO 1019236 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0036711 | 0.00086177 | 0.22027 | 10.9948 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 5CN #46N-07 | 1047817-FU.3954 | ldgonzalez | 189939 | 198614 | 198623 | 2024 | 1 | 2024-01-11 12:12 | 2024-01-11 16:05 | 232.87 | 3.88 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 20361-112 NODO 1047817 SE REPARA FASE Y NEUTRO EN RED TRENZADA SE UTILIZAN 1.5 4/0 AL Y 1.5 AL 1/0 SE UTILIZA UNA GRAPA RECICLADA | 791397 | 0.00032358 | 8.3397e-05 | 0.019415 | 11.0142 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLLE DEL LIMONCILLO | 1133829-FU.19271 | ldgonzalez | 189944 | 198619 | 198624 | 2024 | 1 | 2024-01-11 13:21 | 2024-01-11 16:19 | 177.38 | 2.96 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 TRAFO PP 9197-30 KVA NODO 5080720 SE REPONE 1X6 AMP DAÑO X AVE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.0142 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 17B N 21-08 | 1008811-FU.6147 | ldgonzalez | 189947 | 198627 | 198631 | 2024 | 1 | 2024-01-11 15:25 | 2024-01-11 17:08 | 103.1 | 1.72 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 20 NODO 1008811 SE ACCIONA BREAKER A TRAFO DISPARADO | 791397 | 0.00015214 | 8.8451e-05 | 0.0091282 | 11.0233 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
PARCELACION I ARROYOHONDO | 5273536-FU.20883 | ldgonzalez | 189949 | 198626 | 198765 | 2024 | 1 | 2024-01-11 15:41 | 2024-01-13 10:09 | 2547.8 | 42.46 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 TRAFO PP 5567-112 NODO 5273536 SE REPONEN 2X8 Y RECHAZA CIERRE QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.0233 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7576 | ldgonzalez | 189956 | 198628 | 198632 | 2024 | 1 | 2024-01-11 16:37 | 2024-01-11 17:10 | 32.53 | 0.54 | 1310 | SAN FERNANDO | 48 | No programada | 903 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 SE REVISA NODO 1004638 SE NORMALIZA RI DISPARADO | 791397 | 0.00061615 | 0.001141 | 0.036969 | 11.0603 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RS/E GUACHICONA 1 | 2010011-CB18301-LAS CRUCES | SCADA | 189960 | 198629 | 198630 | 2024 | 1 | 2024-01-11 17:10 | 2024-01-11 17:11 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 134 | No programada | 9252 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.0603 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 189966 | 198633 | 198634 | 2024 | 1 | 2024-01-11 17:45 | 2024-01-11 17:45 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1005 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.0603 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R EN SAN MARCOS 1 | 1140248-FU.11477 | ldgonzalez | 189968 | 198637 | 198638 | 2024 | 1 | 2024-01-11 17:53 | 2024-01-11 19:16 | 82.98 | 1.38 | 8304 | SAN MARCOS | 14 | No programada | 39 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 1140248 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 6.8006e-05 | 4.928e-05 | 0.0040804 | 11.0644 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CR 96 | 1105744-FU.19358 | ldgonzalez | 189970 | 198639 | 198642 | 2024 | 1 | 2024-01-11 18:17 | 2024-01-11 20:41 | 144.08 | 2.4 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 174 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO X 150 KVA NODO 1105744 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO SE UTILIZA UNA GRAPA | 791397 | 0.00052767 | 0.00021986 | 0.03166 | 11.096 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 80 POTRERO | 1722450-FU.29735 | ldgonzalez | 189978 | 198643 | 198644 | 2024 | 1 | 2024-01-11 18:25 | 2024-01-11 21:03 | 158.52 | 2.64 | 16309 | EL CAMPO | 6 | No programada | 339 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL NODO 1722450 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0011309 | 0.00042836 | 0.067852 | 11.1639 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7577 | ldgonzalez | 189989 | 198645 | 198646 | 2024 | 1 | 2024-01-11 18:30 | 2024-01-11 21:18 | 167.95 | 2.8 | 12307 | FEEDER IV | 12 | No programada | 97 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 5218624 SE REPONEN 2X10 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00034319 | 0.00012257 | 0.020591 | 11.1845 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102923-FU.14928 | bomesias | 189974 | 198668 | 198674 | 2024 | 1 | 2024-01-11 19:03 | 2024-01-12 07:30 | 747.45 | 12.46 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria y poda | 791397 | 0.0018263 | 0.00014658 | 0.10958 | 11.294 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2770881-FU.49206 | ldgonzalez | 189986 | 198640 | 198641 | 2024 | 1 | 2024-01-11 19:41 | 2024-01-11 20:28 | 46.35 | 0.77 | 2315 | LOS CERROS | 27 | No programada | 149 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 2770881 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00014497 | 0.00018827 | 0.0086983 | 11.3027 | 11 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.23205 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 18.1606 | 0.23774 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 41 8A 61 0 | 5029287-FU.9177 | jpalechor | 189993 | 198647 | 198648 | 2024 | 1 | 2024-01-11 21:04 | 2024-01-12 00:03 | 179 | 2.98 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP5176 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3027 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 1A6-C71B | 5009243-SM.18354 | jpalechor | 189997 | 198654 | 198655 | 2024 | 1 | 2024-01-12 02:39 | 2024-01-12 02:40 | 1 | 0.02 | 17537 | POPULAR | 18 | No programada | 312 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA SE MOVIL, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 34.5 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3027 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 189995 | 198651 | 198652 | 2024 | 1 | 2024-01-12 02:39 | 2024-01-12 02:43 | 3.13 | 0.05 | 17541 | ESMERALDA | 12 | No programada | 19 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA SE MOVIL, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 34.5,SE REALIZA PRUEBA RECHAZA CIERRE CTO ESMERALDA | 791397 | 1.2004e-06 | 2.4008e-05 | 7.2025e-05 | 11.3028 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 189996 | 198653 | 198658 | 2024 | 1 | 2024-01-12 02:43 | 2024-01-12 03:19 | 36.4 | 0.61 | 17541 | ESMERALDA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | RECHAZA CIERRE CTO ESMERALDA SIN SEÑALES | 791397 | 3.8539e-06 | 6.3179e-06 | 0.00023124 | 11.303 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5199107-CB03534-COLGATE | SCADA | 189998 | 198656 | 198657 | 2024 | 1 | 2024-01-12 03:14 | 2024-01-12 03:18 | 3.92 | 0.07 | 17541 | ESMERALDA | 8 | No programada | 14 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | SE ABRE SW 5215927 Y SE NORMALIZA COLGATE POR SU PROPIO INTERUPTOR , DISPARO DE MOVIL EN SAN LUIS | 791397 | 1.2383e-06 | 1.769e-05 | 7.4299e-05 | 11.3031 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 189999 | 198659 | 198660 | 2024 | 1 | 2024-01-12 03:19 | 2024-01-12 03:22 | 3.13 | 0.05 | 17541 | ESMERALDA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | SE LE REALIZA PRUEBA AL INTERRUPTOR DE ESMERALDA EN VACIO, QUEDANDO CERRADO, SE ABRE PRA CERRAR SECCIONADORES | 791397 | 3.159e-07 | 6.3179e-06 | 1.8954e-05 | 11.3031 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 190000 | 198661 | 198662 | 2024 | 1 | 2024-01-12 03:22 | 2024-01-12 03:25 | 2.25 | 0.04 | 17541 | ESMERALDA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | CERRADO CTO ESMERALDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3031 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 5275253-CB02307-SANTA MONICA | SCADA | 190001 | 198663 | 198664 | 2024 | 1 | 2024-01-12 04:04 | 2024-01-12 04:04 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre del cto. Santa Monica | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3031 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
ave 9#7-69 | 1042114-FU.30663 | bomesias | 190002 | 198667 | 198672 | 2024 | 1 | 2024-01-12 04:08 | 2024-01-12 07:29 | 200.77 | 3.35 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 311 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FL 2X65 SALE CON EL 190003 | 791397 | 0.0013165 | 0.00039298 | 0.078988 | 11.3821 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 26Q | 1074024-FU.11928 | bomesias | 190006 | 198669 | 198673 | 2024 | 1 | 2024-01-12 07:31 | 2024-01-12 07:41 | 9.73 | 0.16 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 179 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPONE FUSIBLE 3X15 DAÑO X GATO | 791397 | 3.6189e-05 | 0.00022618 | 0.0021714 | 11.3843 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 190007 | 198665 | 198666 | 2024 | 1 | 2024-01-12 07:33 | 2024-01-12 07:33 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3843 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R FCA PICO DE AGUILA 0 | 1240595-FU.20488 | ldgonzalez | 190008 | 198716 | 198723 | 2024 | 1 | 2024-01-12 07:47 | 2024-01-12 18:11 | 624.43 | 10.41 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 TRAFO X 25 KVA NODO 5029672 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 5 MTS AL #2 ACSR Y SE REPONE 1X6 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3843 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 15 N? 13-47 | 5302153-FU.1549 | bomesias | 190010 | 198675 | 198676 | 2024 | 1 | 2024-01-12 07:56 | 2024-01-12 10:08 | 132.37 | 2.21 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00021782 | 9.856e-05 | 0.013069 | 11.3974 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 38A N? 5A-100 | 5082595-FU.9260 | bomesias | 190015 | 198677 | 198678 | 2024 | 1 | 2024-01-12 08:41 | 2024-01-12 10:25 | 103.82 | 1.73 | 5308 | IMBANACO | 7 | No programada | 90 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible daño ocacionado por un roedor en sub estacion interna paticular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3974 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 13 33A 45 0 | 1101609-FU.8439 | bomesias | 190016 | 198670 | 198682 | 2024 | 1 | 2024-01-12 08:50 | 2024-01-12 12:08 | 197.57 | 3.29 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente Masser colombia | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3974 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023084-FU.25854 | bomesias | 190019 | 198671 | 198681 | 2024 | 1 | 2024-01-12 09:07 | 2024-01-12 12:30 | 202.9 | 3.38 | 1308 | SILOE | 1 | Programada | 121 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | Proyecto DPE 6941/22 corredor ambientel | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3974 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 94 25 60 0 | 2505444-BE.36629 | bomesias | 190034 | 198683 | 198684 | 2024 | 1 | 2024-01-12 09:33 | 2024-01-12 12:31 | 178 | 2.97 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno Cliente Makro | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.3974 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
B SUIZA | 5009081-FU.6099 | ldgonzalez | 190022 | 198688 | 198699 | 2024 | 1 | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 15:39 | 309.33 | 5.16 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 51 NODO 1165178 SE REVISA NODO 6287118 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 80 MTS COBRE #4 RECICLADO DEL AP NODO 1165178 SE REPONEN 3X30 AMP DE LINEA | 791397 | 6.5201e-06 | 1.2636e-06 | 0.00039121 | 11.3978 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2771373-PH.101547 | bomesias | 190025 | 198679 | 198680 | 2024 | 1 | 2024-01-12 11:02 | 2024-01-12 11:25 | 22.98 | 0.38 | 2315 | LOS CERROS | 21 | No programada | 138 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | se repone 1x50 de linea daño causado por personal contratista que realizaba poda tecnica en el sector | 791397 | 6.6263e-05 | 0.00017438 | 0.0039758 | 11.4017 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle No. 35-30 | 1101358-FU.8386 | ldgonzalez | 190033 | 198693 | 198694 | 2024 | 1 | 2024-01-12 12:33 | 2024-01-12 15:21 | 167.53 | 2.79 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 190 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO X 75 KVA NODO 1101358 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA 1 MT 250 MCM Y UN ADAPTADOR DE 1/2 | 791397 | 0.00066983 | 0.00024008 | 0.04019 | 11.4419 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2785609-FU.48760 | ldgonzalez | 190035 | 198700 | 198701 | 2024 | 1 | 2024-01-12 12:58 | 2024-01-12 15:51 | 173.22 | 2.89 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 TRAFO X 112 NODO 2785609 SE REPONE 1X12 AMP | 791397 | 5.1125e-05 | 1.769e-05 | 0.0030675 | 11.445 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 190040 | 198686 | 198687 | 2024 | 1 | 2024-01-12 14:24 | 2024-01-12 14:25 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 131 | No programada | 10279 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERRUPTOR PPAL CTO PYLOS 1 | 2018420-CB21507-PILES | SCADA | 190042 | 198689 | 198690 | 2024 | 1 | 2024-01-12 14:31 | 2024-01-12 14:32 | 0.95 | 0.02 | 21507 | PILES | 3 | No programada | 52 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERRUPTOR PPAL CTO PYLOS 1 | 2018420-CB21507-PILES | SCADA | 190043 | 198691 | 198692 | 2024 | 1 | 2024-01-12 14:35 | 2024-01-12 14:59 | 24.2 | 0.4 | 21507 | PILES | 3 | No programada | 52 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA, FUERTE VIENTO | 791397 | 2.6283e-05 | 6.5707e-05 | 0.001577 | 11.4466 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1019244-FU.7180 | ldgonzalez | 190045 | 198711 | 198714 | 2024 | 1 | 2024-01-12 15:04 | 2024-01-12 16:45 | 101.73 | 1.7 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 SE REVISA NODO 1019279 SE MANIOBRA TRAFO PARA SEPARAR BAJANTES PRIMARIOS NODO 1019236 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0002857 | 0.00016806 | 0.017142 | 11.4637 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6772536-FU.30376 | ldgonzalez | 190046 | 198715 | 198770 | 2024 | 1 | 2024-01-12 15:11 | 2024-01-13 11:27 | 1216.22 | 20.27 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 96 CAMBIA TRAFO E 15470 50 KVA QUEMADO POR TRAFO E 21367 DE 50 KVA | 791397 | 0.00046103 | 2.2745e-05 | 0.027662 | 11.4914 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190051 | 198702 | 198703 | 2024 | 1 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:13 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.4914 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190053 | 198706 | 198707 | 2024 | 1 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:13 | 0.08 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 11.4914 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190054 | 198708 | 198709 | 2024 | 1 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:22 | 8.3 | 0.14 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00011216 | 0.00080111 | 0.0067294 | 11.4981 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190056 | 198710 | 198756 | 2024 | 1 | 2024-01-12 16:22 | 2024-01-13 08:00 | 938.17 | 15.64 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 EL DAÑO ESTA UBICADO ENTRE LA FINCA ORCESCO Y ALEJANDRIA NODO 1161920 AL PARECER CAYO RAMA SOBRE LINEA DE CENTRO, SE TRATO DE ENTRAR POR LA FINCA LA HIRALDA PREDIO CERRADO NO ATENDIERON, SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.012529 | 0.00080111 | 0.75177 | 12.2499 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1019236-FU.23955 | ldgonzalez | 190058 | 198712 | 198713 | 2024 | 1 | 2024-01-12 16:30 | 2024-01-12 16:45 | 15.45 | 0.26 | 4309 | AGUABLANCA | 8 | No programada | 549 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00018036 | 0.00069371 | 0.010822 | 12.2607 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178610-CB02306-VERSALLES | SCADA | 190061 | 198717 | 198718 | 2024 | 1 | 2024-01-12 17:26 | 2024-01-12 17:27 | 0.95 | 0.02 | 2306 | VERSALLES | 145 | No programada | 3462 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 12.2607 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178610-CB02306-VERSALLES | SCADA | 190062 | 198719 | 198721 | 2024 | 1 | 2024-01-12 17:27 | 2024-01-12 18:12 | 45.37 | 0.76 | 2306 | VERSALLES | 145 | No programada | 3462 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 45 SE AISLA TRAFO CON 2 CTA CTOS MALOS AV 5N CALLE 18N SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0.0033247 | 0.0043745 | 0.19948 | 12.4602 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5221811-FU.47862 | ldgonzalez | 190063 | 198720 | 198727 | 2024 | 1 | 2024-01-12 17:35 | 2024-01-12 19:23 | 108 | 1.8 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 20 NODO 5221811 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 20 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00014784 | 8.2133e-05 | 0.0088704 | 12.469 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293944-FU.6124 | ldgonzalez | 190064 | 198724 | 198732 | 2024 | 1 | 2024-01-12 18:03 | 2024-01-12 21:21 | 197.83 | 3.3 | 26301 | LA SIRENA | 2 | No programada | 72 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 SE REVISA, SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y SE REPONE 1X15 AMP DE LINEASE REPONE FUSIBLE DE LINEA | 791397 | 0.00030023 | 9.0978e-05 | 0.018014 | 12.487 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av 5n 18n17 | 1043650-FU.3360 | jpalechor | 190065 | 198722 | 198735 | 2024 | 1 | 2024-01-12 18:12 | 2024-01-12 22:19 | 247 | 4.12 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 19349-112 NODO 1043650 CAMBIAR 3 CTA-CTOS Y REPARAR PUENTE PRIMARIO ROTO y se repara red sewcundaria en corto | 791397 | 0.000177 | 4.2962e-05 | 0.01062 | 12.4977 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178610-CB02306-VERSALLES | SCADA | 190077 | 198728 | 198729 | 2024 | 1 | 2024-01-12 20:17 | 2024-01-12 20:50 | 33.05 | 0.55 | 2306 | VERSALLES | 61 | No programada | 1432 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIAN 2 CTA CTOS EN LA CALLE 18 AV 6B AL TRAFO E 19349 | 791397 | 0.0009952 | 0.0018095 | 0.059712 | 12.5574 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178610-CB02306-VERSALLES | SCADA | 190078 | 198730 | 198731 | 2024 | 1 | 2024-01-12 21:03 | 2024-01-12 21:05 | 1.88 | 0.03 | 2306 | VERSALLES | 61 | No programada | 1432 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | AL PROBAR TRAFO E 19349 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 12.5574 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178458-CB07305-LA BASE | SCADA | 190080 | 198733 | 198736 | 2024 | 1 | 2024-01-12 22:10 | 2024-01-12 23:07 | 57.23 | 0.95 | 7305 | LA BASE | 121 | No programada | 8090 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Quedan abiertos FL nodo 1007025 para ailar arbol que cayo sobre la red primaria cra 11D calle 46/47 | 791397 | 0.0097113 | 0.010222 | 0.58268 | 13.1401 | 12 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.25315 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 19.8116 | 0.25935 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1007025-FU.10391 | jpalechor | 190081 | 198734 | 198739 | 2024 | 1 | 2024-01-12 22:18 | 2024-01-13 00:01 | 103.08 | 1.72 | 7305 | LA BASE | 27 | No programada | 1558 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se normalizan fusibles de linea nodo 1007025 cra 10 calle 49 qantes se retira arbol que vcayo sobre el primari cra,11 D Calle 47 y se llevan lines a sus aislaores de espigo y se reparan puentes rotos | 791397 | 0.0033861 | 0.0019687 | 0.20317 | 13.3432 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 73 Cra 19 Esquina | 1075870-ST.31073 | jpalechor | 190083 | 198740 | 198743 | 2024 | 1 | 2024-01-13 02:01 | 2024-01-13 02:01 | 0.42 | 0.01 | 7305 | LA BASE | 148 | No programada | 9648 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se abre cto la base para reparar puente horizontal roito nodo 5229928 cra8 calle 56. daño por arbol | 791397 | 0 | 0 | 0 | 13.3432 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
CL 45 N Avda 3H | 2409194-SM.53128 | jpalechor | 190089 | 198746 | 198747 | 2024 | 1 | 2024-01-13 04:38 | 2024-01-13 04:45 | 7 | 0.12 | 23303 | ALTO MENGA | 86 | No programada | 3304 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NORMALIZADO RI | 791397 | 0.00050099 | 0.0041749 | 0.030059 | 13.3733 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5199000-CB17316-LOS PARQUES | SCADA | 190085 | 198744 | 198745 | 2024 | 1 | 2024-01-13 04:42 | 2024-01-13 04:43 | 0.92 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 227 | No programada | 8880 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LOS PARGUES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 13.3733 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7596 | ldgonzalez | 190131 | 198761 | 198762 | 2024 | 1 | 2024-01-13 06:25 | 2024-01-13 09:38 | 193.13 | 3.22 | 23303 | ALTO MENGA | 43 | No programada | 1891 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CIERRA RI NODO 5229481 CALLE 45N AV 3D, SE PODAN RAMAS Y SE AISLAN PARARRAYOS EXPLOTADOS CALLE 47BN AV 2A | 791397 | 0.007694 | 0.0023894 | 0.46164 | 13.8349 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL I | 5268451-CB03312-OBRERO | SCADA | 190092 | 198748 | 198749 | 2024 | 1 | 2024-01-13 06:26 | 2024-01-13 06:27 | 0.95 | 0.02 | 3312 | OBRERO | 76 | No programada | 1433 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 13.8349 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7597 | ldgonzalez | 190135 | 198767 | 198769 | 2024 | 1 | 2024-01-13 06:31 | 2024-01-13 11:00 | 269.08 | 4.48 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 3282 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODSA BRAZO DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.018579 | 0.0041471 | 1.1147 | 14.9497 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 10318-DESEPAZ_SWING | SCADA | 190095 | 198750 | 198753 | 2024 | 1 | 2024-01-13 06:32 | 2024-01-13 06:33 | 1.05 | 0.02 | 10318 | DECEPAZ | 59 | No programada | 8137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 14.9497 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 190108 | 198754 | 198755 | 2024 | 1 | 2024-01-13 07:26 | 2024-01-13 07:26 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1005 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 14.9497 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5282390-FU.48157 | ldgonzalez | 190111 | 198771 | 198773 | 2024 | 1 | 2024-01-13 07:33 | 2024-01-13 13:03 | 330.07 | 5.5 | 12307 | FEEDER IV | 17 | No programada | 124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00086177 | 0.00015668 | 0.051706 | 15.0014 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190114 | 198757 | 198758 | 2024 | 1 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 09:01 | 61.17 | 1.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 PODA PALMA SOBRE EL PRIMARIO EN LA FINCA ORCESCO | 791397 | 0.00081714 | 0.00080111 | 0.049028 | 15.0504 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CRA 4N #83ESQ | 1127012-FU.52466 | bomesias | 190118 | 198783 | 198784 | 2024 | 1 | 2024-01-13 08:09 | 2024-01-13 14:32 | 383.18 | 6.39 | 17316 | LOS PARQUES | 6 | No programada | 296 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 45 SE REVISA NODO 1127012 SE REPARA PUENTE PRMARIO PATA DE CTA-CTO CANASTA DE JULIAN LOPEZ SE UTILIZA 50 CMS 250 MCM Y UN CONECTOR DE PERFORACION | 791397 | 0.00239 | 0.00037402 | 0.1434 | 15.1938 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190127 | 198759 | 198763 | 2024 | 1 | 2024-01-13 09:01 | 2024-01-13 10:00 | 59.28 | 0.99 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE ELPRIMARIO FINCA ALEJANDRIA , URGENTE PROGRAMAR PODA EN EL SECTOR | 791397 | 0.0007931 | 0.00080111 | 0.047586 | 15.2414 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
K 39 12A 90 1 | 1118471-FU.14376 | ldgonzalez | 190128 | 198760 | 198768 | 2024 | 1 | 2024-01-13 09:11 | 2024-01-13 10:58 | 107.58 | 1.79 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | MTTO INTERNO BIERAS S.A.S SIEMENS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.2414 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190134 | 198764 | 198766 | 2024 | 1 | 2024-01-13 10:00 | 2024-01-13 10:33 | 32.28 | 0.54 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL EN UNA CANADA CERCA A LA FINCA ALEJANDRIA , URGENTE PROGRAMAR PODA EN EL SECTOR | 791397 | 0.0004326 | 0.00080111 | 0.025956 | 15.2673 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
cl 24n 2n24 | 1043382-FU.22056 | ldgonzalez | 190145 | 198772 | 198774 | 2024 | 1 | 2024-01-13 11:55 | 2024-01-13 13:33 | 97.8 | 1.63 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.2673 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7598 | bomesias | 190151 | 198787 | 198788 | 2024 | 1 | 2024-01-13 13:42 | 2024-01-13 15:30 | 108 | 1.8 | 8304 | SAN MARCOS | 9 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA NODO 1140299 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 3.8666e-05 | 2.1481e-05 | 0.0023199 | 15.2697 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCAMARA URIBE-URIBE K1 C13 - | 1175122-CM.48851 | bomesias | 190150 | 198775 | 198782 | 2024 | 1 | 2024-01-13 14:15 | 2024-01-13 14:42 | 26.75 | 0.45 | 6302 | CAM | 25 | No programada | 966 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 75 REVISA Y REALIZA MANIOBRAS QUEDA CON FALLA EN UNA FASE QUEDA REALIMENTADO | 791397 | 0.00054928 | 0.0012206 | 0.032957 | 15.3026 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
LA ROCHELA | 1171658-FU.7650 | bomesias | 190160 | 198785 | 198786 | 2024 | 1 | 2024-01-13 17:20 | 2024-01-13 17:28 | 7.98 | 0.13 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 TRAFO 21143-50 KVA NODO 1171658 HABIA CAIDO BRAZO DE ARBOL SOBRE EL SECUNDARIO LA COMUNIDAD LO HABIA RETIRADO SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 2.464e-06 | 1.8954e-05 | 0.00014784 | 15.3028 | 13 | 2 | 2.0717 | 0.024658 | 3.6053 | 0.27425 | 24.8287 | 0.29615 | 1.651 | 0.021613 | 21.4626 | 0.28097 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7600 | bomesias | 190209 | 198802 | 198803 | 2024 | 1 | 2024-01-14 01:45 | 2024-01-14 07:45 | 360.12 | 6 | 18302 | PEDREGAL | 43 | No programada | 804 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se encuentra RI disparado se prueba el cierre | 791397 | 0.0060956 | 0.0010159 | 0.36573 | 15.6685 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 4N #37N-48 | 1052837-FU.22142 | bomesias | 190184 | 198791 | 198797 | 2024 | 1 | 2024-01-14 06:55 | 2024-01-14 07:37 | 41.78 | 0.7 | 2312 | LA FLORA | 11 | No programada | 456 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x30 de linea daño causado por ramas | 791397 | 0.00040334 | 0.0005762 | 0.0242 | 15.6927 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 6 CALLE 60 Y 62 | 5285844-PH.48261 | ldgonzalez | 190186 | 198792 | 198826 | 2024 | 1 | 2024-01-14 07:47 | 2024-01-14 15:01 | 433.77 | 7.23 | 17319 | CIRUELOS | 2 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza mantenimiento inyterno cliente coexito Villa del prado / GRUPO 44 REALIZA LA DEVOLUCION DE MANIOBRA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.6927 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERIOR SUBESTACION GUACHAL 1 | 5255848-CB21503-LA Y | SCADA | 190187 | 198793 | 198794 | 2024 | 1 | 2024-01-14 07:53 | 2024-01-14 07:54 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 139 | No programada | 325 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.6927 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR SUBESTACION GUACHAL 1 | 5255848-CB21503-LA Y | SCADA | 190188 | 198795 | 198796 | 2024 | 1 | 2024-01-14 07:57 | 2024-01-14 07:59 | 1.57 | 0.03 | 21503 | LA Y | 139 | No programada | 325 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.6927 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1232444-FU.11935 | bomesias | 190201 | 198801 | 198805 | 2024 | 1 | 2024-01-14 08:25 | 2024-01-14 09:50 | 85.02 | 1.42 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 560 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se repone 1x25 de linea antes se cambia aislador malo | 791397 | 0.0010048 | 0.00070761 | 0.060288 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 16 5-30 | 5122805-BE.30638 | bomesias | 190194 | 198798 | 198811 | 2024 | 1 | 2024-01-14 08:35 | 2024-01-14 11:20 | 165 | 2.75 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mantenimiento interno cliente CC comercial el diamante | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 42 CR 1 | 1050184-FU.4632 | bomesias | 190196 | 198799 | 198808 | 2024 | 1 | 2024-01-14 08:46 | 2024-01-14 12:01 | 195.3 | 3.26 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente IDIME | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL24N #5AN-32 | 1040359-FU.3077 | frvarela | 190208 | 198800 | 198804 | 2024 | 1 | 2024-01-14 09:52 | 2024-01-14 10:41 | 48.13 | 0.8 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Grupo 96 : Ref trafo # 19471 de 112.5KVa trif. N: 1033378 se abre para cambio de poste secundario roto por vehiculo placas LFX-380 de Nariño Servicio normal | 791397 | 1.0109e-06 | 1.2636e-06 | 6.0652e-05 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2119889-FU.32199 | bomesias | 190228 | 198812 | 198814 | 2024 | 1 | 2024-01-14 10:05 | 2024-01-14 12:25 | 140 | 2.33 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente Union Plastica | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 34 AV 2BN | 5232040-FU.4590 | bomesias | 190212 | 198824 | 198827 | 2024 | 1 | 2024-01-14 11:02 | 2024-01-14 15:42 | 280.08 | 4.67 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 120 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 44: REf N: 5232040 Daño en Acometida subterranea personal Acueducto causo dalo en el monopolar Quedan las 3 Velas abiertas Informado Grupo 75 / GRUPO 75 SE REALIZA REPARACION PRIMARIA SUBTERRANEA, DAÑO POR PERSONAL DE ACUEDUCTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7601 | bomesias | 190220 | 198809 | 198810 | 2024 | 1 | 2024-01-14 11:03 | 2024-01-14 11:50 | 47 | 0.78 | 20309 | LA BUITRERA | 147 | No programada | 5010 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre del RI antes sew revisa sin encontrar falla evidente | 791397 | 0.0049379 | 0.0063306 | 0.29627 | 16.0493 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6769004-FU.33059 | frvarela | 190229 | 198813 | 198823 | 2024 | 1 | 2024-01-14 11:07 | 2024-01-14 13:31 | 143.63 | 2.39 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50: Ref trafo # 20265 de 45Kva trif. N: 6769004 se repara fase A sulfatada Se coloca 1 Conector Anderson 1 tornillo Se cortan ramas Servicio normal Tendido Subnormal | 791397 | 2.416e-05 | 1.0109e-05 | 0.0014496 | 16.0508 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R DENTRO DE AGA 1 | 1167537-FU.20834 | ldgonzalez | 190227 | 198831 | 198840 | 2024 | 1 | 2024-01-14 12:09 | 2024-01-14 19:55 | 466.37 | 7.77 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Grupo 51: REf N: 1127529 trafo trifasico en los talleres de transito yumbo Una Guacharaca revento el Conector y Retenida En el Poste se cabeceo y esta quemado sobre lineas Dato para Red Aerea Se debe levantar linea y arreglar conector / GRUPO 39 SE | 791397 | 9.8181e-06 | 1.2636e-06 | 0.00058908 | 16.0514 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL I | 5241707-CB03301-CARRERA 5a NTE | SCADA | 190232 | 198820 | 198821 | 2024 | 1 | 2024-01-14 13:58 | 2024-01-14 13:59 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 255 | No programada | 11281 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 16.0514 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5241707-CB03301-CARRERA 5a NTE | SCADA | 190233 | 198822 | 198825 | 2024 | 1 | 2024-01-14 13:59 | 2024-01-14 14:39 | 40.05 | 0.67 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 255 | No programada | 11281 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 56 SE REVISA NODO 1050753 CAYO TEJA DE ZINC SOBRE EL PRIMARIO, SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0.0095505 | 0.014255 | 0.57303 | 16.6244 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7602 | ldgonzalez | 190239 | 198832 | 198833 | 2024 | 1 | 2024-01-14 17:15 | 2024-01-14 18:22 | 67.55 | 1.13 | 10319 | EL ESTERO | 45 | No programada | 3907 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE CIERRA RI DEL NODO 5195985 CALLE 126 KRA 28D ANTES SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 791397 | 0.0055786 | 0.0049368 | 0.33472 | 16.9591 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 190240 | 198828 | 198829 | 2024 | 1 | 2024-01-14 17:20 | 2024-01-14 17:21 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 16.9591 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 190241 | 198830 | 198835 | 2024 | 1 | 2024-01-14 17:21 | 2024-01-14 18:51 | 89.98 | 1.5 | 1314 | KILOMETRO 18 | 101 | No programada | 217 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , SE SECCIONA EN EL SECTOR LA NIEBLA , CONTINUAN REVISANDO | 791397 | 0.0004113 | 0.0002742 | 0.024678 | 16.9838 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7603 | ldgonzalez | 190248 | 198834 | 198843 | 2024 | 1 | 2024-01-14 17:31 | 2024-01-14 20:11 | 160.15 | 2.67 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 44 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE AISLA ARBOL FRONDOSO QUE CAYO SOBRE EL PRIMARIO UN APOYO DESPUES DE LOS FUSIBLES DEL SILENCIO Y SE CIERRA RI 2152258 SIN COMUNICACION | 791397 | 0.00014845 | 5.5598e-05 | 0.0089068 | 16.9927 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
LOS MANGOS | 1165453-FU.7599 | ldgonzalez | 190246 | 198838 | 198839 | 2024 | 1 | 2024-01-14 18:33 | 2024-01-14 19:48 | 75.17 | 1.25 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL COMO REFERENCIA NODO 1021443 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 1.5795e-05 | 1.2636e-05 | 0.00094769 | 16.9936 | 14 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.29534 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 23.1135 | 0.30258 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152690-FU.32297 | ldgonzalez | 190250 | 198842 | 198857 | 2024 | 1 | 2024-01-14 19:57 | 2024-01-15 10:39 | 882.45 | 14.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE AISLA ARBOL FRONDOSO QUE CAYO SOBRE EL PRIMARIO UN APOYO DESPUES DE LOS FUSIBLES FINCA ALEJANDRIA | 791397 | 5.5762e-05 | 3.7908e-06 | 0.0033457 | 16.997 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl 18n 5n19 | 5277043-RI.091 | SCADA | 190255 | 198844 | 198845 | 2024 | 1 | 2024-01-15 06:32 | 2024-01-15 06:33 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 83 | No programada | 1996 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 16.997 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7616 | ldgonzalez | 190265 | 198846 | 198848 | 2024 | 1 | 2024-01-15 07:27 | 2024-01-15 08:45 | 77.58 | 1.29 | 2306 | VERSALLES | 27 | No programada | 731 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 SE REALIZA PRUEBA DE CIERRE AL RI 1043846 SIN COMUNICACION SE DIO AJUSTE NORMAL AL EQUIPO | 791397 | 0.0011916 | 0.00092368 | 0.071493 | 17.0685 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130200-FU.30881 | ldgonzalez | 190275 | 198853 | 198855 | 2024 | 1 | 2024-01-15 07:36 | 2024-01-15 09:51 | 134.58 | 2.24 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 1126 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA SE REPONE FUSIIBLE 1X20 AMP DE LINEA DA;O POR RAMAS | 791397 | 0.0031871 | 0.0014228 | 0.19122 | 17.2597 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
COND CIUDAD JARDIN | 1138880-FU.19153 | jpalechor | 190270 | 198847 | 198868 | 2024 | 1 | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-15 16:15 | 461.3 | 7.69 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 49 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CR CIUDAD JARDIN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.2597 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5213088-CB17319-CIRUELOS | SCADA | 190278 | 198849 | 198850 | 2024 | 1 | 2024-01-15 09:24 | 2024-01-15 09:25 | 0.92 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 179 | No programada | 10688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.2597 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 70 CRA 5 | 5232309-RI.062 | SCADA | 190280 | 198851 | 198856 | 2024 | 1 | 2024-01-15 09:27 | 2024-01-15 10:22 | 55.52 | 0.93 | 17319 | CIRUELOS | 160 | No programada | 8941 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 791397 | 0.010507 | 0.011298 | 0.63041 | 17.8901 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R ENTRADA CHORRO DE PLATA 0 | 5217750-RI.355 | SCADA | 190283 | 198852 | 198862 | 2024 | 1 | 2024-01-15 09:30 | 2024-01-15 12:20 | 169.85 | 2.83 | 20306 | LA MONTANA | 26 | No programada | 201 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABRE RI DE CHORRO DE PLATA PARA TENSIONAR RED DE MEDIA TENSION DESCOLGADA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.8901 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
C025 N 005A N016 0 | 1042980-FU.22021 | ldgonzalez | 190284 | 198854 | 198858 | 2024 | 1 | 2024-01-15 09:49 | 2024-01-15 10:44 | 54.53 | 0.91 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO | 791397 | 5.4044e-05 | 5.9389e-05 | 0.0032426 | 17.8934 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
DIAG. 21 N? T30-89 | 1014919-FU.6740 | ldgonzalez | 190294 | 198863 | 198865 | 2024 | 1 | 2024-01-15 11:22 | 2024-01-15 13:31 | 128.67 | 2.14 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 12056-75 KVA NODO 1014919 SE REPARAN 2 BAJANTES SECUNDARIOS DE FASE SE UTILIZAN 2 PRISIONEROS PARA EL ADAPTADOR | 791397 | 6.2194e-05 | 2.9063e-05 | 0.0037316 | 17.8971 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA CALI YUMBO VIE 1 | 1150014-FU.13107 | geescobar | 190296 | 198864 | 198866 | 2024 | 1 | 2024-01-15 11:33 | 2024-01-15 14:37 | 184.28 | 3.07 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repara pte priamario n1150014 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.8971 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA JAMUNDI 0 | 1143727-FU.53403 | jpalechor | 190299 | 198867 | 198875 | 2024 | 1 | 2024-01-15 12:53 | 2024-01-15 17:07 | 254 | 4.23 | 24305 | BOCHALEMA | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZAN FUSIBLES DE LINEA NODO 1143727 ANTES SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA Y SE PODA PALMA | 791397 | 4.8105e-05 | 1.1372e-05 | 0.0028863 | 17.9 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 6 no. 28-44 | 1004638-RI.078 | SCADA | 190313 | 198869 | 198870 | 2024 | 1 | 2024-01-15 17:00 | 2024-01-15 17:00 | 0.5 | 0.01 | 1310 | SAN FERNANDO | 48 | No programada | 903 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO RI 1004638 SE REBVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 6 no. 28-44 | 1004638-RI.078 | SCADA | 190323 | 198871 | 198872 | 2024 | 1 | 2024-01-15 17:21 | 2024-01-15 17:21 | 0.57 | 0.01 | 1310 | SAN FERNANDO | 48 | No programada | 903 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | CERRADO RI 1004638 ANTES SE AISLA LAMPÁRA DE AP QUE ATERRIZABA EL PRIMARIO CRA 29 CALLES 6/7 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.31644 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 24.7645 | 0.32419 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R 1 | 5041350-FU.12996 | jpalechor | 190326 | 198882 | 198892 | 2024 | 1 | 2024-01-15 18:50 | 2024-01-16 16:01 | 1271.08 | 21.18 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | REVISAR DE DIA SE CONFRMA NO CONTESTAN REVISAR EN EL DIA INF 57, SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E15929-25 KVA , SE PODAN ARBOLES EMPLEA 30MTS DE #2ACSR Y UNA ABRAZADERA. | 791397 | 8.0288e-05 | 3.7908e-06 | 0.0048173 | 17.9048 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCORREG.LA BUITRERA 0 | 5063396-FU.20248 | jpalechor | 190328 | 198876 | 198897 | 2024 | 1 | 2024-01-15 20:40 | 2024-01-16 18:09 | 1289.17 | 21.49 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | PARA REPARAR RED SECUNDARIA SE REQUIERE PODA DE ARBOLES ENVIAR GRUPO DE LA RED AEREA A REPARAR N 5063396 QUEDA ABIERTO TRAFO DE 75KVA MONOFASICO X AISLAR. REPADE DIA. SECUNDARIO DILATADO.inf 37 REPARA 104 | 791397 | 0.00062455 | 2.9063e-05 | 0.037473 | 17.9423 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218454-FU.19328 | jpalechor | 190329 | 198886 | 198888 | 2024 | 1 | 2024-01-15 22:37 | 2024-01-16 14:11 | 934.47 | 15.57 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50 revisa y aisla 2a fase secundaria rota, se debe realizar podas para reparar, trafo N# 5218454 # 20663, llevar 20 mts de 4/0 aluminio aislado., se repara red secundaria antesse podan arboles | 791397 | 0.0012985 | 8.3397e-05 | 0.077909 | 18.0202 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 5287090-CB16531-UNICENTRO | SCADA | 190330 | 198877 | 198878 | 2024 | 1 | 2024-01-15 22:53 | 2024-01-16 03:41 | 288.08 | 4.8 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 973 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza maniobra por mantenimiento interno cliente centro comercial unicentro | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.0202 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Unidad residencial El Limonar etapa B | 1020242-FU.16735 | ldgonzalez | 190336 | 198879 | 198881 | 2024 | 1 | 2024-01-16 06:59 | 2024-01-16 09:32 | 153.42 | 2.56 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 89 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 53 TRAFO 3801-225 KVA NODO 1020242 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X12 AMP CANASTA DE EDWIN SUAREZ | 791397 | 0.0002879 | 0.00011246 | 0.017274 | 18.0375 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001329-FU.10259 | ldgonzalez | 190343 | 198902 | 198907 | 2024 | 1 | 2024-01-16 11:17 | 2024-01-17 09:13 | 1315.82 | 21.93 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 272 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 TRAFO 1300-100 KVA NODO 1001329 SE REPARA BAJANTE Y SE AJUSTAN GRAPAS SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 Y UNA GRAPA ANDERSON | 791397 | 0.0075373 | 0.0003437 | 0.45224 | 18.4897 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R DTRO CLUB SHALON 0 | 1124111-FU.19771 | ldgonzalez | 190344 | 198885 | 198887 | 2024 | 1 | 2024-01-16 11:18 | 2024-01-16 12:00 | 42.23 | 0.7 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 SE REVISA NODO 5122392 SE REVISA Y REPONEN 2X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.4897 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Av. Circunvalacion Cra 39 Oeste | 1061003-FU.1640 | jpalechor | 190357 | 198895 | 198896 | 2024 | 1 | 2024-01-16 16:29 | 2024-01-16 18:07 | 98.08 | 1.63 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X20 EN ACOMETIDA DE TANQUES DE BOMBEO SILO E NODO 1061003 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.4897 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2221373-FU.33787 | jpalechor | 190360 | 198898 | 198899 | 2024 | 1 | 2024-01-16 17:10 | 2024-01-16 19:37 | 146.92 | 2.45 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 2221373 SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP12701 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.4897 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038855-FU.11336 | jpalechor | 190361 | 198900 | 198901 | 2024 | 1 | 2024-01-16 17:54 | 2024-01-16 20:07 | 132.78 | 2.21 | 7321 | BARRANQUILLA | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 5038855 SE REPONE 1X8 AL TRAFO E16670 | 791397 | 0.00018151 | 8.2133e-05 | 0.010891 | 18.5006 | 16 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.33753 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 26.4155 | 0.34581 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 6 114 170 0 | 6760848-FU.34627 | ldgonzalez | 190363 | 198921 | 198939 | 2024 | 1 | 2024-01-16 19:33 | 2024-01-17 13:47 | 1094 | 18.23 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 86 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE INFORMA X CAMBIO DE CTA CTO PP N6664820 INF 54 / NODO 1405811 2 APOYOS DEPUES SE CAMBIA CTA-CTO SE REPONE 1X15 AMP CANASTA DE EDWIN SUAREZ | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5006 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291771-FU.18813 | ldgonzalez | 190364 | 198904 | 198906 | 2024 | 1 | 2024-01-16 19:59 | 2024-01-17 09:12 | 792.67 | 13.21 | 22301 | PUERTO TEJADA | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50 informa que es una zona de alto riesgo, visitar de d[ia./ GRUPO 47 TRAFO X 75 KVA NODO 5291791 SE REPARA FASE ROTA 1 MT AL 1/0 AISLADO Y SE REPONE 1X6 | 791397 | 5.0076e-05 | 3.7908e-06 | 0.0030046 | 18.5036 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5201900-FU.27104 | ldgonzalez | 190370 | 198903 | 198920 | 2024 | 1 | 2024-01-17 07:41 | 2024-01-17 12:41 | 299.62 | 4.99 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 19489-25 KVA NODO 5201900 SE CORTAN RAMAS SE REPARA FASE Y ENUTRO ROTO SE UTILIZAN 20 MTS AL #2 ACSR Y 4 CONECTORES ANDERSON SE TENSIONA SECUNDARIO | 791397 | 0.0001135 | 2.2745e-05 | 0.0068097 | 18.5104 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCALLEJON CASCABELES 0 | 5290694-FU.20176 | ldgonzalez | 190373 | 198910 | 198911 | 2024 | 1 | 2024-01-17 08:31 | 2024-01-17 10:48 | 137.6 | 2.29 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO X 45 KVA NODO 5290694 SE TENSIONA NEUTRO DESCOLGADO Y SE INSTALA SEPARADOR AL SECUNDARIO | 791397 | 5.7872e-05 | 2.5272e-05 | 0.0034723 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cr32-10 | 1140850-FU.14568 | ldgonzalez | 190374 | 198905 | 198912 | 2024 | 1 | 2024-01-17 09:07 | 2024-01-17 11:01 | 114.77 | 1.91 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO DE PROTECCIONES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 82 N? 5-11 | 5168040-FU.16470 | jpalechor | 190376 | 198908 | 198943 | 2024 | 1 | 2024-01-17 09:24 | 2024-01-17 16:02 | 398.07 | 6.63 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 26 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CR QUISQUEYA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R HDA CENIT 0 | 1150821-FU.27219 | ldgonzalez | 190377 | 198913 | 198929 | 2024 | 1 | 2024-01-17 09:28 | 2024-01-17 13:01 | 212.35 | 3.54 | 22302 | VUELTA LARGA | 5 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 NODO 1150821 SE MANIOBRAN FUSIBLES DE LINEA PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA ALIMENTA UN POZO DE AGUA, SE HABLO CON EL SR ALEJANDRO GARCIA, SE INFORMA LO DE HACER | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 24 F Diag 70b | 1080181-FU.10516 | ldgonzalez | 190381 | 198909 | 198916 | 2024 | 1 | 2024-01-17 09:57 | 2024-01-17 11:52 | 114.55 | 1.91 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 185 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE RETIRA TENDIDO SECUNDARIO QUE PASA POR LOS TECHO DE LAS CASAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 62B No. 1A9-80 | 1084682-FU.18174 | ldgonzalez | 190388 | 198914 | 198915 | 2024 | 1 | 2024-01-17 11:46 | 2024-01-17 11:48 | 2.05 | 0.03 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 46 TRAFO X 150 KVA NODO 1084688 SE REPONE VELA Y 1X12 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5290341-FU.10499 | ldgonzalez | 190391 | 198917 | 198927 | 2024 | 1 | 2024-01-17 12:07 | 2024-01-17 13:00 | 53.13 | 0.89 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 111 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE RETIRA TENDIDO SECUNDARIO QUE PASA POR LOS TECHO DE LAS CASAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190395 | 198918 | 198919 | 2024 | 1 | 2024-01-17 12:42 | 2024-01-17 12:43 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190397 | 198922 | 198923 | 2024 | 1 | 2024-01-17 12:52 | 2024-01-17 12:53 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190399 | 198924 | 198925 | 2024 | 1 | 2024-01-17 12:59 | 2024-01-17 13:00 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190400 | 198926 | 198928 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:03 | 2024-01-17 13:04 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190402 | 198930 | 198931 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:06 | 2024-01-17 13:07 | 0.97 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190403 | 198932 | 198933 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:09 | 2024-01-17 13:10 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190404 | 198934 | 198935 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:11 | 2024-01-17 13:12 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 109 | No programada | 3353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1475029-CB11301-BELLA SUIZA | SCADA | 190410 | 198936 | 198938 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:19 | 2024-01-17 13:47 | 27.38 | 0.46 | 11301 | BELLA SUIZA | 31 | No programada | 2032 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE AISLA CUCHILLA MONOPOLAR EN MAL ESTADO CALLE 1 KRA 55B | 791397 | 0.0011811 | 0.0025676 | 0.070866 | 18.5847 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2223759-RI.172 | SCADA | 190413 | 198937 | 198940 | 2024 | 1 | 2024-01-17 13:42 | 2024-01-17 13:57 | 14.85 | 0.25 | 11301 | BELLA SUIZA | 77 | No programada | 1320 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE AISLA CUCHILLA MONOPOLAR CALLE 1 KRA 55B Y SE REALIMETA POR CTO LA SIRENA rev46 | 791397 | 0.00041698 | 0.0016679 | 0.025019 | 18.6097 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
RS/E GUACHICONA 1 | 2010011-CB18301-LAS CRUCES | SCADA | 190418 | 198941 | 198942 | 2024 | 1 | 2024-01-17 14:35 | 2024-01-17 14:36 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 134 | No programada | 9252 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LAS CRUCES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.6097 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1217488-FU.18492 | ldgonzalez | 190420 | 198949 | 198967 | 2024 | 1 | 2024-01-17 14:50 | 2024-01-18 12:17 | 1287.67 | 21.46 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO X CAMBIO TRAFO 18692 75KVA TRIFASICO N 1217488 REV 57. SE INFORMA A 96 Y 37. GRUPO 96 REPORTA QUE NO SE CAMBIA TRAFO POR FALTA DE ILUMINACI[ON. | 791397 | 0.00078638 | 3.6644e-05 | 0.047183 | 18.6569 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
DIAG. 37A N? 38-02 | 1060741-FU.1261 | jpalechor | 190426 | 198944 | 198945 | 2024 | 1 | 2024-01-17 15:43 | 2024-01-17 16:23 | 39.65 | 0.66 | 1308 | SILOE | 14 | No programada | 659 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nodo 1060741 se repone 1x65 de linea, se cortan ramas | 791397 | 0.00054959 | 0.0008327 | 0.032975 | 18.6899 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 190441 | 198946 | 198947 | 2024 | 1 | 2024-01-17 20:03 | 2024-01-17 20:04 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 147 | No programada | 18825 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO JARDIN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 18.6899 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 190442 | 198948 | 198951 | 2024 | 1 | 2024-01-17 20:06 | 2024-01-17 21:19 | 73.12 | 1.22 | 24306 | JARDIN | 147 | No programada | 18825 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE HORIZONTAL ROTO NODO 2030284 CALLE 48 CRA 118 PARA REPARARA SE ABRE CTO CACHIPAY | 791397 | 0.02902 | 0.023787 | 1.7412 | 20.4311 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2865831-CB24307-CACHIPAY | SCADA | 190443 | 198950 | 198952 | 2024 | 1 | 2024-01-17 21:12 | 2024-01-17 21:19 | 7.08 | 0.12 | 24307 | CACHIPAY | 143 | No programada | 8797 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | PARA REPARAR PUENTE HORIZONTAL ROTO NODO 2030284 CALLE 48 CRA 118 SOBRE CTO JARDIN , SE ABRE CTO CACHIPAY | 791397 | 0.0013339 | 0.011116 | 0.080034 | 20.5112 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190450 | 198953 | 198954 | 2024 | 1 | 2024-01-17 22:57 | 2024-01-17 22:58 | 0.82 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.5112 | 17 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.35863 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 28.0665 | 0.36742 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 28 N. 19-117 | 1018914-FU.26446 | ldgonzalez | 190458 | 198959 | 198960 | 2024 | 1 | 2024-01-18 07:26 | 2024-01-18 09:45 | 139.68 | 2.33 | 4312 | LAS ACACIAS | 12 | No programada | 408 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL NODO 1018914 SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA TRAFO 19334 2X75 KVA SE REPONEN 2X10 AMP DAÑO POR AVE | 791397 | 0.0012012 | 0.00051554 | 0.072073 | 20.5832 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C18 100 000 0 | 6348670-FU.23848 | ldgonzalez | 190459 | 198957 | 198968 | 2024 | 1 | 2024-01-18 08:59 | 2024-01-18 12:45 | 226.2 | 3.77 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO SUPERMERCADO DON ALEJO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.5832 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCAMINO REAL 1 | 5122376-FU.48050 | ldgonzalez | 190460 | 198958 | 198970 | 2024 | 1 | 2024-01-18 09:10 | 2024-01-18 13:51 | 281.2 | 4.69 | 12307 | FEEDER IV | 5 | Programada | 28 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION DE RED SEMIAISLADA SECTOR RINCON DE DAPA | 791397 | 0.00016593 | 3.538e-05 | 0.0099561 | 20.5932 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl29 cr3 esq. | 1034391-FU.5229 | ldgonzalez | 190469 | 198969 | 198971 | 2024 | 1 | 2024-01-18 12:18 | 2024-01-18 14:01 | 103.92 | 1.73 | 3310 | CARRERA 1a | 1 | No programada | 108 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00023609 | 0.00013647 | 0.014165 | 20.6073 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 4B No. 34-49 | 1032224-FU.5549 | jpalechor | 190473 | 198972 | 198976 | 2024 | 1 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-18 15:27 | 79.6 | 1.33 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: Ref trafo # 13872 de 150KVa trif. N: 1032224 Se abre trafo para reparacion secundaria ( 2.5 Mt cable 250 MCM - 1 adaptador para trafo - 2 conectores Bimetalicos y 1 grapa 3 tornillos ) Se debe ralizar toma de carga cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00015293 | 0.00011499 | 0.0091759 | 20.6165 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 190481 | 198974 | 198975 | 2024 | 1 | 2024-01-18 15:23 | 2024-01-18 15:23 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.6165 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5003270-FU.1681 | jpalechor | 190482 | 198987 | 198988 | 2024 | 1 | 2024-01-18 15:28 | 2024-01-18 20:33 | 305.1 | 5.09 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE AISLA ACOMETIDA EN CORTO | 791397 | 0.00032158 | 6.3179e-05 | 0.019295 | 20.6358 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083384-FU.10893 | jpalechor | 190490 | 198983 | 198984 | 2024 | 1 | 2024-01-18 16:42 | 2024-01-18 19:27 | 165.38 | 2.76 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 159 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO | 791397 | 0.00055451 | 0.00020091 | 0.033271 | 20.6691 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACION - CAMPI?A 0 | 6484956-CB23301-EL BOSQUE | SCADA | 190493 | 198977 | 198978 | 2024 | 1 | 2024-01-18 17:49 | 2024-01-18 17:51 | 1.32 | 0.02 | 23301 | EL BOSQUE | 105 | No programada | 3661 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. EL BOSQUE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.6691 | 18 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.37973 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 29.7174 | 0.38903 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
cl34n 3n-169 | 1053477-FU.3722 | ldgonzalez | 190337 | 198880 | 199009 | 2024 | 1 | 2024-01-16 08:10 | 2024-01-19 11:13 | 4502.95 | 75.05 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 NODO 1053477 SOBRE UNA TRANSICCION SE REPONE 1X12 AMP Y RECHAZA CIERRE. QUEDAN DAÑO INTERNO INTERNO ESCUELA MILITAR DE AVIACION SE INFORMA SR CARLOS MORALES / VELEZ | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.6691 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244728-FU.19395 | ldgonzalez | 190502 | 198998 | 198999 | 2024 | 1 | 2024-01-18 20:44 | 2024-01-19 08:24 | 699.27 | 11.65 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Se revisa y en el trafo N# 1244728 tiene 1 vela caida tipo MELEC, al momento hay un carro parqueado debajo del trafo que impide reponer la vela., no se ubica al due;o.VISITAR DE D[IA. SE REPONE FUSIBLE LE ARROJARON ZAPATOS AL PRIMARIO | 791397 | 0.001369 | 0.00011751 | 0.082142 | 20.7512 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K53a #5b-82 | 1103725-FU.52484 | jmrojas | 190522 | 198993 | 198994 | 2024 | 1 | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-19 01:26 | 116.08 | 1.93 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, antes realiza podas y repara neutro roto, utilizan 2 mts de # 2 acsr. | 791397 | 0.00019754 | 0.00010235 | 0.011852 | 20.7631 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RLA CASTILLA - ALTO AGUCATAL 0 | 1231588-FU.53258 | ldgonzalez | 190526 | 199001 | 199011 | 2024 | 1 | 2024-01-19 06:50 | 2024-01-19 11:40 | 289.93 | 4.83 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 15 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL SE AISLA PUENTE DE PARARRAYO SOBRE LA CRUCETA NODO 1231780 SE REPONEN 2X12 AMP DE LINEA | 791397 | 9.1547e-05 | 1.8954e-05 | 0.0054928 | 20.7686 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159270-CB10305-LOS LAGOS | SCADA | 190530 | 198995 | 198996 | 2024 | 1 | 2024-01-19 08:08 | 2024-01-19 08:10 | 2.17 | 0.04 | 10305 | LOS LAGOS | 87 | No programada | 11000 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.7686 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7656 | ldgonzalez | 190539 | 199006 | 199007 | 2024 | 1 | 2024-01-19 09:29 | 2024-01-19 10:12 | 43.32 | 0.72 | 20307 | LA VIGA | 79 | No programada | 694 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE CIERRA RI DEL NODO 1230204 KRA 125 CALLE 10 SIN COMUNICACION | 791397 | 0.00063139 | 0.00087693 | 0.037883 | 20.8065 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6769004-FU.33059 | ldgonzalez | 190535 | 199000 | 199010 | 2024 | 1 | 2024-01-19 09:41 | 2024-01-19 11:37 | 116.17 | 1.94 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 1.9611e-05 | 1.0109e-05 | 0.0011767 | 20.8076 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL 84#3N-42 | 1221230-FU.13987 | ldgonzalez | 190544 | 199018 | 199022 | 2024 | 1 | 2024-01-19 10:16 | 2024-01-19 13:39 | 203.77 | 3.4 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 TRAFO 20450-75 KVA NODO 1221230 SE REPARA DAÑO SECUNDARIO CAJA DE DISTRIBUCION, SE UTILIZAN 4 CONECTORES DE PERFORACION Y CABLE RECICLADO | 791397 | 0.00021481 | 6.3179e-05 | 0.012889 | 20.8205 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 190547 | 199014 | 199015 | 2024 | 1 | 2024-01-19 11:56 | 2024-01-19 11:57 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 187 | No programada | 9666 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.8205 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RFRENT VILLA CALIFOR 0 | 5122392-FU.19770 | jpalechor | 190548 | 199030 | 199031 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:01 | 2024-01-19 15:54 | 232.87 | 3.88 | 20307 | LA VIGA | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X15 Y SE RETIRA GUADUA EN INSTALACIONES DEL CLIENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.8205 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178458-CB07305-LA BASE | SCADA | 190546 | 199016 | 199017 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:03 | 2024-01-19 12:04 | 0.98 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 148 | No programada | 9648 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE 12> 02 A 12>03 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.8205 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 6 # 42 - 92 | 1203479-FU.8821 | jpalechor | 190549 | 199032 | 199033 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:17 | 2024-01-19 16:17 | 239.55 | 3.99 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIO TRAFO E9847 | 791397 | 3.025e-05 | 7.5815e-06 | 0.001815 | 20.8223 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5174902-FU.10342 | ldgonzalez | 190550 | 199021 | 199025 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:18 | 2024-01-19 13:56 | 97.58 | 1.63 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 57 TRAFO 17514-112 NODO 5174902 SE REPONE 1X8 | 791397 | 0.00023892 | 0.00014658 | 0.014335 | 20.8367 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 33B N? 15A-35 | 1015001-FU.6812 | ldgonzalez | 190551 | 199019 | 199020 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:35 | 2024-01-19 13:24 | 49.05 | 0.82 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 TRAFO 9527-112 NODO 1015001 SE REPONE 1X8 Y SE LE PONE LA TAPA A LA VELA | 791397 | 0.00012745 | 0.00015542 | 0.0076467 | 20.8443 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCLUB CONFANDI 0 | 5204810-FU.32082 | jpalechor | 190553 | 199034 | 199038 | 2024 | 1 | 2024-01-19 12:39 | 2024-01-19 17:01 | 262.12 | 4.37 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1C20 DE LINEAA, NODO 5204810 ANTES SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOL | 791397 | 0.00014357 | 3.2853e-05 | 0.0086141 | 20.8529 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 190555 | 199023 | 199024 | 2024 | 1 | 2024-01-19 13:54 | 2024-01-19 13:55 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10991 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.8529 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
AUT. CALI- YUMBO | 1149954-FU.20935 | jpalechor | 190559 | 199035 | 199036 | 2024 | 1 | 2024-01-19 14:48 | 2024-01-19 16:35 | 106.63 | 1.78 | 21505 | LA SONORA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE REPONE 1X25 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR TRAFO QUEMADO PP14929 | 791397 | 4.4984e-06 | 2.5272e-06 | 0.0002699 | 20.8532 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 8 OESTE CRA 25A | 5029627-FU.1298 | jpalechor | 190561 | 199040 | 199041 | 2024 | 1 | 2024-01-19 15:04 | 2024-01-19 18:05 | 181.48 | 3.02 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 4.5792e-05 | 1.5163e-05 | 0.0027475 | 20.856 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 190562 | 199026 | 199027 | 2024 | 1 | 2024-01-19 15:47 | 2024-01-19 15:48 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 190563 | 199028 | 199029 | 2024 | 1 | 2024-01-19 15:49 | 2024-01-19 15:50 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 14 No. 17 | 1135813-FU.47905 | jpalechor | 190567 | 199039 | 199042 | 2024 | 1 | 2024-01-19 17:06 | 2024-01-19 18:27 | 81.13 | 1.35 | 12539 | MULALO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X20 AL TRAFO PPP 11487 NODO 1477579 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2524970-FU.47770 | ldgonzalez | 190604 | 199052 | 199058 | 2024 | 1 | 2024-01-19 20:53 | 2024-01-20 09:37 | 764.47 | 12.74 | 1308 | SILOE | 2 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51 revisa e informa que el pte de cabeza de ccto izquierdo en trafo N# 1160028 esta abierto. REPARAR DE D[IA, ademas se debe realizar podas. Grupo 49: Se abren Fusibles linea N: 2524970 para reparar Puente I roto cortan Palmas 1 prisionero Canasta | 791397 | 0.00016098 | 1.2636e-05 | 0.0096589 | 20.8656 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 32A CALLE 54 ESQ | 1069926-FU.47959 | jpalechor | 190584 | 199047 | 199048 | 2024 | 1 | 2024-01-19 20:54 | 2024-01-19 22:24 | 90.1 | 1.5 | 10309 | POBLADO | 11 | No programada | 1546 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.0029303 | 0.0019535 | 0.17582 | 21.0414 | 19 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.40082 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 31.3684 | 0.41065 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062859-FU.11975 | ldgonzalez | 190587 | 199051 | 199055 | 2024 | 1 | 2024-01-20 06:52 | 2024-01-20 09:05 | 133.05 | 2.22 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Ref. trafo # 15495 de 112.5KVa trif. N: 1062859 Se abre para reparar Neutro roto ( 10 mt cable Al # 4 DD ) cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00019636 | 8.8451e-05 | 0.011782 | 21.0532 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 19 Frente a Cementos del Valle | 5200911-SM.13900 | jpalechor | 190650 | 199080 | 199146 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:00 | 2024-01-21 19:29 | 2189.23 | 36.49 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CEMENTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.0532 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 20 CON CALLE 100B | 5289050-FU.11847 | ldgonzalez | 190589 | 199057 | 199074 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:03 | 2024-01-20 11:21 | 257.77 | 4.3 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 141 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00076611 | 0.00017817 | 0.045967 | 21.0992 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERIOR SUBESTACION GUACHAL 1 | 5255899-CB21505-LA SONORA | SCADA | 190590 | 199049 | 199050 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:16 | 2024-01-20 07:17 | 0.95 | 0.02 | 21505 | LA SONORA | 83 | No programada | 289 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.0992 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 6791999-SW.063 | ldgonzalez | 190612 | 199063 | 199064 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:22 | 2024-01-20 09:56 | 153.27 | 2.55 | 21505 | LA SONORA | 83 | No programada | 289 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIMENTA POR CTO LA Y , PUENTE PRIMARIO ROTO EN EL PUENTE DE RIO CAUCA | 791397 | 0.0009312 | 0.00036518 | 0.055872 | 21.155 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7677 | ldgonzalez | 190628 | 199061 | 199071 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:41 | 2024-01-20 07:50 | 9.12 | 0.15 | 22302 | VUELTA LARGA | 86 | No programada | 489 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 9.2684e-05 | 0.00061789 | 0.0055611 | 21.1606 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2425840-FU.36302 | jpalechor | 190602 | 199097 | 199098 | 2024 | 1 | 2024-01-20 07:56 | 2024-01-20 15:27 | 451.23 | 7.52 | 20306 | LA MONTANA | 36 | No programada | 194 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN FUDIBLES DE LINEA NODO 2425840 PRA REPARA LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOL QUE CAYO SOBRE LAS REDES VIA VEREDA DE PANCE | 791397 | 0.0018434 | 0.00024514 | 0.11061 | 21.2712 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7679 | ldgonzalez | 190637 | 199069 | 199070 | 2024 | 1 | 2024-01-20 08:06 | 2024-01-20 08:16 | 10 | 0.17 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 4926 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0010582 | 0.0062244 | 0.063489 | 21.3347 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
VIA LA REFORMA | 5290716-FU.27556 | ldgonzalez | 190606 | 199053 | 199054 | 2024 | 1 | 2024-01-20 08:06 | 2024-01-20 08:57 | 50.58 | 0.84 | 26301 | LA SIRENA | 5 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref N: 5290716 Fusibles de linea ramal monofasico quemados Revisa ramal No se encontro falla Repone ( 2*12 ) Servicio normal | 791397 | 1.1676e-05 | 1.3899e-05 | 0.00070053 | 21.3354 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7678 | ldgonzalez | 190608 | 199062 | 199072 | 2024 | 1 | 2024-01-20 08:13 | 2024-01-20 08:23 | 10 | 0.17 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE CIERRA RI SIN COMUNICACION | 791397 | 6.4443e-07 | 3.7908e-06 | 3.8666e-05 | 21.3354 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 14 No. 34-96 | 1088904-FU.8693 | ldgonzalez | 190609 | 199056 | 199059 | 2024 | 1 | 2024-01-20 08:15 | 2024-01-20 09:41 | 85.78 | 1.43 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 23: Ref trafo # 10635 de 112.5KVa trif. N: 1088912 repone fusible ( 1*8 ) Daño por Paloma Servicio normal | 791397 | 0.00022225 | 0.00015542 | 0.013335 | 21.3488 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091280-FU.7411 | ldgonzalez | 190634 | 199077 | 199078 | 2024 | 1 | 2024-01-20 09:41 | 2024-01-20 12:46 | 184.93 | 3.08 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 23: Ref trafo # 2462 de 50KVa trif. N: 1091280 alimenta la Unidad Recreativa Villa del Sur el Ctacto volo la vela Programar cambio de la Vela EC&C o el Ctacto | 791397 | 7.7837e-06 | 2.5272e-06 | 0.00046702 | 21.3492 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300100-FU.11865 | jpalechor | 190648 | 199079 | 199083 | 2024 | 1 | 2024-01-20 12:54 | 2024-01-20 14:01 | 67 | 1.12 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | NODO 53001000 SE RETIRA TRAFO QUEMADO E210428-112.5 KVA SIEMENS Y SE INSTALA E21410-75 KVA MAGNETRON | 791397 | 0.00013303 | 0.00011878 | 0.0079818 | 21.3572 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 3AN #44N-84 | 1051652-FU.22254 | jpalechor | 190649 | 199085 | 199089 | 2024 | 1 | 2024-01-20 13:01 | 2024-01-20 17:13 | 252.37 | 4.21 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO 2MTS DE 250MCMM EMPLEA N1051652 REP 49 | 791397 | 0.00045218 | 0.00010741 | 0.027131 | 21.3844 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
calle 6a N? 43 -51 | 1002627-FU.21880 | jpalechor | 190653 | 199084 | 199088 | 2024 | 1 | 2024-01-20 14:57 | 2024-01-20 17:33 | 156 | 2.6 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA DEL TRAFO PP114 NODO 1002627 A SOLIICITUDE DEL CLIENTE PARA MTTO. DEL TRAFO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.3844 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1164392-FU.52033 | jpalechor | 190656 | 199092 | 199093 | 2024 | 1 | 2024-01-20 16:26 | 2024-01-20 17:43 | 76.82 | 1.28 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 140 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE CAMBIAN DOS CORTACIRCUITOAS AL TRAFO E 8013 DAÑO POR AVE | 791397 | 0.00022644 | 0.0001769 | 0.013586 | 21.3979 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 10 CRA 18 | 1127209-FU.32119 | jpalechor | 190658 | 199096 | 199099 | 2024 | 1 | 2024-01-20 16:38 | 2024-01-20 19:33 | 174.95 | 2.92 | 12316 | FEEDER I | 9 | No programada | 622 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | NODO 1127209 SE REPONEN 2X25 DE LINEA DAÑO POR AVE | 791397 | 0.002295 | 0.00078595 | 0.1377 | 21.5356 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087584-RI.186 | SCADA | 190663 | 199086 | 199087 | 2024 | 1 | 2024-01-20 17:16 | 2024-01-20 17:17 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 59 | No programada | 3559 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y ECIERRE DEL RI 1087584 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.5356 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 9 # 62A - 35 | 1109146-FU.21867 | jpalechor | 190674 | 199100 | 199101 | 2024 | 1 | 2024-01-20 18:48 | 2024-01-20 19:57 | 69 | 1.15 | 5310 | MELENDEZ | 11 | No programada | 413 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1109140 SE REPONE 1X50 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00060014 | 0.00052186 | 0.036008 | 21.5717 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 11 CON CRA 18 | 1127284-FU.22501 | frvarela | 190681 | 199102 | 199103 | 2024 | 1 | 2024-01-20 20:57 | 2024-01-20 23:32 | 155.07 | 2.58 | 12316 | FEEDER I | 1 | No programada | 73 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CONFIRMA SECTOR NORMAL DOMICILIAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.5717 | 20 | 3 | 2.0717 | 0.024658 | 5.4079 | 0.42192 | 37.243 | 0.44423 | 1.651 | 0.021613 | 33.0194 | 0.43226 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl 18n 5n19 | 5277043-RI.091 | SCADA | 190683 | 199104 | 199105 | 2024 | 1 | 2024-01-21 00:21 | 2024-01-21 00:22 | 0.87 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 83 | No programada | 1996 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.5717 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
C017 N 004 N046 0 | 1044052-FU.23089 | bomesias | 190684 | 199106 | 199107 | 2024 | 1 | 2024-01-21 00:30 | 2024-01-21 01:25 | 54.78 | 0.91 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 51: Ref trafo # 9656 de 225KVa trif. N: 1044052 repone fusible (4*12) Daño porque trataron de robar la tierra del trafo En la Av. 5N Cl 17N frente a Saperoco Banco de la Mujer trafo tiene fusible quemado llaman nuevamente Servicio normal | 791397 | 0.00011844 | 0.00013015 | 0.0071062 | 21.5788 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 190685 | 199108 | 199111 | 2024 | 1 | 2024-01-21 02:26 | 2024-01-21 02:26 | 0.4 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 10420 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.5788 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1170139-FU.29210 | ldgonzalez | 190688 | 199112 | 199113 | 2024 | 1 | 2024-01-21 06:09 | 2024-01-21 07:08 | 58.45 | 0.97 | 26301 | LA SIRENA | 8 | No programada | 341 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1170139 SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00041796 | 0.00043088 | 0.025077 | 21.6038 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K146 7 000 0 | 6788149-FU.32454 | ldgonzalez | 190690 | 199115 | 199116 | 2024 | 1 | 2024-01-21 07:15 | 2024-01-21 08:13 | 58.93 | 0.98 | 20305 | CANASGORDAS | 4 | No programada | 108 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 53 SE REVISA NODO 6788149 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA DAÑO POR ARDILLA | 791397 | 0.00013374 | 0.00013647 | 0.0080243 | 21.6119 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AUT. CALI- YUMBO | 1150359-RIP.010 | SCADA | 190691 | 199114 | 199143 | 2024 | 1 | 2024-01-21 07:25 | 2024-01-21 16:50 | 565.02 | 9.42 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 44 REALIZA APERTURA POR MTTO INTERNO JHONSON Y JHONSON | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6119 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6419771-FU.36236 | ldgonzalez | 190694 | 199122 | 199123 | 2024 | 1 | 2024-01-21 08:17 | 2024-01-21 10:13 | 116.7 | 1.95 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 53 NODO 6419771 SE REPONE VELA Y 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 7.392e-06 | 3.7908e-06 | 0.00044352 | 21.6123 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
UNITEL CALLE 15N.32-571 | 1154729-FU.20992 | ldgonzalez | 190696 | 199119 | 199136 | 2024 | 1 | 2024-01-21 08:19 | 2024-01-21 12:54 | 274.95 | 4.58 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 44 REALIZA APERTURA POR MTTO INTERNO ROY ALPHA / GRUPO 56 REALIZA LA DEVOLUCION DE MANIOBRA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6123 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 190695 | 199117 | 199118 | 2024 | 1 | 2024-01-21 08:21 | 2024-01-21 08:21 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 152 | No programada | 634 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6123 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
RVIA A LA BUITRERA 1 | 5115141-FU.12938 | ldgonzalez | 190700 | 199120 | 199121 | 2024 | 1 | 2024-01-21 08:22 | 2024-01-21 09:52 | 89.8 | 1.5 | 18302 | PEDREGAL | 3 | No programada | 28 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA NODO 6772498 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR RAMAS SE DEBE PROGRAMAR EL CORTE DE RAMAS Y REPARAR RETENIDA PRIMARIA | 791397 | 5.3071e-05 | 3.538e-05 | 0.0031842 | 21.6155 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RVIA - YUMBILLO 1 | 5269253-FU.12973 | jpalechor | 190703 | 199129 | 199140 | 2024 | 1 | 2024-01-21 09:42 | 2024-01-21 14:07 | 264.57 | 4.41 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 134 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZAN USIBLES DE LINEA NODO 5269253 ANTES SE REPARA RED SECUNDRIA EN CONFIGURACION PRIMARIA Y SE PODAN ARBOLES CAUSANTES DEL DAÑO | 791397 | 0.0007467 | 0.00016932 | 0.044802 | 21.6603 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311571-FU.774 | ldgonzalez | 190704 | 199138 | 199139 | 2024 | 1 | 2024-01-21 09:55 | 2024-01-21 13:31 | 215.9 | 3.6 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 NODO 6311521 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 9.0978e-06 | 2.5272e-06 | 0.00054587 | 21.6608 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 190708 | 199126 | 199127 | 2024 | 1 | 2024-01-21 11:04 | 2024-01-21 11:05 | 0.85 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6608 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 190709 | 199128 | 199131 | 2024 | 1 | 2024-01-21 11:05 | 2024-01-21 11:27 | 22.25 | 0.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 101 | No programada | 217 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 ABRE RI DE LA NIEBLA SIN COMUNICACION Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00010145 | 0.0002742 | 0.0060872 | 21.6669 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7681 | ldgonzalez | 190711 | 199130 | 199135 | 2024 | 1 | 2024-01-21 11:08 | 2024-01-21 12:50 | 102.88 | 1.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 47 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 REALIZA PRUEBA RI SIN COMUNICACION / RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.00010155 | 5.9389e-05 | 0.0060933 | 21.673 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 15 CRA 35B | 5298849-FU.21006 | ldgonzalez | 190712 | 199132 | 199137 | 2024 | 1 | 2024-01-21 12:00 | 2024-01-21 13:27 | 87 | 1.45 | 14532 | CARRERA 40 | 11 | No programada | 40 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 98 SE CAMBIA CTA-CTO CTA CTO PARA CAMBIO SE REPONEN 2X25 AMP Y UN CONECTOR PARA TRANSLAPE | 791397 | 7.3288e-05 | 5.0544e-05 | 0.0043973 | 21.6774 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 190713 | 199133 | 199134 | 2024 | 1 | 2024-01-21 12:48 | 2024-01-21 12:48 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10991 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIEREE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 190717 | 199141 | 199142 | 2024 | 1 | 2024-01-21 15:31 | 2024-01-21 15:31 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2232391-FU.33713 | jpalechor | 190720 | 199144 | 199145 | 2024 | 1 | 2024-01-21 17:12 | 2024-01-21 17:53 | 40.72 | 0.68 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE AL TRAFO PP12887 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 21 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.44301 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 34.6703 | 0.45387 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C17 K102 | 5100941-FU.19101 | ldgonzalez | 190725 | 199151 | 199152 | 2024 | 1 | 2024-01-22 01:26 | 2024-01-22 03:00 | 94.05 | 1.57 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 25 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 NODO 5100941 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPONE 1X12 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 190726 | 199147 | 199148 | 2024 | 1 | 2024-01-22 01:54 | 2024-01-22 01:54 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1005 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 190727 | 199149 | 199150 | 2024 | 1 | 2024-01-22 01:54 | 2024-01-22 01:54 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1005 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 21.6774 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CL 45N #3F-85 | 1049194-FU.22199 | jpalechor | 190730 | 199153 | 199154 | 2024 | 1 | 2024-01-22 06:50 | 2024-01-22 07:33 | 43.25 | 0.72 | 23303 | ALTO MENGA | 8 | No programada | 293 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | NODO 1049194 SE REPONEN 3X20 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR CHAMON EN L NODO 1051709 DONDE SE REPONE 3X8 AL TRAFO | 791397 | 0.00026657 | 0.00037023 | 0.015994 | 21.6934 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R SUBESTACION MENGA 1 | 1479725-CB14312-ACOPI | SCADA | 190737 | 199158 | 199178 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:06 | 2024-01-22 12:22 | 136.25 | 2.27 | 14312 | ACOPI | 157 | No programada | 510 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0.0014629 | 0.00064443 | 0.087771 | 21.7812 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178571-CB14303-CALIMA | SCADA | 190738 | 199159 | 199179 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:06 | 2024-01-22 12:22 | 136.25 | 2.27 | 14303 | CALIMA | 44 | No programada | 1663 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0.0047701 | 0.0021013 | 0.2862 | 22.0674 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178555-CB14305-INDUSTRIAL | SCADA | 190739 | 199160 | 199182 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:06 | 2024-01-22 12:24 | 137.68 | 2.29 | 14305 | INDUSTRIAL | 160 | No programada | 4901 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0.014182 | 0.0061928 | 0.8509 | 22.9183 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5199727-CB14311-LA CAMPINA | SCADA | 190740 | 199161 | 199180 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:06 | 2024-01-22 12:23 | 136.83 | 2.28 | 14311 | LA CAMPINA | 176 | No programada | 3529 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0.010167 | 0.0044592 | 0.61002 | 23.5283 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178547-CB14306-ALAMOS | SCADA | 190741 | 199162 | 199181 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:07 | 2024-01-22 12:23 | 136.83 | 2.28 | 14306 | ALAMOS | 183 | No programada | 8759 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0.025235 | 0.011068 | 1.5141 | 25.0424 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RINTERIOR S/E MENGA 1 | 5212146-CB14531-CENTELSA | SCADA | 190743 | 199164 | 199169 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:07 | 2024-01-22 10:10 | 2.75 | 0.05 | 14531 | CENTELSA | 2 | No programada | 1 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 25.0424 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 190742 | 199163 | 199170 | 2024 | 1 | 2024-01-22 10:08 | 2024-01-22 10:11 | 3.17 | 0.05 | 50520 | ARROYO-MENGA | 5 | No programada | 15 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR LINEA ROTA SOBRE EL CANAL CHIPICHAPE- MENGA | 791397 | 9.4769e-07 | 1.8954e-05 | 5.6861e-05 | 25.0424 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 190752 | 199172 | 199185 | 2024 | 1 | 2024-01-22 12:12 | 2024-01-22 13:14 | 61.93 | 1.03 | 1308 | SILOE | 130 | No programada | 6264 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE SW FRONTERA CON CRISATALES NODO 1060775 PARA REALIZARLE PRUEBA | 791397 | 0.0081526 | 0.0079151 | 0.48915 | 25.5316 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1095056-FU.16082 | wicuesta | 190757 | 199212 | 199214 | 2024 | 1 | 2024-01-22 12:32 | 2024-01-22 20:07 | 455.1 | 7.59 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 22: Ref n: 1095056 Acometida monopolar Repone fusible de linea ( 1*30 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 25.5316 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060775-SW.1894 | bomesias | 190761 | 199183 | 199197 | 2024 | 1 | 2024-01-22 12:33 | 2024-01-22 16:08 | 214.8 | 3.58 | 1308 | SILOE | 172 | No programada | 4156 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA C 4OES #27 N 1184750 LP ROTA . HAY QUE CORTAR RAMAS Y REPONER 10MTS DE 4/0 CU . INF 54 . | 791397 | 0.0188 | 0.0052515 | 1.128 | 26.6596 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 45N #3F-85 | 1049194-FU.22199 | bomesias | 190771 | 199192 | 199194 | 2024 | 1 | 2024-01-22 14:07 | 2024-01-22 15:40 | 93.32 | 1.56 | 23303 | ALTO MENGA | 8 | No programada | 293 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone´portafusible y 1x30 de linea | 791397 | 0.00057756 | 0.00037023 | 0.034654 | 26.6942 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5838754-CB26301-LA SIRENA | SCADA | 190775 | 199189 | 199190 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:18 | 2024-01-22 15:19 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 144 | No programada | 2393 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 26.6942 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5838754-CB26301-LA SIRENA | SCADA | 190776 | 199191 | 199196 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:19 | 2024-01-22 17:03 | 104.08 | 1.73 | 26301 | LA SIRENA | 41 | No programada | 599 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se prueba el cierre antes grupo 53 abre cucillas sector granjalandia | 791397 | 0.0013094 | 0.00075689 | 0.078565 | 26.7728 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6775420-SM.51684 | bomesias | 190776 | 199191 | 199207 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:19 | 2024-01-22 17:20 | 121.37 | 2.02 | 26301 | LA SIRENA | 14 | No programada | 832 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se prueba el cierre antes grupo 53 abre cucillas sector granjalandia | 791397 | 0.0021236 | 0.0010513 | 0.12742 | 26.9002 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5838754-CB26301-LA SIRENA | SCADA | 190776 | 199191 | 199203 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:19 | 2024-01-22 17:46 | 147.83 | 2.46 | 26301 | LA SIRENA | 50 | No programada | 512 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se prueba el cierre antes grupo 53 abre cucillas sector granjalandia | 791397 | 0.0015915 | 0.00064696 | 0.095491 | 26.9957 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6775420-SM.51684 | bomesias | 190790 | 199195 | 199207 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:32 | 2024-01-22 17:20 | 108.22 | 1.8 | 26301 | LA SIRENA | 39 | No programada | 450 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea rota sector granjaladia y se normaliza sector | 791397 | 0.0010235 | 0.00056861 | 0.06141 | 27.0571 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295734-FU.12638 | wicuesta | 190786 | 199222 | 199223 | 2024 | 1 | 2024-01-22 16:27 | 2024-01-22 21:27 | 299.62 | 4.99 | 10318 | DECEPAZ | 5 | No programada | 688 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 56: Ref N: 5295734 Se repara puente primario roto ( 1 grpaa And. 2 tornjioos ) Se abre Cto para reparar daño Se hace en escalera Da ajuste al conector de la pata Ctacto Repone fusible ( 1*20 ) Se cierra Cto Servicio normal | 791397 | 0.0043381 | 0.00086935 | 0.26028 | 27.3174 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5199000-CB17316-LOS PARQUES | SCADA | 190769 | 199198 | 199199 | 2024 | 1 | 2024-01-22 17:15 | 2024-01-22 17:16 | 0.98 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 227 | No programada | 8880 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo y recierre outage toma hora de daño anterior al disparo. Se cambia trafo instala Trafo # 21488 de 112.5KVa Magnetron Se coloca 1 Vela Mc Grawm y repone fusible (1*8) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.3174 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CLL 84#3BN-03 | 5305802-FU.13986 | wicuesta | 190793 | 199213 | 199226 | 2024 | 1 | 2024-01-22 17:16 | 2024-01-22 21:30 | 253.82 | 4.23 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 99: Retira trafo # 6126 de 112.5KVa trif. marca Siemens N: 5305802 e instala trafo E-21488 - 112 kVa marca Magnetron repone vela y fusible de 1*8 Amp | 791397 | 0.0009033 | 0.00021355 | 0.054198 | 27.3716 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5838754-CB26301-LA SIRENA | SCADA | 190813 | 199208 | 199209 | 2024 | 1 | 2024-01-22 18:50 | 2024-01-22 18:51 | 1.07 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 143 | No programada | 2392 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura y cierre para cerrar cuchillas sobre el alimentador | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.3716 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1250701-PH.100138 | bomesias | 190835 | 199221 | 199224 | 2024 | 1 | 2024-01-22 19:28 | 2024-01-22 20:40 | 72 | 1.2 | 2315 | LOS CERROS | 43 | No programada | 3038 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se itentra realimenatr parcialmente cto rio cali por los cerros peuente roto nodo 1250787 ojo la interrupcion diro una hoa y ndece min (01:12) OJO desde las 19:28 hasta las 20:40 OJO OJO | 791397 | 0.0046065 | 0.0038388 | 0.27639 | 27.648 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
B. Belisario Lote 254 | 5102529-FU.10537 | wicuesta | 190831 | 199215 | 199225 | 2024 | 1 | 2024-01-22 19:32 | 2024-01-22 20:30 | 58.43 | 0.97 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 21178 de 75KVa trif. N: 5102529 se abre para reparar Neutro y Fase ( 1.5 mt cable Al # 2 ACsR Neutro y 3 mt cable Al # 4/0 DA para Fase Repone fusible (1*6 ) Se reparan varias Acometidas Nota: Usuarios no tienen medidores | 791397 | 3.5545e-05 | 3.6644e-05 | 0.0021327 | 27.6501 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RDENTRO DE ALUMINA 1 | 5264308-SF.24140 | ldgonzalez | 190844 | 199231 | 199232 | 2024 | 1 | 2024-01-22 20:44 | 2024-01-22 23:02 | 137.9 | 2.3 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA PUENTE PRIMARIO AL INTERIOR DE LA EMPRESA ALUMINA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.6501 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 10318-DESEPAZ_SWING | SCADA | 190847 | 199217 | 199220 | 2024 | 1 | 2024-01-22 21:17 | 2024-01-22 21:27 | 9.85 | 0.16 | 10318 | DECEPAZ | 54 | No programada | 7449 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | 791397 | 0.001506 | 0.0094125 | 0.09036 | 27.7405 | 22 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.46411 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 36.3213 | 0.47548 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R PICHINDE VIA LEONERA KM1 CLGIO INMACULADA RIO F0 | 1229893-FU.34215 | wicuesta | 190781 | 199291 | 199292 | 2024 | 1 | 2024-01-22 15:41 | 2024-01-23 16:00 | 1458.68 | 24.31 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se instala tapon del portafusibles | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.7405 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR KM 17 0 | 1227742-FU.33860 | ldgonzalez | 190796 | 199235 | 199236 | 2024 | 1 | 2024-01-22 17:21 | 2024-01-23 00:04 | 402.88 | 6.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 20 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 1227742 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00016957 | 2.5272e-05 | 0.010174 | 27.7507 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Av. 3 No. 12-140 | 5022541-FU.50 | jpalechor | 190942 | 199302 | 199316 | 2024 | 1 | 2024-01-22 17:45 | 2024-01-23 19:30 | 1544.55 | 25.74 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo PP # 4790 de 112.5KVa trif. N: 5022541 Grupo 51 abre REco para que grupo 56 cambie 1 Ctacto suministrado por el cliente Se corta palo de Almendros y repone fusible ( 1*8) cierra Reco servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.7507 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009715-FU.16989 | geescobar | 190809 | 199216 | 199273 | 2024 | 1 | 2024-01-22 18:23 | 2024-01-23 12:51 | 1107.58 | 18.46 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 17171 de 112.5KVa trif. N: 5009715 Tiene Doble Bajante por fase Se abre trafo y corta pedazo y se cierra, sigue daño Coordinar con la Canasta Nota: grupo 53 SE REVISA REP 79 CAMBIA DOS CONECTORES SN | 791397 | 0.0025425 | 0.00013773 | 0.15255 | 27.9032 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
club salt montes | 1258141-FU.898 | jpalechor | 190836 | 199239 | 199251 | 2024 | 1 | 2024-01-22 19:59 | 2024-01-23 07:33 | 693.65 | 11.56 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 128 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | GRUPO 46 NODO 1258141 FUSIBLES DE LINEA HABIAN 2 QUEMADOS, SE ABRE EL OTRO REVISAR DE DIA SE PRESENTO UN INCENDIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 27.9032 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 190850 | 199233 | 199238 | 2024 | 1 | 2024-01-22 23:51 | 2024-01-23 00:32 | 40.58 | 0.68 | 1308 | SILOE | 300 | No programada | 10298 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO KRA 40 CALLE 1, CON LA CANASTA LA CUAL SE QUEDO ELEVADA Y BLOQUEADA EN EL SITIO | 791397 | 0.0088485 | 0.013012 | 0.53091 | 28.4341 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CL 49N #8N-51 | 1048350-FU.4056 | ldgonzalez | 190857 | 199240 | 199241 | 2024 | 1 | 2024-01-23 04:30 | 2024-01-23 05:23 | 53.43 | 0.89 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 46 TRAFO NN X 75 NODO 1048350 SE REPONEN 2X6 AMP DAÑO POR UNA ZARIGUEYA | 791397 | 3.2613e-05 | 3.6644e-05 | 0.0019568 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 52 no. 6-81 | 6223583-ST.31025 | wicuesta | 190859 | 199242 | 199318 | 2024 | 1 | 2024-01-23 06:27 | 2024-01-23 21:08 | 880.52 | 14.68 | 17541 | ESMERALDA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO EN INGREDION COLOMBIA S.S. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RFINCA VILLA TAURO 0 | 5270618-FU.20454 | geescobar | 190863 | 199263 | 199264 | 2024 | 1 | 2024-01-23 07:46 | 2024-01-23 11:32 | 226.88 | 3.78 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CORTAN GUADUAS Y FL 1X18 TRFO PP 8289 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221221-FU.53277 | jpalechor | 190864 | 199243 | 199297 | 2024 | 1 | 2024-01-23 08:13 | 2024-01-23 17:46 | 572.85 | 9.55 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | Programada | 50 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICACIO DE REDES JARILLON DEL RIO CAUCADPE-6861-21 OBRAS POT-MUNICIPALES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014646-FU.53278 | jpalechor | 190865 | 199244 | 199298 | 2024 | 1 | 2024-01-23 08:19 | 2024-01-23 17:46 | 567.45 | 9.46 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | Programada | 58 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICACIO DE REDES JARILLON DEL RIO CAUCADPE-6861-21 OBRAS POT-MUNICIPALES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 84 No. 1MN | 5148499-RI.165 | SCADA | 190866 | 199245 | 199311 | 2024 | 1 | 2024-01-23 08:29 | 2024-01-23 19:06 | 637.53 | 10.63 | 17302 | PASO COMERCIO | 5 | Programada | 27 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICACIO DE REDES JARILLON DEL RIO CAUCA DPE-6861-21 OBRAS POT-MUNICIPALES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION SAN LUIS | 5198127-CB17302-PASO COMERCIO | SCADA | 190867 | 199246 | 199248 | 2024 | 1 | 2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 09:06 | 36.08 | 0.6 | 17302 | PASO COMERCIO | 11 | No programada | 615 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO NODO 5259126 | 791397 | 0.00046626 | 0.00077711 | 0.027976 | 28.4641 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Cra 66B Calle 13B | 5202752-FU.26303 | jpalechor | 190869 | 199247 | 199266 | 2024 | 1 | 2024-01-23 08:38 | 2024-01-23 12:27 | 229.07 | 3.82 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 225 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO C.R. ALTOS DE PINARES PP 7484 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4641 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2904411-PH.111459 | jpalechor | 190870 | 199249 | 199307 | 2024 | 1 | 2024-01-23 09:07 | 2024-01-23 18:36 | 569.48 | 9.49 | 17302 | PASO COMERCIO | 3 | Programada | 42 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICACIO DE REDES JARILLON DEL RIO CAUCADPE-6861-21 OBRAS POT-MUNICIPALES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4641 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 47AN #2AN-58 | 1052250-FU.22285 | jpalechor | 190874 | 199265 | 199267 | 2024 | 1 | 2024-01-23 10:41 | 2024-01-23 12:29 | 108.07 | 1.8 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00014557 | 8.087e-05 | 0.0087339 | 28.4728 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293944-FU.6124 | jpalechor | 190884 | 199281 | 199284 | 2024 | 1 | 2024-01-23 12:37 | 2024-01-23 16:00 | 202.73 | 3.38 | 26301 | LA SIRENA | 2 | No programada | 72 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X15 DE LINEA ANTES SE PODA RAMAS SOBRE LA RED | 791397 | 0.00030751 | 9.0978e-05 | 0.01845 | 28.4912 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058732-CB07531-PTO MALLARINO | SCADA | 190886 | 199271 | 199272 | 2024 | 1 | 2024-01-23 12:45 | 2024-01-23 12:51 | 6 | 0.1 | 7531 | PTO MALLARINO | 5 | No programada | 5 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO CTO PUERTO MALLARINO SE COORDINO CON PERONAL DE LA PLANTA DE ACUEDUCTO PTO. MALLARINO | 791397 | 6.3179e-07 | 6.3179e-06 | 3.7908e-05 | 28.4913 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 36 N? 5 ESQ | 2003589-FU.30590 | jpalechor | 190890 | 199277 | 199278 | 2024 | 1 | 2024-01-23 14:20 | 2024-01-23 15:00 | 39.62 | 0.66 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE REPONE FSUIBLE ACOMETIDA TELEFONICA DE EMCALI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.4913 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL20#5-35 | 5155274-SW.044 | jpalechor | 190905 | 199282 | 199290 | 2024 | 1 | 2024-01-23 14:50 | 2024-01-23 16:10 | 80 | 1.33 | 3314 | SAN NICOLAS | 37 | No programada | 1624 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | SE REALIMENTA ESTE TRAMO DE TRED POR CTOS CALLE 19 T Y CTO CENTRO DAÑO EN ri | 791397 | 0.0027292 | 0.0020521 | 0.16375 | 28.655 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 20 No. 9-09 | 1029703-SM.52449 | jpalechor | 190905 | 199282 | 199288 | 2024 | 1 | 2024-01-23 14:50 | 2024-01-23 16:17 | 87.03 | 1.45 | 3314 | SAN NICOLAS | 26 | No programada | 960 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | SE REALIMENTA ESTE TRAMO DE TRED POR CTOS CALLE 19 T Y CTO CENTRO DAÑO EN ri | 791397 | 0.0017589 | 0.001213 | 0.10553 | 28.7606 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 34 no. 12-40 | 1101412-SM.52613 | jpalechor | 190909 | 199279 | 199293 | 2024 | 1 | 2024-01-23 15:10 | 2024-01-23 16:20 | 70.1 | 1.17 | 5313 | BRETANA | 20 | No programada | 1025 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOL CARRERA 34 CALLE 13 | 791397 | 0.0015154 | 0.0012952 | 0.090921 | 28.8515 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 10 CRA 48 | 1024043-FU.7736 | wicuesta | 190922 | 199296 | 199310 | 2024 | 1 | 2024-01-23 16:14 | 2024-01-23 18:50 | 156.27 | 2.6 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 47: Ref trafo # 8088 de 75KVa trif. N: 1024043 Se abre trafo para reparar Bajante secundario de la Fase A y Neutro ( 2 mt cable 250 MCM ) se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00018398 | 7.0761e-05 | 0.011039 | 28.8625 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 19 N? 18-10 | 1011855-RI.085 | SCADA | 190923 | 199285 | 199286 | 2024 | 1 | 2024-01-23 16:19 | 2024-01-23 16:20 | 1.53 | 0.03 | 4305 | CALLE 19 | 113 | No programada | 5388 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA APERTURA Y CIERRE PARA REALIMENTAR PARCIALMENTE CTO SAN NICOLAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.8625 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6518338-FU.47341 | wicuesta | 190924 | 199303 | 199304 | 2024 | 1 | 2024-01-23 16:40 | 2024-01-23 18:18 | 98.5 | 1.64 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 33 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | Contratista Julian Arango realizando instalacion de trafo en el nodo 6360491 quema fusible sobre el ramal grupo 22 repone 1*10 Amp | 791397 | 6.8385e-05 | 4.1698e-05 | 0.0041031 | 28.8666 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 36 N? 5 ESQ | 2003589-FU.30590 | wicuesta | 190935 | 199308 | 199309 | 2024 | 1 | 2024-01-23 17:08 | 2024-01-23 18:44 | 95.32 | 1.59 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: REf N: 2003589 repone fusible de acometida primaria ( 1*8 ) tenia fusible dañado Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.8666 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll43a cra29b | 1000837-FU.6403 | jpalechor | 190978 | 199317 | 199323 | 2024 | 1 | 2024-01-23 17:52 | 2024-01-23 22:09 | 257.42 | 4.29 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 156 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO NN X 112 NODO 1000837 SE AISLA CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA SE REPONEN 2X8 AMP PROGRAMAR GRUPO DOMICILIARIO | 791397 | 0.00084564 | 0.00019712 | 0.050739 | 28.9174 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R S/E SAN ANTONIO 0 | 1178776-CB01312-RIO CALI | SCADA | 190941 | 199300 | 199301 | 2024 | 1 | 2024-01-23 18:10 | 2024-01-23 18:11 | 0.95 | 0.02 | 1312 | RIO CALI | 686 | No programada | 14991 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 28.9174 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7703 | jpalechor | 190959 | 199314 | 199315 | 2024 | 1 | 2024-01-23 18:19 | 2024-01-23 19:00 | 41.28 | 0.69 | 1312 | RIO CALI | 587 | No programada | 10291 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REALIZA CUT PARA SIMULAR APERTURA DE RI NODO 1509411 FALLA EN CORTACIRCUITO av 5OESTE CALLE 21 OESTE | 791397 | 0.0089725 | 0.013004 | 0.53835 | 29.4557 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7702 | jpalechor | 190963 | 199312 | 199313 | 2024 | 1 | 2024-01-23 18:20 | 2024-01-23 19:00 | 40 | 0.67 | 1312 | RIO CALI | 43 | No programada | 3041 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REALIZA CUT PARA SIMULAR APERTURA DE RI NODO 1509411 FALLA EN CORTACIRCUITO av 5OESTE CALLE 21 OESTE | 791397 | 0.0025745 | 0.0038426 | 0.15447 | 29.6102 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5198127-CB17302-PASO COMERCIO | SCADA | 190951 | 199305 | 199306 | 2024 | 1 | 2024-01-23 18:27 | 2024-01-23 18:40 | 12.35 | 0.21 | 17302 | PASO COMERCIO | 8 | Programada | 573 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | sE REALIZA APERTURA PARA CIERRE DE PUENTES HORIZONTALES CARRERA 1 CALLE 73 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6102 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5024005-FU.1628 | wicuesta | 190980 | 199319 | 199320 | 2024 | 1 | 2024-01-23 18:54 | 2024-01-23 21:50 | 175.88 | 2.93 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 47: REf trafo # 15491 de 50KVa monof. N: 5024005 con 1 Vela quemada Grupo tenia 1 vela reciclada y se coloca Se repone fusible (1*6) Servicio normal | 791397 | 5.1832e-05 | 1.769e-05 | 0.0031099 | 29.6133 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RVEREDA YUMBILLO 1 | 5194725-PH.34124 | jpalechor | 191001 | 199321 | 199322 | 2024 | 1 | 2024-01-23 20:10 | 2024-01-23 21:30 | 79.82 | 1.33 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE REPONE 2X6 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6133 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K128 11 000 0 | 1125133-FU.19958 | ldgonzalez | 191003 | 199324 | 199326 | 2024 | 1 | 2024-01-23 21:56 | 2024-01-23 23:22 | 86.42 | 1.44 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 TRAFO PP NODO 1125133 SE REPONE 1X6 AMP DAÑO POR ARDILLA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6133 | 23 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.48521 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 37.9723 | 0.4971 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA A YUMBILLO 1 | 1238507-FU.12985 | jpalechor | 191004 | 199327 | 199343 | 2024 | 1 | 2024-01-23 23:37 | 2024-01-24 08:23 | 525.7 | 8.76 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 46 TRAFO 19518-15 KVA NODO 1238507 SE QUEMO LA VELA CAMBIAR CTA-CTO LLEVAR CANASTA PEQUEÑA, SE REPONE UNA VELA Y 1X8 | 791397 | 3.3207e-05 | 3.7908e-06 | 0.0019924 | 29.6153 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 191006 | 199329 | 199330 | 2024 | 1 | 2024-01-24 00:21 | 2024-01-24 00:22 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 187 | No programada | 9666 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6153 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 191015 | 199331 | 199332 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:03 | 2024-01-24 01:04 | 1.2 | 0.02 | 17541 | ESMERALDA | 12 | No programada | 19 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6153 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178351-CB04304-RIO CAUCA | SCADA | 191021 | 199333 | 199339 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:19 | 2024-01-24 01:22 | 2.57 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 81 | No programada | 8143 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.6153 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 191022 | 199334 | 199342 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:20 | 2024-01-24 01:30 | 9.6 | 0.16 | 4306 | FLORESTA | 187 | No programada | 9666 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0.0019542 | 0.012214 | 0.11725 | 29.7326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178393-CB04307-CARRERA 15 | SCADA | 191023 | 199335 | 199341 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:20 | 2024-01-24 01:23 | 2.57 | 0.04 | 4307 | CARRERA 15 | 133 | No programada | 9672 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.7326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 191024 | 199336 | 199338 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:20 | 2024-01-24 01:22 | 1.17 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.7326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178377-CB04305-CALLE 19 | SCADA | 191025 | 199337 | 199340 | 2024 | 1 | 2024-01-24 01:21 | 2024-01-24 01:22 | 1.68 | 0.03 | 4305 | CALLE 19 | 160 | No programada | 7340 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.7326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Cra 1 No. 11-85 | 1065190-FU.37 | jpalechor | 191031 | 199344 | 199354 | 2024 | 1 | 2024-01-24 08:27 | 2024-01-24 13:46 | 319.03 | 5.32 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 16 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO C.R. RIVERA DEL RIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.7326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RDireccion NO DISPONIBLE ---- 0 | 2449307-PH.95464 | jpalechor | 191045 | 199349 | 199351 | 2024 | 1 | 2024-01-24 10:17 | 2024-01-24 10:33 | 16 | 0.27 | 20309 | LA BUITRERA | 149 | No programada | 5049 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO RI SE RE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0017226 | 0.0063799 | 0.10335 | 29.8359 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 32 No. 10A-07 | 1101935-FU.8456 | jpalechor | 191047 | 199350 | 199353 | 2024 | 1 | 2024-01-24 10:20 | 2024-01-24 13:16 | 176.02 | 2.93 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | N 1101935 TRAFO 8192 112KVA SE REPARA SECUNDARIO ROTO 2MTS DE 4/ 0 Y DOS CONEC TORES . REP 54 ... | 791397 | 0.00035912 | 0.00012257 | 0.021547 | 29.8575 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017357-FU.6169 | wicuesta | 191054 | 199355 | 199371 | 2024 | 1 | 2024-01-24 12:06 | 2024-01-24 14:47 | 161.35 | 2.69 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria en varios tramos | 791397 | 0.00028552 | 0.00010614 | 0.017131 | 29.8746 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 3 No. 24C-33 | 1058673-FU.2010 | bomesias | 191055 | 199364 | 199365 | 2024 | 1 | 2024-01-24 12:12 | 2024-01-24 15:20 | 188.33 | 3.14 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 134 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00053167 | 0.00016932 | 0.0319 | 29.9065 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 98 | 5213878-PH.51824 | bomesias | 191056 | 199372 | 199373 | 2024 | 1 | 2024-01-24 12:53 | 2024-01-24 16:32 | 219.35 | 3.66 | 20304 | PASOANCHO | 2 | No programada | 55 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2X15 SE RETIRA AMA DEL PRIMARIO | 791397 | 0.00025436 | 6.9497e-05 | 0.015262 | 29.9217 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cra 2a 16-50 | 1044443-FU.3420 | bomesias | 191059 | 199361 | 199366 | 2024 | 1 | 2024-01-24 13:19 | 2024-01-24 15:50 | 150.53 | 2.51 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X6 DAÑO POR EQUIPO DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 29.9217 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 14A No. 50-63 | 5249554-FU.8276 | wicuesta | 191064 | 199368 | 199370 | 2024 | 1 | 2024-01-24 14:28 | 2024-01-24 16:29 | 121.18 | 2.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone fusible a transformador daño causado por ave | 791397 | 0.00018122 | 8.9715e-05 | 0.010873 | 29.9326 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 72 CRA 7 N BIS | 1083121-FU.10591 | wicuesta | 191075 | 199374 | 199375 | 2024 | 1 | 2024-01-24 16:14 | 2024-01-24 18:00 | 105.97 | 1.77 | 7309 | FEPICOL | 11 | No programada | 707 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X25 DE LINEA | 791397 | 0.0015812 | 0.00089336 | 0.094875 | 30.0275 | 24 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5063 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 39.6232 | 0.51871 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7705 | ldgonzalez | 191090 | 199377 | 199378 | 2024 | 1 | 2024-01-25 02:30 | 2024-01-25 03:37 | 67.42 | 1.12 | 2315 | LOS CERROS | 81 | No programada | 1289 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 2811821 SE NORMALIZA RI DISPARADO SIN COMUNICACION | 791397 | 0.0018242 | 0.0016288 | 0.10945 | 30.1369 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Hacienda Monaco | 5271771-FU.1684 | jpalechor | 191093 | 199389 | 199390 | 2024 | 1 | 2024-01-25 05:53 | 2024-01-25 07:47 | 113.77 | 1.9 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X8 AL TRAFO PP5161037 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.1369 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 10A AVENIDA FUNDADORES | 1147871-FU.18815 | jpalechor | 191105 | 199395 | 199396 | 2024 | 1 | 2024-01-25 06:20 | 2024-01-25 09:33 | 193 | 3.22 | 22301 | PUERTO TEJADA | 4 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 50: Ref N: 1147871 fusibles de linea 1 quemado revisa ramal con personal de la Finca En el trafo PP# 4507 de 125KVa trif. N: 1235427 DPS estallado Se deja aislado en los Fusibles repone ( 1*15 ) cierra normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.1369 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
jarillon kra67 | 5161142-FU.15387 | jpalechor | 191102 | 199397 | 199402 | 2024 | 1 | 2024-01-25 07:13 | 2024-01-25 11:33 | 260.27 | 4.34 | 16308 | LIMONAR | 10 | No programada | 1065 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X30 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.0058404 | 0.0013457 | 0.35043 | 30.4874 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RI.0213 | SCADA | 191097 | 199387 | 199388 | 2024 | 1 | 2024-01-25 07:26 | 2024-01-25 07:26 | 0.33 | 0.01 | 24304 | EL CASTILLO | 38 | No programada | 335 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.4874 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6468225-FU.29603 | jpalechor | 191099 | 199391 | 199419 | 2024 | 1 | 2024-01-25 08:43 | 2024-01-25 16:00 | 437 | 7.28 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 59 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO CONDOMINIO LA HERRERIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.4874 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 27 N? 82 -25 | 5285828-FU.53333 | jpalechor | 191100 | 199392 | 199410 | 2024 | 1 | 2024-01-25 08:45 | 2024-01-25 15:20 | 395 | 6.58 | 10305 | LOS LAGOS | 10 | Programada | 1178 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICAION DE POSTES Y CAMBIO DE RED A SEMIAISLADA DPE-6873-21 CANAL CAUQUITA SUR (POT) | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.4874 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R LA BUITRERA 0 | 1245741-FU.20192 | jpalechor | 191111 | 199406 | 199407 | 2024 | 1 | 2024-01-25 09:02 | 2024-01-25 11:01 | 119 | 1.98 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRA TRAFO NN-50 KVA NODO 1245741 BOTANDO ACEITE Y SE INSTALA E 21375-50 KVA-M MAGNETRON | 791397 | 4.5034e-05 | 2.2745e-05 | 0.0027021 | 30.4901 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CR 112 CL 15B | 1142798-FU.18861 | jpalechor | 191103 | 199393 | 199394 | 2024 | 1 | 2024-01-25 09:53 | 2024-01-25 10:20 | 26.8 | 0.45 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: Ref trafo # 805 de 112.5KVa trif. N: 1142798 Neutro roto Terminal Cto Secundario Se cortan ramas y repara Neuro ( 20 mt cable Al # 2 ACSR ) Servicios canasta de Hugo F. Caicedo Servicio normal | 791397 | 7.9606e-06 | 1.769e-05 | 0.00047764 | 30.4906 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1715691-FU.50478 | jpalechor | 191104 | 199400 | 199401 | 2024 | 1 | 2024-01-25 10:34 | 2024-01-25 11:33 | 59 | 0.98 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 153 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 57: Ref N: 1715691 Repone fusible de linea ( 1*15 ) Servicio normal | 791397 | 0.00018946 | 0.00019333 | 0.011368 | 30.5019 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 10312-CALIPSO_SWING | SCADA | 191128 | 199411 | 199414 | 2024 | 1 | 2024-01-25 20:23 | 2024-01-25 20:23 | 0.62 | 0.01 | 10312 | CALIPSO | 60 | No programada | 5783 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.5019 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1235541-CB12316-FEEDER I | SCADA | 191129 | 199415 | 199416 | 2024 | 1 | 2024-01-25 20:26 | 2024-01-25 21:33 | 67.63 | 1.13 | 12316 | FEEDER I | 13 | No programada | 632 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 Se retira brazo de arbol sobre la red sector glorieeta pto Isaac | 791397 | 0.0009024 | 0.00079859 | 0.054144 | 30.5561 | 25 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.5274 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 41.2742 | 0.54032 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5158940-FU.49141 | jpalechor | 191135 | 199445 | 199452 | 2024 | 1 | 2024-01-25 23:09 | 2024-01-26 11:33 | 744.4 | 12.41 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN 2X10 AL TRAFO E16893 | 791397 | 0.0022424 | 0.00018069 | 0.13454 | 30.6906 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl 18n 5n19 | 5277043-RI.091 | SCADA | 191136 | 199417 | 199418 | 2024 | 1 | 2024-01-26 05:21 | 2024-01-26 05:21 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 83 | No programada | 1996 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.6906 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
av 4n 18n10 | 1043803-FU.3367 | jpalechor | 191138 | 199421 | 199430 | 2024 | 1 | 2024-01-26 05:47 | 2024-01-26 09:33 | 225.62 | 3.76 | 2306 | VERSALLES | 7 | No programada | 84 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | NODO 1043803 SE REPONEN 2X65 DE LINEA ANTES EN EL BARRAJE NODO 5060991 SE CAMBIAN DOS CODOS | 791397 | 0.00039909 | 0.00010614 | 0.023946 | 30.7146 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020301-FU.19158 | ldgonzalez | 191141 | 199422 | 199511 | 2024 | 1 | 2024-01-26 07:31 | 2024-01-26 12:08 | 276.93 | 4.62 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EDIFICIO DOÑA MARIA TRAFO PP6337-75 KVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7146 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl37a 2an-56 | 1054821-FU.3817 | jpalechor | 191159 | 199443 | 199447 | 2024 | 1 | 2024-01-26 07:36 | 2024-01-26 12:30 | 293.53 | 4.89 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO A LA LINEA | 791397 | 0.00041399 | 8.466e-05 | 0.024839 | 30.7394 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221221-FU.53277 | ldgonzalez | 191149 | 199423 | 199475 | 2024 | 1 | 2024-01-26 08:15 | 2024-01-26 16:20 | 484.73 | 8.08 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | Programada | 50 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICAION DE REDES DPE 6861-21 JARILLON RIO CAUCA OBRA MUNICIPAL -POT | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7394 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1103059-FU.50223 | jpalechor | 191148 | 199426 | 199427 | 2024 | 1 | 2024-01-26 08:20 | 2024-01-26 09:39 | 79.43 | 1.32 | 16313 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X3 AL TRAFO E7205 | 791397 | 0.00021516 | 0.000163 | 0.01291 | 30.7523 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014646-FU.53278 | ldgonzalez | 191150 | 199424 | 199476 | 2024 | 1 | 2024-01-26 08:21 | 2024-01-26 16:20 | 479.15 | 7.99 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | Programada | 58 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICAION DE REDES DPE 6861-21 JARILLON RIO CAUCA OBRA MUNICIPAL -POT | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7523 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 84 No. 1MN | 5148499-RI.165 | SCADA | 191151 | 199425 | 199477 | 2024 | 1 | 2024-01-26 08:38 | 2024-01-26 16:23 | 465.02 | 7.75 | 17302 | PASO COMERCIO | 5 | Programada | 27 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | REUBICAION DE REDES DPE 6861-21 JARILLON RIO CAUCA OBRA MUNICIPAL -POT | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7523 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5300380-FU.26650 | jmrojas | 191154 | 199454 | 199459 | 2024 | 1 | 2024-01-26 09:27 | 2024-01-26 14:00 | 273.72 | 4.56 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara bajante de 2a fase, trafo est abotando aceite, pendiente programar cambio. | 791397 | 0.00014405 | 3.159e-05 | 0.0086429 | 30.7609 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-CB26301-LA SIRENA | SCADA | 191157 | 199428 | 199429 | 2024 | 1 | 2024-01-26 09:53 | 2024-01-26 09:54 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 155 | No programada | 2411 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO LA SIRENA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7609 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2813581-FU.50003 | jpalechor | 191166 | 199442 | 199444 | 2024 | 1 | 2024-01-26 10:33 | 2024-01-26 12:01 | 88 | 1.47 | 24307 | CACHIPAY | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN 2X10 DE LINEA | 791397 | 5.5724e-06 | 3.7908e-06 | 0.00033435 | 30.7613 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Sector Montanuelas | 1152670-FU.51508 | ragomez | 191163 | 199446 | 199457 | 2024 | 1 | 2024-01-26 11:29 | 2024-01-26 13:16 | 106.38 | 1.77 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 1422 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | CAMBIO DE POSTE QUEBRADO REF NODO 1152581, SECTOR MONTAÑUELAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7613 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cl26 #6an-26 | 5078083-FU.3466 | jpalechor | 191170 | 199450 | 199451 | 2024 | 1 | 2024-01-26 12:27 | 2024-01-26 12:41 | 14 | 0.23 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE REPONE 1X12 | 791397 | 8.4281e-06 | 3.6644e-05 | 0.00050569 | 30.7618 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 191168 | 199448 | 199449 | 2024 | 1 | 2024-01-26 12:44 | 2024-01-26 12:44 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 30.7618 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1960580-FU.47392 | ragomez | 191175 | 199466 | 199470 | 2024 | 1 | 2024-01-26 14:13 | 2024-01-26 15:59 | 105.7 | 1.76 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE 1*6AMP | 791397 | 9.3404e-05 | 5.3071e-05 | 0.0056043 | 30.7674 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 14C Cra 31A | 1018809-FU.8712 | ragomez | 191180 | 199491 | 199495 | 2024 | 1 | 2024-01-26 14:30 | 2024-01-26 15:31 | 60.8 | 1.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDAria | 791397 | 0.00012762 | 0.00012636 | 0.0076573 | 30.7751 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7727 | ldgonzalez | 191197 | 199486 | 199497 | 2024 | 1 | 2024-01-26 16:26 | 2024-01-26 18:33 | 127.08 | 2.12 | 24305 | BOCHALEMA | 27 | No programada | 3481 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE NORMALIZA RI SIN COMUNICACION | 791397 | 0.0093249 | 0.0043986 | 0.5595 | 31.3345 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7728 | ldgonzalez | 191194 | 199487 | 199496 | 2024 | 1 | 2024-01-26 16:32 | 2024-01-26 18:31 | 118.9 | 1.98 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 221 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE NORMALIZA RI SIN COMUNICACION | 791397 | 0.00055292 | 0.00027925 | 0.033175 | 31.3677 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 10312-CALIPSO_SWING | SCADA | 191191 | 199478 | 199481 | 2024 | 1 | 2024-01-26 16:39 | 2024-01-26 16:39 | 0.63 | 0.01 | 10312 | CALIPSO | 60 | No programada | 5783 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 31.3677 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 10312-CALIPSO_SWING | SCADA | 191196 | 199482 | 199485 | 2024 | 1 | 2024-01-26 16:46 | 2024-01-26 16:46 | 0.27 | 0 | 10312 | CALIPSO | 60 | No programada | 5783 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 31.3677 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 6311571-FU.774 | ragomez | 191202 | 199512 | 199513 | 2024 | 1 | 2024-01-26 17:36 | 2024-01-26 20:26 | 170.25 | 2.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone fusible 1x6 amp, antes realizan podas. | 791397 | 7.1772e-06 | 2.5272e-06 | 0.00043063 | 31.3682 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C.C. Balcones de las Lajas | 5238579-RC.067 | SCADA | 191205 | 199489 | 199490 | 2024 | 1 | 2024-01-26 17:45 | 2024-01-26 17:47 | 1.77 | 0.03 | 5314 | COLON | 37 | No programada | 2840 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 31.3682 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7729 | ragomez | 191213 | 199494 | 199505 | 2024 | 1 | 2024-01-26 18:06 | 2024-01-26 19:28 | 81.85 | 1.36 | 20309 | LA BUITRERA | 149 | No programada | 5049 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza cierre con el grupo 44 | 791397 | 0.0086766 | 0.0063799 | 0.5206 | 31.8887 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERIOR SUBESTACION GUACHAL 1 | 5255848-CB21503-LA Y | SCADA | 191218 | 199492 | 199493 | 2024 | 1 | 2024-01-26 18:21 | 2024-01-26 18:22 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 139 | No programada | 325 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RERALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 31.8887 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 191230 | 199498 | 199501 | 2024 | 1 | 2024-01-26 18:50 | 2024-01-26 18:52 | 1.35 | 0.02 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 10420 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 31.8887 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 191232 | 199502 | 199509 | 2024 | 1 | 2024-01-26 19:01 | 2024-01-26 19:54 | 53.8 | 0.9 | 1308 | SILOE | 130 | No programada | 6264 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE SECCIONA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 4 CARRERA 37 | 791397 | 0.0071236 | 0.0079151 | 0.42742 | 32.3162 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
DIAG. 37A N? 38-43 | 1060775-SW.189 | ldgonzalez | 191234 | 199506 | 199514 | 2024 | 1 | 2024-01-26 19:01 | 2024-01-26 20:00 | 58.68 | 0.98 | 1308 | SILOE | 21 | No programada | 813 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CAALE 4 KRA 37 | 791397 | 0.0010068 | 0.0010273 | 0.060405 | 32.3766 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 36 N? 4D-28 | 1003577-RI.076 | SCADA | 191234 | 199506 | 199510 | 2024 | 1 | 2024-01-26 19:44 | 2024-01-26 19:57 | 12.93 | 0.22 | 1308 | SILOE | 151 | No programada | 3343 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CAALE 4 KRA 37 | 791397 | 0.00092932 | 0.0042242 | 0.055759 | 32.4323 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5023076-CB05308-IMBANACO | SCADA | 191244 | 199517 | 199518 | 2024 | 1 | 2024-01-26 21:26 | 2024-01-26 21:27 | 0.7 | 0.01 | 5308 | IMBANACO | 97 | No programada | 1278 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.4323 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1241672-CB12307-FEEDER IV | SCADA | 191240 | 199519 | 199520 | 2024 | 1 | 2024-01-26 21:54 | 2024-01-26 22:00 | 5.67 | 0.09 | 12307 | FEEDER IV | 537 | No programada | 2006 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 51 NODO 1155237 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE GUSTAVO SABOGAL SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA. "ojo" duracion apertura del circuito es de 21:52 hasta 21:59 | 791397 | 0.00022813 | 0.0025348 | 0.013688 | 32.446 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5241707-CB03301-CARRERA 5a NTE | SCADA | 191250 | 199521 | 199522 | 2024 | 1 | 2024-01-26 23:07 | 2024-01-26 23:08 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 256 | No programada | 11401 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.446 | 26 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.54849 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 42.9252 | 0.56194 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
K125 011 000 0 | 1123572-FU.34279 | camosquera | 191251 | 199523 | 199524 | 2024 | 1 | 2024-01-26 22:58 | 2024-01-27 00:16 | 77.53 | 1.29 | 20307 | LA VIGA | 26 | No programada | 71 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA NODO 1123572 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00011573 | 8.9715e-05 | 0.0069439 | 32.453 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 37 N? 5E-35 | 5244951-RI.222 | SCADA | 191257 | 199525 | 199526 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:19 | 2024-01-27 01:20 | 0.68 | 0.01 | 5318 | EL CEDRO | 24 | No programada | 789 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.453 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CRA 37 N? 5E-35 | 5244951-RI.222 | SCADA | 191258 | 199527 | 199544 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:20 | 2024-01-27 02:32 | 72.37 | 1.21 | 5318 | EL CEDRO | 24 | No programada | 789 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL NO SE UBICA FALLA SE REALIZAN PRUEBAS Y RECHAZA PARA SEGUIR REVISANDO | 791397 | 0.0012063 | 0.00099697 | 0.07238 | 32.5253 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
Calle 32 Cra 28 | 1025546-RI.385 | SCADA | 191259 | 199528 | 199529 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:35 | 2024-01-27 01:35 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 35 | No programada | 3912 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5253 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 32 Cra 28 | 1025546-RI.385 | SCADA | 191260 | 199530 | 199533 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:35 | 2024-01-27 01:36 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 35 | No programada | 3912 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5253 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 191261 | 199531 | 199532 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:35 | 2024-01-27 01:36 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 96 | No programada | 6367 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5253 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 191262 | 199534 | 199535 | 2024 | 1 | 2024-01-27 01:58 | 2024-01-27 02:03 | 4.22 | 0.07 | 20303 | CAPRI | 75 | No programada | 811 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba en coordinacion con celcia | 791397 | 7.1734e-05 | 0.0010248 | 0.004304 | 32.5296 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2813122-CB05320-PALMETTO | SCADA | 191263 | 199536 | 199537 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:04 | 2024-01-27 02:04 | 0.02 | 0 | 5320 | PALMETTO | 28 | No programada | 491 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5296 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2813122-CB05320-PALMETTO | SCADA | 191264 | 199538 | 199539 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:04 | 2024-01-27 02:06 | 2.25 | 0.04 | 5320 | PALMETTO | 28 | No programada | 491 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5296 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2813122-CB05320-PALMETTO | SCADA | 191265 | 199540 | 199556 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:06 | 2024-01-27 02:58 | 51.42 | 0.86 | 5320 | PALMETTO | 28 | No programada | 491 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero en la zona | 791397 | 0.00053356 | 0.00062042 | 0.032014 | 32.5617 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6768083-CB16315-LA BOCHA | SCADA | 191266 | 199541 | 199542 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:15 | 2024-01-27 02:18 | 2.77 | 0.05 | 16315 | LA BOCHA | 135 | No programada | 10626 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5617 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 6768083-CB16315-LA BOCHA | SCADA | 191267 | 199543 | 199576 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:18 | 2024-01-27 03:24 | 66.67 | 1.11 | 16315 | LA BOCHA | 135 | No programada | 10626 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 46 SE REVISA CTO NODO 6752586 SE MANIOBRA RI SE CIERRA CTO SE REVISA RAMAL Y LUEGO NORMALIZA QUEDANDO NORMAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.5617 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 37 N? 5E-35 | 5244951-RI.222 | SCADA | 191268 | 199545 | 199564 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:32 | 2024-01-27 03:12 | 39.63 | 0.66 | 5318 | EL CEDRO | 24 | No programada | 789 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 791397 | 0.000658 | 0.00099697 | 0.03948 | 32.6011 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191269 | 199546 | 199547 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:45 | 2024-01-27 02:46 | 0.87 | 0.01 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.6011 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178644-CB02313-YUMBO COBRE | SCADA | 191270 | 199548 | 199549 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:47 | 2024-01-27 02:48 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1155 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.6011 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RCIRCUITO BOCHALEMA - SUB. ALFEREZ 2 | 2375036-CB24304-EL CASTILLO | SCADA | 191271 | 199550 | 199551 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:49 | 2024-01-27 02:50 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 161 | No programada | 1391 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.6011 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178644-CB02313-YUMBO COBRE | SCADA | 191272 | 199552 | 199553 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:50 | 2024-01-27 02:52 | 1.52 | 0.03 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1155 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.6011 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178644-CB02313-YUMBO COBRE | SCADA | 191273 | 199554 | 199577 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:52 | 2024-01-27 03:27 | 35.3 | 0.59 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1155 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 791397 | 0.00086107 | 0.0014594 | 0.051664 | 32.6528 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178601-CB02305-AVE SEXTA NTE | SCADA | 191274 | 199555 | 199579 | 2024 | 1 | 2024-01-27 02:54 | 2024-01-27 03:28 | 33.53 | 0.56 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 160 | No programada | 3714 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero en la zona | 791397 | 0.0026281 | 0.004693 | 0.15768 | 32.8105 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191275 | 199557 | 199558 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:04 | 2024-01-27 03:06 | 1.9 | 0.03 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.8105 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191276 | 199559 | 199560 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:07 | 2024-01-27 03:07 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 32.8105 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-CB11302-BRISAS DE MAYO | SCADA | 191277 | 199561 | 199568 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:08 | 2024-01-27 03:18 | 10.83 | 0.18 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 29 | No programada | 1906 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.00043351 | 0.0024084 | 0.026011 | 32.8365 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 37 N? 5E-35 | 5244951-RI.222 | SCADA | 191278 | 199565 | 199616 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:12 | 2024-01-27 07:41 | 269.55 | 4.49 | 5318 | EL CEDRO | 23 | No programada | 763 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NORMALIZA TRAFO NODO 5047056 ANTES SE PODAN ARBOLES Y SE CAMBAN TRES CORTACIRCUITO | 791397 | 0.0043289 | 0.00096412 | 0.25973 | 33.0962 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CRA 38 N? 5B1-39 | 5047056-FU.9251 | jpalechor | 191278 | 199565 | 199649 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:12 | 2024-01-27 10:33 | 441.05 | 7.35 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NORMALIZA TRAFO NODO 5047056 ANTES SE PODAN ARBOLES Y SE CAMBAN TRES CORTACIRCUITO | 791397 | 0.00024147 | 3.2853e-05 | 0.014488 | 33.1107 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191279 | 199566 | 199567 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:17 | 2024-01-27 03:17 | 0.35 | 0.01 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.1107 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-CB11302-BRISAS DE MAYO | SCADA | 191280 | 199569 | 199588 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:19 | 2024-01-27 03:48 | 28.78 | 0.48 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 29 | No programada | 1906 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.001156 | 0.0024084 | 0.069362 | 33.1801 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RCIRCUITO ALTO MENGA - SUB. LA CAMPI??A 0 | 2208822-CB23303-ALTO MENGA | SCADA | 191282 | 199571 | 199573 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:21 | 2024-01-27 03:22 | 0.95 | 0.02 | 23303 | ALTO MENGA | 125 | No programada | 4550 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.1801 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191281 | 199570 | 199572 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:22 | 2024-01-27 03:23 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.1801 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191283 | 199574 | 199575 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:24 | 2024-01-27 03:24 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.1801 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178644-CB02313-YUMBO COBRE | SCADA | 191284 | 199578 | 199602 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:27 | 2024-01-27 05:10 | 102.48 | 1.71 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1155 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA NODO 1044524 SE MANIOBRA SWICHE PARA SEGUIR REVISANO | 791397 | 0.0024957 | 0.0014594 | 0.14974 | 33.3298 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CL 28 3AN 41 | 5284457-SW.011 | bomesias | 191285 | 199580 | 199596 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:29 | 2024-01-27 04:14 | 45.28 | 0.75 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 60 | No programada | 1578 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 46 retira brazo de arbol sobre la red calle 26N AV 5AN | 791397 | 0.0014955 | 0.0019939 | 0.089727 | 33.4195 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178601-CB02305-AVE SEXTA NTE | SCADA | 191285 | 199580 | 199595 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:29 | 2024-01-27 04:16 | 47.77 | 0.8 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 100 | No programada | 2136 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 46 retira brazo de arbol sobre la red calle 26N AV 5AN | 791397 | 0.0021592 | 0.002699 | 0.12955 | 33.5491 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AV. CIRCUNVALAR N? 5-75 | 1059106-RI.071 | SCADA | 191286 | 199581 | 199630 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:29 | 2024-01-27 08:41 | 311.68 | 5.19 | 1308 | SILOE | 53 | No programada | 785 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nORMALIZADO RI 1059106 ANTES SE PODAN ARBOLES EN VARIOS PUNTOS | 791397 | 0.005148 | 0.00099192 | 0.30888 | 33.858 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 191287 | 199582 | 199585 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:30 | 2024-01-27 03:30 | 0.37 | 0.01 | 1308 | SILOE | 249 | No programada | 9635 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.858 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Calle 45 No. 2C-27 | 5223059-RI.277 | SCADA | 191288 | 199586 | 199587 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:33 | 2024-01-27 03:34 | 0.33 | 0.01 | 3315 | SANTANDER | 25 | No programada | 1727 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.858 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7730 | jpalechor | 191293 | 199590 | 199641 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:36 | 2024-01-27 09:13 | 337.42 | 5.62 | 17306 | SAMANES | 37 | No programada | 4928 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE EPARA PUENTE EN CUCHILLAS NODO 5247853 QUEDA PUENTEADA LA DEL CENTRO , SE PODA ARBOL Y SE CAMBIA AISLADOR DE PIN 1077384 CALLE 70 CRA 5 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 33.858 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6721834-PH.94142 | jpalechor | 191310 | 199642 | 199654 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:38 | 2024-01-27 11:01 | 442.53 | 7.38 | 20306 | LA MONTANA | 129 | No programada | 644 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI ANTES SE CORTAN TRAMAS VIA LA VORAGINE Y SE AILA PARARRAYO NODO 1138138 | 791397 | 0.0060055 | 0.00081375 | 0.36033 | 34.2183 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-CB11302-BRISAS DE MAYO | SCADA | 191292 | 199589 | 199617 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:49 | 2024-01-27 08:05 | 256.28 | 4.27 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 29 | No programada | 1906 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN ARBOLES EN VARIOS PUNTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 34.2183 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AVD. SIMON BOLIVAR CR 48 | 5049598-ST.47220 | jpalechor | 191294 | 199591 | 199613 | 2024 | 1 | 2024-01-27 03:52 | 2024-01-27 07:13 | 200.92 | 3.35 | 16316 | CARBONERO | 8 | No programada | 141 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CARBONERO ANTES SE PODAN ARBOLES SOBRE EL CTO. SE REQUIERE PODA URGENTE | 791397 | 0.00059686 | 0.00017817 | 0.035811 | 34.2541 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLLE 5 | 1105256-ST.32684 | jpalechor | 191395 | 199625 | 199636 | 2024 | 1 | 2024-01-27 04:00 | 2024-01-27 08:27 | 267 | 4.45 | 20304 | PASOANCHO | 152 | No programada | 10687 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE NORMALIZA RI ANTES SE PODAN ARBOLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 34.2541 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av 3en #55-111 | 5245001-RI.096 | SCADA | 191298 | 199592 | 199593 | 2024 | 1 | 2024-01-27 04:06 | 2024-01-27 04:06 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 114 | No programada | 4586 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 34.2541 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
puente rio lili | 1139118-FU.30209 | jpalechor | 191407 | 199644 | 199645 | 2024 | 1 | 2024-01-27 04:39 | 2024-01-27 09:11 | 272 | 4.53 | 20302 | MULTICENTRO | 33 | No programada | 1016 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL EN LA CRA 100A CALLE 18 Y SE REPONEN 2X65 DE LINEA NODO 1139118 | 791397 | 0.0058156 | 0.0012838 | 0.34894 | 34.6031 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C13 125 000 0 | 1123297-FU.24320 | bomesias | 191308 | 199682 | 199683 | 2024 | 1 | 2024-01-27 04:55 | 2024-01-27 17:45 | 770.03 | 12.83 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref N: 1123351 Repone fusible ( 1*10) revisa ramal en el Terminal se cortan matas de Guadua entre la Cruceta y linea Alimenta trafo PP # 10216 de 15KVa monof. N: 1123297 Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 34.6031 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 7N #28N-18 | 1044486-SM.3877 | jpalechor | 191312 | 199603 | 199633 | 2024 | 1 | 2024-01-27 05:10 | 2024-01-27 08:39 | 209.18 | 3.49 | 2313 | YUMBO COBRE | 3 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA CTO NODO 1044524 SE REALIZA APERTURA SWICHE PARA SEGIUIR REVISANDO, SE PODAN ARBOLES 5290449 AV6 CALLE 37B NTE, SE PRUEBA MONOPOLAR DE SALIDA | 791397 | 2.646e-05 | 7.5815e-06 | 0.0015876 | 34.6046 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 29N #6BN-40 | 1044524-SW.020 | jpalechor | 191312 | 199603 | 199634 | 2024 | 1 | 2024-01-27 05:10 | 2024-01-27 08:43 | 213.18 | 3.55 | 2313 | YUMBO COBRE | 41 | No programada | 1149 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA CTO NODO 1044524 SE REALIZA APERTURA SWICHE PARA SEGIUIR REVISANDO, SE PODAN ARBOLES 5290449 AV6 CALLE 37B NTE, SE PRUEBA MONOPOLAR DE SALIDA | 791397 | 0.0051541 | 0.0014519 | 0.30925 | 34.9139 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178598-CB02304-PILOTO | SCADA | 191316 | 199606 | 199608 | 2024 | 1 | 2024-01-27 05:43 | 2024-01-27 05:44 | 1.25 | 0.02 | 2304 | PILOTO | 149 | No programada | 2689 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se intenta realimentar circuito yumbo cobre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 34.9139 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2889897-PV.109288 | jpalechor | 191447 | 199658 | 199663 | 2024 | 1 | 2024-01-27 06:13 | 2024-01-27 13:01 | 408.27 | 6.8 | 5313 | BRETANA | 4 | No programada | 305 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO DE LINEA NODO 5060516 CALLE 12 CRA 38A | 791397 | 0.0026207 | 0.00038539 | 0.15724 | 35.0711 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025309-FU.7065 | jpalechor | 191368 | 199650 | 199655 | 2024 | 1 | 2024-01-27 06:20 | 2024-01-27 11:17 | 296.75 | 4.95 | 4309 | AGUABLANCA | 13 | No programada | 1975 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | NODO 1025309 SE REOPONEN 2X40 DE LINEA, SE PODAN ARBOLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.0711 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 1H No. 59-185 | 1037731-FU.17805 | bomesias | 191341 | 199676 | 199684 | 2024 | 1 | 2024-01-27 06:44 | 2024-01-27 18:36 | 711.85 | 11.86 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 8428 de 75KVA trif. N: 1037731 se abre trafo para reparar Neutro roto (/ 3 mt cable Al # 4 DD ACSR reciclado ) Daño por Acometida monof. an Alambre # 8 hizo corto Kra 1H # 59-23 Se deja Aislada Servicio normal | 791397 | 0.0012738 | 0.00010741 | 0.076429 | 35.1476 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1701428-FU.36386 | jpalechor | 191430 | 199653 | 199659 | 2024 | 1 | 2024-01-27 06:55 | 2024-01-27 12:00 | 305 | 5.08 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1701428 SE REPONE 1X20 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 6.419e-05 | 1.2636e-05 | 0.0038514 | 35.1514 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1410393-PH.104892 | jpalechor | 191471 | 199666 | 199667 | 2024 | 1 | 2024-01-27 07:33 | 2024-01-27 11:33 | 240 | 4 | 7322 | TALANGA | 34 | No programada | 2441 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CORTAN RAMAS Y SE NORMALIZA RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.1514 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 191371 | 199614 | 199615 | 2024 | 1 | 2024-01-27 07:40 | 2024-01-27 07:40 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.1514 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-CB11302-BRISAS DE MAYO | SCADA | 191384 | 199618 | 199626 | 2024 | 1 | 2024-01-27 08:05 | 2024-01-27 08:31 | 25.87 | 0.43 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 29 | No programada | 1906 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO BRISAS DE MAYO ANTES SE PODAN ARBOLES EN VARIOS PUNTOS | 791397 | 0.0010356 | 0.0024084 | 0.062137 | 35.2136 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RPEDRO DOMECQ C47#1B-30 - | 1035380-FU.5335 | frvarela | 191387 | 199619 | 199672 | 2024 | 1 | 2024-01-27 08:11 | 2024-01-27 14:21 | 370.75 | 6.18 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE DESENERGIZACLIENTE CASA DOMECPOR MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.2136 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-CB12539-MULALO | SCADA | 191394 | 199622 | 199629 | 2024 | 1 | 2024-01-27 08:22 | 2024-01-27 08:37 | 14.17 | 0.24 | 12539 | MULALO | 11 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DEL CTO MULALO SE LE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 791397 | 2.1228e-05 | 8.8451e-05 | 0.0012737 | 35.2148 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AVD. CASCAJAL | 1222643-FU.18894 | bomesias | 191397 | 199669 | 199673 | 2024 | 1 | 2024-01-27 08:34 | 2024-01-27 15:56 | 442.27 | 7.37 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 8.3814e-05 | 1.1372e-05 | 0.0050288 | 35.2199 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-CB12539-MULALO | SCADA | 191404 | 199631 | 199651 | 2024 | 1 | 2024-01-27 08:40 | 2024-01-27 10:59 | 139.1 | 2.32 | 12539 | MULALO | 11 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REQUIERE PODA DE ARBOLES SOBRE EL CTO MULALO | 791397 | 0.00020521 | 8.8451e-05 | 0.012312 | 35.2322 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Calle 72F Cra 25I 1 | 5099536-FU.33751 | jpalechor | 191415 | 199635 | 199668 | 2024 | 1 | 2024-01-27 09:12 | 2024-01-27 13:00 | 228.2 | 3.8 | 7308 | PONDAJE | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE DESENERGIZA POR ORDEN DEL CLIENTE CENTRO DE DISE;O TECNOLOGICO INDUSTRIAL PARA RETIRAR EQUIPO DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.2322 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 39 12A 90 1 | 1118471-FU.14376 | jpalechor | 191419 | 199639 | 199660 | 2024 | 1 | 2024-01-27 09:21 | 2024-01-27 12:17 | 176 | 2.93 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO BIERA SAS TRAFO PP13170 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.2322 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 45 No. 2C-27 | 5223059-RI.277 | SCADA | 191317 | 199643 | 199648 | 2024 | 1 | 2024-01-27 10:09 | 2024-01-27 10:37 | 27.28 | 0.45 | 3315 | SANTANDER | 25 | No programada | 1727 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA PUENTE ROT NODO 1032526 CRA 4B CALLE 47 DAÑO POR RMAS | 791397 | 0.000982 | 0.0021822 | 0.05892 | 35.2911 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
AV 4N #44N-35 | 1048805-FU.22170 | bomesias | 191432 | 199677 | 199687 | 2024 | 1 | 2024-01-27 10:20 | 2024-01-27 19:00 | 520.48 | 8.67 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 44: Ref trafo # 13596 de 150KVa trif. N: 5291577 se robaron tendido secundario en cobre 90 mts por linea LLevar material 3n calibre 1/0 o #2 ACSR Dato para Red Aerea | 791397 | 0.00037248 | 4.2962e-05 | 0.022349 | 35.3134 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 71C No. 3 DN -18 | 5134684-RI.201 | SCADA | 191433 | 199646 | 199647 | 2024 | 1 | 2024-01-27 10:27 | 2024-01-27 10:27 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 122 | No programada | 14847 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 35.3134 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5197244-RI.189 | SCADA | 191359 | 199652 | 199664 | 2024 | 1 | 2024-01-27 11:13 | 2024-01-27 13:01 | 108.4 | 1.81 | 10319 | EL ESTERO | 57 | No programada | 618 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | QUEDAN ABIERTOS FL 2873991 PARA AISLAR LPR EN ACUEDUCTO LA PAILITA | 791397 | 0.0014134 | 0.0007809 | 0.084805 | 35.3982 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5061610-FU.19374 | wicuesta | 191454 | 199674 | 199737 | 2024 | 1 | 2024-01-27 12:44 | 2024-01-28 11:12 | 1347.78 | 22.46 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 22: Ref trafo # 1041 de 112.5KVa trif. N: 5061610 visita dato Quemado para cambio queda abierto Los bajantes desconectados por baja Cambiar 1 Vela ( EC&C o Melec de las viejas) Dificil llegar sitio 21449 75 KVA REP 100 | 791397 | 0.0037746 | 0.00016806 | 0.22647 | 35.6247 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7731 | jpalechor | 191495 | 199670 | 199671 | 2024 | 1 | 2024-01-27 12:48 | 2024-01-27 14:27 | 98.82 | 1.65 | 20304 | PASOANCHO | 20 | No programada | 685 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza cut para simular disparo de RI sin comunicacion se prueba el cierre pendiente poda en el sector | 791397 | 0.0014282 | 0.00086556 | 0.08569 | 35.7104 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cll 52n #2dn-05 | 1113259-RI.283 | SCADA | 191373 | 199661 | 199662 | 2024 | 1 | 2024-01-27 12:49 | 2024-01-27 13:14 | 25.65 | 0.43 | 14306 | ALAMOS | 50 | No programada | 3072 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI NODO 1113259 ANTES SE PODAN ARBOLES AV AV2A CALLE 52 /57 | 791397 | 0.0016691 | 0.0038817 | 0.10015 | 35.8106 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CALLE 26B CRA 34 | 1024787-FU.6887 | ldgonzalez | 191458 | 199711 | 199712 | 2024 | 1 | 2024-01-27 12:52 | 2024-01-28 00:13 | 681.07 | 11.35 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 258 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0.0037002 | 0.00032601 | 0.22201 | 36.0326 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 73A N 1H ESQ | 1072447-FU.17486 | bomesias | 191549 | 199706 | 199707 | 2024 | 1 | 2024-01-27 12:52 | 2024-01-27 22:44 | 592.23 | 9.87 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Grupo 56: Ref trafo # 10374 de 112.5KVa trif. N: 1072447 repone fusible (1*8) Da?o por Marco de Cometa Servicio normal | 791397 | 0.0018832 | 0.0001908 | 0.11299 | 36.1456 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2873991-FU.52023 | bomesias | 191469 | 199665 | 199680 | 2024 | 1 | 2024-01-27 13:33 | 2024-01-27 15:34 | 121 | 2.02 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 61 abre los F.L N# 2873991 que alimentan el acueducto de la vereda la pailita para aislar L.P.R , llevar 5 mts de # 2 ACSR.Llevar canasta. | 791397 | 1.7867e-05 | 8.8451e-06 | 0.001072 | 36.1466 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 70 Cra 1A | 1078313-FU.24233 | wicuesta | 191478 | 199729 | 199732 | 2024 | 1 | 2024-01-27 14:20 | 2024-01-28 10:47 | 1226.63 | 20.44 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo PP # 794 de 30KVa trif. N: 1078305. Se habla con el Guarda Peña trafo ubicado por la Autopista con calle 70 tiene 2 fusibles quemados SE REPONE 2*12 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 36.1466 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 32N 2B 05 | 1049615-FU.4551 | frvarela | 191481 | 199675 | 199703 | 2024 | 1 | 2024-01-27 14:29 | 2024-01-27 20:26 | 356.57 | 5.94 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 44: Ref trafo # 14402 de 75KVa trif. N: 1049615 repara secundario roto causado por 4 Acometidas de cuña ( 20 mt cable Alo 1/0 DD - 2 mt cable 250 MCM - 4 conectores Bimetalicos y 2 Grapas 3 tornillos ) Cortan ramas de 3 Arboles Organizan acometida | 791397 | 8.2563e-05 | 1.3899e-05 | 0.0049538 | 36.1516 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 16 N? 9-20 | 1148052-FU.18783 | bomesias | 191487 | 199686 | 199691 | 2024 | 1 | 2024-01-27 15:09 | 2024-01-27 20:04 | 294.82 | 4.91 | 22301 | PUERTO TEJADA | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 47: Ref trafo # 16204 de 112.5KVa trif. N: 1148052 repone fusible ( 1*10 ) Daño por Fatiga del material | 791397 | 0.00035984 | 7.3288e-05 | 0.021591 | 36.1732 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 38A No. 12C-113 | 5060605-FU.8377 | jpalechor | 191497 | 199710 | 199779 | 2024 | 1 | 2024-01-27 15:51 | 2024-01-28 13:27 | 1296.05 | 21.6 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO PARA CAMBIO DE 112.5 KVA N# 5060605 SE DEBE CAMBIAR 1 CCTO. | 791397 | 0.0022381 | 0.00010361 | 0.13428 | 36.3075 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111311-FU.16977 | ldgonzalez | 191493 | 199714 | 199720 | 2024 | 1 | 2024-01-27 15:51 | 2024-01-28 01:55 | 603.18 | 10.05 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 165 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0020953 | 0.00020849 | 0.12572 | 36.4332 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
alle 41 # 24c - 15 | 5163757-FU.6312 | bomesias | 191498 | 199701 | 199702 | 2024 | 1 | 2024-01-27 17:08 | 2024-01-27 21:08 | 240 | 4 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 6800 de 75KVa trif. n: 5163757 con 2 fusibles quemados Daño por 3 lineas de Red Preensamblada por corto en 1 Cruce Se identifica el Neutro repara ( 2 mt cable Al 4/0 DA ) se repone fusible ( 2*10 ) Servicio normal | 791397 | 0.00060652 | 0.00015163 | 0.036391 | 36.4696 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCAMINO REAL PAR. EL DIAMANTE 1 - | 5081254-FU.13286 | frvarela | 191499 | 199685 | 199692 | 2024 | 1 | 2024-01-27 17:22 | 2024-01-27 19:32 | 129.62 | 2.16 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51: Ref N: 5122376 repone fusible de linea ( 1*10 ) Daño por Ramas Servicio normal | 791397 | 1.0917e-05 | 5.0544e-06 | 0.00065504 | 36.4702 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 5132134-CB16311-SIMON BOLIVAR | SCADA | 191500 | 199678 | 199679 | 2024 | 1 | 2024-01-27 17:27 | 2024-01-27 17:28 | 1 | 0.02 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 134 | No programada | 10264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 36.4702 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2741628-CB05322-1 DE MAYO | SCADA | 191517 | 199681 | 199690 | 2024 | 1 | 2024-01-27 17:40 | 2024-01-27 19:57 | 137.32 | 2.29 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 70 | No programada | 5346 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realimenta parcialmente por cto 1 de mayo puentes primarios rotos calle 25 carrera 56 | 791397 | 0.015469 | 0.0067551 | 0.92816 | 37.3984 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2741628-CB05322-1 DE MAYO | SCADA | 191534 | 199693 | 199698 | 2024 | 1 | 2024-01-27 18:10 | 2024-01-27 20:30 | 140.47 | 2.34 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 17 | No programada | 1226 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realimenta parcialmente por cto 1 de mayo antes se aisla L/P/R crrer 56 calle 17 | 791397 | 0.003625 | 0.0015492 | 0.2175 | 37.6159 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 37 N? 4C-24 | 1008552-FU.52773 | ldgonzalez | 191519 | 199708 | 199709 | 2024 | 1 | 2024-01-27 18:28 | 2024-01-27 23:34 | 306.88 | 5.11 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 77: Ref N: 1185055 Fusibles de linea con Vela caida Se revisa Acometida del Hospítal esta nor,mal se reponen fusibles entarda al hospital HUV | 791397 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RAV CANAS GORD K125A 0 | 5014123-FU.19810 | wicuesta | 191523 | 199772 | 199773 | 2024 | 1 | 2024-01-27 18:44 | 2024-01-28 13:30 | 1125.72 | 18.76 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA ROTA Y SE REPONE FUSIBLES DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-CB05322-1 DE MAYO | SCADA | 191531 | 199688 | 199690 | 2024 | 1 | 2024-01-27 19:56 | 2024-01-27 19:57 | 1.32 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 140 | No programada | 8312 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para cerrara cucillas sobre el alimentador y realimentar cto simon bolivar | 791397 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Calle 29 Unidad res. Pueblito espa?ol | 1078283-FU.17943 | frvarela | 191536 | 199694 | 199704 | 2024 | 1 | 2024-01-27 20:21 | 2024-01-27 21:36 | 74.42 | 1.24 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 57 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo PP # 3280 de 112.5KVa trif. N: 1078283 Problemas en los Bornes secundarios del trafo, estaban haciendo mal contacto Se abre trafo y da ajuste a los Bornes del Neutro y las 3 Fases Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-CB05322-1 DE MAYO | SCADA | 191538 | 199696 | 199698 | 2024 | 1 | 2024-01-27 20:29 | 2024-01-27 20:30 | 1.07 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 210 | No programada | 13658 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para cerrara cucillas sobre el alimentador y realimentar cto simon bolivar | 791397 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2174022-FU.49976 | ldgonzalez | 191542 | 199705 | 199715 | 2024 | 1 | 2024-01-27 20:58 | 2024-01-28 01:06 | 248.15 | 4.14 | 5322 | 1 DE MAYO | 17 | No programada | 1226 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS Y PUENTES ROTOS POR RAMAS, SE REPONE FUSIBLES 3X10 AMP. | 791397 | 0.0064135 | 0.0015492 | 0.38481 | 38.0007 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 5132134-CB16311-SIMON BOLIVAR | SCADA | 191501 | 199699 | 199700 | 2024 | 1 | 2024-01-27 21:02 | 2024-01-27 21:45 | 42.08 | 0.7 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 46 | No programada | 3632 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puentes primarios sobre el alimentador antes se realimenta por cto 1 de mayoo ojo tiempo realk de interrupcion 42 min ojo | 791397 | 0.0032125 | 0.0045894 | 0.19275 | 38.1935 | 27 | 4 | 2.0717 | 0.024658 | 7.2105 | 0.56959 | 49.6574 | 0.59231 | 1.651 | 0.021613 | 44.5761 | 0.58355 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CR 112 CL 15B | 5030331-FU.18856 | wicuesta | 191545 | 199769 | 199770 | 2024 | 1 | 2024-01-27 21:20 | 2024-01-28 13:00 | 940.67 | 15.68 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2*6 AMP A TRAFO PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.1935 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2589591-FU.48880 | wicuesta | 191559 | 199738 | 199739 | 2024 | 1 | 2024-01-28 06:06 | 2024-01-28 11:53 | 347.03 | 5.78 | 20307 | LA VIGA | 3 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRASFORMADOR PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.1935 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 17B CALLE 27 | 1013432-FU.6588 | jpalechor | 191563 | 199721 | 199727 | 2024 | 1 | 2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 09:13 | 133 | 2.22 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 189 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00053018 | 0.00023882 | 0.031811 | 38.2253 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161075-FU.426 | jpalechor | 191568 | 199724 | 199725 | 2024 | 1 | 2024-01-28 07:02 | 2024-01-28 08:27 | 85.35 | 1.42 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E9999 NODO 1161075 | 791397 | 3.4092e-05 | 2.4008e-05 | 0.0020455 | 38.2273 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACION PANCE 0 | 2237911-CB20308-LA MARIA | SCADA | 191565 | 199722 | 199723 | 2024 | 1 | 2024-01-28 08:12 | 2024-01-28 08:13 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 216 | No programada | 1437 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA MARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.2273 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R 0 | 1261029-FU.15710 | ragomez | 191566 | 199786 | 199793 | 2024 | 1 | 2024-01-28 08:18 | 2024-01-28 11:11 | 172.25 | 2.87 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE SE REALIZA PODA | 791397 | 3.6265e-06 | 1.2636e-06 | 0.00021759 | 38.2275 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 33 No 68B-42 | 5047749-FU.16654 | jpalechor | 191567 | 199734 | 199736 | 2024 | 1 | 2024-01-28 08:26 | 2024-01-28 11:35 | 189.22 | 3.15 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E10527 | 791397 | 0.00031046 | 9.856e-05 | 0.018628 | 38.2462 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1225138-PV.19998 | wicuesta | 191572 | 199726 | 199771 | 2024 | 1 | 2024-01-28 08:56 | 2024-01-28 12:31 | 215.03 | 3.58 | 5312 | SAN JUDAS | 5 | No programada | 168 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | CORRECCION Y REPARACION DE LINEA PRIMARIA PICADA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.2462 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 5AN #45N-45 | 5004047-FU.3958 | jpalechor | 191573 | 199827 | 199828 | 2024 | 1 | 2024-01-28 09:02 | 2024-01-28 22:39 | 816.53 | 13.61 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | SECUNDARIO ROBADO X REPONER DOS TRAMOS EN TRENZADO ALUMINIO 140MTS N 5004047 X RED AEREA N1048830 REPARO GRUPO 98 | 791397 | 0.00044713 | 3.2853e-05 | 0.026828 | 38.273 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cr1dbis 45-104 | 1034987-FU.5305 | wicuesta | 191576 | 199728 | 199733 | 2024 | 1 | 2024-01-28 09:56 | 2024-01-28 10:31 | 35.05 | 0.58 | 3310 | CARRERA 1a | 1 | Programada | 14 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | SE CAMBIA TRAFO SE RETIRA EL E-20274 45 KVA MARCA MAGNETRON Y SE INSTALA EL E-21489 DE 112 KVA MARCA MAGNETRON | 791397 | 1.026e-05 | 1.769e-05 | 0.00061562 | 38.2736 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 191582 | 199730 | 199731 | 2024 | 1 | 2024-01-28 10:45 | 2024-01-28 10:45 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.2736 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CL 51N #5BN-05 | 1047876-FU.53257 | wicuesta | 191588 | 199735 | 199768 | 2024 | 1 | 2024-01-28 11:34 | 2024-01-28 12:16 | 42.13 | 0.7 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | GRUPO 98 RETIRA TRAFO E-19212 - 50 KVA E INSTALA E-21427 75 KVA MARCA MAGNETRON | 791397 | 3.538e-05 | 5.0544e-05 | 0.0021228 | 38.2757 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R SUBESTACION MENGA 1 | 1479725-CB14312-ACOPI | SCADA | 191590 | 199742 | 199755 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 12:07 | 3.83 | 0.06 | 14312 | ACOPI | 157 | No programada | 510 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 3.8666e-05 | 0.00064443 | 0.0023199 | 38.278 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178571-CB14303-CALIMA | SCADA | 191591 | 199743 | 199757 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 12:07 | 3.75 | 0.06 | 14303 | CALIMA | 44 | No programada | 1663 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0.00012608 | 0.0021013 | 0.0075649 | 38.2856 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178555-CB14305-INDUSTRIAL | SCADA | 191592 | 199744 | 199758 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 12:07 | 3.65 | 0.06 | 14305 | INDUSTRIAL | 160 | No programada | 4901 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0.00037157 | 0.0061928 | 0.022294 | 38.3079 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5199727-CB14311-LA CAMPINA | SCADA | 191577 | 199746 | 199759 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 12:07 | 3.82 | 0.06 | 14311 | LA CAMPINA | 176 | No programada | 3529 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0.00026755 | 0.0044592 | 0.016053 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178547-CB14306-ALAMOS | SCADA | 191593 | 199747 | 199756 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:04 | 2024-01-28 12:07 | 2.83 | 0.05 | 14306 | ALAMOS | 183 | No programada | 8759 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR S/E MENGA 1 | 5212146-CB14531-CENTELSA | SCADA | 191594 | 199749 | 199753 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:04 | 2024-01-28 12:06 | 1.9 | 0.03 | 14531 | CENTELSA | 2 | No programada | 1 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 191595 | 199750 | 199754 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:06 | 2024-01-28 12:08 | 1.78 | 0.03 | 50520 | ARROYO-MENGA | 5 | No programada | 15 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL CANAL CHIPICHAPE Y CARRERA 40 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 191601 | 199760 | 199762 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:13 | 2024-01-28 12:14 | 1.22 | 0.02 | 50520 | ARROYO-MENGA | 5 | No programada | 15 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO ARROYOHONDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 191604 | 199764 | 199766 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:20 | 2024-01-28 12:22 | 1.9 | 0.03 | 50520 | ARROYO-MENGA | 5 | No programada | 15 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CANAL ARROYOHONDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 191605 | 199767 | 199777 | 2024 | 1 | 2024-01-28 12:30 | 2024-01-28 13:50 | 79.75 | 1.33 | 50520 | ARROYO-MENGA | 5 | No programada | 15 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | se aisla acometida nodo 5190681 y se puentea cuchillas nodo 6205232 | 791397 | 2.5209e-05 | 1.8954e-05 | 0.0015125 | 38.3255 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUB TERMOYUMBO | 1217780-CB12547-CEMENTOS 34.5 | SCADA | 191613 | 199781 | 199782 | 2024 | 1 | 2024-01-28 13:59 | 2024-01-28 14:01 | 2.42 | 0.04 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINACION PERSONAL DE CEMENTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.3255 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 5239630-CB50520-ARROYO-MENGA | SCADA | 191615 | 199783 | 199809 | 2024 | 1 | 2024-01-28 15:34 | 2024-01-28 19:13 | 219.67 | 3.66 | 50520 | ARROYO-MENGA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE PUENBTEA CUCHILLA EN AL SALIDA DEL CIRCUITO SE PODA ARBOL CAUSANTE DEL DAÑO | 791397 | 1.8499e-05 | 5.0544e-06 | 0.0011099 | 38.3266 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6210848-RI.001 | SCADA | 191621 | 199787 | 199788 | 2024 | 1 | 2024-01-28 15:51 | 2024-01-28 15:51 | 0.43 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 360 | No programada | 1518 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.3266 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6210848-RI.001 | SCADA | 191622 | 199789 | 199791 | 2024 | 1 | 2024-01-28 15:51 | 2024-01-28 15:52 | 0.43 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 141 | No programada | 513 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 56 REALIZA APERTURA DE FUSIBLES DE LINEA HACIA SECTRO PICAPIEDRAS PARA AILAR PALMA SOBRE LA RED | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.3266 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 191622 | 199789 | 199796 | 2024 | 1 | 2024-01-28 15:51 | 2024-01-28 17:04 | 72.28 | 1.2 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1005 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 56 REALIZA APERTURA DE FUSIBLES DE LINEA HACIA SECTRO PICAPIEDRAS PARA AILAR PALMA SOBRE LA RED | 791397 | 0.0015239 | 0.0012699 | 0.091433 | 38.418 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6210848-RI.001 | SCADA | 191623 | 199792 | 199795 | 2024 | 1 | 2024-01-28 15:52 | 2024-01-28 17:03 | 71.48 | 1.19 | 12307 | FEEDER IV | 141 | No programada | 513 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 56 REALIZA APERTURA DE FUSIBLES DE LINEA HACIA SECTRO PICAPIEDRAS PARA AILAR PALMA SOBRE LA RED | 791397 | 0.00077138 | 0.00064822 | 0.046283 | 38.4643 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5141885-FU.36855 | bomesias | 191636 | 199797 | 199821 | 2024 | 1 | 2024-01-28 17:04 | 2024-01-28 18:37 | 92.97 | 1.55 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA LINEA ROTO Y SE RETIRA PALMA SOBRE LA RED | 791397 | 1.9586e-05 | 1.2636e-05 | 0.0011751 | 38.4655 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl38a 1-145 | 1032992-ST.24239 | bomesias | 191640 | 199823 | 199824 | 2024 | 1 | 2024-01-28 17:40 | 2024-01-28 21:12 | 211.68 | 3.53 | 3310 | CARRERA 1a | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 44: Ref N: 1033000 Repone fusible de linea ( 1*25 ) Daño por Arboles Nota: Programar poda de varios arboles de Singla estan metidos por las lineas causantes del daño Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 38.4655 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 191643 | 199798 | 199812 | 2024 | 1 | 2024-01-28 18:49 | 2024-01-28 19:27 | 38.5 | 0.64 | 1308 | SILOE | 151 | No programada | 7077 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA LP ROTA 10MTS DE #2 ACSR N1184792 | 791397 | 0.0057231 | 0.0089424 | 0.34339 | 38.8089 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CALLE 4 N?37-05 | 1008587-SM.52668 | bomesias | 191643 | 199798 | 199826 | 2024 | 1 | 2024-01-28 18:49 | 2024-01-28 22:27 | 218.32 | 3.64 | 1308 | SILOE | 151 | No programada | 3343 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA LP ROTA 10MTS DE #2 ACSR N1184792 | 791397 | 0.015376 | 0.0042242 | 0.92256 | 39.7314 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5068410-FU.17474 | jpalechor | 191644 | 199829 | 199830 | 2024 | 1 | 2024-01-28 18:57 | 2024-01-28 23:09 | 251.57 | 4.19 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E3368 | 791397 | 0.0003812 | 9.0978e-05 | 0.022872 | 39.7543 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7733 | bomesias | 191645 | 199819 | 199822 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:00 | 2024-01-28 19:41 | 40.53 | 0.68 | 17302 | PASO COMERCIO | 5 | No programada | 27 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PRUEBA EL CIERRE SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA EVIDENTE | 791397 | 2.3199e-05 | 3.4117e-05 | 0.001392 | 39.7557 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 191647 | 199806 | 199807 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:10 | 2024-01-28 19:11 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 187 | No programada | 9666 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 39.7557 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 191648 | 199808 | 199831 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:11 | 2024-01-28 23:27 | 255.87 | 4.26 | 4306 | FLORESTA | 45 | No programada | 2578 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARAN LINEAS P´RIMARIAS ROTAS EN DOS SECTORES DE LA CALLE 27 CRA 17E | 791397 | 0.013877 | 0.0032575 | 0.83262 | 40.5883 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
cra 17 f n? 28A70 | 1013297-FU.21754 | jpalechor | 191651 | 199813 | 199832 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:20 | 2024-01-28 23:27 | 246.8 | 4.11 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 1614 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE RPEA LP ROTA Y PTE PRIMARIO 40MTS DE #2 ACSR Y DOS AISLADORES REP 54 | 791397 | 0.0083821 | 0.0020394 | 0.50292 | 41.0912 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 11G Calle 30 | 5224292-SZ.196 | bomesias | 191656 | 199817 | 199818 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:24 | 2024-01-28 20:01 | 37.77 | 0.63 | 4306 | FLORESTA | 114 | No programada | 5474 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE REALIMENTA PARCIALMENTE POR CTO CALLE 19 | 791397 | 0.0043576 | 0.0069169 | 0.26146 | 41.3527 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6210848-RI.001 | SCADA | 191655 | 199815 | 199816 | 2024 | 1 | 2024-01-28 19:54 | 2024-01-28 19:56 | 2.3 | 0.04 | 12307 | FEEDER IV | 358 | No programada | 1508 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 41.3527 | 28 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.59068 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 46.2271 | 0.60516 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R SUBIDA AYUMBILLO 1 | 1238426-FU.12966 | ldgonzalez | 191769 | 199919 | 199940 | 2024 | 1 | 2024-01-29 19:38 | 2024-01-30 14:48 | 1150.22 | 19.17 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 8 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE REVISA FL QUEMADOS EN LOS RASALES N 5058244 X DE DIA, SE FCAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN COMPLETOS Y FUSIBLES 2X12 AMP. | 791397 | 0.00019378 | 1.0109e-05 | 0.011627 | 41.3643 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
VDA LOS LIMONES | 6373275-FU.49177 | ldgonzalez | 191736 | 199894 | 199936 | 2024 | 1 | 2024-01-29 21:20 | 2024-01-30 14:46 | 1046.37 | 17.44 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se abren los F.L N# 6373275 que alimentan la avicola los limones, se revisa y al interior de la misma se debe retirar arbol seco que esta sobre las redes, llaman nuevamente para normalizar los fusibles.SE CAMBIAN 5 FUSIBLES DE 25 AMP , ANTES RETIRA RAMAS. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 41.3643 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 24C#56A-09 | 1080644-FU.10790 | bomesias | 191740 | 199902 | 199915 | 2024 | 1 | 2024-01-29 22:36 | 2024-01-30 08:34 | 597.57 | 9.96 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 131 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE AISLA TRENZADO ROTO X REPONER 10MTS DE 4/0 AL N 1083644. Grupo 99: Ref trafo # 18697 de 75KVa trif. N: 1080644 repara Secundario trenzado ( 5 mt cable 4/0 - 5 Conectores de Perforacion ) Repone fusible (2*8) cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.0016487 | 0.00016553 | 0.098921 | 41.4632 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R 0 | 1129449-FU.19591 | jpalechor | 191742 | 199896 | 199897 | 2024 | 1 | 2024-01-29 23:32 | 2024-01-30 00:23 | 51.87 | 0.86 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 97 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | 1129449 se reponen 2x25 de linea | 791397 | 0.00010541 | 0.00012257 | 0.0063245 | 41.4696 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2409186-FU.51337 | jmrojas | 191723 | 199886 | 199890 | 2024 | 1 | 2024-01-29 16:34 | 2024-01-29 17:09 | 35.38 | 0.59 | 1305 | PICHINDE | 3 | No programada | 33 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo paa reparaci[on secundaria, se utilizan 10 mtrs de cable #4 aluminio, neutro roto. | 791397 | 2.4602e-05 | 4.1698e-05 | 0.0014761 | 41.471 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014948-FU.48362 | ldgonzalez | 191731 | 199891 | 199892 | 2024 | 1 | 2024-01-29 19:09 | 2024-01-29 20:46 | 96.92 | 1.62 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x1 amp a trafo PP, causa desconocida. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 41.471 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-CB05308-IMBANACO | SCADA | 191666 | 199837 | 199838 | 2024 | 1 | 2024-01-29 05:17 | 2024-01-29 05:18 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 97 | No programada | 1278 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO IMBANACO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 41.471 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5068410-FU.17474 | ldgonzalez | 191706 | 199874 | 199882 | 2024 | 1 | 2024-01-29 13:01 | 2024-01-29 16:16 | 194.45 | 3.24 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA,SE REPARA NEUTRO ROTO, SE UTILIZAN 10 MTS DE CABLE #4 AISLADO ALUMINIO. | 791397 | 0.00029477 | 9.0978e-05 | 0.017686 | 41.4887 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C043 041F 500 0 | 1098195-FU.12405 | ldgonzalez | 191714 | 199884 | 199887 | 2024 | 1 | 2024-01-29 15:18 | 2024-01-29 18:52 | 214.73 | 3.58 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 190 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara neutro roto en varios tramos, se abre trafo N# 1098195, se utiilizan 10 mts de #4 aluminio aislado. | 791397 | 0.00085949 | 0.00024008 | 0.05157 | 41.5403 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 13 CRA 75 | 1225456-FU.50916 | bomesias | 191664 | 199852 | 199854 | 2024 | 1 | 2024-01-29 00:59 | 2024-01-29 08:20 | 441.12 | 7.35 | 16313 | SAN ISIDRO | 11 | No programada | 106 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 23: Ref N: 1225456 repone fusible de linea ( 2*25 ) Ref N: 1023713 Se podan Arboles sector Nota: Reparar puente de la Cabeza del Ctacto a linea. Pasa dato a Grupo 104: Se repara puiente primario | 791397 | 0.00098446 | 0.00013394 | 0.059068 | 41.5994 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 19 N? 18-10 | 1011855-RI.085 | SCADA | 191669 | 199841 | 199842 | 2024 | 1 | 2024-01-29 06:27 | 2024-01-29 06:28 | 0.6 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 253 | No programada | 11822 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre y queda abierto para revision | 791397 | 0 | 0 | 0 | 41.5994 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 19 N? 18-10 | 1011855-RI.085 | SCADA | 191670 | 199843 | 199845 | 2024 | 1 | 2024-01-29 06:28 | 2024-01-29 07:06 | 38.43 | 0.64 | 4305 | CALLE 19 | 139 | No programada | 6348 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 47 revisa sin encontar falla | 791397 | 0.0051336 | 0.0080213 | 0.30802 | 41.9074 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CALLE 26B CRA 34 | 1024787-FU.6887 | bomesias | 191587 | 199858 | 199859 | 2024 | 1 | 2024-01-28 10:23 | 2024-01-29 06:49 | 1225.68 | 20.43 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 258 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 14234 de 112.5KVa trif. N: 1090054 Secundario cable preensamblado Se quemo la Caja de Abonados Grupo deja habilitadas las colas para progemar grupo de caseros Pasa dato a Grupo 68 - REPARA DAÑO 8 ACOMETIDAS | 791397 | 0.0066603 | 0.00032601 | 0.39962 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 191668 | 199839 | 199840 | 2024 | 1 | 2024-01-29 05:46 | 2024-01-29 05:46 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269246 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 14 No. 17 | 1135813-FU.47905 | ragomez | 191693 | 199855 | 199856 | 2024 | 1 | 2024-01-28 21:04 | 2024-01-29 09:28 | 743.55 | 12.39 | 12539 | MULALO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE 1*30AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 71C No. 3 DN -18 | 5134684-RI.201 | SCADA | 191707 | 199866 | 199867 | 2024 | 1 | 2024-01-29 13:39 | 2024-01-29 13:39 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 122 | No programada | 14847 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 71C No. 3 DN -18 | 5134684-RI.201 | SCADA | 191710 | 199868 | 199869 | 2024 | 1 | 2024-01-29 14:15 | 2024-01-29 14:15 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 122 | No programada | 14847 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Cl21n#4n-25 | 1040839-FU.3207 | ldgonzalez | 191694 | 199888 | 199889 | 2024 | 1 | 2024-01-29 09:18 | 2024-01-29 19:18 | 599.82 | 10 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 98: Ref trafo PP # 5545 de 45KVa trif. N: 1040839 repone fusible ( 2*5 ) Rechaza cierra trafo quemado para cambio Se informa al cliente que debe hacer Causo quema fusible de linea N: 1040821 repone (1*8 ) | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 46A O 23 00 0 | 2233975-FU.34504 | bomesias | 191699 | 199857 | 199864 | 2024 | 1 | 2024-01-29 10:02 | 2024-01-29 11:15 | 72.82 | 1.21 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 47: Ref trafo PP # 12855 de 75KVa trif. N: 2233975 Reparan 2 fases rotas ( 6 mt cable Al # 1/0 DA ) zona de invasion estan en terminal de Cto Daño ocasionado por Acometida en corto Servicio normal | 791397 | 0.00013913 | 0.00011499 | 0.008348 | 42.3153 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCAMINO REAL 1 | 5122376-FU.48050 | jpalechor | 191663 | 199833 | 199834 | 2024 | 1 | 2024-01-28 22:45 | 2024-01-29 00:27 | 102.48 | 1.71 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 28 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 5122376 SE REPONE 1X12 DE LINEA | 791397 | 6.0501e-05 | 3.538e-05 | 0.00363 | 42.319 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5184002-CB17310-EL SENA | SCADA | 191681 | 199849 | 199850 | 2024 | 1 | 2024-01-29 07:44 | 2024-01-29 07:45 | 0.92 | 0.02 | 17310 | EL SENA | 127 | No programada | 11278 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.319 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5184134-CB17318-CHIMINANGOS | SCADA | 191719 | 199875 | 199876 | 2024 | 1 | 2024-01-29 15:39 | 2024-01-29 15:40 | 1 | 0.02 | 17318 | CHIMINANGOS | 112 | No programada | 10782 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.319 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
cr32-10 | 5271835-FU.14572 | bomesias | 191698 | 199862 | 199863 | 2024 | 1 | 2024-01-29 09:43 | 2024-01-29 10:50 | 67.15 | 1.12 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 99: Ref N: 5271835 repone fusible de linea ( 1*15 ) Daño por vientos sector Servicio normal | 791397 | 2.8304e-06 | 2.5272e-06 | 0.00016983 | 42.3191 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7734 | jpalechor | 191670 | 199843 | 199848 | 2024 | 1 | 2024-01-29 06:28 | 2024-01-29 07:30 | 62.12 | 1.04 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 5474 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 47 revisa sin encontar falla | 791397 | 0.0071936 | 0.0069169 | 0.43161 | 42.7508 | 29 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.61178 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 47.8781 | 0.62677 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-FU.48840 | bomesias | 191744 | 199913 | 199916 | 2024 | 1 | 2024-01-30 06:05 | 2024-01-30 09:00 | 174.88 | 2.91 | 1305 | PICHINDE | 7 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 46: Ref N: 2514150 Repone fusible de linea ( 2*12 ) 4 apoyos Adelante de los fusibles se Retira Mata de Guadua sobre la lines Se hace en escalera Servicio normal | 791397 | 0.00016547 | 5.6861e-05 | 0.009928 | 42.7607 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 19 N? 18-10 | 1011855-RI.085 | SCADA | 191748 | 199898 | 199899 | 2024 | 1 | 2024-01-30 06:51 | 2024-01-30 06:53 | 2.37 | 0.04 | 4305 | CALLE 19 | 139 | No programada | 6348 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.7607 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 29 # 29 - 20 | 5205298-RI.101 | SCADA | 191750 | 199900 | 199901 | 2024 | 1 | 2024-01-30 07:07 | 2024-01-30 07:07 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 68 | No programada | 5899 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.7607 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION SAN LUIS | 5184002-CB17310-EL SENA | SCADA | 191759 | 199906 | 199907 | 2024 | 1 | 2024-01-30 08:52 | 2024-01-30 08:53 | 1 | 0.02 | 17310 | EL SENA | 127 | No programada | 11278 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.7607 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5213088-CB17319-CIRUELOS | SCADA | 191762 | 199909 | 199910 | 2024 | 1 | 2024-01-30 08:56 | 2024-01-30 08:57 | 1 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 179 | No programada | 10688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 42.7607 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
AV 4N CL 35 -35A | 1052888-FU.22146 | bomesias | 191763 | 199912 | 199914 | 2024 | 1 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:32 | 31.7 | 0.53 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 98: Ref trafo # 16154 de 112.5KVa trif. N: 1052888 Se abre para reparar Fase A rota por Vandalismo ( 30 mt cable Al # 1/0 DD y 2 Conectores Bimetalicos ) cierra trafo Servicio normal | 791397 | 4.2191e-05 | 7.9606e-05 | 0.0025315 | 42.7632 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 20 No. 9-09 | 1029703-SM.52449 | ldgonzalez | 191810 | 199950 | 199951 | 2024 | 1 | 2024-01-30 12:59 | 2024-01-30 15:10 | 131.52 | 2.19 | 3314 | SAN NICOLAS | 63 | No programada | 2584 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA DE CIERRE RI SIN COMUNICACION | 791397 | 0.0071506 | 0.0032651 | 0.42904 | 43.1922 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl36a cr5 | 1030736-FU.5022 | ldgonzalez | 191793 | 199922 | 199935 | 2024 | 1 | 2024-01-30 13:09 | 2024-01-30 14:43 | 93.55 | 1.56 | 17319 | CIRUELOS | 6 | No programada | 57 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEAS PRIMARIAS ROTAS | 791397 | 0.00011236 | 7.2025e-05 | 0.0067415 | 43.199 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 61 # 9 - 99 | 5229308-FU.36746 | bomesias | 191795 | 199929 | 199930 | 2024 | 1 | 2024-01-30 13:14 | 2024-01-30 14:12 | 57.9 | 0.96 | 5310 | MELENDEZ | 24 | No programada | 827 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X50 DE LINEA ANTES SE RETIRAN RAMS SOBRE LA RED | 791397 | 0.0010032 | 0.001045 | 0.060191 | 43.2592 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 33 A CRA 11 G | 1014382-FU.6637 | ldgonzalez | 191800 | 199949 | 199958 | 2024 | 1 | 2024-01-30 13:49 | 2024-01-30 15:44 | 114.62 | 1.91 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.00013515 | 7.0761e-05 | 0.0081092 | 43.2673 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 191801 | 199923 | 199960 | 2024 | 1 | 2024-01-30 13:53 | 2024-01-30 15:59 | 126 | 2.1 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 10420 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | LINEA PRIMARIA DESCOLGADA SOBRE LAMPARA DE AP, SE DA DISTACIA AL PRIMARIO | 791397 | 0.02765 | 0.013167 | 1.659 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178423-CB04312-LAS ACACIAS | SCADA | 191802 | 199931 | 199932 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:17 | 2024-01-30 14:17 | 0.95 | 0.02 | 4312 | LAS ACACIAS | 161 | No programada | 11606 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 191803 | 199933 | 199934 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-30 14:23 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3868 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION SAN LUIS | 5184134-CB17318-CHIMINANGOS | SCADA | 191816 | 199943 | 199946 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:47 | 2024-01-30 14:48 | 1.02 | 0.02 | 17318 | CHIMINANGOS | 66 | No programada | 5887 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
Cra 1C No. 59-24 | 5281351-RI.202 | SCADA | 191812 | 199937 | 199938 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:48 | 2024-01-30 14:48 | 0.33 | 0.01 | 17318 | CHIMINANGOS | 46 | No programada | 4895 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Cra 1C No. 59-24 | 5281351-RI.202 | SCADA | 191814 | 199939 | 199941 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:48 | 2024-01-30 14:48 | 0.33 | 0.01 | 17318 | CHIMINANGOS | 46 | No programada | 4895 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 44.9263 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Cra 1C No. 59-24 | 5281351-RI.202 | SCADA | 191815 | 199942 | 199969 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:48 | 2024-01-30 16:53 | 124.27 | 2.07 | 17318 | CHIMINANGOS | 46 | No programada | 4895 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 791397 | 0.012803 | 0.0061853 | 0.76821 | 45.6945 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION DIESEL II | 1178423-CB04312-LAS ACACIAS | SCADA | 191817 | 199947 | 199948 | 2024 | 1 | 2024-01-30 14:50 | 2024-01-30 14:51 | 0.95 | 0.02 | 4312 | LAS ACACIAS | 161 | No programada | 11606 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 45.6945 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RS/E GUCHICONA 1 | 5054818-CB18302-PEDREGAL | SCADA | 191821 | 199952 | 199953 | 2024 | 1 | 2024-01-30 15:11 | 2024-01-30 15:12 | 0.95 | 0.02 | 18302 | PEDREGAL | 110 | No programada | 4450 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 45.6945 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5198178-CB17315-LOS ANDES | SCADA | 191782 | 199954 | 199955 | 2024 | 1 | 2024-01-30 15:12 | 2024-01-30 15:13 | 0.98 | 0.02 | 17315 | LOS ANDES | 124 | No programada | 7859 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 45.6945 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7751 | ldgonzalez | 191875 | 199978 | 199979 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:03 | 2024-01-30 18:53 | 170.17 | 2.84 | 12307 | FEEDER IV | 110 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS Y FUERTE VIENTO SE REALIZA PRUEBA AL RI 2521415 LAS FLECHAS | 791397 | 0.0012022 | 0.0004233 | 0.072131 | 45.7666 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178202-CB05314-COLON | SCADA | 191836 | 199961 | 199963 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:03 | 2024-01-30 16:07 | 4.2 | 0.07 | 5314 | COLON | 94 | No programada | 7452 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL CALLE 12B KRA 41 | 791397 | 0.00065914 | 0.0094163 | 0.039548 | 45.8062 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1178202-CB05314-COLON | SCADA | 191839 | 199964 | 199971 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:07 | 2024-01-30 17:14 | 66.38 | 1.11 | 5314 | COLON | 94 | No programada | 7452 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira brazo de arbol sobre la red en el N# 5140603 cra 40 c calle 12. | 791397 | 0.010452 | 0.0094163 | 0.62712 | 46.4333 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AV 2A BIS 31 121 | 1049607-FU.4552 | ldgonzalez | 191843 | 199976 | 199977 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:35 | 2024-01-30 18:32 | 116.35 | 1.94 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA RAMA Y SE REPONEN FUSIBLES 2X8 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 1C No. 59-24 | 5281351-RI.202 | SCADA | 191845 | 199970 | 199972 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:53 | 2024-01-30 17:25 | 32.43 | 0.54 | 17318 | CHIMINANGOS | 46 | No programada | 4895 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00334 | 0.0061853 | 0.2004 | 46.6337 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
AV. LOS CONQUISTADORES | 6055133-FU.24717 | ldgonzalez | 191852 | 199980 | 199981 | 2024 | 1 | 2024-01-30 17:12 | 2024-01-30 19:54 | 163 | 2.72 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 202 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA Y SE REPONEN FUSIBLES 1X25 AMP. | 791397 | 0.00069427 | 0.00025524 | 0.041656 | 46.6753 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 17 No. 49A-50 | 1011235-FU.51426 | ldgonzalez | 191902 | 199986 | 199987 | 2024 | 1 | 2024-01-30 17:18 | 2024-01-30 20:55 | 216.68 | 3.61 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 134 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL Y SE REPARA SECUNDARIO ROTO, SE UTILIZNA 2 MTS DE 1/0 ACSR Y 1 ENTICE. | 791397 | 0.00061125 | 0.00016932 | 0.036675 | 46.712 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 7 N? 35-12 | 1004433-FU.9216 | ldgonzalez | 191891 | 199983 | 199988 | 2024 | 1 | 2024-01-30 18:15 | 2024-01-30 20:58 | 162.72 | 2.71 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, SE UTILIZA Y GRAPA 2 TORNILLOS Y FUSIBLES 3X15 AMP. | 791397 | 0.00027052 | 9.9823e-05 | 0.016231 | 46.7283 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RESTACION BOMBEO FINCA GUACHICONA 1 | 2012511-FU.30530 | ldgonzalez | 191879 | 199982 | 199984 | 2024 | 1 | 2024-01-30 18:26 | 2024-01-30 20:17 | 110.72 | 1.85 | 18304 | LA ESTANCIA | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA Y SE REPONEN FUSIBLES 1X25 AMP. | 791397 | 7.0129e-06 | 3.7908e-06 | 0.00042077 | 46.7287 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl 18n 5n19 | 5277043-RI.091 | SCADA | 191908 | 199991 | 199992 | 2024 | 1 | 2024-01-30 23:32 | 2024-01-30 23:33 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 83 | No programada | 1996 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5277043 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 46.7287 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CL 35N AV 6CN | 5162521-FU.4094 | jpalechor | 191909 | 199993 | 199994 | 2024 | 1 | 2024-01-30 23:34 | 2024-01-30 23:34 | 0.92 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 2 | No programada | 40 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | REPONE FUSBLE 1X50 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 46.7287 | 30 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.63288 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 49.529 | 0.64839 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
CRA 36 N 10 | 5190681-FU.11674 | ldgonzalez | 191612 | 199780 | 200060 | 2024 | 1 | 2024-01-28 13:51 | 2024-01-31 17:58 | 4567.12 | 76.12 | 50520 | ARROYO-MENGA | 2 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: Ref N: 5190681 Aco MONP se deja aislado. Volo los puentes de los Ctactosy las 2 cuchillas Ref N: 6205232 Quedan puenteadas las 2 cuchillas Canasta . Deja razon con el vigilante para hacer prueba al cable. GRUPO 46 NORMALIZA LOS FUSIBLES. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 46.7287 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 20 N? 17-38 | 5300894-FU.18755 | ldgonzalez | 191943 | 200025 | 200046 | 2024 | 1 | 2024-01-30 07:37 | 2024-01-31 14:54 | 1877.03 | 31.28 | 22301 | PUERTO TEJADA | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Realiza apertura para cambio de poste secundario dañ{o ocacionado por vehiculo | 791397 | 0.0033201 | 0.00010614 | 0.19921 | 46.9279 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R ENTRADA A MULALO 1 | 1140531-FU.11406 | ldgonzalez | 191941 | 200047 | 200056 | 2024 | 1 | 2024-01-30 11:48 | 2024-01-31 17:14 | 1766.22 | 29.44 | 8303 | LA CALERA | 15 | No programada | 187 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES 2x30 AMPERIOS. | 791397 | 0.0069564 | 0.00023629 | 0.41738 | 47.3453 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128418-SZ.209 | jpalechor | 191834 | 199990 | 200013 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-31 02:43 | 642.52 | 10.71 | 18302 | PEDREGAL | 8 | No programada | 264 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se encuentra pte roto de fasa A en seccionalizador N# 5949874 , se debe cortar ramas en saman en la calle 8 N cra 1, llevar canasta y 1 conector bimet[alico. SE REPARA PUENTE CANSATA DE GUSTAVO SABOGAL | 791397 | 0.0035727 | 0.00033359 | 0.21436 | 47.5596 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R CARRET YANACUNAS 0 | 1229257-PH.1135 | ldgonzalez | 191924 | 200050 | 200052 | 2024 | 1 | 2024-01-30 16:53 | 2024-01-31 16:19 | 1405.5 | 23.43 | 1305 | PICHINDE | 3 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES 1X10 AMP, SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 791397 | 0.00017764 | 7.5815e-06 | 0.010658 | 47.5703 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 1 O 11 O 77 0 | 2360519-FU.35198 | ragomez | 191851 | 200016 | 200020 | 2024 | 1 | 2024-01-30 17:10 | 2024-01-31 09:02 | 951.82 | 15.86 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 98: Ref N: 2360619 Acometida monopolar Se cortan ramas y repone fusible de linea ( 1*25 ) Cierra normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 47.5703 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160702-FU.23610 | ragomez | 191864 | 200014 | 200021 | 2024 | 1 | 2024-01-30 17:26 | 2024-01-31 09:03 | 937.43 | 15.62 | 26302 | EL CORTIJO | 9 | No programada | 554 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE POR FUERTE VIENTOS Y RAMAS | 791397 | 0.010934 | 0.00070003 | 0.65607 | 48.2264 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
T103 86A 47 0 | 1754807-FU.34466 | ragomez | 191878 | 200015 | 200019 | 2024 | 1 | 2024-01-30 18:24 | 2024-01-31 06:12 | 708.72 | 11.81 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE Y SE PODAN RAMAS | 791397 | 0.00062677 | 5.3071e-05 | 0.037606 | 48.264 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088301-FU.8591 | jpalechor | 191887 | 199997 | 200002 | 2024 | 1 | 2024-01-30 18:50 | 2024-01-31 00:55 | 365.12 | 6.09 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 132 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 1088301 TRAFO HAY DOS PUENTE ROTOS PENDIENTE REPARAR REPARA GRUPO 53, CANASTA GUSTAVO SABOGAL | 791397 | 0.0010158 | 0.00016679 | 0.060946 | 48.3249 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1193252-PV.17568 | jpalechor | 191911 | 200003 | 200008 | 2024 | 1 | 2024-01-30 18:56 | 2024-01-31 01:24 | 387.58 | 6.46 | 4312 | LAS ACACIAS | 2 | No programada | 181 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 1193252 CALLE 26 CRA. 24B SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO, CANASTA GUSTAVO SABOGAL | 791397 | 0.0014775 | 0.00022871 | 0.088648 | 48.4136 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle No. 35-30 | 1101358-FU.8386 | wicuesta | 191898 | 199996 | 200063 | 2024 | 1 | 2024-01-30 20:16 | 2024-01-31 17:40 | 1284.03 | 21.4 | 5313 | BRETANA | 1 | No programada | 190 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO X CAMBIO TRAFO 16165 75KVA EN H QUEMADO N1101358 SE RETIRA E INSTALA EL E/21425 DE 75 KVA MARCA MAGNETRON | 791397 | 0.0051378 | 0.00024008 | 0.30827 | 48.7218 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311521-FU.47793 | ldgonzalez | 191992 | 200057 | 200058 | 2024 | 1 | 2024-01-30 22:16 | 2024-01-31 17:37 | 1161.2 | 19.35 | 1314 | KILOMETRO 18 | 11 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revis ay repone fusible 1x10 amp, antes retira ramas. | 791397 | 0.00056236 | 2.9063e-05 | 0.033742 | 48.7556 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5464978-FU.50698 | frvarela | 191942 | 200024 | 200037 | 2024 | 1 | 2024-01-31 08:29 | 2024-01-31 10:02 | 92.55 | 1.54 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 87 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 98: REf N: 1251457 Acometida monopolar Repone fusible (3*6 ) alimenta trafo # 18792 de 112.5KVa trif. N: 2234394 repone fusible (3*6) Daño causado por fuertes vientos en la ciudad Servicio normal | 791397 | 0.0001693 | 0.00010993 | 0.010158 | 48.7657 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 15 N? 13-47 | 5302153-FU.1549 | frvarela | 191927 | 200042 | 200045 | 2024 | 1 | 2024-01-31 08:32 | 2024-01-31 13:30 | 297.83 | 4.96 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 75: Ref trafo # 19311 de 150KVa trif. N: 5302153 ubicado Kra 15 # 13F-62 Ctacto Barbachado y se revento barbacha Realizar cambio del Ctacto En la Calle 13 KRa 15; grupo 98 cambia 1 vcela y repone fusible 1x6 amp. | 791397 | 0.00048886 | 9.856e-05 | 0.029331 | 48.7951 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128396-FU.18558 | ldgonzalez | 191945 | 200035 | 200048 | 2024 | 1 | 2024-01-31 11:02 | 2024-01-31 15:17 | 255.23 | 4.25 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 113 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Grupo 96 abre transformador de distribucion para cambio de poste secundario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 48.7951 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128451-FU.18489 | ldgonzalez | 191949 | 200036 | 200049 | 2024 | 1 | 2024-01-31 11:06 | 2024-01-31 15:17 | 250.97 | 4.18 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 85 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Grupo 96 abre transformador de distribucion para cambio de poste secundario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 48.7951 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 29N #6N-51 | 1047426-FU.22423 | ldgonzalez | 191987 | 200055 | 200064 | 2024 | 1 | 2024-01-31 13:11 | 2024-01-31 18:54 | 342.8 | 5.71 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA Y REPONE FUSIBLE 1X10 AMP, SE DEBE PROGRAMAR PODAS. | 791397 | 0.0002886 | 5.0544e-05 | 0.017316 | 48.8124 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 17B N 21-08 | 1008811-FU.6147 | jpalechor | 191990 | 200085 | 200086 | 2024 | 1 | 2024-01-31 14:01 | 2024-01-31 23:24 | 562.57 | 9.38 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se normaliza breaker del trafo autoprotegido | 791397 | 0.00082967 | 8.8451e-05 | 0.04978 | 48.8621 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7756 | ldgonzalez | 191976 | 200051 | 200059 | 2024 | 1 | 2024-01-31 14:27 | 2024-01-31 17:46 | 198.83 | 3.31 | 24304 | EL CASTILLO | 20 | No programada | 77 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE RALIZA CIERRE AL RI NODO 5204721 KRA 168 CALLE 25 | 791397 | 0.00032205 | 9.7296e-05 | 0.019323 | 48.8815 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av3n 40-97 | 1053035-FU.3751 | jpalechor | 191975 | 200084 | 200087 | 2024 | 1 | 2024-01-31 14:47 | 2024-01-31 23:25 | 518.43 | 8.64 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 18 | No programada | 706 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | EMPRESA AGROPAR S.A se repone 1x20 de linea nodo 1053035 | 791397 | 0.0077077 | 0.00089209 | 0.46246 | 49.3439 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159318-CB10309-EL POBLADO | SCADA | 191985 | 200053 | 200054 | 2024 | 1 | 2024-01-31 16:55 | 2024-01-31 16:56 | 0.95 | 0.02 | 10309 | POBLADO | 58 | No programada | 8004 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 49.3439 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7758 | ldgonzalez | 192005 | 200066 | 200078 | 2024 | 1 | 2024-01-31 18:17 | 2024-01-31 20:56 | 159.53 | 2.66 | 1305 | PICHINDE | 136 | No programada | 761 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE RELIAZA PRUEBA AL RI DE LA TANQUETA SIN COMUNICACION NODO 1159836 | 791397 | 0.0025578 | 0.00096159 | 0.15347 | 49.4974 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142151-FU.13133 | ldgonzalez | 191999 | 200062 | 200065 | 2024 | 1 | 2024-01-31 18:26 | 2024-01-31 19:33 | 67.78 | 1.13 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE REPARAN LINEAS SALIDAS DEL AISLADOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 49.4974 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7759 | ldgonzalez | 192033 | 200079 | 200082 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:49 | 2024-01-31 21:30 | 101.15 | 1.69 | 24306 | JARDIN | 43 | No programada | 3854 | No Excluida | 303 | MTTO CORRECTIVO - CONTRATISTA PARTICULAR | PERSONAL DE CLARO DEJO CAER TAPA SOBRE LOS CABLES EN LA CALLE 45 KRA 90 INFORMA EL SE;OR HECTOR FABIO DEL CAES, SE SECCIONA Y SE AISLA CABLE MONOPOLAR DA;ADO | 791397 | 0.0082301 | 0.0048699 | 0.4938 | 49.9912 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 5291755-CB04302-ARANJUEZ | SCADA | 192019 | 200067 | 200072 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:51 | 2024-01-31 19:55 | 3.98 | 0.07 | 4302 | ARANJUEZ | 92 | No programada | 5986 | No Excluida | 305 | MTTO CORRECTIVO - PROTECCIONES EMCALI EICE ESP | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL POR 115/13.2 KV | 791397 | 0.00052947 | 0.0075638 | 0.031768 | 50.023 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178393-CB04307-CARRERA 15 | SCADA | 192020 | 200068 | 200073 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:52 | 2024-01-31 19:55 | 3.23 | 0.05 | 4307 | CARRERA 15 | 133 | No programada | 9672 | No Excluida | 305 | MTTO CORRECTIVO - PROTECCIONES EMCALI EICE ESP | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL POR 115/13.2 KV SIMULTANEO CON CTO ARANJUEZ | 791397 | 0.00061107 | 0.012221 | 0.036664 | 50.0596 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178385-CB04306-FLORESTA | SCADA | 192021 | 200069 | 200074 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:52 | 2024-01-31 19:55 | 3.23 | 0.05 | 4306 | FLORESTA | 177 | No programada | 9197 | No Excluida | 305 | MTTO CORRECTIVO - PROTECCIONES EMCALI EICE ESP | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL POR 115/13.2 KV SIMULTANEO CON CTO ARANJUEZ | 791397 | 0.00058106 | 0.011621 | 0.034864 | 50.0945 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178377-CB04305-CALLE 19 | SCADA | 192022 | 200070 | 200075 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:52 | 2024-01-31 19:55 | 3.17 | 0.05 | 4305 | CALLE 19 | 134 | No programada | 6380 | No Excluida | 305 | MTTO CORRECTIVO - PROTECCIONES EMCALI EICE ESP | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL POR 115/13.2 KV | 791397 | 0.00040308 | 0.0080617 | 0.024185 | 50.1187 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178351-CB04304-RIO CAUCA | SCADA | 192023 | 200071 | 200076 | 2024 | 1 | 2024-01-31 19:52 | 2024-01-31 19:55 | 3.28 | 0.05 | 4304 | RIO CAUCA | 81 | No programada | 8143 | No Excluida | 305 | MTTO CORRECTIVO - PROTECCIONES EMCALI EICE ESP | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL POR 115/13.2 KV SIMULTANEO CON CTO ARANJUEZ | 791397 | 0.00051447 | 0.010289 | 0.030868 | 50.1496 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2860449-RI.075 | ldgonzalez | 192034 | 200080 | 200083 | 2024 | 1 | 2024-01-31 20:00 | 2024-01-31 21:45 | 105.23 | 1.75 | 24306 | JARDIN | 11 | No programada | 1179 | No Excluida | 303 | MTTO CORRECTIVO - CONTRATISTA PARTICULAR | PERSONAL DE CLARO DEJO CAER TAPA SOBRE LOS CABLES EN LA CALLE 45 KRA 90 INFORMA EL SE;OR HECTOR FABIO DEL CAES, SE SECCIONA Y SE AISLA CABLE MONOPOLAR DA;ADO | 791397 | 0.0026071 | 0.0014898 | 0.15643 | 50.306 | 31 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.65397 | 62.0717 | 0.74038 | 1.651 | 0.021613 | 51.18 | 0.67 | 0.853 | 0.67 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1170309-FU.236133 | bomesias | 191921 | 200077 | 200105 | 2024 | 2 | 2024-01-31 07:34 | 2024-02-01 12:03 | 1708.55 | 28.48 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN F L N# 1170309 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOL, OJO QUE LA LINEA EST[A ENERGIZADA DESDE TREFO N# 1230573 HASTA LOS F.L, LLEVAR CANASTA PARA RE3ALIZAR PODAS Y 10 MTS DE #2 ACSR PARA REPARAR LA L.P.R | 793296 | 3.5901e-05 | 1.2606e-06 | 0.0021541 | 50.3081 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6772536-FU.30376 | bomesias | 191953 | 200093 | 200099 | 2024 | 2 | 2024-01-31 11:45 | 2024-02-01 08:55 | 1270.25 | 21.17 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se aisla fase rota, secundario en conf primaria ref trafo N# 6772536 de 50 monof , se debe llevar l[inea fuera del aislador , llevar 10 mts de 1/0 aluminio o # 2 acsr POSTE PRIMARIO. Llevar canasta peque;a. | 793296 | 0.00050704 | 2.3951e-05 | 0.030422 | 50.3386 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 41 No. 40A-20 | 1099621-FU.12520 | jpalechor | 191963 | 200088 | 200089 | 2024 | 2 | 2024-01-31 13:25 | 2024-02-01 00:53 | 688.4 | 11.47 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 90 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E9025 NODO 1099621 | 793296 | 0.0013013 | 0.00011345 | 0.078077 | 50.4166 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
TRANS 29 | 1013459-FU.6604 | frvarela | 192050 | 200092 | 200116 | 2024 | 2 | 2024-01-31 17:45 | 2024-02-01 13:45 | 1200.03 | 20 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | . Grupo 96:cambia transformador nquemado retira el E9737 de 75 KVA marca Siemens e Instala el E 21453 de 75 KVA Magnetron Repone (2*8) cierra | 793296 | 0.001311 | 6.5549e-05 | 0.078659 | 50.4953 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RCL 148 CL 18 PANCE 0 | 5123551-FU.19904 | bomesias | 191996 | 200061 | 200113 | 2024 | 2 | 2024-01-31 18:19 | 2024-02-01 13:33 | 1154.58 | 19.24 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y trafo PP tiene ccto malo, se habla con el sr Wilson para que llamen cuando tengan el ccto. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 50.4953 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7760 | bomesias | 192049 | 200095 | 200096 | 2024 | 2 | 2024-02-01 06:12 | 2024-02-01 08:11 | 119 | 1.98 | 20306 | LA MONTANA | 7 | No programada | 56 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x15 de linea se revisa sin encontrar falla evidente | 793296 | 0.00013977 | 7.0592e-05 | 0.0083863 | 50.5037 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
ave 9#7-69 | 1042114-FU.30663 | bomesias | 192042 | 200100 | 200101 | 2024 | 2 | 2024-02-01 06:25 | 2024-02-01 09:13 | 167.73 | 2.8 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 287 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 75: Ref N: 1042114 Fusibles de linea Av. 9N # 6N-10 estan abiertos para revisar ramal. Grupo 106: REf N: 1042114 Se cortan ramas sobre lineas y repone fusible ( 1*50 ) Servicio normal | 793296 | 0.001013 | 0.00036178 | 0.060779 | 50.5645 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R FCA SAN ANTONIO 0 | 1229281-FU.53079 | ldgonzalez | 192070 | 200137 | 200142 | 2024 | 2 | 2024-02-01 06:44 | 2024-02-01 20:27 | 823.33 | 13.72 | 1305 | PICHINDE | 15 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x10 amp, antes retira ramas. | 793296 | 0.00074368 | 5.4204e-05 | 0.044621 | 50.6091 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 13 72 21 0 | 6580947-FU.51719 | frvarela | 192046 | 200091 | 200112 | 2024 | 2 | 2024-02-01 06:58 | 2024-02-01 10:01 | 183.15 | 3.05 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref N: 6580947 Acometida monopolar que alimenta trafo PP # 8039 de 45KVa trif. N: 5251249 Revisa Ac no tiene falla repone fusible ( 1*8 ) rechaza cierre . Local La Brasa Roja Quedan a media luz Sr William España. Repone (1*6) Servicio normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 50.6091 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R ESQ POLI PICHINDE 0 | 1229737-FU.478 | ldgonzalez | 192074 | 200128 | 200132 | 2024 | 2 | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 17:55 | 654.45 | 10.91 | 1305 | PICHINDE | 12 | No programada | 72 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES SECTOR LA CAJITA 1X10 AMP, ANTES RETIRA RAMAS. | 793296 | 0.0009902 | 9.0761e-05 | 0.059412 | 50.6685 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 84 No. 1MN | 5148499-RI.165 | SCADA | 192051 | 200094 | 200122 | 2024 | 2 | 2024-02-01 08:19 | 2024-02-01 15:54 | 454.68 | 7.58 | 17302 | PASO COMERCIO | 5 | Programada | 27 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | Se realiza apertura para cambio de redes POT | 793296 | 0 | 0 | 0 | 50.6685 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CRA 17B N 21-08 | 1008811-FU.6147 | bomesias | 192059 | 200103 | 200109 | 2024 | 2 | 2024-02-01 10:52 | 2024-02-01 13:22 | 149.92 | 2.5 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 793296 | 0.0002332 | 9.3282e-05 | 0.013992 | 50.6825 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL18N #9A-07 | 1041339-FU.3038 | bomesias | 192062 | 200110 | 200111 | 2024 | 2 | 2024-02-01 11:17 | 2024-02-01 13:00 | 103.05 | 1.72 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 106: Ref trafo # 19355 de 112.5KVa N: 1041339 Se abre para reparar Bajante secundario ( 2 mt cable 250 MCM - 2 Grapas And. 2 Tronillos ) Se cierra trafo SErvicio normal | 793296 | 0.00012575 | 7.3113e-05 | 0.0075452 | 50.69 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7761 | bomesias | 192067 | 200102 | 200104 | 2024 | 2 | 2024-02-01 11:57 | 2024-02-01 12:03 | 6.12 | 0.1 | 26301 | LA SIRENA | 60 | No programada | 526 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puente primario | 793296 | 6.6306e-05 | 0.00066306 | 0.0039783 | 50.694 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140604-FU.49709 | ldgonzalez | 192073 | 200127 | 200131 | 2024 | 2 | 2024-02-01 13:17 | 2024-02-01 17:52 | 274.53 | 4.58 | 14532 | CARRERA 40 | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES 1X6 AMP A TRAFO PP. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 50.694 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1235541-CB12316-FEEDER I | SCADA | 192080 | 200117 | 200118 | 2024 | 2 | 2024-02-01 14:28 | 2024-02-01 14:29 | 1.35 | 0.02 | 12316 | FEEDER I | 13 | No programada | 646 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Disparo de interruptor se coordina con celcia y se realiza una prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 50.694 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R SUBESTACION MULALO 1 | 1261231-CB08303-LA CALERA | SCADA | 192081 | 200119 | 200130 | 2024 | 2 | 2024-02-01 14:28 | 2024-02-01 17:47 | 199.07 | 3.32 | 8303 | LA CALERA | 35 | No programada | 425 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES Y SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS A LA SALIDA DEL CIRCUITO REF N# 1140582 APOYO DE LA CANASTA, UTILIZAN 5 MTS DE #2 ACSR. | 793296 | 0.0017787 | 0.00053574 | 0.10672 | 50.8007 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7762 | ldgonzalez | 192088 | 200120 | 200124 | 2024 | 2 | 2024-02-01 15:21 | 2024-02-01 16:00 | 39 | 0.65 | 1310 | SAN FERNANDO | 133 | No programada | 3325 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA AL RI N# 5244552 SIN COMUNICACION | 793296 | 0.0027244 | 0.0041914 | 0.16346 | 50.9642 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av 2n n? 5 n -35 | 1063201-FU.2357 | wicuesta | 192094 | 200138 | 200140 | 2024 | 2 | 2024-02-01 15:55 | 2024-02-01 19:02 | 187.33 | 3.12 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repone fusibles 2x6 amp, antes realiza poda en el sector. | 793296 | 0.00011406 | 3.6556e-05 | 0.0068433 | 50.971 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RMINA LA YOLANDA 0 | 1245945-FU.20189 | ldgonzalez | 192098 | 200123 | 200136 | 2024 | 2 | 2024-02-01 16:09 | 2024-02-01 18:26 | 136.98 | 2.28 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, UTILIZAN 20 MTS PARA REPARAR NEUTRO ROTO, APOYO DE LA CANASTA Y DE LA COMUNIDAD. | 793296 | 1.1496e-05 | 5.0423e-06 | 0.00068978 | 50.9717 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV. LOS CONQUISTADORES | 6055133-FU.24717 | ldgonzalez | 192102 | 200145 | 200147 | 2024 | 2 | 2024-02-01 16:40 | 2024-02-01 21:25 | 285.57 | 4.76 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 202 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 3*20 SIN ENCONTRAR FALLA | 793296 | 0.0012121 | 0.00025463 | 0.072723 | 51.0444 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R SUBESTACION PANCE 0 | 1178750-CB20302-MULTICENTRO | SCADA | 192103 | 200125 | 200126 | 2024 | 2 | 2024-02-01 16:42 | 2024-02-01 16:44 | 2.43 | 0.04 | 20302 | MULTICENTRO | 149 | No programada | 2502 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.0444 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178431-CB07321-BARRANQUILLA | SCADA | 192112 | 200133 | 200134 | 2024 | 2 | 2024-02-01 17:58 | 2024-02-01 17:59 | 0.92 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA | 91 | No programada | 5798 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | dISPARO Y RECIERRE DE INTERRUPTOR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.0444 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
AV2N #20N-55 | 1153978-FU.3148 | wicuesta | 192113 | 200135 | 200144 | 2024 | 2 | 2024-02-01 18:14 | 2024-02-01 20:02 | 108.85 | 1.81 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para ajustar bornes secundarios. | 793296 | 4.5632e-06 | 2.5211e-06 | 0.00027379 | 51.0447 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6528619-FU.49271 | ldgonzalez | 192119 | 200141 | 200146 | 2024 | 2 | 2024-02-01 19:31 | 2024-02-01 21:22 | 111.02 | 1.85 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO SE UTILIZAN 2 MTS DE 250 MCM, 1 GRAPA 2 TORN Y SE CIERRA TRAFO | 793296 | 0.00030083 | 0.00016261 | 0.01805 | 51.0628 | 1 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.021096 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 53.8283 | 0.69759 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R EN SAN MARCOS 1 | 1140329-FU.11482 | camosquera | 192123 | 200143 | 200265 | 2024 | 2 | 2024-02-01 20:01 | 2024-02-02 17:31 | 1290.3 | 21.51 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp N# 5113111 pero lo rechaza, alimenta uvales pero esta cerrado, revisar de d[ia./ GRUPO 51 REVISA Y NORMALIZA ABIERTO HACIA LA HDA EL COFRE PARA REVISAR DE DIA | 793296 | 0.00056941 | 2.6472e-05 | 0.034165 | 51.0969 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av 3en #55-111 | 5245001-RI.096 | SCADA | 192128 | 200148 | 200149 | 2024 | 2 | 2024-02-02 02:04 | 2024-02-02 02:05 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 114 | No programada | 4305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI 5245001 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.0969 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
av 3en #55-111 | 5245001-RI.096 | SCADA | 192129 | 200150 | 200151 | 2024 | 2 | 2024-02-02 02:05 | 2024-02-02 02:05 | 0.32 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 114 | No programada | 4305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI 5245001 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.0969 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
av 3en #55-111 | 5245001-RI.096 | SCADA | 192130 | 200152 | 200153 | 2024 | 2 | 2024-02-02 02:05 | 2024-02-02 02:05 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 114 | No programada | 4305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI 5245001 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.0969 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
av 3en #55-111 | 5245001-RI.096 | SCADA | 192131 | 200154 | 200155 | 2024 | 2 | 2024-02-02 02:05 | 2024-02-02 03:03 | 57.52 | 0.96 | 14306 | ALAMOS | 114 | No programada | 4305 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTA RAMA DE FICUS CALLE 56 NTE AV 3A REF NODO 1112899 SE LLAMO AL SR, EDUARD NARANJO PARA LA CANASTA NO COTESTO EL CELULAR | 793296 | 0.0052097 | 0.0054267 | 0.31258 | 51.4095 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1127799-FU.42762 | aarodriguez | 192143 | 200184 | 200188 | 2024 | 2 | 2024-02-02 03:25 | 2024-02-02 10:21 | 415.77 | 6.93 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 468 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51: N: 1127799 Fusible linea roto y 1 Vela quemada Se coloca 1 Vela y repone fusible ( 1*65 ) Ref N: 5284321 1 apoyo mas adelante se cortan Hojas de Palma Canasta de Gabriel Echeverry - Servicio normal | 793296 | 0.0040883 | 0.00058994 | 0.2453 | 51.6548 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7764 | aarodriguez | 192138 | 200177 | 200180 | 2024 | 2 | 2024-02-02 06:29 | 2024-02-02 08:09 | 100.1 | 1.67 | 8304 | SAN MARCOS | 81 | No programada | 0 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Ausencia de tension por disparo del cto Mulalo opero el automatismo | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.6548 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7766 | aarodriguez | 192195 | 200190 | 200191 | 2024 | 2 | 2024-02-02 07:02 | 2024-02-02 11:01 | 238.45 | 3.97 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara bajante primario | 793296 | 0.00028525 | 7.1852e-05 | 0.017115 | 51.6719 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 1 C No. 66B-100 | 1095129-FU.16089 | aarodriguez | 192146 | 200156 | 200158 | 2024 | 2 | 2024-02-02 07:34 | 2024-02-02 08:09 | 34.75 | 0.58 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 23 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen dos fusibles de trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.6719 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AV 4N CL 35 -35A | 1052888-FU.22146 | aarodriguez | 192151 | 200157 | 200170 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:06 | 2024-02-02 09:24 | 77.3 | 1.29 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abrepara reparar unas acometidas rotas | 793296 | 8.6185e-05 | 6.681e-05 | 0.0051711 | 51.6771 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7763 | aarodriguez | 192181 | 200176 | 200179 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:07 | 2024-02-02 08:08 | 1.02 | 0.02 | 8303 | LA CALERA | 35 | No programada | 425 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Ausencia de tension por disparo del cto Mulalo opero el automatismo | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.6771 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 7765 | aarodriguez | 192182 | 200178 | 200181 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:07 | 2024-02-02 08:08 | 1.2 | 0.02 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Ausencia de tension por disparo del cto Mulalo opero el automatismo | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.6771 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1217933-CB12539-MULALO | SCADA | 192152 | 200159 | 200162 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:08 | 2024-02-02 08:11 | 2.93 | 0.05 | 12539 | MULALO | 11 | No programada | 70 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.6771 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1217933-CB12539-MULALO | SCADA | 192153 | 200163 | 200172 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:11 | 2024-02-02 09:47 | 96.25 | 1.6 | 12539 | MULALO | 11 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE LA RED | 793296 | 0.00014118 | 8.8239e-05 | 0.008471 | 51.6856 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5245940-FU.10223 | aarodriguez | 192154 | 200187 | 200193 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:17 | 2024-02-02 11:31 | 194.27 | 3.24 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara daño secundario ocasionado por arbol | 793296 | 0.00017154 | 5.2944e-05 | 0.010292 | 51.6959 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1235541-CB12316-FEEDER I | SCADA | 192159 | 200164 | 200166 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:23 | 2024-02-02 08:38 | 14.63 | 0.24 | 12316 | FEEDER I | 13 | No programada | 646 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre despues de la lluvia y rechaza | 793296 | 0.00019544 | 0.00081432 | 0.011726 | 51.7076 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1235541-CB12316-FEEDER I | SCADA | 192162 | 200167 | 200186 | 2024 | 2 | 2024-02-02 08:38 | 2024-02-02 10:31 | 112.98 | 1.88 | 12316 | FEEDER I | 13 | No programada | 646 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se cortan ramas de arbol | 793296 | 0.0015309 | 0.00081432 | 0.091856 | 51.7994 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
AV2N #19-111 | 1153935-FU.3149 | aarodriguez | 192168 | 200169 | 200171 | 2024 | 2 | 2024-02-02 09:02 | 2024-02-02 09:41 | 39.67 | 0.66 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Ser abre para reparacion secundaria | 793296 | 1.0816e-05 | 1.6387e-05 | 0.00064894 | 51.8001 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RI.012 | SCADA | 192178 | 200173 | 200185 | 2024 | 2 | 2024-02-02 09:48 | 2024-02-02 10:29 | 41.38 | 0.69 | 20306 | LA MONTANA | 130 | No programada | 707 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CIERRE CON EL GRUPO 47 | 793296 | 0.00061494 | 0.00089122 | 0.036896 | 51.837 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
A6 B N 25 A 21 0 | 5297711-ST.52058 | ragomez | 192183 | 200182 | 200183 | 2024 | 2 | 2024-02-02 10:06 | 2024-02-02 10:07 | 1.6 | 0.03 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA ANIMAL DEL TRANSFORMADOR Y SE REPONEN FUDIBLES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.837 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
cr34-13 | 1148753-FU.22020 | aarodriguez | 192184 | 200189 | 200192 | 2024 | 2 | 2024-02-02 10:16 | 2024-02-02 11:35 | 79.15 | 1.32 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 0 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.837 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 70 Cra 1A | 1078313-FU.24233 | aarodriguez | 192204 | 0 | 200376 | 2024 | 2 | 2024-02-02 14:05 | 2024-02-03 07:00 | 1014.48 | 16.91 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57 Se repone fusible que alimenta trafo particular 2X12 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.837 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192211 | 200194 | 200195 | 2024 | 2 | 2024-02-02 14:46 | 2024-02-02 14:48 | 2.45 | 0.04 | 22302 | VUELTA LARGA | 86 | No programada | 477 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero | 793296 | 0 | 0 | 0 | 51.837 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192213 | 200196 | 200272 | 2024 | 2 | 2024-02-02 14:55 | 2024-02-02 18:02 | 187.68 | 3.13 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 5180 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero fuerte aguacero en la zona | 793296 | 0.020438 | 0.0065297 | 1.2263 | 53.0633 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192214 | 200197 | 200267 | 2024 | 2 | 2024-02-02 14:55 | 2024-02-02 17:39 | 163.62 | 2.73 | 22302 | VUELTA LARGA | 86 | No programada | 477 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 50 retira brazo de arbol sobre la red | 793296 | 0.0016415 | 0.00060129 | 0.098491 | 53.1618 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R VIA JAMUNDI 0 | 1144278-RI.021 | SCADA | 192224 | 200205 | 200287 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:07 | 2024-02-02 18:36 | 209.77 | 3.5 | 24304 | EL CASTILLO | 38 | No programada | 346 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba queda realimentado por cto cascajal | 793296 | 0.0015265 | 0.00043615 | 0.091593 | 53.2534 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192220 | 200198 | 200199 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:10 | 2024-02-02 15:11 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 121 | No programada | 7197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2534 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192221 | 200200 | 200201 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:11 | 2024-02-02 15:12 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2534 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192222 | 200202 | 200213 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:12 | 2024-02-02 15:18 | 5.52 | 0.09 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realiza prueba rechaza | 793296 | 7.9756e-05 | 0.00088618 | 0.0047854 | 53.2581 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2393271-CB24531-TROCADERO | SCADA | 192223 | 200203 | 200204 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:13 | 2024-02-02 15:14 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2581 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RCIRCUITO BOCHALEMA - SUB. ALFEREZ 2 | 2375036-CB24304-EL CASTILLO | SCADA | 192225 | 200206 | 200208 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:14 | 2024-02-02 15:15 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 123 | No programada | 1054 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2581 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 192226 | 200207 | 200209 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:14 | 2024-02-02 15:15 | 0.97 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 120 | No programada | 16642 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2581 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 192228 | 200210 | 200216 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:16 | 2024-02-02 15:18 | 2.27 | 0.04 | 24306 | JARDIN | 120 | No programada | 16642 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.2581 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393271-CB24531-TROCADERO | SCADA | 192229 | 200211 | 200254 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:16 | 2024-02-02 16:29 | 73.13 | 1.22 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA RECHAZA CONTINUAN REVISANDO | 793296 | 1.3841e-05 | 1.1345e-05 | 0.00083046 | 53.259 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R SUBESTACION PANCE 0 | 1178750-CB20302-MULTICENTRO | SCADA | 192231 | 200212 | 200214 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:17 | 2024-02-02 15:18 | 0.85 | 0.01 | 20302 | MULTICENTRO | 149 | No programada | 2502 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.259 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192233 | 200215 | 200219 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:18 | 2024-02-02 15:18 | 0.72 | 0.01 | 20303 | CAPRI | 61 | No programada | 806 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 53.259 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 192234 | 200217 | 200246 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:18 | 2024-02-02 15:59 | 40.35 | 0.67 | 24306 | JARDIN | 120 | No programada | 16642 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 793296 | 0.014055 | 0.020978 | 0.84333 | 54.1023 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192235 | 200218 | 200221 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:18 | 2024-02-02 15:19 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.1023 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192236 | 200220 | 200223 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:19 | 2024-02-02 15:20 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 121 | No programada | 7197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.1023 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192237 | 200222 | 200236 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:19 | 2024-02-02 15:30 | 11.07 | 0.18 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realiza prueba rechaza | 793296 | 0.00015951 | 0.00088618 | 0.0095707 | 54.1119 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192238 | 200224 | 200235 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:20 | 2024-02-02 15:30 | 9.75 | 0.16 | 24305 | BOCHALEMA | 121 | No programada | 7197 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realiza prueba fuerte aguacero sobre la ciudad | 793296 | 0.0014516 | 0.0090723 | 0.087094 | 54.199 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192239 | 200225 | 200226 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:21 | 2024-02-02 15:22 | 1.55 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 61 | No programada | 806 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.199 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178512-CB07316-DIAMANTE | SCADA | 192244 | 200229 | 200230 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:24 | 2024-02-02 15:25 | 1 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 104 | No programada | 9357 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.199 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
CALLE 73 CRA 7 M BIS | 1075951-RI.068 | SCADA | 192242 | 200227 | 200232 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:24 | 2024-02-02 15:28 | 3.25 | 0.05 | 7321 | BARRANQUILLA | 56 | No programada | 3832 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0.00024152 | 0.0048305 | 0.014491 | 54.2135 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R 0 | 1113780-FU.15691 | wicuesta | 192519 | 200445 | 200446 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:25 | 2024-02-03 13:44 | 1339.68 | 22.33 | 24307 | CACHIPAY | 13 | No programada | 30 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 47 SE REVISA SE REVISA SE REPONE 2*25 AMP DAÑO CAUSADO POR VENDAVAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.2135 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 192245 | 200231 | 200233 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:27 | 2024-02-02 15:28 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10717 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.2135 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 192246 | 200234 | 200238 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:28 | 2024-02-02 15:32 | 3.32 | 0.06 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10717 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza | 793296 | 0.00081057 | 0.013509 | 0.048634 | 54.2621 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192248 | 200237 | 200239 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:31 | 2024-02-02 15:32 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.2621 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R 0 | 1129449-FU.19591 | aarodriguez | 192511 | 200387 | 200391 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:31 | 2024-02-03 09:02 | 1051.13 | 17.52 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 98 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 47 SE REVISA NODO 1129449 SE REPONE 1X25 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 54.2621 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192250 | 200240 | 200286 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:32 | 2024-02-02 18:36 | 183.62 | 3.06 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 52 retira ramas sobre la red en diferentes puntos | 793296 | 0.0027117 | 0.00088618 | 0.1627 | 54.4248 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159229-CB10302-MOJICA | SCADA | 192251 | 200241 | 200256 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:33 | 2024-02-02 16:31 | 58.28 | 0.97 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10717 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 SE REVISA SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE NORMALIZA CTO | 793296 | 0.013104 | 0.013509 | 0.78625 | 55.211 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION AGUABLANCA | 5159351-CB10310-CALLE 56 | SCADA | 192252 | 200242 | 200243 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:35 | 2024-02-02 15:36 | 0.95 | 0.02 | 10310 | CALLE 56 | 43 | No programada | 4840 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 55.211 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MENGA | 1178547-CB14306-ALAMOS | SCADA | 192253 | 200244 | 200245 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:38 | 2024-02-02 15:39 | 0.9 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 183 | No programada | 8511 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 55.211 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7771 | bomesias | 192433 | 200319 | 200320 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:48 | 2024-02-02 18:45 | 177.03 | 2.95 | 20304 | PASOANCHO | 151 | No programada | 10538 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA NODO 5212740 SE CORTA ARBOL DE MANGO SOBRE LA CRUCETA, CANASTA DE BOLAÑOS, SE NORMALIZA RI | 793296 | 0.039187 | 0.013284 | 2.3512 | 57.5623 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA CALI JAMUNDI 0 | 1144031-FU.20827 | jmrojas | 192255 | 200429 | 200452 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:48 | 2024-02-03 13:49 | 1321.17 | 22.02 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusibles de l[inea 2x15 amp, antes retira ramas. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 57.5623 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C010A 026 000 0 | 1125249-FU.51288 | ldgonzalez | 192260 | 200460 | 200481 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:57 | 2024-02-03 18:36 | 1599.13 | 26.65 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 7 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 57.5623 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-CB24306-JARDIN | SCADA | 192261 | 200247 | 200259 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:59 | 2024-02-02 16:42 | 43.42 | 0.72 | 24306 | JARDIN | 66 | No programada | 11415 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira brazo de arbol carrera 96 calle 46 | 793296 | 0.01036 | 0.014389 | 0.62162 | 58.1839 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6758487-RI.301 | SCADA | 192261 | 200247 | 200263 | 2024 | 2 | 2024-02-02 15:59 | 2024-02-02 17:26 | 87.13 | 1.45 | 24306 | JARDIN | 54 | No programada | 5227 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira brazo de arbol carrera 96 calle 46 | 793296 | 0.009554 | 0.006589 | 0.57324 | 58.7571 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
K125 011 000 0 | 1123572-FU.34279 | aarodriguez | 192328 | 200388 | 200390 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:02 | 2024-02-03 09:00 | 1017.82 | 16.96 | 20307 | LA VIGA | 26 | No programada | 70 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 23 Se repone dos fusibles antes se tretiran guaduas daño por el vendaval | 793296 | 0 | 0 | 0 | 58.7571 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192265 | 200248 | 200249 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:08 | 2024-02-02 16:09 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 121 | No programada | 7197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 58.7571 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R VIA JAMUNDI 0 | 1143727-FU.53403 | wicuesta | 192509 | 200392 | 200396 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:09 | 2024-02-03 09:30 | 1040.92 | 17.35 | 24305 | BOCHALEMA | 8 | No programada | 9 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 54 REALIZA REPARACION SOBRE CORTA CIRCUITO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 58.7571 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192269 | 200250 | 200261 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:12 | 2024-02-02 17:12 | 60.18 | 1 | 24305 | BOCHALEMA | 120 | No programada | 7196 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba rechaza | 793296 | 0.009071 | 0.009071 | 0.54426 | 59.3014 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7772 | bomesias | 192339 | 200324 | 200325 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:23 | 2024-02-02 18:09 | 106.48 | 1.77 | 24304 | EL CASTILLO | 29 | No programada | 210 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible de linea se revisa sin encontar falla | 793296 | 0.00046855 | 0.00026472 | 0.028113 | 59.3295 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-CB24531-TROCADERO | SCADA | 192291 | 200255 | 200260 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:29 | 2024-02-02 16:53 | 24.07 | 0.4 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reliza prueba rechaza continuan revisando | 793296 | 4.538e-06 | 1.1345e-05 | 0.00027228 | 59.3298 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7770 | bomesias | 192413 | 200307 | 200309 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:32 | 2024-02-02 18:10 | 98.2 | 1.64 | 16315 | LA BOCHA | 76 | No programada | 5130 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira brazo de arbol sobre la red carrera 88 calle 55 | 793296 | 0.010605 | 0.0064667 | 0.63632 | 59.9661 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 30 10 279 1 | 6471447-SF.30715 | ragomez | 192302 | 0 | 200489 | 2024 | 2 | 2024-02-02 16:37 | 2024-02-03 18:59 | 1581.62 | 26.36 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Trafo PP queda abierto pendiente que el cliente lo haga revisar | 793296 | 0 | 0 | 0 | 59.9661 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178482-CB07309-FEPICOL | SCADA | 192362 | 200279 | 200346 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:21 | 2024-02-02 23:01 | 339.48 | 5.66 | 7309 | FEPICOL | 5 | No programada | 714 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO FEPICOL QUEDA ABIERTO SGN3 NODO 1083431 PARA AISLATR ARBOL QUE ATERRIZA RED PRIMARIA | 793296 | 0.0050942 | 0.00090004 | 0.30565 | 60.2718 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192336 | 200262 | 200266 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:23 | 2024-02-02 17:37 | 14.23 | 0.24 | 24305 | BOCHALEMA | 93 | No programada | 3615 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentadopoarcialmente por cto cachipay | 793296 | 0.0010937 | 0.0045569 | 0.06562 | 60.3374 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6758380-RI.322 | SCADA | 192336 | 200262 | 200277 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:23 | 2024-02-02 18:09 | 46 | 0.77 | 24305 | BOCHALEMA | 27 | No programada | 3581 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentadopoarcialmente por cto cachipay | 793296 | 0.0034758 | 0.0045141 | 0.20855 | 60.5459 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2740176-PH.98993 | ragomez | 192525 | 200469 | 200487 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:24 | 2024-02-03 18:46 | 1521.27 | 25.35 | 20309 | LA BUITRERA | 58 | No programada | 398 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 60.5459 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408619-FU.36019 | ldgonzalez | 192536 | 200453 | 200457 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:35 | 2024-02-03 16:30 | 1375.57 | 22.93 | 7321 | BARRANQUILLA | 2 | No programada | 82 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES DE L[INEA 1X15 AMP, ANTES REALIZAN PODAS. | 793296 | 0.0023702 | 0.00010337 | 0.14221 | 60.6881 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192348 | 200268 | 200270 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:43 | 2024-02-02 18:02 | 19.03 | 0.32 | 22302 | VUELTA LARGA | 86 | No programada | 477 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Se realiza prueba no habia alimentacion en sub puerto | 793296 | 0.00019241 | 0.00060129 | 0.011545 | 60.6997 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192352 | 200269 | 200295 | 2024 | 2 | 2024-02-02 17:51 | 2024-02-02 19:12 | 81.47 | 1.36 | 24305 | BOCHALEMA | 93 | No programada | 3615 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se realimenta parcialmente por cto cachipay | 793296 | 0.0061974 | 0.0045569 | 0.37185 | 61.0715 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192357 | 200271 | 200292 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:02 | 2024-02-02 19:03 | 60.92 | 1.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 58 | No programada | 447 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 793296 | 0.00057474 | 0.00056347 | 0.034484 | 61.106 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R POR LOS CANALES 0 | 1145401-RI.402 | SCADA | 192357 | 200271 | 200318 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:02 | 2024-02-02 20:09 | 127.22 | 2.12 | 22302 | VUELTA LARGA | 28 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 793296 | 8.0172e-05 | 3.7817e-05 | 0.0048103 | 61.1108 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R SUBESTACION PANCE 0 | 1178750-CB20302-MULTICENTRO | SCADA | 192337 | 200273 | 200275 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:03 | 2024-02-02 18:04 | 1.07 | 0.02 | 20302 | MULTICENTRO | 149 | No programada | 2502 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 793296 | 0 | 0 | 0 | 61.1108 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5500176-RI.263 | SCADA | 192358 | 200274 | 200276 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:04 | 2024-02-02 18:05 | 0.33 | 0.01 | 5314 | COLON | 31 | No programada | 2373 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 61.1108 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178482-CB07309-FEPICOL | SCADA | 192363 | 200280 | 200281 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:20 | 2024-02-02 18:21 | 0.92 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 84 | No programada | 3917 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 61.1108 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178482-CB07309-FEPICOL | SCADA | 192364 | 200282 | 200297 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:22 | 2024-02-02 19:15 | 53.5 | 0.89 | 7309 | FEPICOL | 84 | No programada | 3917 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 793296 | 0.0043945 | 0.0049376 | 0.26367 | 61.3745 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
C003 023 050 0 | 5229278-SW.210 | jpalechor | 192449 | 200335 | 200372 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:29 | 2024-02-03 04:11 | 582.02 | 9.7 | 1309 | CARRERA 10 | 25 | No programada | 1614 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABREN PUNTES HORIZONTALES NODO PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA | 793296 | 0.019735 | 0.0020345 | 1.1841 | 62.5586 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 7 C N? 72 A 34 | 1083431-SZ.318 | jpalechor | 192472 | 200343 | 200347 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:42 | 2024-02-02 23:27 | 284.85 | 4.75 | 7309 | FEPICOL | 20 | No programada | 1814 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL QIUE ATERRIZABA EL PRIMARIO CRA 7C CALLE 82 REF 1083490 | 793296 | 0.010862 | 0.0022867 | 0.6517 | 63.2103 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178202-CB05314-COLON | SCADA | 192379 | 200288 | 200289 | 2024 | 2 | 2024-02-02 18:46 | 2024-02-02 18:48 | 2.17 | 0.04 | 5314 | COLON | 94 | No programada | 7042 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 63.2103 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192389 | 200293 | 200317 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:03 | 2024-02-02 20:02 | 58.45 | 0.97 | 22302 | VUELTA LARGA | 58 | No programada | 447 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 50 retira brazo de arbol sobre la red antiguo suguro social | 793296 | 0.00054657 | 0.00056347 | 0.032794 | 63.2431 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7775 | aarodriguez | 192390 | 200424 | 200425 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:04 | 2024-02-03 11:18 | 973.42 | 16.22 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 0 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 Se repone fusible de trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 63.2431 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178202-CB05314-COLON | SCADA | 192394 | 200294 | 200326 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:09 | 2024-02-02 21:14 | 124.93 | 2.08 | 5314 | COLON | 94 | No programada | 7042 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 Se retiran dos brazos de arbol calle 12 carrera 42 NODO 1088927 SE REPONEN 2X10 SOBRE UN TRAFO | 793296 | 0.018464 | 0.0088769 | 1.1078 | 64.3509 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192395 | 200296 | 200301 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:12 | 2024-02-02 19:25 | 12.18 | 0.2 | 24305 | BOCHALEMA | 77 | No programada | 3394 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero en la zona | 793296 | 0.00085567 | 0.0042784 | 0.05134 | 64.4023 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
C042 116 000 0 | 5260281-RI.029 | SCADA | 192395 | 200296 | 200311 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:12 | 2024-02-02 19:45 | 32.28 | 0.54 | 24305 | BOCHALEMA | 16 | No programada | 221 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba fuerte aguacero en la zona | 793296 | 0.00015044 | 0.00027858 | 0.0090261 | 64.4113 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178482-CB07309-FEPICOL | SCADA | 192398 | 200298 | 200346 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:16 | 2024-02-02 23:01 | 225.33 | 3.76 | 7309 | FEPICOL | 84 | No programada | 3917 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 CR 7C CL 82 POR EL ASADERO SE DEBEN DE CORTAR RAMAS LLEVAR CANASTA X DONDE VIVE FERNEY SUAREZ, CERRADO CTO FEPICOL QUEDA ABIERTO SGN3 NODO 1083431 PARA AISLATR ARBOL QUE ATERRIZA RED PRIMARIA | 793296 | 0.018565 | 0.0049376 | 1.1139 | 65.5252 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1087584-RI.186 | SCADA | 192404 | 200302 | 200303 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:27 | 2024-02-02 19:29 | 1.83 | 0.03 | 7311 | LAS PLANTAS | 67 | No programada | 4264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 65.5252 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
RSUBESTACI??N ALFEREZ 0 | 2375087-CB24305-BOCHALEMA | SCADA | 192407 | 200305 | 200323 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:33 | 2024-02-02 21:02 | 89.2 | 1.49 | 24305 | BOCHALEMA | 77 | No programada | 3394 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente primario en cuchillas de salida cto bochalema | 793296 | 0.0063747 | 0.0042784 | 0.38248 | 65.9077 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192412 | 200306 | 200308 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:40 | 2024-02-02 19:40 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 65.9077 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CHIPICHAPE | 5275253-CB02307-SANTA MONICA | SCADA | 192420 | 200310 | 200312 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:46 | 2024-02-02 19:47 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2561 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 65.9077 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CHIPICHAPE | 5275253-CB02307-SANTA MONICA | SCADA | 192422 | 200313 | 200332 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:47 | 2024-02-02 22:13 | 146.42 | 2.44 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2561 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se podan palmas en la Av 9 nte Calle 15 | 793296 | 0.0078771 | 0.0032283 | 0.47262 | 66.3803 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
KR15 #41-17 | 5222974-SZ.317 | jpalechor | 192430 | 200350 | 200351 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:54 | 2024-02-03 00:53 | 298.98 | 4.98 | 7311 | LAS PLANTAS | 64 | No programada | 4254 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIMENTA PARTE DEL CTO LAS PÑLANTAS POR CTO CRA 15 QUEDA ABIERTO SW 1017292 HAY PUENTE ROTO, REVISAR BORNE | 793296 | 0.026705 | 0.0053624 | 1.6023 | 67.9826 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-CB05321-COSMOCENTRO | SCADA | 192428 | 200314 | 200315 | 2024 | 2 | 2024-02-02 19:59 | 2024-02-02 20:00 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 58 | No programada | 2384 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 67.9826 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2813131-CB05321-COSMOCENTRO | SCADA | 192429 | 200316 | 200322 | 2024 | 2 | 2024-02-02 20:00 | 2024-02-02 20:32 | 31.57 | 0.53 | 5321 | COSMOCENTRO | 58 | No programada | 2384 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA SIN ENCONTRAR FALLA | 793296 | 0.0015927 | 0.0030052 | 0.095565 | 68.0782 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 22 N? 1A-11 | 1055721-PH.3732 | aarodriguez | 192490 | 200371 | 200400 | 2024 | 2 | 2024-02-02 20:08 | 2024-02-03 09:47 | 819.2 | 13.65 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 89 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REVISA K 22 # 1A N1052721 QUEDAN PTES ABIERTOS X REPARAR LP ROTA REPONER 100MTS DE # 4 CU Y UN AISLADOR DE PIN INF 61 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.0782 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL73N | 5273412-FU.14399 | wicuesta | 192528 | 200378 | 200379 | 2024 | 2 | 2024-02-02 20:16 | 2024-02-03 07:54 | 697.77 | 11.63 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 112 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57Se repone 1*12 Amp ACOMETIDA PRIMARIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.0782 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2185849-FU.51290 | wicuesta | 192444 | 200416 | 200417 | 2024 | 2 | 2024-02-02 20:42 | 2024-02-03 10:30 | 828.27 | 13.8 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 24 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 23 CORTA RAMAS Y REPONE FUSIBLES 2*25 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.0782 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 54 N 30B-73 | 1197487-FU.12192 | wicuesta | 192520 | 200394 | 200428 | 2024 | 2 | 2024-02-02 21:09 | 2024-02-03 10:31 | 801.23 | 13.35 | 10309 | POBLADO | 1 | No programada | 128 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 39 NODO 1197487 SE REPARA NEUTRO ROTO Y BAJANTE SECUNDARIO SE UTILIZAN 4 MTS AL 4/0 1.5 250 MCM Y UNA GRAPA | 793296 | 0.0021541 | 0.00016135 | 0.12924 | 68.2074 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7777 | ldgonzalez | 192461 | 200449 | 200450 | 2024 | 2 | 2024-02-02 21:40 | 2024-02-03 14:26 | 1005.97 | 16.77 | 22302 | VUELTA LARGA | 28 | No programada | 30 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN GUADUAS Y SE REPONEN FUSIBLES 2x15 amp. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.2074 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192464 | 200329 | 200330 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:03 | 2024-02-02 22:04 | 0.97 | 0.02 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 5180 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo del cto puerto tejada realiza recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.2074 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192465 | 200331 | 200349 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:11 | 2024-02-03 00:23 | 131.83 | 2.2 | 20303 | CAPRI | 34 | No programada | 349 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO CAPRI QUEDA ABIERTO RI5232937 | 793296 | 0.00096786 | 0.00043994 | 0.058072 | 68.2655 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 16 N 6-72 | 1062026-RI.088 | SCADA | 192449 | 200335 | 200339 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:17 | 2024-02-02 22:23 | 5.43 | 0.09 | 1309 | CARRERA 10 | 48 | No programada | 1341 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABREN PUNTES HORIZONTALES NODO PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA | 793296 | 0.00015214 | 0.0016904 | 0.0091282 | 68.2746 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192466 | 200333 | 200334 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:17 | 2024-02-02 22:18 | 0.95 | 0.02 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 5180 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO PUERTO TEJADA, RECHAZA RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
C18 127B 000 0 | 5268273-RI.026 | SCADA | 192467 | 200336 | 200395 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:19 | 2024-02-03 09:30 | 670.18 | 11.17 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 521 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran ramas daño causado por el vendaval | 793296 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192468 | 200337 | 200364 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:23 | 2024-02-03 02:19 | 235.98 | 3.93 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 5180 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO PUERTO TEJADAANTES GRUPO 53 CORTA RAMAS EN VARIOS PUNTOS | 793296 | 0.025662 | 0.0065297 | 1.5397 | 69.8143 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192470 | 200340 | 200341 | 2024 | 2 | 2024-02-02 22:51 | 2024-02-02 22:52 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CASCAJAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 69.8143 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192471 | 200342 | 200344 | 2024 | 2 | 2024-02-02 23:01 | 2024-02-02 23:02 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE EL CTO. CASCAJAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 69.8143 | 2 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.042192 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 56.4766 | 0.72517 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192473 | 200345 | 200367 | 2024 | 2 | 2024-02-02 23:02 | 2024-02-03 03:11 | 248.67 | 4.14 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y RECHAZA CIERRE | 793296 | 0.0036688 | 0.00088618 | 0.22013 | 70.0345 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
C 15 106 50 - | 5232937-RC.055 | jpalechor | 192477 | 200348 | 200353 | 2024 | 2 | 2024-02-02 23:11 | 2024-02-03 01:04 | 113.05 | 1.88 | 20303 | CAPRI | 14 | No programada | 88 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 523292937 DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00020855 | 0.00011093 | 0.012513 | 70.047 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
Calle 70 1C 04 | 1077848-FU.21814 | wicuesta | 192474 | 200408 | 200409 | 2024 | 2 | 2024-02-02 23:28 | 2024-02-03 10:00 | 632.15 | 10.54 | 17306 | SAMANES | 12 | No programada | 1530 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 57 SE REVISA NODO 1077848 SE REPONE VELA Y 3C65 AMP NODO 1077937 SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.047 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
DOMINOS | 1139487-FU.19075 | aarodriguez | 192563 | 200405 | 200421 | 2024 | 2 | 2024-02-02 23:33 | 2024-02-03 11:06 | 693.1 | 11.55 | 20302 | MULTICENTRO | 11 | No programada | 359 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repara puente roto por el vendaval | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.047 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
lote vacio Av san juaquin | 5232988-RI.138 | SCADA | 192477 | 200348 | 200361 | 2024 | 2 | 2024-02-03 00:21 | 2024-02-03 01:16 | 54.7 | 0.91 | 20303 | CAPRI | 27 | No programada | 369 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 523292937 DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00042328 | 0.00046515 | 0.025397 | 70.0724 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192480 | 200354 | 200355 | 2024 | 2 | 2024-02-03 01:09 | 2024-02-03 01:10 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.0724 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192481 | 200356 | 200357 | 2024 | 2 | 2024-02-03 01:10 | 2024-02-03 01:10 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.0724 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192482 | 200358 | 200359 | 2024 | 2 | 2024-02-03 01:10 | 2024-02-03 01:10 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.0724 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192483 | 200360 | 200363 | 2024 | 2 | 2024-02-03 01:10 | 2024-02-03 01:24 | 13.78 | 0.23 | 4307 | CARRERA 15 | 49 | No programada | 2792 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | QUEDA ABIERTO SGN3 NPODO 5222974 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA | 793296 | 0.00080948 | 0.0035195 | 0.048569 | 70.121 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
KR15 #41-17 | 5222974-SZ.317 | jpalechor | 192484 | 200362 | 200365 | 2024 | 2 | 2024-02-03 01:23 | 2024-02-03 02:15 | 51.77 | 0.86 | 4307 | CARRERA 15 | 64 | No programada | 4254 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO SGN3 NODO 5222974 ANTES SE ABREN CUCHILLAS NODO 6560946 PARA AISLAR LPR NODO 5892784 CALLE 57 CRA 15/14 | 793296 | 0.0046117 | 0.0053624 | 0.2767 | 70.3977 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R HDA LA GLORIA 0 | 1163981-FU.20568 | ldgonzalez | 192641 | 200501 | 200502 | 2024 | 2 | 2024-02-03 03:01 | 2024-02-03 21:26 | 1104.43 | 18.41 | 24304 | EL CASTILLO | 12 | No programada | 20 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN ARBOLES Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.3977 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192488 | 200368 | 200369 | 2024 | 2 | 2024-02-03 03:11 | 2024-02-03 03:45 | 33.65 | 0.56 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS | 793296 | 0.00049626 | 0.00088618 | 0.029776 | 70.4274 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192489 | 200370 | 200373 | 2024 | 2 | 2024-02-03 03:49 | 2024-02-03 04:15 | 25.82 | 0.43 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS | 793296 | 0.00038106 | 0.00088618 | 0.022863 | 70.4503 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RVIA AL MAR KM.18 - RESTAURANTE LOLO - | 2072050-FU.30740 | ragomez | 192637 | 200466 | 200623 | 2024 | 2 | 2024-02-03 05:00 | 2024-02-04 07:11 | 1571.37 | 26.19 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | 793296 | 0.00036316 | 1.3866e-05 | 0.021789 | 70.4721 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 48 CON CALLE 11 | 1010131-FU.30962 | wicuesta | 192510 | 200380 | 200382 | 2024 | 2 | 2024-02-03 05:43 | 2024-02-03 08:15 | 151.7 | 2.53 | 5312 | SAN JUDAS | 11 | No programada | 547 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 20 SE REPONE 1*25 AMP | 793296 | 0.0017445 | 0.00068953 | 0.10467 | 70.5768 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1787543-FU.36206 | ldgonzalez | 192492 | 200482 | 200483 | 2024 | 2 | 2024-02-03 06:06 | 2024-02-03 18:42 | 756.18 | 12.6 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 34 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.00054003 | 4.2859e-05 | 0.032402 | 70.6092 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K150 013 500 0 | 5271088-FU.20545 | ldgonzalez | 192611 | 200492 | 200494 | 2024 | 2 | 2024-02-03 06:11 | 2024-02-03 20:27 | 856.63 | 14.28 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 73 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se revisa y repara pte primario roto, apoyo de de la canasta. | 793296 | 0.0013141 | 9.2021e-05 | 0.078844 | 70.688 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 85 CALLE 14A | 5201578-RI.266 | SCADA | 192370 | 200375 | 200377 | 2024 | 2 | 2024-02-03 06:57 | 2024-02-03 07:42 | 44.55 | 0.74 | 16309 | EL CAMPO | 58 | No programada | 1256 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DE ARBOL EN LA cRA 83a Calle 15/16, daño por el vendaval | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.688 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2317613-FU.34589 | bomesias | 192655 | 200507 | 200508 | 2024 | 2 | 2024-02-03 07:52 | 2024-02-03 23:18 | 926 | 15.43 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 TRAFO 20162 NODO 2317613 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 0.0011281 | 7.3113e-05 | 0.067688 | 70.7557 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av 3n 23an84 | 5022177-FU.22037 | ragomez | 192535 | 200381 | 200490 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:08 | 2024-02-03 19:05 | 656.53 | 10.94 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE UNI ANTONIO JOSE CAMACHO PARA MANTENIMIENTO INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.7557 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 71C No. 3 DN -18 | 5134684-RI.201 | SCADA | 192540 | 200384 | 200385 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:27 | 2024-02-03 08:27 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 122 | No programada | 14474 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.7557 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
cll5 kra80 | 1110730-FU.52084 | ldgonzalez | 192610 | 200451 | 200456 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:27 | 2024-02-03 16:21 | 474.08 | 7.9 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RESTABLECEN FUSIBLES DEL TRANSFORMADOR Y DOS FUSIBLES DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.7557 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
finca el ranchito | 1161911-FU.984 | ldgonzalez | 192541 | 200461 | 200463 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:31 | 2024-02-03 16:53 | 501.58 | 8.36 | 1314 | KILOMETRO 18 | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES 1X12 AMP, ANTES RETIRA RAMAS. | 793296 | 8.4306e-05 | 1.0085e-05 | 0.0050584 | 70.7607 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K127 018 000 0 | 5222010-RI.291 | SCADA | 192544 | 200389 | 200444 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:47 | 2024-02-03 13:19 | 271.87 | 4.53 | 20305 | CANASGORDAS | 47 | No programada | 173 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE RETIRA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO, DAÑO POR EL VENDAVAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.7607 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CRA 38A N? 5A-100 | 5188474-FU.9259 | aarodriguez | 192558 | 200438 | 200448 | 2024 | 2 | 2024-02-03 08:55 | 2024-02-03 14:09 | 313.55 | 5.23 | 5308 | IMBANACO | 7 | No programada | 89 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA ROEDOR Y SE CIERREAN FUSIBLES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.7607 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra. 11D No,. 32A-38 | 1014501-FU.6639 | ragomez | 192550 | 200496 | 200500 | 2024 | 2 | 2024-02-03 09:15 | 2024-02-03 17:24 | 489.1 | 8.15 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00043149 | 5.2944e-05 | 0.025889 | 70.7866 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C015 031 132 0 | 5214025-FU.20971 | ragomez | 192601 | 200480 | 200488 | 2024 | 2 | 2024-02-03 09:37 | 2024-02-03 18:58 | 561.43 | 9.36 | 21505 | LA SONORA | 7 | No programada | 29 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE DE L[INEA 1X65 AMP. | 793296 | 0.00034217 | 3.6556e-05 | 0.02053 | 70.8072 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C 12 127 500 0 | 5122121-FU.35848 | ldgonzalez | 192556 | 200458 | 200459 | 2024 | 2 | 2024-02-03 09:42 | 2024-02-03 16:32 | 409.98 | 6.83 | 20308 | LA MARIA | 7 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.00020663 | 3.0254e-05 | 0.012398 | 70.8196 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 192559 | 200397 | 200398 | 2024 | 2 | 2024-02-03 09:52 | 2024-02-03 09:54 | 2.1 | 0.04 | 17541 | ESMERALDA | 12 | No programada | 12 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 70.8196 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 192560 | 200399 | 200406 | 2024 | 2 | 2024-02-03 09:54 | 2024-02-03 10:32 | 37.82 | 0.63 | 17541 | ESMERALDA | 12 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA CAYO HOJA PALMA PRIMARIO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR Y NORMALIZAR CTO | 793296 | 9.5299e-06 | 1.5127e-05 | 0.00057179 | 70.8201 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION MELENDEZ | 1178679-CB16303-SAN ISIDRO | SCADA | 192562 | 200403 | 200419 | 2024 | 2 | 2024-02-03 10:02 | 2024-02-03 11:04 | 61.65 | 1.03 | 16313 | SAN ISIDRO | 65 | No programada | 2255 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA Se retiran ramas sobre el primario en la Calle 13 Cra 81 | 793296 | 0.0029278 | 0.0028426 | 0.17567 | 70.9958 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION SAN LUIS | 5199379-CB17541-ESMERALDA | SCADA | 192564 | 200407 | 200411 | 2024 | 2 | 2024-02-03 10:32 | 2024-02-03 10:49 | 16.92 | 0.28 | 17541 | ESMERALDA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas en maizena | 793296 | 1.7648e-06 | 6.3028e-06 | 0.00010589 | 70.9959 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5199107-CB03534-COLGATE | SCADA | 192564 | 200407 | 200435 | 2024 | 2 | 2024-02-03 10:32 | 2024-02-03 11:54 | 82.12 | 1.37 | 17541 | ESMERALDA | 5 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas en maizena | 793296 | 6.9079e-06 | 5.0423e-06 | 0.00041447 | 70.9963 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2904993-RI.148 | SCADA | 192564 | 200407 | 200439 | 2024 | 2 | 2024-02-03 10:32 | 2024-02-03 12:32 | 120.25 | 2 | 17541 | ESMERALDA | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas en maizena | 793296 | 7.5634e-06 | 3.7817e-06 | 0.0004538 | 70.9968 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
C43 K48b | 1098853-FU.51593 | ldgonzalez | 192571 | 200465 | 200468 | 2024 | 2 | 2024-02-03 11:01 | 2024-02-03 17:31 | 390 | 6.5 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 173 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.0014175 | 0.00021808 | 0.08505 | 71.0818 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 13 N? 78-62 | 5299713-FU.50618 | aarodriguez | 192572 | 200422 | 200437 | 2024 | 2 | 2024-02-03 11:08 | 2024-02-03 11:42 | 34.53 | 0.58 | 16313 | SAN ISIDRO | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama puenteando el primario calle 13 cra 81 | 793296 | 2.9245e-06 | 5.0423e-06 | 0.00017547 | 71.082 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213032-FU.10536 | ragomez | 192573 | 200580 | 200591 | 2024 | 2 | 2024-02-03 11:11 | 2024-02-04 10:50 | 1418.45 | 23.64 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIA | 793296 | 0.0003576 | 1.5127e-05 | 0.021456 | 71.1035 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL I | 1178342-CB03316-BUENO MADRID | SCADA | 192575 | 200427 | 200434 | 2024 | 2 | 2024-02-03 11:19 | 2024-02-03 11:52 | 32.47 | 0.54 | 3316 | BUENO MADRID | 78 | No programada | 1443 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre el cto no cerros desde el SDL, lo cerro el operador movil | 793296 | 0.00098226 | 0.001819 | 0.058935 | 71.1624 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5197244-RI.189 | SCADA | 192580 | 200430 | 200436 | 2024 | 2 | 2024-02-03 11:43 | 2024-02-03 12:01 | 18.17 | 0.3 | 10319 | EL ESTERO | 57 | No programada | 653 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA CAUSADO POR VENDAVAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.1624 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
K 85C 1 55A 01 - | 2193736-FU.32499 | ldgonzalez | 192589 | 200472 | 200473 | 2024 | 2 | 2024-02-03 12:23 | 2024-02-03 17:57 | 333.22 | 5.55 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 79 REPONEN FUSIBLES 2X10 AMP. | 793296 | 0.00041977 | 7.5634e-05 | 0.025186 | 71.1876 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA NAVARRO 0 | 1071041-FU.35483 | ldgonzalez | 192591 | 200499 | 200632 | 2024 | 2 | 2024-02-03 12:51 | 2024-02-04 14:26 | 1535.03 | 25.58 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 43 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y abren los F.L N# 1071041 para aislar L.P.R , se debe llevar canasta, 20 mts de #2 ACSR y realizar podas. SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL.GRUPO 101 REPARA. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.1876 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 15#6N-74 | 1041606-FU.48559 | ldgonzalez | 192609 | 200464 | 200470 | 2024 | 2 | 2024-02-03 12:55 | 2024-02-03 17:35 | 279.83 | 4.66 | 2307 | SANTA MONICA | 5 | No programada | 127 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.00074603 | 0.00016009 | 0.044762 | 71.2323 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7778 | ldgonzalez | 192599 | 200479 | 200491 | 2024 | 2 | 2024-02-03 13:24 | 2024-02-03 19:36 | 372.6 | 6.21 | 24304 | EL CASTILLO | 20 | No programada | 82 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO KRA 159 CALLE 20 | 793296 | 0.0006419 | 0.00010337 | 0.038514 | 71.2709 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1099736-FU.14857 | ldgonzalez | 192603 | 200462 | 200498 | 2024 | 2 | 2024-02-03 13:33 | 2024-02-03 20:52 | 438.97 | 7.32 | 16313 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | FASE Y NEUTRO ROTO ,QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LLEVAR 60 MTS DE 1/0 ACSR./TRAFO QUEDA CERRADO Y L[INEAS AISLADAS.GRUPO 100 REPARA. | 793296 | 0.00059055 | 8.0676e-05 | 0.035433 | 71.3063 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
hacienda | 2187248-FU.32107 | ldgonzalez | 192606 | 200474 | 200475 | 2024 | 2 | 2024-02-03 13:54 | 2024-02-03 17:57 | 242.85 | 4.05 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 79 REPONEN FUSIBLES 3x10 AMP. | 793296 | 0.00027058 | 6.681e-05 | 0.016235 | 71.3225 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 48 CON CALLE 11 | 1010131-FU.30962 | ldgonzalez | 192618 | 200478 | 200493 | 2024 | 2 | 2024-02-03 15:15 | 2024-02-03 20:04 | 289.37 | 4.82 | 5312 | SAN JUDAS | 11 | No programada | 547 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA FICUS Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.0033235 | 0.00068953 | 0.19941 | 71.5219 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 29 N? 72 L-11 | 6431704-FU.24645 | bomesias | 192620 | 200504 | 200505 | 2024 | 2 | 2024-02-03 15:21 | 2024-02-03 22:21 | 419.78 | 7 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 Se REPone 1x12 a transformador de distribucion | 793296 | 0.00098828 | 0.00014118 | 0.059297 | 71.5812 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K127 018A 000 0 | 1124749-FU.19816 | ldgonzalez | 192635 | 200467 | 200471 | 2024 | 2 | 2024-02-03 15:25 | 2024-02-03 17:38 | 132.67 | 2.21 | 20305 | CANASGORDAS | 19 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE REPONEN FUSBLES | 793296 | 0.00019222 | 8.6979e-05 | 0.011533 | 71.5928 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CRA 13 N? 6-50 | 5269245-RI.092 | SCADA | 192625 | 200454 | 200455 | 2024 | 2 | 2024-02-03 15:30 | 2024-02-03 15:30 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3301 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.5928 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
av 5an 24n41 | 1181602-FU.4192 | ldgonzalez | 192632 | 200495 | 200497 | 2024 | 2 | 2024-02-03 16:09 | 2024-02-03 20:49 | 279.28 | 4.65 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 1 | No programada | 25 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | DA;O INTERNO LA CASTELLANA EN EL TOTALIZADOR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.5928 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 5 N 3 54 0 | 1057995-FU.2930 | ragomez | 192640 | 200596 | 200603 | 2024 | 2 | 2024-02-03 17:35 | 2024-02-04 11:20 | 1065.1 | 17.75 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 SECTOR SUBTERRANEO REVISAR DE DIA, NO HAY QUIE DE INFORMACION,SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.0020809 | 0.00011723 | 0.12485 | 71.7176 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192645 | 200476 | 200477 | 2024 | 2 | 2024-02-03 18:03 | 2024-02-03 18:03 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 119 | No programada | 255 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.7176 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2865831-CB24307-CACHIPAY | SCADA | 192649 | 200485 | 200486 | 2024 | 2 | 2024-02-03 18:43 | 2024-02-03 18:44 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 143 | No programada | 9642 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.7176 | 3 | 5 | 2.0717 | 0.024658 | 9.0132 | 0.063288 | 62.0717 | 0.74038 | 2.6483 | 0.027586 | 59.1248 | 0.75276 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 5261414-FU.30996 | ldgonzalez | 192731 | 200617 | 200635 | 2024 | 2 | 2024-02-03 20:36 | 2024-02-04 14:37 | 1081.22 | 18.02 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 87 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y hay un pte secundario de 2a fase roto se debe abrir trafo N# 5261414 de 112.5 kva. ZONA COMERCIAL. GRUPO 47 REPARA FASE Y NEUTRO ROTO, UTILIZAN 8 MTS DE 4/0 ALUMI AISLADO. | 793296 | 0.0019762 | 0.00010967 | 0.11857 | 71.8362 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069886-FU.34390 | aarodriguez | 192663 | 0 | 200625 | 2024 | 2 | 2024-02-03 22:28 | 2024-02-04 11:24 | 775.97 | 12.93 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 NODO 2073030 HAY 2 FUSIBLES QUEMADOS SE ABRE EL OTRO REVISAR RAMAL EN EL DIA Se reponen dos fusibles que alimenta trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.8362 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 19 N? 18-10 | 1011855-RI.085 | SCADA | 192665 | 200509 | 200512 | 2024 | 2 | 2024-02-04 03:46 | 2024-02-04 03:48 | 1.77 | 0.03 | 4305 | CALLE 19 | 113 | No programada | 4849 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 71.8362 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7781 | ragomez | 192668 | 200570 | 200578 | 2024 | 2 | 2024-02-04 04:56 | 2024-02-04 06:29 | 92.93 | 1.55 | 20309 | LA BUITRERA | 149 | No programada | 4977 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS SERVICIO NORMAL | 793296 | 0.0097244 | 0.0062738 | 0.58347 | 72.4197 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6768083-CB16315-LA BOCHA | SCADA | 192671 | 200513 | 200514 | 2024 | 2 | 2024-02-04 05:52 | 2024-02-04 05:53 | 1.25 | 0.02 | 16315 | LA BOCHA | 135 | No programada | 11089 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 72.4197 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192673 | 200515 | 200516 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 06:10 | 1.72 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 75 | No programada | 806 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 72.4197 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192674 | 200517 | 200518 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:10 | 2024-02-04 06:11 | 1.1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 119 | No programada | 255 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 72.4197 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192675 | 200519 | 200520 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:11 | 2024-02-04 06:12 | 1.3 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 119 | No programada | 255 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 72.4197 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192676 | 200521 | 200571 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:12 | 2024-02-04 08:55 | 162.55 | 2.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 119 | No programada | 255 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se habia retirado ramas pero rechazo cierre, continuan revisando | 793296 | 0.00087111 | 0.00032144 | 0.052267 | 72.4719 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R-SUBESTACION JUANCHITO 0 | 1178458-CB07305-LA BASE | SCADA | 192679 | 200524 | 200538 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:26 | 2024-02-04 06:59 | 33 | 0.55 | 7305 | LA BASE | 98 | No programada | 5454 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 46: Cto disparado Se abren 2 Recos Calle 62 Kra 7B Bis N: 5229839 y Calle 58 Kra 8B N: 5227119 Despacho hace prueba y cierra normal Se hace cierre REco normales daño por Lluvias en la Ciudad | 793296 | 0.0037813 | 0.0068751 | 0.22688 | 72.6988 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5229839-RI.065 | aarodriguez | 192679 | 200524 | 200553 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:26 | 2024-02-04 07:36 | 69.65 | 1.16 | 7305 | LA BASE | 35 | No programada | 2379 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 46: Cto disparado Se abren 2 Recos Calle 62 Kra 7B Bis N: 5229839 y Calle 58 Kra 8B N: 5227119 Despacho hace prueba y cierra normal Se hace cierre REco normales daño por Lluvias en la Ciudad | 793296 | 0.0034787 | 0.0029989 | 0.20872 | 72.9075 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5227119-RI.077 | SCADA | 192679 | 200524 | 200555 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:26 | 2024-02-04 07:42 | 76.2 | 1.27 | 7305 | LA BASE | 15 | No programada | 1323 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 46: Cto disparado Se abren 2 Recos Calle 62 Kra 7B Bis N: 5229839 y Calle 58 Kra 8B N: 5227119 Despacho hace prueba y cierra normal Se hace cierre REco normales daño por Lluvias en la Ciudad | 793296 | 0.002118 | 0.0016677 | 0.12708 | 73.0346 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CHIPICHAPE | 1178601-CB02305-AVE SEXTA NTE | SCADA | 192678 | 200522 | 200523 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:26 | 2024-02-04 06:27 | 1.02 | 0.02 | 2305 | AVE SEXTA NTE | 160 | No programada | 3397 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 73.0346 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
C018A 128 000 0 | 5269202-FU.19824 | ldgonzalez | 192807 | 200640 | 200653 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:27 | 2024-02-04 17:19 | 652.03 | 10.87 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusibles 2x8 amp, antes poda ramas, la transferencia no hace cambio se habla con el sr Mauricio. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 73.0346 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 10318-DESEPAZ_SWING | SCADA | 192680 | 200525 | 200528 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:32 | 2024-02-04 06:32 | 0.58 | 0.01 | 10318 | DECEPAZ | 59 | No programada | 7815 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 73.0346 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 192682 | 200529 | 200557 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:37 | 2024-02-04 07:48 | 70.12 | 1.17 | 1308 | SILOE | 151 | No programada | 6818 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se poda arbol en la calle 4B cRA 35/37 | 793296 | 0.010056 | 0.0085945 | 0.60334 | 73.6379 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 36 N? 4D-28 | 1003577-RI.076 | SCADA | 192682 | 200529 | 200579 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:37 | 2024-02-04 09:35 | 178.02 | 2.97 | 1308 | SILOE | 151 | No programada | 3047 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se poda arbol en la calle 4B cRA 35/37 | 793296 | 0.011408 | 0.0038409 | 0.68445 | 74.3224 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 192684 | 200533 | 200534 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:45 | 2024-02-04 06:45 | 0.63 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1427 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 74.3224 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
CALLE 5 CRA 62C | 1108972-RI.243 | SCADA | 192685 | 200535 | 200574 | 2024 | 2 | 2024-02-04 06:45 | 2024-02-04 09:04 | 138.78 | 2.31 | 5310 | MELENDEZ | 35 | No programada | 1427 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas de arbol sobre el primario en la Calle 1A Cra 63A | 793296 | 0.0041553 | 0.0017988 | 0.24932 | 74.5717 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6768083-CB16315-LA BOCHA | SCADA | 192681 | 200539 | 200543 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:03 | 2024-02-04 07:18 | 15.5 | 0.26 | 16315 | LA BOCHA | 25 | No programada | 2265 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | se repara linea primaria rota, se realimenta por caney y ciudad cordoba | 793296 | 0.00074235 | 0.0028552 | 0.044541 | 74.6163 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 5284627-RI.218 | SCADA | 192681 | 200539 | 200552 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:03 | 2024-02-04 07:33 | 29.82 | 0.5 | 16315 | LA BOCHA | 16 | No programada | 1946 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | se repara linea primaria rota, se realimenta por caney y ciudad cordoba | 793296 | 0.0012265 | 0.0024531 | 0.073592 | 74.6898 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION MELENDEZ | 1213610-CB16304-CIUDAD CORDOBA | SCADA | 192681 | 200539 | 200560 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:03 | 2024-02-04 07:50 | 47.35 | 0.79 | 16315 | LA BOCHA | 79 | No programada | 5360 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | se repara linea primaria rota, se realimenta por caney y ciudad cordoba | 793296 | 0.0053377 | 0.0067566 | 0.32026 | 75.0101 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CALLE 42 N 852-42 | 5073600-RI.323 | SCADA | 192681 | 200539 | 200595 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:03 | 2024-02-04 10:59 | 236.72 | 3.95 | 16315 | LA BOCHA | 15 | No programada | 1518 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | se repara linea primaria rota, se realimenta por caney y ciudad cordoba | 793296 | 0.0075585 | 0.0019135 | 0.45351 | 75.4636 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
SUBESTACION CHIPICHAPE | 5184622-CB02315-LOS CERROS | SCADA | 192691 | 200540 | 200546 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:05 | 2024-02-04 07:30 | 25.13 | 0.42 | 2315 | LOS CERROS | 200 | No programada | 5061 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CIERRRE CON EL OPERADOR MOVIL CONTINUA PROBLEMAS CON LOS INTERRUPTORRES | 793296 | 0.0026795 | 0.0063797 | 0.16077 | 75.6244 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 1241672-CB12307-FEEDER IV | SCADA | 192694 | 200544 | 200548 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:22 | 2024-02-04 07:32 | 10.03 | 0.17 | 12307 | FEEDER IV | 177 | No programada | 484 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CIERRRE COORDINADO CON CELSIA | 793296 | 0.00010372 | 0.00061011 | 0.0062231 | 75.6306 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6210848-RI.001 | SCADA | 192694 | 200544 | 200550 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:22 | 2024-02-04 07:33 | 10.98 | 0.18 | 12307 | FEEDER IV | 141 | No programada | 537 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CIERRRE COORDINADO CON CELSIA | 793296 | 0.00012185 | 0.00067692 | 0.0073108 | 75.6379 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 192694 | 200544 | 200551 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:22 | 2024-02-04 07:33 | 11.62 | 0.19 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1040 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA CIERRRE COORDINADO CON CELSIA | 793296 | 0.00024909 | 0.001311 | 0.014945 | 75.6529 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
T103 86A 47 0 | 1754807-FU.34466 | ragomez | 192698 | 200573 | 200575 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:38 | 2024-02-04 09:08 | 90.07 | 1.5 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 43 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 101: Ref trafo PP # 19405 de 75KVa trif. N: 1754807 repone fusible ( 1*6 ) Servicio normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.6529 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
PUENTE BLANCO MONTEBELLO | 5247624-FU.33983 | ragomez | 192699 | 200610 | 200611 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:39 | 2024-02-04 12:34 | 294.68 | 4.91 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 160 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE Y SE RETIRAN RAMAS SOBRE RED | 793296 | 0.0009903 | 0.00020169 | 0.059418 | 75.7123 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 1213610-CB16304-CIUDAD CORDOBA | SCADA | 192706 | 200558 | 200560 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:49 | 2024-02-04 07:50 | 1.52 | 0.03 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 82 | No programada | 7272 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre para cerrar unas cuchillas y resalimentar parcialmente cto La Bocha | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.7123 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION CENTRO | 1178121-CB06311-CALLE 14 | SCADA | 192708 | 200561 | 200569 | 2024 | 2 | 2024-02-04 07:57 | 2024-02-04 08:36 | 39.15 | 0.65 | 6311 | CALLE 14 | 21 | No programada | 705 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Se abre urgente por incendio presentado en un centro comercial que involucro la camara gigante Cra 8 Calle 14/13 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.7123 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 80 POTRERO | 1722450-FU.29735 | ragomez | 192713 | 200581 | 200594 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:00 | 2024-02-04 11:00 | 180.52 | 3.01 | 16309 | EL CAMPO | 6 | No programada | 323 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.0012256 | 0.00040716 | 0.073533 | 75.7858 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192718 | 200562 | 200563 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:18 | 2024-02-04 08:18 | 0.95 | 0.02 | 22301 | PUERTO TEJADA | 109 | No programada | 5180 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.7858 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7782 | ragomez | 192719 | 200564 | 200607 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:18 | 2024-02-04 08:20 | 1.5 | 0.03 | 22301 | PUERTO TEJADA | 57 | No programada | 2277 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.7858 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-CB22301-PUERTO TEJADA | SCADA | 192719 | 200564 | 200577 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:18 | 2024-02-04 09:17 | 58.15 | 0.97 | 22301 | PUERTO TEJADA | 52 | No programada | 2903 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA CIERRE | 793296 | 0.0035496 | 0.0036594 | 0.21298 | 75.9988 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5232546-CB03536-BOCATOMA RIO C | SCADA | 192723 | 200568 | 200626 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:32 | 2024-02-04 13:24 | 291.82 | 4.86 | 3536 | BOCATOMA RIO C | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | pARA ACOMEDAR CABLE DE LLEGADA EN PLANTA RIO CAUCA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 75.9988 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CRA 45 A # 5A -127 | 1003208-FU.8871 | ragomez | 192724 | 200582 | 200583 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:36 | 2024-02-04 09:56 | 79.17 | 1.32 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: REf N: 5250188 repone fusible de linea ( 1*50 ) Cortan ramas Servicio Normal | 793296 | 7.155e-05 | 5.4204e-05 | 0.004293 | 76.0031 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
VDA LA PAZ | 1708252-FU.51764 | ragomez | 192730 | 200592 | 200593 | 2024 | 2 | 2024-02-04 08:57 | 2024-02-04 10:57 | 120.53 | 2.01 | 2315 | LOS CERROS | 2 | No programada | 41 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 46: Ref N: 1708252 Fusibles de linea Repone ( 1*10 ) Se Cortan ramas sobre la REd | 793296 | 0.00010388 | 5.1683e-05 | 0.006233 | 76.0093 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025821-FU.7060 | ragomez | 192736 | 200599 | 200600 | 2024 | 2 | 2024-02-04 09:31 | 2024-02-04 11:14 | 102.83 | 1.71 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 23: REf N: 1025821 fusibles de linea Se cortan ramas y repone fusible (1*25) Servicio normal | 793296 | 0.00014873 | 8.6979e-05 | 0.008924 | 76.0182 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cl58a cr5 | 5098955-FU.4918 | ragomez | 192739 | 200585 | 200601 | 2024 | 2 | 2024-02-04 09:43 | 2024-02-04 11:18 | 94.65 | 1.58 | 17319 | CIRUELOS | 3 | No programada | 299 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 98: Ref N: 5098955 Kra 4E Bis Cll 58 Repone fusible | 793296 | 0.00059552 | 0.00037691 | 0.035731 | 76.054 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CL 47 4N-117 | 1050991-FU.49766 | ragomez | 192740 | 200597 | 200612 | 2024 | 2 | 2024-02-04 09:44 | 2024-02-04 12:36 | 172.07 | 2.87 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 4 | No programada | 142 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56: REf N: 1050991 Fusibles de linea Calle 47 Kra 5 Nte Fusible centro quemado y otra vela no estaba Se abre otro fusible, Clientes tenian la Vela Se cortan ramas en 2 puntos N: 1050974 Repone fusible linea (2*20) Canasta Victor Ruiz | 793296 | 0.00051373 | 0.000179 | 0.030824 | 76.0848 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra 1 Bis No. 61A-24 | 1084330-FU.17963 | ragomez | 192741 | 200605 | 200609 | 2024 | 2 | 2024-02-04 09:53 | 2024-02-04 12:18 | 145.2 | 2.42 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 63 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE PODAN RAMAS Y SE REPONE FUSIBLE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.0848 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
av3cn 40n-76 | 1052977-FU.3757 | ragomez | 192754 | 200615 | 200616 | 2024 | 2 | 2024-02-04 11:05 | 2024-02-04 12:49 | 103.2 | 1.72 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CORTACIRCUITO Y SE REPONE FUSIBLE 1*6AMP | 793296 | 0.0001019 | 5.9246e-05 | 0.0061142 | 76.0909 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CALLE 13 OESTE N? 49-05 | 6341225-FU.33992 | ldgonzalez | 192804 | 200641 | 200656 | 2024 | 2 | 2024-02-04 11:45 | 2024-02-04 17:46 | 360.35 | 6.01 | 26302 | EL CORTIJO | 9 | No programada | 513 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES 1X40 AMP,DA;O POR AVE | 793296 | 0.0038865 | 0.00064667 | 0.23319 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K 32A 10 270 1 | 5027799-FU.14557 | ragomez | 192771 | 200627 | 200628 | 2024 | 2 | 2024-02-04 12:32 | 2024-02-04 13:42 | 69.7 | 1.16 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7783 | ragomez | 192788 | 200630 | 200631 | 2024 | 2 | 2024-02-04 12:37 | 2024-02-04 12:39 | 2 | 0.03 | 17316 | LOS PARQUES | 77 | No programada | 1799 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
SUBESTACION CENTRO | 1178121-CB06311-CALLE 14 | SCADA | 192781 | 200621 | 200622 | 2024 | 2 | 2024-02-04 13:01 | 2024-02-04 13:03 | 1.47 | 0.02 | 6311 | CALLE 14 | 21 | No programada | 705 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
AV5N #20n -31 | 1040821-FU.3139 | ldgonzalez | 192787 | 200654 | 200658 | 2024 | 2 | 2024-02-04 13:31 | 2024-02-04 18:18 | 286.8 | 4.78 | 2304 | PILOTO | 2 | No programada | 26 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRAN HOJAS DE PALMA Y SE REPONEN FUSIBLES 1X6 AMP. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
cr4 cl36 | 5129125-RI.025 | SCADA | 192794 | 200633 | 200634 | 2024 | 2 | 2024-02-04 14:28 | 2024-02-04 14:28 | 0.37 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1a | 55 | No programada | 1260 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3241 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1157485-FU.48799 | ldgonzalez | 192795 | 200652 | 200661 | 2024 | 2 | 2024-02-04 14:30 | 2024-02-04 18:20 | 230.12 | 3.84 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, SE CAMBIA ADAPTADOR DEL NEUTRO. | 793296 | 0.00018878 | 4.9162e-05 | 0.011327 | 76.3354 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2519712-FU.47705 | ldgonzalez | 192800 | 200650 | 200651 | 2024 | 2 | 2024-02-04 14:43 | 2024-02-04 16:55 | 132.13 | 2.2 | 12307 | FEEDER IV | 16 | No programada | 54 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X20 AMP, RAMAS SOBRE EL PRIMARIO N# 2385040. | 793296 | 0.00014975 | 6.807e-05 | 0.0089853 | 76.3444 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5410576-FU.49501 | ldgonzalez | 192805 | 200667 | 200669 | 2024 | 2 | 2024-02-04 16:08 | 2024-02-04 21:51 | 342.83 | 5.71 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y hubo hurto de cable 40/50 mts de cobre 1/0 aislado, trafo N# 5410576 monof de 50 kva frente al ARA, se debe podar ramas, se recomienda cambiar por trenzado [o red abierta en aluminio.GRUPO 100 REPARA SE UTILIZAN 48 MTS DE 1/0 ALUMINIO. | 793296 | 0.00012956 | 2.269e-05 | 0.0077736 | 76.3522 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 192810 | 200644 | 200648 | 2024 | 2 | 2024-02-04 16:48 | 2024-02-04 16:48 | 0.63 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 9865 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.3522 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 1165216-FU.6087 | ldgonzalez | 192818 | 200657 | 200662 | 2024 | 2 | 2024-02-04 17:08 | 2024-02-04 18:22 | 74.18 | 1.24 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES 1X10 AMP. | 793296 | 5.1582e-05 | 4.1599e-05 | 0.0030949 | 76.3553 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157485-FU.48799 | ldgonzalez | 192821 | 200659 | 200661 | 2024 | 2 | 2024-02-04 17:33 | 2024-02-04 18:20 | 47.58 | 0.79 | 1312 | RIO CALI | 16 | No programada | 927 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES 1X8 AMP. | 793296 | 0.00092315 | 0.0011685 | 0.055389 | 76.4107 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2409186-FU.51337 | ldgonzalez | 192828 | 200663 | 200664 | 2024 | 2 | 2024-02-04 18:40 | 2024-02-04 19:38 | 58.17 | 0.97 | 1305 | PICHINDE | 3 | No programada | 44 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE FUSIBLE 1x12 AMP. | 793296 | 5.3801e-05 | 5.5465e-05 | 0.0032281 | 76.4139 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION CENTRO | 1178121-CB06311-CALLE 14 | SCADA | 192833 | 200665 | 200666 | 2024 | 2 | 2024-02-04 20:08 | 2024-02-04 20:10 | 1.7 | 0.03 | 6311 | CALLE 14 | 21 | No programada | 705 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | PARA ENERGIZAR TRANSFORMADOR DE CAMARA GIGANTE / GRUPO 79 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.4139 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192836 | 200668 | 200671 | 2024 | 2 | 2024-02-04 21:33 | 2024-02-04 23:11 | 98.48 | 1.64 | 20303 | CAPRI | 48 | No programada | 437 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: Ref N: 1139649 Fusibles de linea Kra 111 Calle 15 Se retira Hoja de Palma de las lineas Nota: Queda 1 Vela quemada para cambio LLevar 1 Vela o 1 Ctacto Daño ubicado Frente a la Iglesia | 793296 | 0.00090342 | 0.00055087 | 0.054205 | 76.4681 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
lote vacio Av san juaquin | 5232988-RI.138 | SCADA | 192836 | 200668 | 200674 | 2024 | 2 | 2024-02-04 21:33 | 2024-02-04 23:28 | 114.87 | 1.91 | 20303 | CAPRI | 27 | No programada | 369 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: Ref N: 1139649 Fusibles de linea Kra 111 Calle 15 Se retira Hoja de Palma de las lineas Nota: Queda 1 Vela quemada para cambio LLevar 1 Vela o 1 Ctacto Daño ubicado Frente a la Iglesia | 793296 | 0.00088843 | 0.00046515 | 0.053306 | 76.5214 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R S/E PANCE 0 | 1178741-CB20303-CAPRI | SCADA | 192839 | 200672 | 200673 | 2024 | 2 | 2024-02-04 23:12 | 2024-02-04 23:23 | 11.25 | 0.19 | 20303 | CAPRI | 48 | No programada | 437 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se habia abierto RI para probar | 793296 | 0.00010466 | 0.00055087 | 0.0062799 | 76.5277 | 4 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.084384 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 61.7731 | 0.78034 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R VIA A MANGA VIEJA 1 | 1140477-FU.47213 | ldgonzalez | 192185 | 200768 | 200781 | 2024 | 2 | 2024-02-02 09:25 | 2024-02-05 11:24 | 4438.52 | 73.98 | 8304 | SAN MARCOS | 13 | No programada | 0 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 51: Ref n: 1140248 revisa ramal Repone fusible linea ( 1*25 ) Rechaza cierre se abren 3 juegos de fusibles respaldo Y se repone fusible 1140248 ( 1*30 ) secierran fusibles quedando abiertos N: 1140298 dentro de la Viñera - Hda El Cofre. DE DIA APIE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Cra. 60 No. 11B-80 | 1021681-PH.20144 | wicuesta | 192832 | 200791 | 200796 | 2024 | 2 | 2024-02-04 19:00 | 2024-02-05 13:23 | 1102.72 | 18.38 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 0 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | grupo 49 repara puente primario | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
RFELIDIA VIA FINCAS 0 | 5113326-FU.23606 | aarodriguez | 192840 | 200682 | 200684 | 2024 | 2 | 2024-02-04 22:18 | 2024-02-05 01:23 | 185.1 | 3.09 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 0 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles antes se abren puentes para aislar poste primario partido por arbol | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5410576-FU.49501 | ldgonzalez | 192841 | 200753 | 200777 | 2024 | 2 | 2024-02-04 22:29 | 2024-02-05 10:52 | 743.67 | 12.39 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 0 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 56: Ref trafo # 4519 de 50KVa monof. N: 5410576 Av 6N Clls 49N/50N, En el mismo sitio que Red Aerea repuso material en horas de la tarde se volvieron a robar cable Se debe realizar poda de arboles por donde se suber Llevar 30 mt Al # 1/0 DA o DD. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
C15 casa 50 | 1139649-FU.19008 | ldgonzalez | 192843 | 200742 | 200760 | 2024 | 2 | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 08:47 | 587.2 | 9.79 | 20303 | CAPRI | 4 | No programada | 0 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 50: Ref N: 1139649 Fusibles de linea Kra 111 Calle 15 Nota: Queda 1 Vela quemada para cambio LLevar 1 Vela o 1 Ctacto de linea Daño ubicado Frente a la Iglesia | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192846 | 200675 | 200676 | 2024 | 2 | 2024-02-05 01:22 | 2024-02-05 01:22 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192847 | 200677 | 200678 | 2024 | 2 | 2024-02-05 01:22 | 2024-02-05 01:22 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192848 | 200679 | 200680 | 2024 | 2 | 2024-02-05 01:22 | 2024-02-05 01:23 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 113 | No programada | 7046 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 76.5277 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Calle 33 No. 17B ESQUINA | 5222397-RI.084 | SCADA | 192849 | 200681 | 200686 | 2024 | 2 | 2024-02-05 01:23 | 2024-02-05 02:06 | 42.93 | 0.72 | 4307 | CARRERA 15 | 100 | No programada | 6110 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se abren cuchillas para aislar cable monopolar que una persona trato de robar | 793296 | 0.0055455 | 0.007702 | 0.33273 | 76.8604 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5981280-ST.26909 | bomesias | 192852 | 200685 | 200808 | 2024 | 2 | 2024-02-05 02:06 | 2024-02-05 16:36 | 870.47 | 14.51 | 4307 | CARRERA 15 | 13 | No programada | 936 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Ref N: 5981280 Quedan abiertas cuchillas para realizar poda a Arboles de Ficcus REf N: 5981280 y N: 5981247 Daño por Indigente le echo cegueta al cable Dato de Red Aerea. CUCHILLA DE ADENTRO ESTA MALA. SE DEBE LLEVAR CANASTA PARA REPARAR. | 793296 | 0.01712 | 0.0011799 | 1.0272 | 77.8876 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192853 | 200687 | 200688 | 2024 | 2 | 2024-02-05 02:46 | 2024-02-05 02:47 | 1.1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.8876 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192854 | 200689 | 200690 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:16 | 2024-02-05 03:17 | 0.97 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.8876 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RSUBESTACION ALFEREZ I 0 | 2313014-CB24302-CASCAJAL | SCADA | 192855 | 200691 | 200698 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:17 | 2024-02-05 03:34 | 16.77 | 0.28 | 24302 | CASCAJAL | 38 | No programada | 703 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Fuerte aguacero se espero que mermara un poco y se prueba cierre | 793296 | 0.00024813 | 0.00088618 | 0.014888 | 77.9025 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2393271-CB24531-TROCADERO | SCADA | 192856 | 200692 | 200693 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:21 | 2024-02-05 03:21 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9025 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192857 | 200694 | 200697 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:23 | 2024-02-05 03:33 | 10.18 | 0.17 | 22302 | VUELTA LARGA | 85 | No programada | 476 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se espera que pase el aguacero y se prueba cierre | 793296 | 0.000102 | 0.00060003 | 0.0061203 | 77.9086 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 2393271-CB24531-TROCADERO | SCADA | 192858 | 200695 | 200696 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:24 | 2024-02-05 03:33 | 8.67 | 0.14 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se espera que pase el aguacero y se prueba cierre | 793296 | 1.5883e-06 | 1.1345e-05 | 9.5299e-05 | 77.9087 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192859 | 200699 | 200700 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:34 | 2024-02-05 03:41 | 6.17 | 0.1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 266 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se espera que pase el aguacero y se prueba cierre | 793296 | 3.3531e-05 | 0.00033531 | 0.0020119 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192861 | 200701 | 200702 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:41 | 2024-02-05 03:42 | 0.85 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 120 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192862 | 200703 | 200735 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:42 | 2024-02-05 07:25 | 223.53 | 3.73 | 1314 | KILOMETRO 18 | 101 | No programada | 221 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA EN EL RI DE LA NEBLINA / GRUPO 57 CONTINUA REVISANDO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
R 0 | 1129449-FU.19591 | ldgonzalez | 192863 | 200766 | 200771 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:46 | 2024-02-05 10:27 | 400.77 | 6.68 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 98 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K010 003 000 0 | 1178806-CB01309-CARRERA 10 | SCADA | 192864 | 200704 | 200748 | 2024 | 2 | 2024-02-05 03:57 | 2024-02-05 08:23 | 266.08 | 4.43 | 1309 | CARRERA 10 | 5 | No programada | 197 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ASILAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS CALLE 6 KRA 14 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL I | 5241707-CB03301-CARRERA 5a NTE | SCADA | 192866 | 200705 | 200706 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:04 | 2024-02-05 04:05 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5a NTE | 256 | No programada | 10818 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
RINTERIOR S/E NUEVA PUERTO TEJADA 2 | 6498582-CB22302-VUELTA LARGA | SCADA | 192867 | 200707 | 200732 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:06 | 2024-02-05 06:56 | 169.95 | 2.83 | 22302 | VUELTA LARGA | 85 | No programada | 476 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA EN LA HACIENDA BONANZA RI 1145401 Y SE CONTINUA REVISANDO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| 6723438-FU.30539 | ldgonzalez | 192926 | 200795 | 200797 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:06 | 2024-02-05 13:04 | 537.77 | 8.96 | 20305 | CANASGORDAS | 22 | No programada | 114 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL NODO 6723438 SE REPONE VELA Y 1X65 AMP DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.9107 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6723438-FU.30539 | ldgonzalez | 192926 | 200795 | 200797 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:06 | 2024-02-05 13:04 | 537.77 | 8.96 | 20305 | CANASGORDAS | 22 | No programada | 114 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL NODO 6723438 SE REPONE VELA Y 1X65 AMP DE LINEA | 793296 | 0.0012876 | 0.0001437 | 0.077255 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7787 | ldgonzalez | 193021 | 200790 | 200793 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:10 | 2024-02-05 12:16 | 486.15 | 8.1 | 20307 | LA VIGA | 79 | No programada | 734 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE PRUEBA CIERRE RI KRA 125 CALLE 10A 1230204 SIN COMUNICACION | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION MELENDEZ | 1221477-CB16308-LIMONAR | SCADA | 192870 | 200708 | 200709 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:15 | 2024-02-05 04:16 | 0.9 | 0.02 | 16308 | LIMONAR | 278 | No programada | 11927 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MELENDEZ | 1221477-CB16308-LIMONAR | SCADA | 192871 | 200710 | 200711 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:16 | 2024-02-05 04:17 | 1.17 | 0.02 | 16308 | LIMONAR | 278 | No programada | 11927 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION MELENDEZ | 1221477-CB16308-LIMONAR | SCADA | 192872 | 200712 | 200731 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:17 | 2024-02-05 06:27 | 130.43 | 2.17 | 16308 | LIMONAR | 246 | No programada | 10642 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA EN LA CALLE 3 KRA 66 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 192873 | 200713 | 200714 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:36 | 2024-02-05 04:37 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 131 | No programada | 9832 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 192874 | 200715 | 200716 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:39 | 2024-02-05 04:44 | 4.77 | 0.08 | 4309 | AGUABLANCA | 131 | No programada | 9832 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se probo el cierre | 793296 | 0.00099151 | 0.012394 | 0.059491 | 78.0475 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
Cra 66 no. 3B-41 | 1094190-SZ.170 | ldgonzalez | 192906 | 200730 | 200737 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:43 | 2024-02-05 07:41 | 178.47 | 2.97 | 16308 | LIMONAR | 32 | No programada | 1285 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO KRA 63 CALLE 1B | 793296 | 0 | 0 | 0 | 78.0475 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 192875 | 200717 | 200725 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:44 | 2024-02-05 06:02 | 78.73 | 1.31 | 4309 | AGUABLANCA | 131 | No programada | 9832 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se reralizacierre y queda abierto | 793296 | 0.016236 | 0.012394 | 0.97416 | 79.0216 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
CALE 1 OESTE N? 13-05 | 1055551-RI.241 | SCADA | 192876 | 200718 | 200720 | 2024 | 2 | 2024-02-05 04:55 | 2024-02-05 05:07 | 11.5 | 0.19 | 1309 | CARRERA 10 | 171 | No programada | 8084 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se aisla lineas primarias rotas calle 6 kra 14 | 793296 | 0.0019362 | 0.01019 | 0.11617 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
K010 003 000 0 | 1178806-CB01309-CARRERA 10 | SCADA | 192879 | 200719 | 200748 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:04 | 2024-02-05 08:23 | 198.52 | 3.31 | 1309 | CARRERA 10 | 2 | No programada | 120 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abren cuchillas en el N# 2888980 para aislar 3 L.P.R en el N# 5051282 calle 6 cra 14, llevar 30 mts de alambre #4 cobre desnudo, 3 cadenas de aisladores de suspensi[on y realizar podas.se Cierra RI N# 1055551 frontera con cto cra 13. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
| LineCut - 7785 | ldgonzalez | 192945 | 200738 | 200764 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:06 | 2024-02-05 09:22 | 256.27 | 4.27 | 16309 | EL CAMPO | 73 | No programada | 3006 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO SECTOR LAS VEGAS Y SE CIERRA RI SIN COMUNICACION CALLE 14 KRA 85B | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION SAN LUIS | 5184134-CB17318-CHIMINANGOS | SCADA | 192885 | 200721 | 200722 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:15 | 2024-02-05 05:16 | 1 | 0.02 | 17318 | CHIMINANGOS | 112 | No programada | 10580 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R FRTE FCA MIGDALIA 0 | 1172981-FU.47887 | bomesias | 192900 | 200805 | 200817 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:21 | 2024-02-05 17:03 | 701.67 | 11.69 | 20309 | LA BUITRERA | 8 | No programada | 118 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 45 SE REVISA, Se reponen 2x25 de linea antes se retiran ramas sobre la red fuerte vendaval en la zona canasta de hector mejia | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R 0 | 1129449-FU.19592 | ldgonzalez | 192889 | 200767 | 200780 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:26 | 2024-02-05 11:22 | 355.33 | 5.92 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 160 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7784 | ldgonzalez | 192938 | 200734 | 200763 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:35 | 2024-02-05 09:22 | 227.03 | 3.78 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 45 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5500176-RI.263 | SCADA | 192894 | 200723 | 200724 | 2024 | 2 | 2024-02-05 05:48 | 2024-02-05 05:48 | 0.33 | 0.01 | 5314 | COLON | 31 | No programada | 2373 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
SUBESTACION DIESEL II | 1178415-CB04309-AGUABLANCA | SCADA | 192898 | 200726 | 200729 | 2024 | 2 | 2024-02-05 06:02 | 2024-02-05 06:21 | 18.4 | 0.31 | 4309 | AGUABLANCA | 131 | No programada | 9832 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | FURTE LLUVIA Y DESCARGAS / SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO, CALLE 32 KRA 25 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | CB
RVIA DAPA XRANCHO DE AMARO 1 | 5255236-RI.002 | SCADA | 192901 | 200727 | 200728 | 2024 | 2 | 2024-02-05 06:11 | 2024-02-05 06:12 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 219 | No programada | 1040 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.1378 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7786 | ldgonzalez | 192944 | 200769 | 200770 | 2024 | 2 | 2024-02-05 06:18 | 2024-02-05 10:22 | 244.27 | 4.07 | 2306 | VERSALLES | 17 | No programada | 543 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA TENDIDO SECUNDARIO ROTO | 793296 | 0.0027859 | 0.00068449 | 0.16715 | 79.305 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5519632-FU.51872 | ldgonzalez | 192947 | 200765 | 200774 | 2024 | 2 | 2024-02-05 06:28 | 2024-02-05 10:36 | 247.45 | 4.12 | 5314 | COLON | 10 | No programada | 551 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x50 amp, antes retira ramas sobre la red. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.305 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R POR LOS CANALES 0 | 1145401-RI.402 | SCADA | 192925 | 200733 | 200736 | 2024 | 2 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 07:32 | 36.17 | 0.6 | 22302 | VUELTA LARGA | 28 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 2.269e-05 | 3.7817e-05 | 0.0013614 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5051231-PV.4564 | ldgonzalez | 192967 | 200745 | 200792 | 2024 | 2 | 2024-02-05 07:00 | 2024-02-05 12:15 | 315.2 | 5.25 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 72 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL CALLE 6 KRA 14 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R AV EL BANCO 0 | 1128736-FU.19989 | bomesias | 193037 | 200814 | 200818 | 2024 | 2 | 2024-02-05 07:37 | 2024-02-05 17:06 | 568.82 | 9.48 | 20308 | LA MARIA | 10 | No programada | 46 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen dos fusibles de linea pendiente realizar poda en el sector fuerte vendaval en la zona | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
R VIA AL MAR K17 SAN ANTONIO 0 | 5164826-RI.007 | SCADA | 192946 | 200739 | 200740 | 2024 | 2 | 2024-02-05 07:46 | 2024-02-05 07:48 | 1.37 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 101 | No programada | 221 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA CIERRE Y RECHAZO,QUEDA ABIERTO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Cra 66 No. 6-14 | 1093941-FU.15993 | ldgonzalez | 192968 | 200773 | 200778 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:14 | 2024-02-05 11:09 | 174.72 | 2.91 | 16308 | LIMONAR | 7 | No programada | 267 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES DE LINEA 2X30 AMP. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01304-SANTA TERESITA_SWING | SCADA | 192966 | 200743 | 200747 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:20 | 2024-02-05 08:21 | 1.08 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 221 | No programada | 4407 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 192969 | 200749 | 200750 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:25 | 2024-02-05 08:25 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 145 | No programada | 643 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
R VIA AL MAR K16 SAN ANTONIO 0 | 5164931-RI.006 | SCADA | 192970 | 200751 | 200752 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:25 | 2024-02-05 08:25 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 145 | No programada | 643 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
Av. del rio No. 7-71 | 5250781-RI.040 | SCADA | 192971 | 200754 | 200755 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:27 | 2024-02-05 08:27 | 0 | 0 | 1304 | SANTA TERESITA | 113 | No programada | 2365 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5023076-CB05308-IMBANACO | SCADA | 192972 | 200756 | 200757 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:37 | 2024-02-05 08:37 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 97 | No programada | 1185 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2741521-CB07322-TALANGA | SCADA | 192978 | 200761 | 200762 | 2024 | 2 | 2024-02-05 08:57 | 2024-02-05 08:58 | 0.98 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 154 | No programada | 13795 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.3063 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
sectr los piojos | 2024519-FU.35634 | bomesias | 193063 | 200809 | 200819 | 2024 | 2 | 2024-02-05 10:08 | 2024-02-05 17:20 | 432.43 | 7.21 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 273 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran brazos de arbol sobre la red se normalizan fusibles de linea | 793296 | 0.0024812 | 0.00034413 | 0.14887 | 79.4552 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Calle 58 -2 No. 56-160 | 5189659-FU.18218 | ldgonzalez | 193002 | 200776 | 200779 | 2024 | 2 | 2024-02-05 10:27 | 2024-02-05 11:21 | 54.43 | 0.91 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 5.2767e-05 | 5.7986e-05 | 0.003166 | 79.4584 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6785280-FU.24510 | ldgonzalez | 193007 | 200775 | 200782 | 2024 | 2 | 2024-02-05 10:50 | 2024-02-05 11:27 | 37.95 | 0.63 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES DA;O INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.4584 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1090143-FU.8666 | wicuesta | 193011 | 200804 | 200821 | 2024 | 2 | 2024-02-05 11:04 | 2024-02-05 17:30 | 385.8 | 6.43 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 101 CAMBIO TRAFO RETIRA EL E- 7377-75 KVA NODO 1090143 E INSTALA EL E-21437 DE 75 KVA MARCA MAGNETRON | 793296 | 0.00030801 | 4.7901e-05 | 0.01848 | 79.4769 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
Sector Montanuelas | 5275580-FU.50330 | ldgonzalez | 193012 | 200787 | 200789 | 2024 | 2 | 2024-02-05 11:08 | 2024-02-05 12:04 | 55.5 | 0.93 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 1010 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 0.001184 | 0.0012732 | 0.071043 | 79.5479 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 193016 | 200783 | 200786 | 2024 | 2 | 2024-02-05 11:50 | 2024-02-05 11:51 | 0.53 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 9865 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.5479 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| LineCut - 7789 | bomesias | 193043 | 200802 | 200810 | 2024 | 2 | 2024-02-05 12:00 | 2024-02-05 15:44 | 224 | 3.73 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 303 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA Se repone 1x25 de linea antes se aislan fusibles hacia parcelacion el silencio para retirar arbol sobre la red CANASTA DE JULIAN LOPEZ | 793296 | 0.0014247 | 0.00038195 | 0.085481 | 79.6334 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 01308-SILOE_SWING | SCADA | 193039 | 200798 | 200801 | 2024 | 2 | 2024-02-05 13:52 | 2024-02-05 13:53 | 0.65 | 0.01 | 1308 | SILOE | 302 | No programada | 9865 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.6334 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
C 23 12A 143 0 | 2320002-FU.52519 | bomesias | 193049 | 200812 | 200813 | 2024 | 2 | 2024-02-05 14:28 | 2024-02-05 16:07 | 99.38 | 1.66 | 18304 | LA ESTANCIA | 16 | No programada | 1100 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 2320002 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA NODO 2350076 TRAFO 14590X 75 KVA SE REPONE 1X6 AMP | 793296 | 0.0023018 | 0.0013866 | 0.13811 | 79.7715 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
K150 013 500 0 | 5271088-FU.20545 | bomesias | 193048 | 200820 | 200822 | 2024 | 2 | 2024-02-05 14:50 | 2024-02-05 19:26 | 276.05 | 4.6 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 73 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 99 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 5271088 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA TRAFO AP NODO 1248841 SE REPONE VELA Y 1X3 AMP | 793296 | 0.0004233 | 9.2021e-05 | 0.025398 | 79.7969 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
SUBESTACION DIESEL II | 1178393-CB04307-CARRERA 15 | SCADA | 193061 | 200806 | 200807 | 2024 | 2 | 2024-02-05 16:33 | 2024-02-05 16:36 | 2.92 | 0.05 | 4307 | CARRERA 15 | 184 | No programada | 12452 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se realiza apertura y cierre para normalizar cuchillas sobre el alimentador calle 57 carrera 15 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.7969 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | CB
| 2841991-FU.50706 | bomesias | 193075 | 200811 | 200816 | 2024 | 2 | 2024-02-05 17:54 | 2024-02-05 18:01 | 7.03 | 0.12 | 2315 | LOS CERROS | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 NODO 2841991 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 793296 | 7.5634e-07 | 6.3028e-06 | 4.538e-05 | 79.7969 | 5 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.10548 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 64.4214 | 0.80793 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6758380-RC.RI.322 | SCADA | 193133 | 200903 | 200904 | 2024 | 2 | 2024-02-06 14:26 | 2024-02-06 14:26 | 0 | 0 | 24307 | CACHIPAY | 27 | No programada | 3587 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.7969 | 6 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.12658 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 67.0697 | 0.83552 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178377-IP.CB04305 | SCADA | 193140 | 200930 | 200959 | 2024 | 2 | 2024-02-06 15:36 | 2024-02-06 18:44 | 187.23 | 3.12 | 4305 | CALLE 19 | 19 | No programada | 954 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se realiza apertura de emergencia por lineas primarias rotas sobre via publica ofrecian peligro a la comunidad calle 19 carrera 11D | 793296 | 0 | 0 | 0 | 79.7969 | 6 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.12658 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 67.0697 | 0.83552 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 193139 | 200929 | 200960 | 2024 | 2 | 2024-02-06 15:36 | 2024-02-06 18:46 | 189.25 | 3.15 | 4305 | CALLE 19 | 105 | No programada | 4734 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se repara linea primaria y puentes rotos en media tension | 793296 | 0.018798 | 0.0059675 | 1.1279 | 80.9248 | 6 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.12658 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 67.0697 | 0.83552 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193153 | 200977 | 200978 | 2024 | 2 | 2024-02-06 19:06 | 2024-02-06 19:09 | 3.07 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 6.5549e-06 | 0.0001311 | 0.0003933 | 80.9252 | 6 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.12658 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 67.0697 | 0.83552 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 193174 | 201002 | 201005 | 2024 | 2 | 2024-02-07 08:58 | 2024-02-07 09:02 | 3.53 | 0.06 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 793296 | 2.5942e-05 | 0.00043237 | 0.0015565 | 80.9267 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058126-CC.2438 | ldgonzalez | 193175 | 201017 | 201032 | 2024 | 2 | 2024-02-07 10:11 | 2024-02-07 11:22 | 71.32 | 1.19 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE CAMBIA TRAFO E17934 112.5 KVA MALO POR TRAFO E 21487 112.5 KVA | 793296 | 4.8002e-05 | 4.0338e-05 | 0.0028801 | 80.9296 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 193180 | 201091 | 201092 | 2024 | 2 | 2024-02-07 13:01 | 2024-02-07 13:03 | 2.08 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 34 | No programada | 82 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo el cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9296 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 193182 | 201093 | 201094 | 2024 | 2 | 2024-02-07 13:06 | 2024-02-07 13:07 | 1.2 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 387 | No programada | 1374 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9296 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1033883-CC.5377 | ldgonzalez | 193219 | 201118 | 201120 | 2024 | 2 | 2024-02-07 13:36 | 2024-02-07 14:24 | 48 | 0.8 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 62 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA APERTURA PARA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 6.2524e-05 | 7.8155e-05 | 0.0037514 | 80.9334 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | camosquera | 193209 | 201125 | 201137 | 2024 | 2 | 2024-02-07 14:16 | 2024-02-07 16:09 | 112.47 | 1.87 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 TRAFO 7393-112 NODO 1008811 SE ACCIONA BREAKER A TRAFO DISPARADO | 793296 | 0.00017444 | 9.3282e-05 | 0.010466 | 80.9438 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5124271-CC.8764 | ldgonzalez | 193228 | 201133 | 201140 | 2024 | 2 | 2024-02-07 15:40 | 2024-02-07 17:11 | 91 | 1.52 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRANSFORMADOR PARTICULAR PENDIENTE REVISAR ACOMETIDA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9438 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 193200 | 201121 | 201126 | 2024 | 2 | 2024-02-07 15:44 | 2024-02-07 16:15 | 31.6 | 0.53 | 12307 | FEEDER IV | 85 | No programada | 291 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE REALIZA APERTURA PARA CERRAR PUENTES HORIZONTALES SOBRE EL ALIMENTADOR | 793296 | 0.00019442 | 0.00036682 | 0.011665 | 80.9555 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 193223 | 201123 | 201124 | 2024 | 2 | 2024-02-07 15:47 | 2024-02-07 15:48 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 37 | No programada | 1078 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9555 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1063791-CC.21937 | ldgonzalez | 193243 | 201199 | 201200 | 2024 | 2 | 2024-02-07 18:43 | 2024-02-07 20:00 | 77 | 1.28 | 1304 | SANTA TERESITA | 4 | No programada | 48 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 44 SE REPONE 1X20 Y UN PORTAFUSIBLE QUEDANDO TODO OK TRAFO PP NODO 1063812 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 7.7449e-05 | 6.0507e-05 | 0.0046469 | 80.9601 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178121-IP.CB06311 | SCADA | 193245 | 201182 | 201186 | 2024 | 2 | 2024-02-07 19:28 | 2024-02-07 19:54 | 25.77 | 0.43 | 6311 | CALLE 14 | 9 | No programada | 360 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 75 SE REVISA SE CAMBIA CODO Y UNA BARRA | 793296 | 0.00019514 | 0.0004538 | 0.011708 | 80.9719 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1177001-CM.9880 | bomesias | 193246 | 201185 | 201202 | 2024 | 2 | 2024-02-07 19:53 | 2024-02-07 20:31 | 38.15 | 0.64 | 6311 | CALLE 14 | 4 | No programada | 197 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se realiza reparacion en barraje elastomerico caja de maniobras gigante | 793296 | 0.00015893 | 0.00024833 | 0.0095359 | 80.9814 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178121-IP.CB06311 | SCADA | 193254 | 201192 | 201194 | 2024 | 2 | 2024-02-07 20:33 | 2024-02-07 20:33 | 0.53 | 0.01 | 6311 | CALLE 14 | 9 | No programada | 360 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA APERTURA Y CIERRE PARA NORMALIZAR EN BARRAJE SOBRE EL ALIMENTADOR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9814 | 7 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.14767 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 69.7179 | 0.8631 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193274 | 201203 | 201204 | 2024 | 2 | 2024-02-08 02:42 | 2024-02-08 02:43 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9814 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193275 | 201205 | 201206 | 2024 | 2 | 2024-02-08 02:43 | 2024-02-08 02:43 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 80.9814 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193276 | 201207 | 201208 | 2024 | 2 | 2024-02-08 02:43 | 2024-02-08 02:48 | 4.65 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se prueba cierre y rechaza | 793296 | 1.0488e-05 | 0.0001311 | 0.00062927 | 80.982 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193277 | 201209 | 201211 | 2024 | 2 | 2024-02-08 02:48 | 2024-02-08 03:47 | 59.35 | 0.99 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario | 793296 | 0.00011606 | 0.00011723 | 0.0069636 | 80.989 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 193277 | 201209 | 201212 | 2024 | 2 | 2024-02-08 02:48 | 2024-02-08 04:13 | 85.47 | 1.42 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario | 793296 | 1.969e-05 | 1.3866e-05 | 0.0011814 | 80.9902 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1154214-CC.3200 | ldgonzalez | 193279 | 201217 | 201230 | 2024 | 2 | 2024-02-08 07:06 | 2024-02-08 10:28 | 201.9 | 3.37 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | sE RETIRA ROEDOR Y SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA Y UN PUENTE PRIMARIO,CAMBIO DE CCTO SUMINISTRADO POR ING DEIVER, APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.00018267 | 5.4204e-05 | 0.01096 | 81.0011 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2315971-CC.35938 | ldgonzalez | 193297 | 201231 | 201264 | 2024 | 2 | 2024-02-08 10:35 | 2024-02-08 12:29 | 114.12 | 1.9 | 24306 | JARDIN | 2 | Programada | 561 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CONEXION PROYECTO DPE-7563-2023 SANTA CLARA | 793296 | 0.0013436 | 0.00070718 | 0.080618 | 81.0817 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2505410-CC.DPE5701 | ldgonzalez | 193308 | 201256 | 201281 | 2024 | 2 | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 13:30 | 149.7 | 2.5 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE AISLAN TI EXPLOTADOS Y SE ALIMENTA POR LA RED DE EMCALI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 81.0817 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311571-CC.774 | ldgonzalez | 193298 | 201262 | 201263 | 2024 | 2 | 2024-02-08 11:07 | 2024-02-08 12:27 | 80.08 | 1.33 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x12 amp N# 6311521, antes retira ramas. | 793296 | 3.3531e-06 | 2.5211e-06 | 0.00020119 | 81.0819 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7846 | bomesias | 193384 | 201429 | 201430 | 2024 | 2 | 2024-02-08 12:29 | 2024-02-08 17:11 | 282.25 | 4.7 | 20304 | PASOANCHO | 31 | No programada | 2551 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 20 SE REPONE VELA Y Se repone 1x30 / | 793296 | 0.015114 | 0.0032157 | 0.90683 | 81.9888 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 193316 | 201278 | 201280 | 2024 | 2 | 2024-02-08 13:12 | 2024-02-08 13:13 | 0.97 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13694 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 81.9888 | 8 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.16877 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 72.3662 | 0.89069 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1258079-CC.20669 | ragomez | 193317 | 0 | 201479 | 2024 | 2 | 2024-02-08 13:21 | 2024-02-09 13:18 | 1437.72 | 23.96 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusible 9x6 amp, antes se podan ramas N# 1258079. | 793296 | 3.0203e-05 | 1.2606e-06 | 0.0018122 | 81.9906 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098683-CC.47155 | ldgonzalez | 193424 | 201462 | 201469 | 2024 | 2 | 2024-02-09 06:16 | 2024-02-09 11:56 | 339.4 | 5.66 | 16305 | VALLADO | 10 | No programada | 711 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA LINEA PRIMARIA DA;O POR ARBOL | 793296 | 0.0050728 | 0.00089626 | 0.30437 | 82.295 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064339-CC.1177 | ldgonzalez | 193431 | 201451 | 201452 | 2024 | 2 | 2024-02-09 08:08 | 2024-02-09 10:10 | 122.2 | 2.04 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE BALOCALONES DEL MEDITERRANE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.295 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 193432 | 201446 | 201502 | 2024 | 2 | 2024-02-09 08:28 | 2024-02-09 19:39 | 670.18 | 11.17 | 26302 | EL CORTIJO | 6 | No programada | 555 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | GRUPO 44 REPONE 2*20 AMP SIN ENCONTRAR FALLA EN FUSIBLES DE LINEA N# 5264618 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.295 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250582-CC.25977 | ragomez | 193439 | 201449 | 201468 | 2024 | 2 | 2024-02-09 09:12 | 2024-02-09 11:53 | 160.88 | 2.68 | 1312 | RIO CALI | 4 | No programada | 339 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO UR SANTA MARTHA DE LOS CABALLEROS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.295 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5092507-CC.48670 | jmrojas | 193445 | 201454 | 201471 | 2024 | 2 | 2024-02-09 10:10 | 2024-02-09 12:28 | 137.7 | 2.3 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 156 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, UTILIZAN 15 MTS DE 4/0 ALUMINIO Y 10 CONECTORES DE PERFORACI[ON. | 793296 | 0.00045229 | 0.00019665 | 0.027137 | 82.3221 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5258782-CC.11612 | ldgonzalez | 193447 | 201455 | 201461 | 2024 | 2 | 2024-02-09 10:36 | 2024-02-09 11:06 | 29.72 | 0.5 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE DE BOTELLA DA;O INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.3221 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 193450 | 201459 | 201460 | 2024 | 2 | 2024-02-09 10:44 | 2024-02-09 10:59 | 14.42 | 0.24 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE COORDINOEL CIERRE CON EL SE;OR JHON BASTIDAS DE CEMENTOS SIN NOVEDAD | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.3221 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5260728-CC.12743 | jpalechor | 193516 | 201539 | 201541 | 2024 | 2 | 2024-02-09 14:21 | 2024-02-10 10:08 | 1187.13 | 19.79 | 5321 | COSMOCENTRO | 1 | No programada | 84 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X20EN ACOMETIDA NODO 5260726 ANTES SE DESCONECTA EQUIPO DE MEDIDA POR DAÑO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.3221 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025821-CC.7060 | jpalechor | 193521 | 201527 | 201535 | 2024 | 2 | 2024-02-09 15:43 | 2024-02-10 09:23 | 1059.63 | 17.66 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Ref trafo # 18772 de 112.5KVa trif. N: 1025821 SE CAMBIA Ctacto para cambio Y 1X12 | 793296 | 0.001536 | 8.6979e-05 | 0.092163 | 82.4143 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 193544 | 201505 | 201506 | 2024 | 2 | 2024-02-09 20:13 | 2024-02-09 20:48 | 34.95 | 0.58 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 6 | No programada | 555 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | MANIOBRA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.4143 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 193547 | 201507 | 201508 | 2024 | 2 | 2024-02-09 21:20 | 2024-02-09 22:17 | 57.18 | 0.95 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 6 | No programada | 555 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | MANIOBRAS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.4143 | 9 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.18986 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 75.0145 | 0.91828 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070045-CC.12224 | jpalechor | 193549 | 201549 | 201550 | 2024 | 2 | 2024-02-09 22:20 | 2024-02-10 10:53 | 752.68 | 12.54 | 10310 | CALLE 56 | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1 X8 AL TRAFO E8962 | 793296 | 0.0019443 | 0.00015505 | 0.11666 | 82.5309 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123246-CC.19685 | jpalechor | 193574 | 201566 | 201567 | 2024 | 2 | 2024-02-10 08:12 | 2024-02-10 13:13 | 301.12 | 5.02 | 20308 | LA MARIA | 95 | No programada | 575 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X65 DE LINEA , SE CORTAN RAMAS | 793296 | 0.0036386 | 0.00072482 | 0.21832 | 82.7492 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5130123-CC.18909 | jpalechor | 193570 | 201540 | 201562 | 2024 | 2 | 2024-02-10 08:33 | 2024-02-10 12:30 | 236.72 | 3.95 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 26 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO DEL TRAFO PP6657 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7492 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049526-CC.4547 | jpalechor | 193568 | 201578 | 201582 | 2024 | 2 | 2024-02-10 09:50 | 2024-02-10 15:25 | 334.73 | 5.58 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPÁRACION SECUNDARIA | 793296 | 4.2204e-05 | 7.5634e-06 | 0.0025322 | 82.7518 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165526-CC.7724 | bomesias | 193581 | 201583 | 201655 | 2024 | 2 | 2024-02-10 12:21 | 2024-02-10 19:58 | 456.93 | 7.62 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 TRAFO PP X 150 KVA NODO 1165596 TIENE BORNE SECUNDARIO FASE 3 QUEMADO ESTA BOTANDO ACEITE, SE DIO INFORMACION LO DE HACER | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7518 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052314-CC.22272 | jpalechor | 193588 | 201581 | 201591 | 2024 | 2 | 2024-02-10 14:16 | 2024-02-10 17:26 | 189.8 | 3.16 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 TRAFO 20788-112 NODO 1052314 QUEDA ABIERTO, SE QUEMO PASO SUBTERRANEO, CAMBIAR CTA-CTO Y LLEVAR 15 MTS TRENZADO 1/0 O 4/0 | 793296 | 0.00017129 | 5.4204e-05 | 0.010277 | 82.762 | 10 | 6 | 2.0717 | 0.024658 | 10.8158 | 0.21096 | 74.486 | 0.88846 | 2.6483 | 0.027586 | 77.6628 | 0.94586 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171879-ST.PH18951 | ldgonzalez | 193594 | 201584 | 201632 | 2024 | 2 | 2024-02-10 17:22 | 2024-02-11 13:20 | 1198.53 | 19.98 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA LP ROTA 4 TRAMOS N1171879 DA?O X ARBOL LLEVAR MOTOCIERRA HY LLEVAR. GRUPO 98 REPARA L.P.R UTILIZ 20 MTS DE #2 ACSR, 4 AISLADORES, APOYO DE LOS GRUPOS 39 Y 106. 100MTS DE #2 ACSR Y UNA CRUCETA Y 4 AISLADORES | 793296 | 5.0372e-05 | 2.5211e-06 | 0.0030223 | 82.7651 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039334-CC.5695 | jpalechor | 193596 | 201589 | 201596 | 2024 | 2 | 2024-02-10 17:59 | 2024-02-11 00:45 | 405.77 | 6.76 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 45 TRAFO 6766-112 NODO 1039334 QUEDA ABIERTO SE REPONEN 3X8 SE RETIRA TRAFO Y SE INSTALAN DOS DE 75 kVA E21496 Y E21444 MAGNETRON | 793296 | 0.00042607 | 6.3028e-05 | 0.025564 | 82.7906 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | ragomez | 193611 | 201606 | 201611 | 2024 | 2 | 2024-02-11 06:10 | 2024-02-11 09:12 | 182.53 | 3.04 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE 1*20AMP | 793296 | 4.9817e-05 | 1.6387e-05 | 0.002989 | 82.7936 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2118793-CC.48721 | ldgonzalez | 193615 | 201600 | 201628 | 2024 | 2 | 2024-02-11 07:13 | 2024-02-11 12:15 | 302.13 | 5.04 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FUNDICIONES UNIVERSO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7936 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1750216-CC.50383 | ldgonzalez | 193612 | 201597 | 201626 | 2024 | 2 | 2024-02-11 07:13 | 2024-02-11 12:15 | 301.9 | 5.03 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FUNDICIONES UNIVERSO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7936 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1149598-CC.14576 | ldgonzalez | 193613 | 201598 | 201627 | 2024 | 2 | 2024-02-11 07:13 | 2024-02-11 12:15 | 301.87 | 5.03 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FUNDICIONES UNIVERSO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7936 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030183-CC.48923 | ldgonzalez | 193614 | 201599 | 201624 | 2024 | 2 | 2024-02-11 07:33 | 2024-02-11 10:03 | 150.85 | 2.51 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO RECAMIER | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7936 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5150949-CC.11862 | jmrojas | 193617 | 201609 | 201615 | 2024 | 2 | 2024-02-11 07:56 | 2024-02-11 09:22 | 86.23 | 1.44 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE FUSIBLE 1*12AMP, DA;O POR AVE. | 793296 | 1.8152e-06 | 1.2606e-06 | 0.00010891 | 82.7937 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7898 | ldgonzalez | 193620 | 201617 | 201621 | 2024 | 2 | 2024-02-11 08:13 | 2024-02-11 10:00 | 106.82 | 1.78 | 20308 | LA MARIA | 10 | No programada | 27 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPONE FUSIBLE 1X25 AMP, DA;O POR ARDILLA. | 793296 | 6.0583e-05 | 3.4035e-05 | 0.003635 | 82.7974 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2008718-CC.29594 | ldgonzalez | 193627 | 201616 | 201630 | 2024 | 2 | 2024-02-11 09:28 | 2024-02-11 13:06 | 218.27 | 3.64 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.7974 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5144191-CC.26636 | bomesias | 193636 | 201631 | 201656 | 2024 | 2 | 2024-02-11 13:12 | 2024-02-11 16:17 | 184.6 | 3.08 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIA POSTE EN MAL ESTADO | 793296 | 0.00014754 | 4.7901e-05 | 0.0088522 | 82.8062 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1015559-CC.28600 | bomesias | 193637 | 201638 | 201643 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:13 | 2024-02-11 15:00 | 47.17 | 0.79 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO 1239-77 KVA NODO 1015559 SE AISLAN PUNTAS DE CONEXION A CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA | 793296 | 3.3859e-05 | 4.2859e-05 | 0.0020315 | 82.8082 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178229-IP.CB05312 | SCADA | 193640 | 201634 | 201635 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:19 | 2024-02-11 14:20 | 0.95 | 0.02 | 5312 | SAN JUDAS | 32 | No programada | 1925 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8082 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1010280-RC.RI.105 | SCADA | 193639 | 201633 | 201636 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:19 | 2024-02-11 14:22 | 2.78 | 0.05 | 5312 | SAN JUDAS | 30 | No programada | 2593 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8082 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244773-CC.8196 | bomesias | 193642 | 201641 | 201642 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:28 | 2024-02-11 15:08 | 40.27 | 0.67 | 5312 | SAN JUDAS | 10 | No programada | 888 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 53 CAYO TECHO SOBRE PRIMARIO Y SECUNDARIO NODO 5244713 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA TRAFO X 112 NODO 1010557 SE REPARA FASE Y NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 10 MTS AL #4 | 793296 | 0.00074998 | 0.0011194 | 0.044999 | 82.8532 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010557-CC.8199 | bomesias | 193644 | 201640 | 201644 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:29 | 2024-02-11 16:15 | 105.92 | 1.77 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Realiza reparcion secundaria | 793296 | 0.0001428 | 8.0676e-05 | 0.0085678 | 82.8618 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1413422-ST.P107123 | wicuesta | 193647 | 201647 | 201648 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:46 | 2024-02-11 17:15 | 148.6 | 2.48 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 REPONE 1*30 AMP ACOMETIDA DE TRAFO PARTICULAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8618 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010280-RC.RI.105 | SCADA | 193643 | 201637 | 201639 | 2024 | 2 | 2024-02-11 14:56 | 2024-02-11 15:13 | 16.4 | 0.27 | 5312 | SAN JUDAS | 19 | No programada | 1641 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE HABLA CON USUARIO JENNY GERENA EL CUAL INFORMA QUE EXISTE LINEA ELECTRICAS QUE CAUSAN RIESGO DE ELECTROCUCION GRUPO 53 EN EL SITIO VERIFICA LA INFORMACIO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8618 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5152216-CC.20118 | wicuesta | 193652 | 201653 | 201654 | 2024 | 2 | 2024-02-11 18:41 | 2024-02-11 19:16 | 34.85 | 0.58 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 TRAFO X 75 KVA NODO 5152216 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8618 | 11 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.23205 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 80.311 | 0.97345 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102451-CC.8584 | bomesias | 193664 | 201659 | 201661 | 2024 | 2 | 2024-02-12 06:54 | 2024-02-12 08:00 | 65.78 | 1.1 | 5313 | BRETA��A | 2 | No programada | 76 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL, SE CORTAN RAMAS NODO 1102451 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 793296 | 0.00010538 | 9.5803e-05 | 0.006323 | 82.8681 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 193660 | 201657 | 201658 | 2024 | 2 | 2024-02-12 07:01 | 2024-02-12 07:02 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 119 | No programada | 7300 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8681 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1052136-CC.22262 | bomesias | 193662 | 201660 | 201664 | 2024 | 2 | 2024-02-12 07:19 | 2024-02-12 08:30 | 70.77 | 1.18 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO NODO 1052136 SE REPARA BAJANTE DE FASE 3 SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM 2 CONECTORES DE PERFORACION | 793296 | 6.8423e-05 | 5.7986e-05 | 0.0041054 | 82.8722 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255406-CC.16993 | geescobar | 193667 | 201686 | 201698 | 2024 | 2 | 2024-02-12 08:41 | 2024-02-12 19:39 | 658.02 | 10.97 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 TRAFO PP 10158 NODO 5269124 ALIMENTACION PROVIENE CR 80 CL 45 NODO 5255406 SE REPONE 1X8 AMP Y RECHAZA SE HABLO CON EL SR HECTOR FLOREZ REPARA 77 SUBTE RRANEO., | 793296 | 0 | 0 | 0 | 82.8722 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1000187-CC.6353 | bomesias | 193670 | 201676 | 201679 | 2024 | 2 | 2024-02-12 09:10 | 2024-02-12 12:00 | 169.52 | 2.83 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 TRAFO 17150-75 KVA NODO 1000187 SE REPONE 1X8 AMP SE INSTALA PEDAZO DE MANGUERA AL ANGULAR QUE ESTABA CERCA A LA CRUCETA CANASTA DE GUSTAVO SABOGAL | 793296 | 0.00025329 | 8.95e-05 | 0.015197 | 82.8874 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5022193-CC.11033 | bomesias | 193672 | 201667 | 201668 | 2024 | 2 | 2024-02-12 09:13 | 2024-02-12 10:21 | 68.37 | 1.14 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO 8709-112 NODO 5022193 SE REPARA BAJANTE DE FASE 3 SE UTILIZA UNA GRAPA | 793296 | 0.00013221 | 0.00011597 | 0.0079325 | 82.8954 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5100976-CC.53205 | jpalechor | 193676 | 201680 | 201682 | 2024 | 2 | 2024-02-12 10:14 | 2024-02-12 15:49 | 335.18 | 5.59 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO 19417-150 KVA NODO 5100976 SE DEBE DE REPARA BAJANTE DE FASE B REP 49 | 793296 | 0.00041575 | 7.4373e-05 | 0.024945 | 82.9203 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271088-CC.20545 | jpalechor | 193690 | 201683 | 201687 | 2024 | 2 | 2024-02-12 13:13 | 2024-02-12 16:35 | 201.82 | 3.36 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5271088 SE REPONE 1X25 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00029225 | 8.6979e-05 | 0.017535 | 82.9378 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052136-CC.22262 | jpalechor | 193692 | 201681 | 201684 | 2024 | 2 | 2024-02-12 13:32 | 2024-02-12 16:21 | 169.23 | 2.82 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA Y BAJNTE SECUNDARIO | 793296 | 0.00016352 | 5.7986e-05 | 0.0098112 | 82.9477 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5024927-CC.24629 | jpalechor | 193695 | 201685 | 201690 | 2024 | 2 | 2024-02-12 14:13 | 2024-02-12 17:25 | 192.08 | 3.2 | 17301 | EL CARMELO | 1 | No programada | 225 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 793296 | 0.00090761 | 0.00028363 | 0.054456 | 83.0021 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043242-CC.4164 | jpalechor | 193707 | 201695 | 201709 | 2024 | 2 | 2024-02-12 18:09 | 2024-02-12 21:17 | 187.6 | 3.13 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 793296 | 0.00020911 | 6.681e-05 | 0.012547 | 83.0147 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 193708 | 201693 | 201694 | 2024 | 2 | 2024-02-12 18:11 | 2024-02-12 18:11 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 34 | No programada | 82 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5164931B | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.0147 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7906 | ldgonzalez | 193721 | 201711 | 201717 | 2024 | 2 | 2024-02-12 19:17 | 2024-02-13 00:59 | 342.18 | 5.7 | 22302 | VUELTA LARGA | 24 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE LLEVAN LA LINEA A LOS AISLADORES | 793296 | 0.00018682 | 3.2775e-05 | 0.011209 | 83.0259 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 193712 | 201703 | 201704 | 2024 | 2 | 2024-02-12 20:06 | 2024-02-12 20:07 | 1.37 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se revisa rama cierra RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.0259 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 193713 | 201705 | 201710 | 2024 | 2 | 2024-02-12 20:07 | 2024-02-12 21:24 | 76.5 | 1.28 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 1075951 ANTES SE CORTAN HOJAS DE PALMA CALLE 73 CRA 7M BIS | 793296 | 0.0061491 | 0.004804 | 0.36895 | 83.3948 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 193714 | 201706 | 201707 | 2024 | 2 | 2024-02-12 20:11 | 2024-02-12 20:12 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LA Y | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.3948 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 193727 | 201712 | 201713 | 2024 | 2 | 2024-02-12 23:25 | 2024-02-12 23:26 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.3948 | 12 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.25315 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 82.9593 | 1.001 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 7907 | ldgonzalez | 193728 | 201714 | 201715 | 2024 | 2 | 2024-02-13 00:01 | 2024-02-13 00:51 | 49.92 | 0.83 | 21503 | LA Y | 16 | No programada | 21 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE AISLA EQUIPO DE MEDICION EXPLOTADO CALLE 12 KRA 24 | 793296 | 2.1972e-05 | 2.6472e-05 | 0.0013183 | 83.3961 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7908 | bomesias | 193754 | 201726 | 201727 | 2024 | 2 | 2024-02-13 06:41 | 2024-02-13 08:44 | 122.73 | 2.05 | 21503 | LA Y | 15 | No programada | 20 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza corte para simular apertura RI para reparar puente sobre el alimentador | 793296 | 5.1683e-05 | 2.5211e-05 | 0.003101 | 83.3992 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147706-CC.18805 | bomesias | 193766 | 201737 | 201738 | 2024 | 2 | 2024-02-13 08:19 | 2024-02-13 12:00 | 220.88 | 3.68 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 793296 | 0.00031544 | 8.5718e-05 | 0.018927 | 83.4182 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2112744-CC.31677 | jpalechor | 193773 | 201760 | 201763 | 2024 | 2 | 2024-02-13 08:27 | 2024-02-13 16:41 | 493.93 | 8.23 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 2112744 SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO Y SE REPONE 1X4 AL TRAFO PP12176-112.5 KVA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.4182 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172778-CC.20196 | bomesias | 193745 | 201721 | 201722 | 2024 | 2 | 2024-02-13 08:51 | 2024-02-13 09:45 | 54 | 0.9 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 793296 | 7.9416e-06 | 8.8239e-06 | 0.00047649 | 83.4186 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 193746 | 201723 | 201724 | 2024 | 2 | 2024-02-13 09:57 | 2024-02-13 09:58 | 0.35 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 104 | No programada | 4234 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.4186 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6455387-CC.25006 | geescobar | 193752 | 201761 | 201762 | 2024 | 2 | 2024-02-13 10:42 | 2024-02-13 16:27 | 344.73 | 5.75 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 224 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 53 TRAFO 15640-112 NODO 6430180 SE REPONE VELA Y EN LOS FL 1X6 | 793296 | 0.0016236 | 0.00028237 | 0.097416 | 83.5161 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014379-CC.12705 | bomesias | 193760 | 201735 | 201741 | 2024 | 2 | 2024-02-13 11:56 | 2024-02-13 13:50 | 114.15 | 1.9 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 301 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 793296 | 0.00072092 | 0.00037943 | 0.043255 | 83.5593 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 193764 | 201736 | 201739 | 2024 | 2 | 2024-02-13 12:30 | 2024-02-13 12:44 | 14.72 | 0.25 | 14306 | ALAMOS | 102 | No programada | 4166 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se crealiza apertura para reparar puente sobre el alimentador | 793296 | 0.0013129 | 0.0052515 | 0.078773 | 83.6381 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2090082-CC.30700 | jpalechor | 193778 | 201765 | 201766 | 2024 | 2 | 2024-02-13 17:10 | 2024-02-13 18:37 | 86.63 | 1.44 | 17537 | POPULAR | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP 12626-630 KVA NODO 2090082 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 83.6381 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144251-CC.20521 | jpalechor | 193781 | 201771 | 201772 | 2024 | 2 | 2024-02-13 18:01 | 2024-02-13 19:33 | 91.78 | 1.53 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 15 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPONE 1X25 DE LINEA DAÑO POR IGUANA | 793296 | 2.893e-05 | 1.8908e-05 | 0.0017358 | 83.6398 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178695-IP.CB16305 | SCADA | 193785 | 201770 | 201774 | 2024 | 2 | 2024-02-13 19:13 | 2024-02-13 20:22 | 69.67 | 1.16 | 16305 | VALLADO | 180 | No programada | 15889 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | CERRADO VALLADO, ANTES SE REPARA PUENTE HORIZONTAL ROTO DAÑO POR GRAPA NPDP 2440741 CALLE 42 CRA.69 CERRADO A A LAS 20:22 | 793296 | 0.023234 | 0.020029 | 1.394 | 85.0338 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108310-CC.50861 | jpalechor | 193790 | 201775 | 201776 | 2024 | 2 | 2024-02-13 19:55 | 2024-02-13 21:33 | 98.17 | 1.64 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE REPONE 1X0 | 793296 | 0.00014678 | 8.95e-05 | 0.0088068 | 85.0426 | 13 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.27425 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 85.6076 | 1.0286 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067885-CC.10481 | camosquera | 193798 | 201780 | 201782 | 2024 | 2 | 2024-02-13 21:51 | 2024-02-14 07:50 | 599.38 | 9.99 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 154 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se aisla fase rota queda en sobre un [arbol, llevar 30 mts de 1/0 cable desnudo [o #2 ACSR trafo N# 1067885 de 112.5 kva # 15452, Hay varios veh[iculos parqueados que no dejan reparar./ GRUPO 53 REPARA FASE ROTA 10 MTS AL #2 ACSR | 793296 | 0.0019393 | 0.00019413 | 0.11636 | 85.159 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 193804 | 201777 | 201778 | 2024 | 2 | 2024-02-14 06:32 | 2024-02-14 06:33 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 116 | No programada | 3717 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 793296 | 0 | 0 | 0 | 85.159 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 193805 | 201779 | 201781 | 2024 | 2 | 2024-02-14 06:33 | 2024-02-14 07:16 | 42.97 | 0.72 | 5318 | EL CEDRO | 116 | No programada | 3717 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 47 NODO 1004204 SE AISLA LINEA PRIMARIA SOBRE LAMPARA DE AP SE NORMALIZA CTO | 793296 | 0.0033736 | 0.0046855 | 0.20241 | 85.3614 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041606-CC.48559 | bomesias | 193813 | 201785 | 201786 | 2024 | 2 | 2024-02-14 07:39 | 2024-02-14 08:49 | 70.08 | 1.17 | 2307 | SANTA MONICA | 5 | No programada | 127 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 44 SE REVISA NODO 1041606 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA DAÑO POR AVE | 793296 | 0.00018731 | 0.00016009 | 0.011238 | 85.3727 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102711-CC.14907 | bomesias | 193816 | 201794 | 201795 | 2024 | 2 | 2024-02-14 08:06 | 2024-02-14 13:20 | 314.4 | 5.24 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repara borne secundario | 793296 | 0 | 0 | 0 | 85.3727 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7921 | bomesias | 193828 | 201788 | 201789 | 2024 | 2 | 2024-02-14 08:56 | 2024-02-14 11:00 | 124.37 | 2.07 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 263 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 5114047 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 793296 | 0.00068626 | 0.00033153 | 0.041176 | 85.4138 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175038-CC.7287 | bomesias | 193831 | 201790 | 201791 | 2024 | 2 | 2024-02-14 09:40 | 2024-02-14 11:10 | 90 | 1.5 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO 11225-112 NODO 5135038 SE QUEMO CAJA DE DISTRIBUCION SE NORMALIZA SERVICIO | 793296 | 0.0002685 | 0.000179 | 0.01611 | 85.4299 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009818-CC.8836 | jpalechor | 193834 | 201815 | 201825 | 2024 | 2 | 2024-02-14 11:07 | 2024-02-14 18:57 | 469.9 | 7.83 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA SUBTERRANEA | 793296 | 9.8702e-05 | 1.2606e-05 | 0.0059221 | 85.4359 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 193841 | 201792 | 201793 | 2024 | 2 | 2024-02-14 12:22 | 2024-02-14 12:23 | 1.1 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 222 | No programada | 10314 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba ojo duracion de la interrupcion 1 min ojo | 793296 | 0 | 0 | 0 | 85.4359 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5232040-CC.4590 | jpalechor | 193846 | 201822 | 201831 | 2024 | 2 | 2024-02-14 13:05 | 2024-02-14 21:58 | 533.18 | 8.89 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 119 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | QUEDA ABIERTA ACOMETIDA 5232040 DAÑO DE MONOPOLAR POR HURTO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 85.4359 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 193851 | 201798 | 201803 | 2024 | 2 | 2024-02-14 13:37 | 2024-02-14 15:02 | 84.23 | 1.4 | 4312 | LAS ACACIAS | 89 | No programada | 6929 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | SE TENSIONA RETENIDA NODO 5099293 CALLE 23 CRA 32A DAÑO POR VEHICULO | 793296 | 0.012228 | 0.0087344 | 0.73369 | 86.1696 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 7936 | jpalechor | 193968 | 201827 | 201828 | 2024 | 2 | 2024-02-14 14:06 | 2024-02-14 20:03 | 356.6 | 5.94 | 16305 | VALLADO | 113 | No programada | 9281 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE UNA VELA NODO 5300746 CRA 39 CRA 50 SE NORMALIZO 20:01 | 793296 | 0.069494 | 0.011699 | 4.1696 | 90.3392 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7922 | wicuesta | 193866 | 201801 | 201807 | 2024 | 2 | 2024-02-14 14:16 | 2024-02-14 15:00 | 44 | 0.73 | 1310 | SAN FERNANDO | 129 | No programada | 3230 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 REVISA SIN ENCONTRAR FALLA SE REALIZA PRUEBA DE RI DE CTO SAN FERNANDO 5244552 SE DEBE CERRAR A LAS 15:00 | 793296 | 0.0029723 | 0.0040716 | 0.17834 | 90.5175 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2348039-IP.CB24303 | SCADA | 193871 | 201802 | 201810 | 2024 | 2 | 2024-02-14 14:55 | 2024-02-14 15:58 | 63.12 | 1.05 | 24303 | VALLE DEL LILI | 6 | No programada | 22 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL A LA SALIDA DEL CTO. EN SORTILEGIO | 793296 | 2.9119e-05 | 2.7732e-05 | 0.0017471 | 90.5193 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5165431-ST.17891 | jpalechor | 193877 | 201804 | 201821 | 2024 | 2 | 2024-02-14 15:07 | 2024-02-14 18:01 | 174 | 2.9 | 17316 | LOS PARQUES | 199 | No programada | 8434 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REVISA DAÑO EN PTE PRIMARIO VERTICALES SE REPARAN Y RETENIDA DECOLGADA C 62A#1A6N-52 N5219744 RE VISA 49 REP 99 CERARDO 18:01 | 793296 | 0.030832 | 0.010632 | 1.8499 | 92.3692 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7935 | jpalechor | 193879 | 201823 | 201824 | 2024 | 2 | 2024-02-14 15:49 | 2024-02-14 18:00 | 130.92 | 2.18 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NNORMALIZA RI 2152258 LA NIEBLA CUT 7935 ANTES SE PODA ARBOL SECTOR HOTEL EL FARO | 793296 | 3.0228e-05 | 1.3866e-05 | 0.0018137 | 92.371 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7926 | wicuesta | 193885 | 201811 | 201812 | 2024 | 2 | 2024-02-14 15:55 | 2024-02-14 16:30 | 35.45 | 0.59 | 1310 | SAN FERNANDO | 92 | No programada | 2008 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 REVISA SIN ENCONTRAR FALLA CIERRA RI N# 1004832 | 793296 | 0.0014934 | 0.0025312 | 0.089605 | 92.4606 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7934 | wicuesta | 193914 | 201813 | 201818 | 2024 | 2 | 2024-02-14 16:00 | 2024-02-14 16:17 | 17 | 0.28 | 1312 | RIO CALI | 173 | No programada | 10197 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE EL CIRCUITO Y SE REPARA PUENTE PRIAMRIO NODO 1155338 CALLE 2 OESTE CARRERA 4B | 793296 | 0.0035991 | 0.012854 | 0.21595 | 92.6765 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094939-CC.16034 | jpalechor | 193934 | 201839 | 201865 | 2024 | 2 | 2024-02-14 18:38 | 2024-02-15 17:01 | 1343.15 | 22.39 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | PROGRAMAR CORTE DE RAMAS X PODER REPARAR N1094939 X DE DIA INF 46 / GRUPO 101 NODO 1094939 SE REPONEN 3X3 AMP RECHAZA CIERRE, SE CORTAN RAMAS SE RETIRA E 745-45 KVA-T SIEMENS QUEMADO E INSTALA E21401-45 KVA-T MAGNETRON | 793296 | 0.00067738 | 3.0254e-05 | 0.040643 | 92.7172 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5185459-CC.2956 | wicuesta | 193945 | 201829 | 201830 | 2024 | 2 | 2024-02-14 19:09 | 2024-02-14 21:02 | 112.95 | 1.88 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | DAÑO X ROEDOR 1X12 EN ACOMETIDA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 92.7172 | 14 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.29534 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 88.2559 | 1.0562 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1164619-ST.PH87733 | ldgonzalez | 193978 | 201832 | 201833 | 2024 | 2 | 2024-02-14 21:03 | 2024-02-15 00:03 | 179.47 | 2.99 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 61 | No programada | 4867 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X 50 AMP, | 793296 | 0.018344 | 0.0061352 | 1.1006 | 93.8178 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 193991 | 201834 | 201835 | 2024 | 2 | 2024-02-15 02:55 | 2024-02-15 02:56 | 0.95 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 93.8178 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1011545-CC.6473 | bomesias | 193996 | 201838 | 201841 | 2024 | 2 | 2024-02-15 08:25 | 2024-02-15 10:35 | 130.13 | 2.17 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 105 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 NODO 1011545 SE REPARA CRUCE SECUNDARIO TRENZADO, SE UTILIZAN 3 MTS AL AISLADO 4/0 1 MTS AL #2 ACSR 6 CONECTORES DE PERFORACION RECICLADOS Y 2X8 AMP | 793296 | 0.00028722 | 0.00013236 | 0.017233 | 93.8351 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2171899-CC.DEP5561 | jpalechor | 194004 | 201843 | 201879 | 2024 | 2 | 2024-02-15 10:42 | 2024-02-15 21:19 | 636.98 | 10.62 | 1308 | SILOE | 2 | No programada | 115 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO EN CAMARA C/R RESERVA DE CRISTALES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 93.8351 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2239078-CC.33969 | jpalechor | 194038 | 201848 | 201849 | 2024 | 2 | 2024-02-15 12:27 | 2024-02-15 14:33 | 125.82 | 2.1 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 61 | No programada | 4867 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X80 DE LINEA 2239078 | 793296 | 0.012884 | 0.0061352 | 0.77303 | 94.6081 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083341-CC.10679 | jpalechor | 194030 | 201859 | 201863 | 2024 | 2 | 2024-02-15 13:09 | 2024-02-15 16:37 | 208.88 | 3.48 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 154 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E16301 NODO 1083341 | 793296 | 0.00067556 | 0.00019413 | 0.040534 | 94.6486 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5235456-CC.14641 | jpalechor | 194041 | 201850 | 201858 | 2024 | 2 | 2024-02-15 14:00 | 2024-02-15 16:28 | 148.22 | 2.47 | 14312 | ACOPI | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 56: Ref N: 5235456 Repara Puente primario lateral derecho cabeza Ctacto a linea ademas se anula Retenida No prestaba servicio Canasta de Alfonso Moreno Servicio normal | 793296 | 1.8682e-05 | 7.5634e-06 | 0.0011209 | 94.6497 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244552-RC.RC.024 | jpalechor | 194055 | 201847 | 201853 | 2024 | 2 | 2024-02-15 14:03 | 2024-02-15 15:36 | 93.88 | 1.56 | 1310 | SAN FERNANDO | 78 | No programada | 2433 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 52: REf n: 5244552 Reco Disparado Revisa ramal Se abre otro Reco N: 1004639 y procede a cerrar el principal hace prueba y cierra normal se devuelve maniobra cerrando el otro Reco Servicio normal | 793296 | 0.0047844 | 0.003067 | 0.28707 | 94.9368 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1004638-RC.RI.078 | SCADA | 194055 | 201847 | 201855 | 2024 | 2 | 2024-02-15 14:27 | 2024-02-15 15:56 | 89.88 | 1.5 | 1310 | SAN FERNANDO | 51 | No programada | 797 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 52: REf n: 5244552 Reco Disparado Revisa ramal Se abre otro Reco N: 1004639 y procede a cerrar el principal hace prueba y cierra normal se devuelve maniobra cerrando el otro Reco Servicio normal | 793296 | 0.001507 | 0.0010047 | 0.09042 | 95.0272 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2239078-CC.33969 | jpalechor | 194077 | 201851 | 201867 | 2024 | 2 | 2024-02-15 14:39 | 2024-02-15 17:27 | 168.17 | 2.8 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 61 | No programada | 4867 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X80 DE LINEA NDO 229078 | 793296 | 0.017178 | 0.0061352 | 1.0307 | 96.0579 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271088-CC.20545 | jpalechor | 194083 | 201875 | 201876 | 2024 | 2 | 2024-02-15 15:29 | 2024-02-15 19:31 | 241.57 | 4.03 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nODO 5271088 SE REPONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00035052 | 8.6979e-05 | 0.021031 | 96.079 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222273-RC.RI.039 | SCADA | 194087 | 201854 | 201866 | 2024 | 2 | 2024-02-15 15:49 | 2024-02-15 17:40 | 110.62 | 1.84 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 20 | No programada | 1448 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE NORMALIZA RI | 793296 | 0.0033585 | 0.0018253 | 0.20151 | 96.2805 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244552-RC.RC.024 | jpalechor | 194089 | 201861 | 201862 | 2024 | 2 | 2024-02-15 16:24 | 2024-02-15 16:34 | 10.05 | 0.17 | 1310 | SAN FERNANDO | 78 | No programada | 2433 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | ELRI 5244552 SE ESTA DISPARANDO POR CARGA, SE REALIEMTE PARTE DE ESTE CIRCUITO SAN FERNANDO POR EL CTO BRETAÑA | 793296 | 0.00052138 | 0.003067 | 0.031283 | 96.3118 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5238790-SW.SW.168 | jpalechor | 194099 | 201860 | 201864 | 2024 | 2 | 2024-02-15 16:32 | 2024-02-15 16:45 | 12.78 | 0.21 | 1310 | SAN FERNANDO | 51 | No programada | 797 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | SE REALIMENTA PARTE DEL CTO SAN FERNANDO POREL CTO. BRETAÑA EL RI 5244552 SE ESTA DISPARANDO POR CARGA | 793296 | 0.00021098 | 0.0010047 | 0.012659 | 96.3244 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 194114 | 201871 | 201872 | 2024 | 2 | 2024-02-15 18:26 | 2024-02-15 18:27 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 274 | No programada | 9497 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO SILOE (CRISTALES) | 793296 | 0 | 0 | 0 | 96.3244 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 194117 | 201873 | 201874 | 2024 | 2 | 2024-02-15 18:50 | 2024-02-15 18:50 | 0.93 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 100 | No programada | 9218 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. DIAMANTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 96.3244 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 194121 | 201877 | 201878 | 2024 | 2 | 2024-02-15 19:53 | 2024-02-15 19:54 | 0.95 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 84 | No programada | 10708 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LOS LAGOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 96.3244 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1060775-SW.SW.189 | ldgonzalez | 194122 | 201883 | 201884 | 2024 | 2 | 2024-02-15 19:59 | 2024-02-15 23:25 | 206.02 | 3.43 | 1308 | SILOE | 159 | No programada | 3477 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE AISLA LINEA PRIMARIA ROTA CARRERA 38 CALLE 4 | 793296 | 0.015034 | 0.004383 | 0.90202 | 97.2264 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140477-CC.47213 | jpalechor | 194124 | 201880 | 201881 | 2024 | 2 | 2024-02-15 20:04 | 2024-02-15 21:27 | 83.58 | 1.39 | 8304 | SAN MARCOS | 9 | No programada | 66 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56: Ref N: 1140477 fusibles de linea Revisa ramal Repone fusible ( 1*20 ) Daño por Vientos en el sector y Ramas Servicio normal | 793296 | 0.00011564 | 8.3197e-05 | 0.0069386 | 97.2334 | 15 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.31644 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 90.9041 | 1.0838 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1184938-ST.PV3326 | bomesias | 194134 | 201885 | 201900 | 2024 | 2 | 2024-02-15 23:33 | 2024-02-16 09:51 | 618.47 | 10.31 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE SECCIONA LINEA PRIMARIA ROTA , KRA 37 A CALLE 4 PENDIENTE REPARAR, LLEVAR 50 MTS DE #2 ACSR, ZONA PEATONAL.SE DEBEN ABRIR 02 TRAFOS ANTES DE REPARAR./ GRUPO 100 REALIZA REPARACION PRIMARIA Y NORMALIZA SERVICIO | 793296 | 0.00033791 | 3.2775e-05 | 0.020274 | 97.2537 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1100513-CC.12504 | bomesias | 194139 | 201890 | 201892 | 2024 | 2 | 2024-02-16 05:22 | 2024-02-16 08:15 | 173.42 | 2.89 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 128 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 SE REVISA TRAFO 10816-75 KVA NODO 1100513 SE REPONE 1X10 Y SE ORB¿GANIZA VELA NO QUERIA CERRAR | 793296 | 0.00046631 | 0.00016135 | 0.027978 | 97.2816 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5153182-CC.11766 | aarodriguez | 194136 | 201957 | 201958 | 2024 | 2 | 2024-02-16 07:04 | 2024-02-16 10:00 | 176.05 | 2.93 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 DEVUELTO POR REVISION CTO NAVARRO Grupo 54: Ref trafo # 11554 de 112.5KVa trif. N: 5153182 1 quemado abre otro reparar FAse A rota y Neutro (10 mt Al 4/01 DD ) Bajante de Neutro (1 Grapa And 2 tornillos ) repone fusible (1*10) cortan ramas | 793296 | 0.00026962 | 9.2021e-05 | 0.016177 | 97.2978 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224225-CC.16734 | wicuesta | 194152 | 201894 | 201921 | 2024 | 2 | 2024-02-16 09:10 | 2024-02-16 13:44 | 274.5 | 4.58 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 167 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA PARA MANTENIMIENTO A TRAFO CLIENTE APRTAMENTOS EL LIMONAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 97.2978 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071777-CC.11365 | frvarela | 194156 | 201899 | 201959 | 2024 | 2 | 2024-02-16 10:03 | 2024-02-16 12:00 | 117.12 | 1.95 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO X 75 KVA NODO 1071777 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO SE UTILIZAN 3 MTS 250 MCM UN CONECTOR BIMETALICO PARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE SABOGAL | 793296 | 8.8492e-05 | 4.538e-05 | 0.0053095 | 97.3031 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109839-CC.5986 | bomesias | 194157 | 201895 | 201928 | 2024 | 2 | 2024-02-16 10:11 | 2024-02-16 14:22 | 251.37 | 4.19 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA PARA MANTENIMIENTO A TRAFO CLIENTE PLAZA DE TOROS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 97.3031 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065351-CC.28052 | wicuesta | 194164 | 201925 | 201926 | 2024 | 2 | 2024-02-16 11:06 | 2024-02-16 13:54 | 167.98 | 2.8 | 1304 | SANTA TERESITA | 2 | No programada | 26 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*20 AMP ACOMETIDA DE TRAFO PARTICULAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 97.3031 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052209-CC.22267 | ragomez | 194186 | 201914 | 201933 | 2024 | 2 | 2024-02-16 13:09 | 2024-02-16 15:11 | 121.65 | 2.03 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza reparacion secundaria lineas rotas | 793296 | 0.00023286 | 0.00011471 | 0.013972 | 97.3171 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2843188-ST.V102352 | aarodriguez | 194204 | 201935 | 201948 | 2024 | 2 | 2024-02-16 13:44 | 2024-02-16 17:11 | 207.35 | 3.46 | 7312 | NAVARRO | 25 | No programada | 3090 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE ABREN CUCHILLAS Y SE PRUEBA RECHAZANDO | 793296 | 0.013477 | 0.0038951 | 0.80863 | 98.1257 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1183800-CC.28053 | ragomez | 194194 | 201932 | 201934 | 2024 | 2 | 2024-02-16 14:03 | 2024-02-16 15:27 | 84.27 | 1.4 | 1304 | SANTA TERESITA | 2 | No programada | 26 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref . N: 1183800 Transicion Repone fusible de linea ( 2*12 ) Daño por Ardilla Servicio Normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 98.1257 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145754-CC.18829 | ragomez | 194196 | 201938 | 201939 | 2024 | 2 | 2024-02-16 14:11 | 2024-02-16 16:08 | 117.13 | 1.95 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 50: REf trafo # 15947 de 75KVa trif. N: 1145757 Repone fusible ( 1*6 ) Daño por Ave Servicio normal | 793296 | 2.4581e-05 | 1.2606e-05 | 0.0014749 | 98.1272 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074521-SW.SW.202 | ragomez | 194205 | 201937 | 201941 | 2024 | 2 | 2024-02-16 15:42 | 2024-02-16 16:16 | 33.7 | 0.56 | 7312 | NAVARRO | 47 | No programada | 5188 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre RI Y SE PRUEBA CIERRE | 793296 | 0.0036623 | 0.0065398 | 0.21974 | 98.3469 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 194205 | 201937 | 201946 | 2024 | 2 | 2024-02-16 15:42 | 2024-02-16 17:04 | 81.67 | 1.36 | 7312 | NAVARRO | 3 | No programada | 235 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre RI Y SE PRUEBA CIERRE | 793296 | 0.00040288 | 0.00029623 | 0.024173 | 98.3711 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 194208 | 201944 | 201945 | 2024 | 2 | 2024-02-16 16:43 | 2024-02-16 16:45 | 1.92 | 0.03 | 7318 | HORMIGUERO | 140 | No programada | 14155 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se trata de realimentar parte del cto Navarro | 793296 | 0 | 0 | 0 | 98.3711 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 194212 | 201951 | 201953 | 2024 | 2 | 2024-02-16 18:17 | 2024-02-16 18:45 | 27.92 | 0.47 | 7312 | NAVARRO | 75 | No programada | 8513 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repatr punte primario rot9o | 793296 | 0.0050437 | 0.010731 | 0.30262 | 98.6737 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148855-CC.11137 | ldgonzalez | 194222 | 201961 | 201962 | 2024 | 2 | 2024-02-16 19:05 | 2024-02-16 23:24 | 258.95 | 4.32 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X10 AMP | 793296 | 0.00023961 | 5.5465e-05 | 0.014376 | 98.6881 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 194220 | 201955 | 201956 | 2024 | 2 | 2024-02-16 19:19 | 2024-02-16 19:25 | 6.83 | 0.11 | 7312 | NAVARRO | 74 | No programada | 8340 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente primario roto | 793296 | 0.0011564 | 0.010513 | 0.069386 | 98.7575 | 16 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.33753 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 93.5524 | 1.1114 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014714-CC.6728 | wicuesta | 194232 | 201969 | 201974 | 2024 | 2 | 2024-02-16 21:07 | 2024-02-17 09:30 | 743.73 | 12.4 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 161 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se revisa y hay un PV roto N# 1209035 Diag 18 A trans 27 , llevar canasta y 1 conector, ademas reparar ptes secundarios de trafo en mal estado Grupo 101: REf trafo # 13079 de 150KVa N: 1014714 | 793296 | 0.0025166 | 0.00020295 | 0.151 | 98.9085 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5039088-CC.934 | wicuesta | 194233 | 201963 | 201964 | 2024 | 2 | 2024-02-16 21:17 | 2024-02-17 08:01 | 643.28 | 10.72 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 164 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPONE 1*10 AMP SERVICIO NORMAL | 793296 | 0.0022162 | 0.00020673 | 0.13297 | 99.0415 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143743-CC.15616 | wicuesta | 194238 | 201976 | 201977 | 2024 | 2 | 2024-02-16 22:53 | 2024-02-17 11:26 | 753.48 | 12.56 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y falta 1 fase a trafo PP N# 1143743 # 4387 al interior de un vivero, llevar canasta de d[ia. SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO DE LA CABEZA DEL DPA, Canasta de Juan C. Bolaños Servicio normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.0415 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070142-CC.12205 | wicuesta | 194246 | 201965 | 201966 | 2024 | 2 | 2024-02-17 07:36 | 2024-02-17 08:31 | 55.07 | 0.92 | 10309 | EL POBLADO | 1 | No programada | 106 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45 revisa e informa que se debe reparar pte secundario de neutro roto trafo N# 1078142 calle 55 * ciudad de cali * con cra 34, llevar 10 mts de 1/0 antes se debe realizar poda. | 793296 | 0.00012293 | 0.00013362 | 0.0073758 | 99.0488 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091611-CC.7035 | wicuesta | 194243 | 201970 | 201973 | 2024 | 2 | 2024-02-17 08:09 | 2024-02-17 09:06 | 57.53 | 0.96 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 115 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*10 AMP DAÑO CAUSADO POR AVE | 793296 | 0.00013917 | 0.00014496 | 0.00835 | 99.0572 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1082426-CC.10639 | wicuesta | 194248 | 201975 | 201978 | 2024 | 2 | 2024-02-17 08:43 | 2024-02-17 11:01 | 137.95 | 2.3 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE COR5TAN RAMAS SE REPARA NEUTRO Y REPONE 1*8 AMP | 793296 | 2.0295e-05 | 8.8239e-06 | 0.0012177 | 99.0584 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2859751-ST.DPE7080 | wicuesta | 194260 | 201984 | 201985 | 2024 | 2 | 2024-02-17 09:35 | 2024-02-17 12:10 | 155.63 | 2.59 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO PARTICULAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.0584 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2859751-CC.51815 | wicuesta | 194261 | 201982 | 201983 | 2024 | 2 | 2024-02-17 11:05 | 2024-02-17 11:27 | 21.38 | 0.36 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 275 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLES | 793296 | 0.0001248 | 0.00034665 | 0.0074877 | 99.0659 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051679-CC.22201 | aarodriguez | 194257 | 201986 | 201988 | 2024 | 2 | 2024-02-17 11:39 | 2024-02-17 13:58 | 138.63 | 2.31 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 79: Ref trafo # 6407 de 75KVa trif. N: 1051679 Puente primario roto lateral de adentro. Grupo 101: Se repar puente primario Se abre trafo ( 1 conector Bimetalico 1 tornillo ) cierra trafo Servicio normal | 793296 | 0.0001223 | 5.2944e-05 | 0.007338 | 99.0732 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5012244-CC.20606 | jpalechor | 194265 | 201993 | 201994 | 2024 | 2 | 2024-02-17 13:44 | 2024-02-17 16:37 | 173.33 | 2.89 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X8 AL TRAFO PP4671 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.0732 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141257-CC.17738 | jpalechor | 194268 | 201989 | 201990 | 2024 | 2 | 2024-02-17 14:09 | 2024-02-17 15:43 | 94.08 | 1.57 | 17311 | ALCAZARES | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X8 AL TRAFO PP6581 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.0732 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2212234-ST.P103817 | jpalechor | 194273 | 201991 | 201992 | 2024 | 2 | 2024-02-17 16:26 | 2024-02-17 16:30 | 3.38 | 0.06 | 24307 | CACHIPAY | 5 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2X8 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.0732 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107038-CC.48142 | jpalechor | 194275 | 201995 | 201999 | 2024 | 2 | 2024-02-17 16:42 | 2024-02-17 19:13 | 151.08 | 2.52 | 20304 | PASOANCHO | 8 | No programada | 777 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1107038 SE REPONEN 2X15 DE LINEA | 793296 | 0.0024682 | 0.00097946 | 0.14809 | 99.2213 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5145651-CC.11249 | jpalechor | 194281 | 201996 | 201998 | 2024 | 2 | 2024-02-17 17:30 | 2024-02-17 19:03 | 92.8 | 1.55 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 793296 | 0.00019539 | 0.00012606 | 0.011723 | 99.233 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154729-CC.20991 | jpalechor | 194283 | 201997 | 202024 | 2024 | 2 | 2024-02-17 17:46 | 2024-02-18 10:01 | 974.5 | 16.24 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | pendiente cambio de cortacircuito el cliente llamara cuando lo compre PP Nota: Cliente informa ya tiene el Ctacto en el sitio Se le informa Pendiente en horas de la mañana / GRUPO 44 SE CAMBIAN 3 CTA-CTOS Y REPONEN 3X10 AMP CANASTA DE SABOGAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.233 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110748-CC.48637 | jpalechor | 194285 | 202002 | 202007 | 2024 | 2 | 2024-02-17 18:09 | 2024-02-17 21:23 | 193.82 | 3.23 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 122 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO AL TRAFO E4472-75 KVA NODO 1110888 | 793296 | 0.00049674 | 0.00015379 | 0.029804 | 99.2628 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110748-CC.48637 | jpalechor | 194294 | 202005 | 202007 | 2024 | 2 | 2024-02-17 20:49 | 2024-02-17 21:23 | 33.92 | 0.57 | 16306 | NAPOLES | 7 | No programada | 602 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABREN FL PARA CAMBIAR UN CORTACIRCUITO NODO1110888 | 793296 | 0.00043255 | 0.00075886 | 0.025953 | 99.2888 | 17 | 7 | 2.0717 | 0.024658 | 12.6184 | 0.35863 | 86.9004 | 1.0365 | 2.6483 | 0.027586 | 96.2007 | 1.139 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144251-CC.20521 | jpalechor | 194301 | 202015 | 202021 | 2024 | 2 | 2024-02-18 06:36 | 2024-02-18 09:00 | 144 | 2.4 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1144251 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 793296 | 4.538e-05 | 1.8908e-05 | 0.0027228 | 99.2915 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118421-CC.26778 | wicuesta | 194295 | 202008 | 202038 | 2024 | 2 | 2024-02-18 06:50 | 2024-02-18 15:05 | 494.68 | 8.24 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente vitelsa | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.2915 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5263280-CC.14648 | bomesias | 194297 | 202009 | 202030 | 2024 | 2 | 2024-02-18 07:24 | 2024-02-18 13:35 | 371.18 | 6.19 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente Agraf industrial | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.2915 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5124727-CC.11556 | bomesias | 194299 | 202010 | 202031 | 2024 | 2 | 2024-02-18 07:28 | 2024-02-18 13:41 | 372.78 | 6.21 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente Agraf industrial | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.2915 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5115141-CC.12938 | bomesias | 194302 | 202032 | 202033 | 2024 | 2 | 2024-02-18 07:59 | 2024-02-18 13:45 | 346.23 | 5.77 | 18302 | PEDREGAL | 3 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen 2x10 de linea antes se retira rama sobre la red | 793296 | 0.00022548 | 3.9077e-05 | 0.013529 | 99.3051 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | jpalechor | 194303 | 202017 | 202018 | 2024 | 2 | 2024-02-18 08:09 | 2024-02-18 09:22 | 73.35 | 1.22 | 20307 | LA VIGA | 24 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 1123556 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00010765 | 8.8239e-05 | 0.0064591 | 99.3115 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5103207-CC.11022 | jpalechor | 194307 | 202020 | 202023 | 2024 | 2 | 2024-02-18 08:53 | 2024-02-18 10:00 | 66.9 | 1.12 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO 17423-75 KVA NODO 5103207 SE AISLA ALIMENTACION A CAJA DE DISTRIBUCION SE REPONE 1X6 AMP | 793296 | 0.00016801 | 0.00015001 | 0.01008 | 99.3216 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 194309 | 202019 | 202022 | 2024 | 2 | 2024-02-18 09:25 | 2024-02-18 09:44 | 19.37 | 0.32 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba grupo 56 realizaba labores en el sector ojo duracion de la interrupcion 12 min ojo | 793296 | 0.00033319 | 0.0010412 | 0.019992 | 99.3416 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5285186-CC.19416 | camosquera | 194313 | 202026 | 202029 | 2024 | 2 | 2024-02-18 09:54 | 2024-02-18 11:37 | 103.43 | 1.72 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 NODO 5285186 ACOMETIDA MONOPOLAR ESTA NORMAL TRAFO PP X 112 NODO 5285224 TOTALIZADOR DISPARADO POR DAÑO INTERNO EN LA SUBESTACION, SE INFORMA AL GUARDA COLLAZOS LO QUE DEBEN HACER | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.3416 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151789-CC.23804 | jpalechor | 194318 | 202037 | 202045 | 2024 | 2 | 2024-02-18 11:49 | 2024-02-18 17:39 | 350.35 | 5.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 241 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA NEUTRO ROT DAÑO XA RABOL OPERA FL X REPARAR N1151797 Y REPARA FASE DAÑO EN ELCTORDOMESTICOS INFORMAN. | 793296 | 0.0017742 | 0.0003038 | 0.10645 | 99.448 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151797-CC.925 | jpalechor | 194326 | 202039 | 202044 | 2024 | 2 | 2024-02-18 14:54 | 2024-02-18 17:40 | 165.75 | 2.76 | 1314 | KILOMETRO 18 | 10 | No programada | 758 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABREN FL 1151797 PARA REPARAR DAÑO SECUNDARIO AUTAGE 194318 Y CERRADOS A LAS 17:39 | 793296 | 0.0026372 | 0.00095551 | 0.15823 | 99.6063 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 194335 | 202040 | 202041 | 2024 | 2 | 2024-02-18 16:53 | 2024-02-18 16:54 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 77 | No programada | 8133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.6063 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5009804-CC.16991 | jpalechor | 194336 | 202053 | 202054 | 2024 | 2 | 2024-02-18 17:45 | 2024-02-18 22:05 | 260.1 | 4.34 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA SUBTERRANEA REVISA 77 / GRUPO 77 SE AISLAN LINEAS DE AP ESTABA EN CORTO EL SECUNDARIO | 793296 | 0.0008261 | 0.00019035 | 0.049566 | 99.6558 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012511-CC.30530 | jpalechor | 194337 | 202049 | 202050 | 2024 | 2 | 2024-02-18 18:23 | 2024-02-18 20:31 | 127.88 | 2.13 | 18304 | LA ESTANCIA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 2012511 SE REPONEN 2X10 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 793296 | 1.074e-05 | 5.0423e-06 | 0.0006444 | 99.6565 | 18 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.37973 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 98.849 | 1.1666 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2319098-ST.DEP4689 | ragomez | 193732 | 201716 | 202067 | 2024 | 2 | 2024-02-13 00:52 | 2024-02-19 09:06 | 9134.85 | 152.25 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | MEDICION EXPLOTADA BODEGAS CA;AVERAL CRA 24 # 12 / 04 ACOPI. / GRUPO 61 SE HABLO CON EL SR TAMAYO SE INFORMA LO DE HACER COMPRAR 2 CC Y PROBAR CABLE / GRUPO 61 CAMBIAN 3 CTA-CTOS SE REPONEN 3X10 QUEDA ABIERTA X REVISION CABLE,el cliente debe llamar nuevam | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.6565 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069675-CC.11059 | jpalechor | 194338 | 202068 | 202069 | 2024 | 2 | 2024-02-18 19:14 | 2024-02-19 09:51 | 876.77 | 14.61 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 167 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 TRAFO 15746-112 NODO 1069675 SOBRE UN CRUCE SECUNDARIO TRENZADO SE DEBE REPARAR FASE Y NEUTRO ROTOS LLEVAR 5 MTS AL 4/0 PARA LA REPARACION, SE REPARA | 793296 | 0.0030756 | 0.00021051 | 0.18454 | 99.841 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058584-CC.2020 | jpalechor | 194344 | 202062 | 202063 | 2024 | 2 | 2024-02-18 19:50 | 2024-02-19 08:43 | 772.92 | 12.88 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SECUNDARIO EN CORTO REPARAR EN DIA INF 46 | 793296 | 0.00024354 | 1.8908e-05 | 0.014612 | 99.8556 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 194347 | 202055 | 202056 | 2024 | 2 | 2024-02-19 01:21 | 2024-02-19 01:22 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 181 | No programada | 5948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 99.8556 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1023896-CC.7752 | jpalechor | 194352 | 202059 | 202066 | 2024 | 2 | 2024-02-19 02:10 | 2024-02-19 09:01 | 410.87 | 6.85 | 5310 | MELENDEZ | 7 | No programada | 395 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 NODO 1023896 FUSIBLES DE LINEA SE DEBE DE CAMBIAR CTA-CTO REVISAR LOS OTROS, 2 APOYOS ADELANTE RETIRAR LINEA DE LA CRUCETA Y SEPARAR PUENTES PRIMARIOS, | 793296 | 0.0034108 | 0.00049792 | 0.20465 | 100.0603 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222397-RC.RI.084 | SCADA | 194353 | 202060 | 202061 | 2024 | 2 | 2024-02-19 07:06 | 2024-02-19 07:08 | 1.68 | 0.03 | 4307 | CARRERA 15 | 103 | No programada | 7037 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5222397 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.0603 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1121898-CC.15561 | jpalechor | 194354 | 202071 | 202072 | 2024 | 2 | 2024-02-19 07:07 | 2024-02-19 10:42 | 215.08 | 3.58 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X30 DE LINEA NODO 1121898 | 793296 | 6.7692e-05 | 1.8908e-05 | 0.0040615 | 100.0643 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154729-CC.20992 | jpalechor | 194356 | 202070 | 202144 | 2024 | 2 | 2024-02-19 07:57 | 2024-02-20 13:33 | 1776.43 | 29.61 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REVISA QUEDA ABIERTO AC MONOPOLAR N1154729 ALIMENTA TRAFO PP2971 15O N1154737 Y CONECTAR PTE A LA RED ROTO. USURIO INFORMA NUEVAMENTE DEBE HACE REVISAR INTERNAMENTE .INF 56 SE REPARA CON CANASTA Y REPONEN 2X6. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.0643 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057294-CC.1507 | jpalechor | 194357 | 202082 | 202085 | 2024 | 2 | 2024-02-19 08:03 | 2024-02-19 13:31 | 327.78 | 5.46 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | DAÑO SECUNDARIO EN TRENZADO DILATADO EN CORTO DOS TRAMOS X REPARAR REPARADO X 98 30MTS 4/0 REP 98 | 793296 | 0.00034413 | 6.3028e-05 | 0.020648 | 100.085 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145746-CC.18835 | jpalechor | 194358 | 202078 | 202079 | 2024 | 2 | 2024-02-19 08:07 | 2024-02-19 11:20 | 192.25 | 3.2 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA FASE ROTA NQ1145746 REPONE 6MTS DE 1/0 AL REP 50 | 793296 | 8.0676e-05 | 2.5211e-05 | 0.0048406 | 100.0898 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 194360 | 202064 | 202065 | 2024 | 2 | 2024-02-19 08:52 | 2024-02-19 08:53 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 124 | No programada | 9317 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LAS CRUCES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.0898 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | jpalechor | 194363 | 202080 | 202081 | 2024 | 2 | 2024-02-19 09:18 | 2024-02-19 11:54 | 155.82 | 2.6 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X30 DE LINEA Y EN EL 1140537 3X20 DE LINEA DAÑO POR GUADUAS QUE SACARON LINEA PRIMARIA DEL ASILADOR DE PIN | 793296 | 3.2775e-05 | 1.2606e-05 | 0.0019665 | 100.0918 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194368 | 202073 | 202074 | 2024 | 2 | 2024-02-19 10:59 | 2024-02-19 11:00 | 0.75 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: Ref N: 5164826 Reco Km 16 Disparado Revisa hasta la Frontera con Feeder IV N: 2153441 Por la Finca del Argentino Se retira Hoja de Palma sobre las lineas Hace prueba cierra normal No se encontro falla | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.0918 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194369 | 202075 | 202076 | 2024 | 2 | 2024-02-19 11:00 | 2024-02-19 11:01 | 0.83 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre y queda abierto para revision | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.0918 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194370 | 202077 | 202083 | 2024 | 2 | 2024-02-19 11:01 | 2024-02-19 13:07 | 126.2 | 2.1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI Y RECHAZA | 793296 | 0.00027531 | 0.0001311 | 0.016518 | 100.1083 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1123548-CC.19716 | jpalechor | 194374 | 202086 | 202295 | 2024 | 2 | 2024-02-19 12:09 | 2024-02-21 13:27 | 2957.53 | 49.29 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref trafo PP # 4807 de 25KVa monof. N: 1123548 Repara bajante secundario Cortan ramas Se informa a la Sra Clara Martinez compre 2 Ctactos Trafo queda abierto sin servicio.PP.GRUPO 52 CAMBIA 2 CTOS Y REPONE FUSIBLE 2X6 AMP. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.1083 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021834-CC.8239 | aarodriguez | 194376 | 202097 | 202104 | 2024 | 2 | 2024-02-19 12:25 | 2024-02-19 19:00 | 394.93 | 6.58 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de acometida particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.1083 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129287-CC.DPE5047 | wicuesta | 194377 | 202091 | 202094 | 2024 | 2 | 2024-02-19 12:40 | 2024-02-19 16:56 | 255.72 | 4.26 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 53 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref N: 1129297 Acometida Monopolar del Centro Ccial Palo Alto Repara puente de la Linea a Cabeza del Ctacto ( 1 Conector Bimetalico 1 tornillo y 1 mt cable Cu #4 ) Canasta del Sr Mejia Servicio Normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.1083 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194381 | 202084 | 202087 | 2024 | 2 | 2024-02-19 13:07 | 2024-02-19 13:57 | 50.25 | 0.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se abre RI de la niebla y se prueba cierre, posteriormente se cierra el de la niebla no se encontro falla | 793296 | 0.00011012 | 0.0001311 | 0.0066074 | 100.1149 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5009782-CC.20523 | aarodriguez | 194383 | 202096 | 202105 | 2024 | 2 | 2024-02-19 13:20 | 2024-02-19 19:06 | 346.72 | 5.78 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref trafo PP # 4551 de 45KVa monof. N: 5009782 Repone fusible ( 1*3 ) Se cortan ramas Cierra normal Se informa al cliente debe realizar el cambio de los Ctactos estan muy viejos y tienen problemas al cerrar | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.1149 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057294-CC.1507 | wicuesta | 194388 | 202092 | 202095 | 2024 | 2 | 2024-02-19 15:20 | 2024-02-19 16:50 | 90.13 | 1.5 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 20850 de 300KVa trif. N: 1057294 Se abre trafo para Invertir 2 Fases del Secundario en Cable Trenzado Se cierra trafo Servicio Normal | 793296 | 9.4542e-05 | 6.3028e-05 | 0.0056725 | 100.1206 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060171-CC.1206 | frvarela | 194390 | 202093 | 202117 | 2024 | 2 | 2024-02-19 15:42 | 2024-02-19 21:26 | 344.28 | 5.74 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 53: Ref trafo # 6045 de 112.5KVa trif. N: 1060171 repone fusible ( 1*8 ) cierra y persiste falla trafo tiene los Voltajes descompensados por 1 Bobina no esta dando salida Trafo queda abierto para cambio Poste. Prot. Normales Pasa a 217 y 96 | 793296 | 0.00045584 | 7.9416e-05 | 0.027351 | 100.1479 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073753-CC.31732 | jpalechor | 194403 | 202130 | 202131 | 2024 | 2 | 2024-02-19 17:29 | 2024-02-20 09:37 | 968.05 | 16.13 | 10319 | EL ESTERO | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se reponen 2x20 de linea, se cortan ramas | 793296 | 0.00016266 | 1.0085e-05 | 0.0097598 | 100.1577 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6460429-CC.30222 | wicuesta | 194404 | 202110 | 202111 | 2024 | 2 | 2024-02-19 17:29 | 2024-02-19 19:29 | 120.27 | 2 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*20 AMP DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 793296 | 8.0676e-05 | 4.0338e-05 | 0.0048406 | 100.1625 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6055133-CC.24717 | wicuesta | 194413 | 202112 | 202116 | 2024 | 2 | 2024-02-19 18:34 | 2024-02-19 20:45 | 131.67 | 2.19 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 202 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 REPONE 2*12 AMP SE RETIRAN RAMAS AGUAS ABAJO DEL RAMAL NO GESTIONA CERRAR 20:45 | 793296 | 0.00055765 | 0.00025463 | 0.033459 | 100.196 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5011434-CC.15499 | aarodriguez | 194411 | 202108 | 202115 | 2024 | 2 | 2024-02-19 18:35 | 2024-02-19 21:19 | 164.02 | 2.73 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 61 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51: Ref transicion alimenta trafo PP # 4858 de 300KVa trif. N: 5011434 daño por ramas con la canasta del Sr Mejia se cortan y repone fusible ( 2*10 ) Servicio Normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.196 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 194414 | 202098 | 202099 | 2024 | 2 | 2024-02-19 18:49 | 2024-02-19 18:50 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 105 | No programada | 2399 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.196 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 194415 | 202100 | 202107 | 2024 | 2 | 2024-02-19 18:50 | 2024-02-19 19:41 | 50.6 | 0.84 | 2307 | SANTA MONICA | 105 | No programada | 2399 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PARARAYOS Y SE ABRE TRAFO 1041894 - SALE OUTAGE 194427 | 793296 | 0.0025402 | 0.0030241 | 0.15241 | 100.3484 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 194409 | 202101 | 202103 | 2024 | 2 | 2024-02-19 18:51 | 2024-02-19 18:53 | 1.58 | 0.03 | 20304 | PASOANCHO | 220 | No programada | 11864 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se dispara a las 18:49:32 se prueba cierre entrando normal a las 18:51:07 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.3484 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | bomesias | 194429 | 202119 | 202121 | 2024 | 2 | 2024-02-19 19:14 | 2024-02-19 22:30 | 195.73 | 3.26 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone 2x15 de linea | 793296 | 0.00021369 | 6.5549e-05 | 0.012821 | 100.3612 | 19 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.40082 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 101.4972 | 1.1941 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144031-CC.20827 | jpalechor | 194443 | 202126 | 202127 | 2024 | 2 | 2024-02-19 19:25 | 2024-02-20 09:20 | 835.58 | 13.93 | 24305 | BOCHALEMA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: Ref N: 1144031 Fusibles de linea con 2 caidos Revisa ramal Repone fusible (2*15) Rechaza cierre para revisar de dia Zona de Monte se debe revisar a pie No entra vehiculo Revisar en horas del dia se cortan guaduas 2x15 de linea | 793296 | 8.7798e-05 | 6.3028e-06 | 0.0052679 | 100.3665 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041894-CC.3552 | jpalechor | 194427 | 202109 | 202122 | 2024 | 2 | 2024-02-19 19:49 | 2024-02-20 07:47 | 718.08 | 11.97 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | REf trafo PP # 5624 de 75KVa trif. N: 1041894 Av 9N # 15N-05 Volo el puente de linea al DPS y del DPS a la Cabeza del Ctacto Centro Trafo queda abierto para reparar en horas de la mañana Pertenece a Constructora Normanida Dejarlo directo. Vehculos sit | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.3665 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.26074 | jpalechor | 194441 | 202124 | 202125 | 2024 | 2 | 2024-02-20 06:03 | 2024-02-20 08:38 | 155.4 | 2.59 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible a trafo pp5443 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.3665 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093941-CC.15993 | jpalechor | 194445 | 202132 | 202133 | 2024 | 2 | 2024-02-20 07:08 | 2024-02-20 10:25 | 197.38 | 3.29 | 16308 | LIMONAR | 6 | No programada | 258 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1093941 SE REPONE 1X20 DE LINEA | 793296 | 0.00107 | 0.00032523 | 0.064199 | 100.4307 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140299-CC.11485 | jpalechor | 194447 | 202135 | 202136 | 2024 | 2 | 2024-02-20 08:01 | 2024-02-20 11:30 | 208.73 | 3.48 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 7 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE PONEN 2X15 DE LINEA, SE LLEVA LINEA PRIMARIA A SU AISLADOR DE ESPIGO | 793296 | 3.0707e-05 | 8.8239e-06 | 0.0018424 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1201026-ST.9374 | jpalechor | 194456 | 202128 | 202129 | 2024 | 2 | 2024-02-20 08:02 | 2024-02-20 09:33 | 91 | 1.52 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible en trafo interno en piscinas panamercanas | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2214156-CC.32913 | jpalechor | 194448 | 202123 | 202140 | 2024 | 2 | 2024-02-20 08:09 | 2024-02-20 12:17 | 247.68 | 4.13 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 40 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | ABIERTO TRAFO PP149172 NODO 2214156 MTTO INTERNO EDIFICIO TORRES DEL CAMINO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1235427-CC.18817 | jpalechor | 194452 | 202142 | 202143 | 2024 | 2 | 2024-02-20 08:33 | 2024-02-20 13:24 | 291.57 | 4.86 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE NORMALIZA SERVICIO ANTES SE CAMBIAN AISLADORES FALLA EN INSTALACIONES DEL CLIENTE. SE CIERRA Y REPONEN 3X25 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227211-CC.25936 | jpalechor | 194455 | 202145 | 202146 | 2024 | 2 | 2024-02-20 09:37 | 2024-02-20 13:43 | 245.43 | 4.09 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | YA TIENEN EL CCTO PARA CAMBIO.KM 4 ANTIGUA V[IA CALI / YUMBO FRENTE A GECOLSA.SE REPRA PUENTE MEZCLADOS CACHIBI SE CAMBIAN LOS 3 CTA CTOS REP 100. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172131-CC.20580 | jpalechor | 194458 | 202138 | 202139 | 2024 | 2 | 2024-02-20 10:18 | 2024-02-20 12:13 | 115.47 | 1.92 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE 1X10 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 100.4325 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5092205-CC.11002 | aarodriguez | 194467 | 202151 | 202152 | 2024 | 2 | 2024-02-20 12:16 | 2024-02-20 15:37 | 200.05 | 3.33 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 306 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Grupo 45: REf trafo # 10711 de 150KVa trif. N: 5092205 repone fusible (3*10) -Se retira Gato de las redes Se repara Bajante de la Fase B Se corta pedazo malo y se coloca mismo Bajante y la misma Grpa SErvicio normal | 793296 | 0.0012845 | 0.00038573 | 0.077069 | 100.5096 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 194476 | 202147 | 202148 | 2024 | 2 | 2024-02-20 13:44 | 2024-02-20 13:51 | 6.93 | 0.12 | 20304 | PASOANCHO | 220 | No programada | 11864 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA CERRO 17>25 | 793296 | 0.0017946 | 0.014955 | 0.10768 | 100.6173 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 194478 | 202149 | 202157 | 2024 | 2 | 2024-02-20 13:51 | 2024-02-20 17:10 | 199.4 | 3.32 | 20304 | PASOANCHO | 124 | No programada | 8680 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario en la calle 5 Cra 100 | 793296 | 0.036326 | 0.010942 | 2.1796 | 102.7969 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 194478 | 202149 | 202156 | 2024 | 2 | 2024-02-20 13:51 | 2024-02-20 17:10 | 199.47 | 3.32 | 20304 | PASOANCHO | 96 | No programada | 3184 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario en la calle 5 Cra 100 | 793296 | 0.013325 | 0.0040136 | 0.79952 | 103.5964 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5039495-CC.15351 | aarodriguez | 194487 | 202168 | 202169 | 2024 | 2 | 2024-02-20 15:02 | 2024-02-20 18:42 | 219.48 | 3.66 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 23: Ref trafo del PRONE # 13857 de 112.5KRa trif. N: 1107950 repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ave Servicio Normal | 793296 | 0.00029066 | 7.9416e-05 | 0.01744 | 103.6138 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7975 | aarodriguez | 194528 | 202154 | 202160 | 2024 | 2 | 2024-02-20 15:16 | 2024-02-20 17:10 | 113.73 | 1.9 | 10312 | CALIPSO | 45 | No programada | 4658 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea pfrimaria rota Carrera 33A cALLE 42 | 793296 | 0.011156 | 0.0058717 | 0.66937 | 104.2832 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5180082-ST.PV42449 | wicuesta | 194535 | 202174 | 202299 | 2024 | 2 | 2024-02-20 16:17 | 2024-02-21 14:00 | 1302.87 | 21.71 | 16308 | LIMONAR | 3 | No programada | 70 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Grupo 51: REf N: 5180031 Poste Primario de 11*510 roto por Arbol Poste queda carro ONH-395, El primario queda Empalmado Ref trafo NN de 75KVa N: 5185386 queda abierto Lado contrario aplomar poste corrido se realiza reparacion | 793296 | 0.0019157 | 8.8239e-05 | 0.11494 | 104.3981 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 194518 | 202153 | 202155 | 2024 | 2 | 2024-02-20 16:20 | 2024-02-20 17:08 | 47.53 | 0.79 | 10312 | CALIPSO | 10 | No programada | 757 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre para reparar puente primario roto en la salida del cto | 793296 | 0.00075385 | 0.00095425 | 0.045231 | 104.4434 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1104802-CC.51001 | wicuesta | 194552 | 202164 | 202165 | 2024 | 2 | 2024-02-20 16:44 | 2024-02-20 18:01 | 76.38 | 1.27 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*6 ATRAFO DE DISTRIBUCION | 793296 | 4.9628e-05 | 3.9077e-05 | 0.0029777 | 104.4464 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160591-CC.7531 | wicuesta | 194775 | 202310 | 202317 | 2024 | 2 | 2024-02-20 16:53 | 2024-02-21 15:01 | 1327.73 | 22.13 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 0 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*8 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 104.4464 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293014-CC.53553 | aarodriguez | 194534 | 202161 | 202166 | 2024 | 2 | 2024-02-20 17:10 | 2024-02-20 18:26 | 76.03 | 1.27 | 17316 | LOS PARQUES | 8 | No programada | 980 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 61: Red trafo PP # 7357 de 30KVa trif. N: 5050090 pertenece al Cementerio Metropolitano del Norte Se preento corto y Volo Buje del trafo Nota: Queda abierto esta botando aceite Se informa al cliente que hacer REf N: 5293014 repone (2*65) linea | 793296 | 0.0015689 | 0.0012354 | 0.094134 | 104.5405 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 194545 | 202158 | 202159 | 2024 | 2 | 2024-02-20 17:51 | 2024-02-20 17:52 | 0.98 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 104.5405 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 194553 | 202162 | 202163 | 2024 | 2 | 2024-02-20 18:09 | 2024-02-20 18:10 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 222 | No programada | 10314 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | EL CIRCUITO HIZO EL RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 104.5405 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 194583 | 202179 | 202180 | 2024 | 2 | 2024-02-20 20:13 | 2024-02-20 20:14 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 132 | No programada | 18487 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | Grupo 47: Ref N: 2104016 Se cierra Reco Ref N: 6758487 Reco queda abierto revisar ramal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 104.5405 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475223-ST.PH82930 | aarodriguez | 194590 | 202185 | 202186 | 2024 | 2 | 2024-02-20 20:23 | 2024-02-20 21:10 | 47 | 0.78 | 16315 | LA BOCHA | 42 | No programada | 5983 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realimenta parcialmente por cto la bocha | 793296 | 0.0058827 | 0.007542 | 0.35296 | 104.8934 | 20 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.42192 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 104.1455 | 1.2217 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 194622 | 202202 | 202203 | 2024 | 2 | 2024-02-21 00:43 | 2024-02-21 00:44 | 1.33 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 181 | No programada | 5980 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 104.8934 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1220314-ST.PV24284 | jpalechor | 194633 | 202253 | 202263 | 2024 | 2 | 2024-02-21 02:26 | 2024-02-21 12:00 | 573.98 | 9.57 | 7305 | LA BASE | 2 | No programada | 181 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO DAÑO POR CONECTOR NODO 1220314 | 793296 | 0.0021835 | 0.00022816 | 0.13101 | 105.0245 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5285976-RC.RI.131 | SCADA | 194632 | 202207 | 202209 | 2024 | 2 | 2024-02-21 05:02 | 2024-02-21 05:11 | 9.72 | 0.16 | 24531 | TROCADERO | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA | 793296 | 1.2101e-06 | 7.5634e-06 | 7.2608e-05 | 105.0245 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194634 | 202210 | 202211 | 2024 | 2 | 2024-02-21 05:16 | 2024-02-21 05:17 | 0.47 | 0.01 | 24302 | CASCAJAL | 104 | No programada | 5104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA PARA ALIMENTARCTO TROCADERO POR SU PROPIO INTERRUPTOR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 105.0245 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 194635 | 202212 | 202213 | 2024 | 2 | 2024-02-21 05:18 | 2024-02-21 05:20 | 1.87 | 0.03 | 24302 | CASCAJAL | 75 | No programada | 448 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA APERTURA PARA NORMALIZAR CTO VUELTA LARGA POR SU PROPIO INTERRUPTOR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 105.0245 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 194636 | 202214 | 202215 | 2024 | 2 | 2024-02-21 05:22 | 2024-02-21 06:04 | 41.85 | 0.7 | 17316 | LOS PARQUES | 199 | No programada | 8434 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 NODO 5057035 SE ABRE SWICHE DE FRONTERA PENDIENTE REVISAR FRONTERA SOBRE CTO CALIMA | 793296 | 0.0074421 | 0.010632 | 0.44653 | 105.4711 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5057035-SW.SW.084 | jpalechor | 194639 | 202216 | 202249 | 2024 | 2 | 2024-02-21 06:06 | 2024-02-21 09:51 | 225.13 | 3.75 | 17316 | LOS PARQUES | 23 | No programada | 1493 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL CALLE 84 CRA 1LNORTE | 793296 | 0.0070576 | 0.001882 | 0.42345 | 105.8945 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6430821-CC.30388 | jpalechor | 194638 | 202220 | 202224 | 2024 | 2 | 2024-02-21 06:06 | 2024-02-21 07:33 | 87.18 | 1.45 | 18302 | PEDREGAL | 8 | No programada | 417 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 6430821 SE REPONEN 2X15 DE LINEA, ANTES SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 0.0007622 | 0.00052565 | 0.045732 | 105.9402 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1252135-IP.CB12534 | SCADA | 194648 | 202217 | 202218 | 2024 | 2 | 2024-02-21 06:57 | 2024-02-21 07:00 | 2.25 | 0.04 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 105.9402 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | jpalechor | 194705 | 202240 | 202250 | 2024 | 2 | 2024-02-21 07:21 | 2024-02-21 10:00 | 159.7 | 2.66 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 53 | No programada | 2204 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO RI | 793296 | 0.0073902 | 0.0027783 | 0.44341 | 106.3837 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6741908-CC.31032 | jpalechor | 194655 | 202227 | 202248 | 2024 | 2 | 2024-02-21 07:25 | 2024-02-21 09:44 | 139.28 | 2.32 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 6741908 SE REPONEN 2X12 AL TRAFOPP11955 QUEDA CON SERVICIO DIRECTO PORDAÑO DEL EQUIPO DE MEDIDA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 106.3837 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114977-CC.48049 | ldgonzalez | 194714 | 202275 | 202276 | 2024 | 2 | 2024-02-21 07:34 | 2024-02-21 12:19 | 285.07 | 4.75 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 78 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA NEUTRO ROTO Y CORTA RAMAS N 5084626 10MTS DE # 4 AL | 793296 | 0.00046704 | 9.8324e-05 | 0.028022 | 106.4117 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054601-RC.RI.352 | SCADA | 194666 | 202225 | 202226 | 2024 | 2 | 2024-02-21 07:41 | 2024-02-21 07:49 | 7.4 | 0.12 | 17316 | LOS PARQUES | 68 | No programada | 1791 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL EN EL 1214772 Y SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0.00027092 | 0.0022577 | 0.016255 | 106.4279 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 194681 | 202228 | 202229 | 2024 | 2 | 2024-02-21 08:31 | 2024-02-21 08:32 | 0.92 | 0.02 | 16316 | CARBONERO | 7 | No programada | 125 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CARBONERO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 106.4279 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5304539-CC.50170 | jpalechor | 194690 | 202290 | 202291 | 2024 | 2 | 2024-02-21 08:38 | 2024-02-21 13:15 | 276.27 | 4.6 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 16 | No programada | 1211 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL Y SE REPONE 1X65 AMP | 793296 | 0.0070221 | 0.0015265 | 0.42133 | 106.8493 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 194685 | 202231 | 202233 | 2024 | 2 | 2024-02-21 08:44 | 2024-02-21 08:50 | 5.7 | 0.1 | 12307 | FEEDER IV | 129 | No programada | 601 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DSPARO Y CIERRE DEL RI | 793296 | 7.576e-05 | 0.0007576 | 0.0045456 | 106.8538 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194687 | 202235 | 202259 | 2024 | 2 | 2024-02-21 08:51 | 2024-02-21 11:38 | 167.17 | 2.79 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RLE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 793296 | 0.00036577 | 0.0001311 | 0.021946 | 106.8758 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 194693 | 202236 | 202238 | 2024 | 2 | 2024-02-21 08:56 | 2024-02-21 08:57 | 1 | 0.02 | 16316 | CARBONERO | 7 | No programada | 125 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO CARBONERO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 106.8758 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 194703 | 202239 | 202292 | 2024 | 2 | 2024-02-21 09:12 | 2024-02-21 13:16 | 244.07 | 4.07 | 16309 | EL CAMPO | 68 | No programada | 2976 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA CORTE DE RAMAS N 1240943 N1107739 REPARA CONTRATISTA INFO 75 SE PODAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO CALLE 9 KRA 96 / 97 | 793296 | 0.015268 | 0.0037514 | 0.9161 | 107.7919 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1221477-IP.CB16308 | SCADA | 194706 | 202241 | 202242 | 2024 | 2 | 2024-02-21 09:14 | 2024-02-21 09:15 | 0.93 | 0.02 | 16308 | LIMONAR | 220 | No programada | 10164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO LIMONAR RECHAZA CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 107.7919 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1221485-ST.15828 | jpalechor | 194711 | 202245 | 202262 | 2024 | 2 | 2024-02-21 09:33 | 2024-02-21 11:51 | 137.65 | 2.29 | 16308 | LIMONAR | 220 | No programada | 10164 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | CERRADO CTO LIMONAR 11:51 ANTES SE REPARAN PUENTET PRIMARIOS ROTOS NODO 1221523 CALLE 16 CRA 70 | 793296 | 0.02934 | 0.012812 | 1.7604 | 109.5523 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115022-CC.7923 | aarodriguez | 194772 | 202296 | 202304 | 2024 | 2 | 2024-02-21 09:47 | 2024-02-21 15:12 | 325.3 | 5.42 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 109.5523 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 194713 | 202251 | 202252 | 2024 | 2 | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 10:01 | 0.52 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 53 | No programada | 2204 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA CERRARDO RI 2104032 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 109.5523 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5019311-CC.19098 | jpalechor | 194721 | 202256 | 202277 | 2024 | 2 | 2024-02-21 10:37 | 2024-02-21 12:24 | 106.2 | 1.77 | 20302 | MULTICENTRO | 25 | No programada | 1235 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 5019311 SEW REPONE 1X50 DE LINEA Y SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO | 793296 | 0.0027555 | 0.0015568 | 0.16533 | 109.7176 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147871-CC.18815 | jpalechor | 194736 | 202273 | 202278 | 2024 | 2 | 2024-02-21 10:52 | 2024-02-21 12:28 | 95.88 | 1.6 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 5 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 1.0085e-05 | 6.3028e-06 | 0.00060507 | 109.7182 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124633-CC.19868 | wicuesta | 194730 | 202315 | 202318 | 2024 | 2 | 2024-02-21 11:18 | 2024-02-21 12:01 | 42.95 | 0.72 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1*8 AMP | 793296 | 4.538e-06 | 6.3028e-06 | 0.00027228 | 109.7185 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194732 | 202260 | 202265 | 2024 | 2 | 2024-02-21 11:38 | 2024-02-21 12:04 | 26.23 | 0.44 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL Y SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 5.1582e-05 | 0.00011723 | 0.0030949 | 109.7216 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 194732 | 202260 | 202268 | 2024 | 2 | 2024-02-21 11:38 | 2024-02-21 12:08 | 29.8 | 0.5 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL Y SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 6.9331e-06 | 1.3866e-05 | 0.00041599 | 109.722 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 194733 | 202269 | 202287 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:08 | 2024-02-21 13:08 | 59.8 | 1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO SECTOR EL SILENCIO | 793296 | 1.3866e-05 | 1.3866e-05 | 0.00083197 | 109.7228 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2104032-RC.RI.128 | jpalechor | 194734 | 202271 | 202272 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:09 | 2024-02-21 12:11 | 1.83 | 0.03 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 48 | No programada | 2199 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ASILA LINEA PRIMARIA ROTA ING. BENAGALA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 109.7228 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 194736 | 202273 | 202274 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:11 | 2024-02-21 12:12 | 0.73 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 48 | No programada | 2199 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 109.7228 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194740 | 202279 | 202280 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:36 | 2024-02-21 12:38 | 2.63 | 0.04 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 104 | No programada | 5104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA RECIERRE CTO PUERTO TEJADA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 109.7228 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194741 | 202281 | 202300 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:38 | 2024-02-21 14:23 | 104.32 | 1.74 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 43 | No programada | 2379 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa sin encontrar falla y rechaz | 793296 | 0.0052181 | 0.0029989 | 0.31308 | 110.0359 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7980 | aarodriguez | 194741 | 202281 | 202324 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:38 | 2024-02-21 15:52 | 193.62 | 3.23 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 8 | No programada | 521 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa sin encontrar falla y rechaz | 793296 | 0.0021213 | 0.00065675 | 0.12728 | 110.1632 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7981 | aarodriguez | 194741 | 202281 | 202325 | 2024 | 2 | 2024-02-21 12:38 | 2024-02-21 15:52 | 193.62 | 3.23 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 53 | No programada | 2204 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa sin encontrar falla y rechaz | 793296 | 0.0089739 | 0.0027783 | 0.53843 | 110.7016 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092979-CC.15130 | frvarela | 194746 | 202350 | 202377 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:02 | 2024-02-22 14:16 | 1513.97 | 25.23 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 61 revisa e informa que es un pasillo, llevar linterna.NO ENTRA CARRO./ GRUPO 54 TRAFO 6899-112 NODO 1092979 SE REPONE 1X10 FUSIBLE DE CENTRO, RECHAZA CIERRE Y DISPARA UN LATERAL, REVISAR DE DIA ZONA DE PASAJE | 793296 | 0.0038483 | 0.00015253 | 0.2309 | 110.9325 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7984 | wicuesta | 194790 | 202305 | 202309 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:03 | 2024-02-21 14:25 | 81.45 | 1.36 | 17301 | EL CARMELO | 18 | No programada | 2342 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA EN LA CALLE 80 KRA 1G NODO 2362708 Y SE CIERRA EL EQUIPO | 793296 | 0.004015 | 0.0029522 | 0.2409 | 111.1734 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 194752 | 202288 | 202289 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:11 | 2024-02-21 13:12 | 1.52 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 111.1734 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1024744-CC.7005 | wicuesta | 194754 | 202319 | 202323 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:13 | 2024-02-21 15:21 | 128.3 | 2.14 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 3*8 AMP Y UN PORTAFUSIBLE | 793296 | 0.00015376 | 7.1852e-05 | 0.0092258 | 111.1826 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231646-CC.31713 | wicuesta | 194804 | 202320 | 202321 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:19 | 2024-02-21 15:36 | 137.4 | 2.29 | 7322 | TALANGA | 8 | No programada | 440 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 2*8 EN EL NODO 2231387 Y EN LOS DE LINEA 2231646 SE REPONE 1*25 | 793296 | 0.0012701 | 0.00055465 | 0.076209 | 111.2589 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293987-CC.2096 | wicuesta | 194762 | 202322 | 202326 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:29 | 2024-02-21 16:28 | 179.23 | 2.99 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*15 AMP DAÑO CAUSADO POR AVE | 793296 | 2.6384e-05 | 8.8239e-06 | 0.001583 | 111.2604 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062433-CC.PROT16 | jmrojas | 194773 | 202337 | 202341 | 2024 | 2 | 2024-02-21 13:56 | 2024-02-21 18:01 | 244.27 | 4.07 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, da;o por ave trafo N# 1062433. | 793296 | 0.00055922 | 0.0001374 | 0.033553 | 111.294 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6782582-CC.24209 | wicuesta | 194778 | 202327 | 202328 | 2024 | 2 | 2024-02-21 14:14 | 2024-02-21 17:08 | 173.7 | 2.9 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO PARTICULAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 111.294 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194780 | 202301 | 202307 | 2024 | 2 | 2024-02-21 14:23 | 2024-02-21 15:17 | 54.12 | 0.9 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 17 | No programada | 965 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre, antes se abrien fusibles de linea para probar | 793296 | 0.0010948 | 0.0012164 | 0.065688 | 111.3597 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147129-CC.52852 | wicuesta | 194792 | 202306 | 202316 | 2024 | 2 | 2024-02-21 14:58 | 2024-02-21 15:52 | 54.33 | 0.91 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 26 | No programada | 1414 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren cuchiilas hacia pase monopolar y se prueba cierre | 793296 | 0.001622 | 0.0017824 | 0.097321 | 111.457 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194793 | 202308 | 202314 | 2024 | 2 | 2024-02-21 15:18 | 2024-02-21 15:53 | 34.55 | 0.58 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 6 | No programada | 295 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre cuchillas | 793296 | 0.00021568 | 0.00037187 | 0.012941 | 111.4699 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7986 | aarodriguez | 194801 | 202313 | 202334 | 2024 | 2 | 2024-02-21 15:21 | 2024-02-21 17:17 | 115.48 | 1.92 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 11 | No programada | 670 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primarioi | 793296 | 0.0016216 | 0.00084458 | 0.097295 | 111.5672 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6349609-CC.26701 | wicuesta | 194822 | 202339 | 202344 | 2024 | 2 | 2024-02-21 17:06 | 2024-02-21 19:03 | 116.45 | 1.94 | 7322 | TALANGA | 13 | No programada | 1110 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE DE LA LINEA A CABEZA DE CORTACIRCUITO | 793296 | 0.0027145 | 0.0013992 | 0.16287 | 111.7301 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 194814 | 202331 | 202333 | 2024 | 2 | 2024-02-21 17:14 | 2024-02-21 17:17 | 2.77 | 0.05 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 93 | No programada | 4434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre para cerrar cuchillas antes se retiro rama sobre el primario | 793296 | 0 | 0 | 0 | 111.7301 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5195985-RC.RI.257 | SCADA | 194802 | 202332 | 202335 | 2024 | 2 | 2024-02-21 17:14 | 2024-02-21 17:16 | 1.45 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 42 | No programada | 3458 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 111.7301 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5193702-CC.11729 | wicuesta | 194819 | 202346 | 202349 | 2024 | 2 | 2024-02-21 17:50 | 2024-02-21 20:25 | 154.98 | 2.58 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 149 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | CALLE 124 CRA 27 C. SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA Y SE REPONE 2*10 AMP SOBRE EL TRAFO | 793296 | 0.00048459 | 0.00018782 | 0.029075 | 111.7592 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2101912-CC.50394 | wicuesta | 194830 | 202347 | 202348 | 2024 | 2 | 2024-02-21 18:34 | 2024-02-21 20:30 | 116.43 | 1.94 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 62 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*8 AMP DAÑO CAUSADO PALMA | 793296 | 0.00015162 | 7.8155e-05 | 0.0090972 | 111.7683 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 194826 | 202340 | 202343 | 2024 | 2 | 2024-02-21 18:45 | 2024-02-21 19:02 | 16.83 | 0.28 | 7322 | TALANGA | 129 | No programada | 11860 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE DE LA LINEA A CABEZA DE CORTACIRCUITO NODO 6349609 | 793296 | 0.0041861 | 0.01495 | 0.25116 | 112.0194 | 21 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.44301 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 106.7938 | 1.2493 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1031007-CC.4872 | wicuesta | 194837 | 202351 | 202409 | 2024 | 2 | 2024-02-22 00:22 | 2024-02-22 17:40 | 1037.52 | 17.29 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 1031007 ACOMETIDA PRIMARIA SE QUEMO UNA VELA LA DE CENTRO NO ABRE, SE INFORMA A CRISTHIAN PARA CAMBIO 3 CTA-CTOS Y LLAMAR DE NUEVO grupo 96 cambia los cortacircuitos | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.0194 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | jpalechor | 194848 | 202362 | 202363 | 2024 | 2 | 2024-02-22 08:24 | 2024-02-22 11:14 | 170.18 | 2.84 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 47 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X12 DE LINEA , ANTES SE RETIRA RAMA | 793296 | 0.00016826 | 5.9246e-05 | 0.010096 | 112.0295 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130323-CC.18585 | wicuesta | 194853 | 202357 | 202408 | 2024 | 2 | 2024-02-22 08:48 | 2024-02-22 17:00 | 492.42 | 8.21 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 164 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 793296 | 0.0016973 | 0.00020673 | 0.10184 | 112.1314 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080351-CC.10520 | jpalechor | 194866 | 202367 | 202369 | 2024 | 2 | 2024-02-22 10:16 | 2024-02-22 12:53 | 157.33 | 2.62 | 7308 | PONDAJE | 6 | No programada | 648 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X25 DAÑO POR AVE | 793296 | 0.0021401 | 0.00081685 | 0.12841 | 112.2598 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172123-ST.20579 | jpalechor | 194861 | 202364 | 202365 | 2024 | 2 | 2024-02-22 10:25 | 2024-02-22 11:41 | 76.17 | 1.27 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 2X30 DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.2598 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222749-CC.47816 | jpalechor | 194951 | 202468 | 202469 | 2024 | 2 | 2024-02-22 10:43 | 2024-02-23 08:15 | 1292.27 | 21.54 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: Ref N: 6222749 Fusibles de linea repone ( 1*6 ) rechaza cierre echo candela Se abre nuevamente fusible Estan dentro de la Finca Horizontes, SE REPONE 1X6 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 793296 | 5.4305e-05 | 2.5211e-06 | 0.0032583 | 112.263 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018914-CC.26446 | jpalechor | 194869 | 202373 | 202374 | 2024 | 2 | 2024-02-22 12:24 | 2024-02-22 13:28 | 63.95 | 1.07 | 4312 | LAS ACACIAS | 12 | No programada | 371 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X50 DE LINEA | 793296 | 0.00050041 | 0.00046767 | 0.030024 | 112.2931 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 194874 | 202372 | 202376 | 2024 | 2 | 2024-02-22 13:23 | 2024-02-22 13:29 | 6.47 | 0.11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 87 | No programada | 2212 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE ABRE Y CIERRA RI 1943201 PARA ABRIR PUENTE , PARA PLOMAR POSTE POR DERRUMBE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.2931 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1161776-ST.PH2650 | aarodriguez | 194875 | 202375 | 202387 | 2024 | 2 | 2024-02-22 13:30 | 2024-02-22 15:59 | 148.4 | 2.47 | 1314 | KILOMETRO 18 | 60 | No programada | 123 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | POSTE DESPLOMADO SECTOR SALADITO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.2931 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293987-CC.2096 | aarodriguez | 194884 | 202383 | 202410 | 2024 | 2 | 2024-02-22 14:23 | 2024-02-22 16:05 | 102.08 | 1.7 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Repsaracion secubdaria | 793296 | 1.5001e-05 | 8.8239e-06 | 0.00090004 | 112.294 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045458-CC.14657 | wicuesta | 194910 | 202430 | 202431 | 2024 | 2 | 2024-02-22 14:32 | 2024-02-22 17:00 | 148 | 2.47 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 REPONE 1*6 A TRAFO PARTICULAR MOTEL TU Y YO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.294 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128485-CC.18487 | wicuesta | 194889 | 202428 | 202429 | 2024 | 2 | 2024-02-22 14:53 | 2024-02-22 19:06 | 252.75 | 4.21 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 57: REf trafo # 1323 de 100KVa N: 1128485 Repone fusible ( 2*6 ) Daño por Ave Servicio normal | 793296 | 0.00063684 | 0.00015127 | 0.03821 | 112.3322 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 194890 | 202385 | 202386 | 2024 | 2 | 2024-02-22 15:45 | 2024-02-22 15:56 | 11.7 | 0.2 | 1314 | KILOMETRO 18 | 87 | No programada | 2212 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Por devolucion de maniobra por daño | 793296 | 0.00055767 | 0.0027884 | 0.03346 | 112.3656 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5041287-CC.1125 | wicuesta | 194895 | 202449 | 202450 | 2024 | 2 | 2024-02-22 16:38 | 2024-02-22 21:00 | 262.45 | 4.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.3656 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059025-CC.1807 | wicuesta | 194901 | 202433 | 202435 | 2024 | 2 | 2024-02-22 17:58 | 2024-02-22 18:50 | 52.48 | 0.87 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 2*8 AMP DAÑO CAUSADO PR PAJARO | 793296 | 4.2771e-05 | 4.9162e-05 | 0.0025663 | 112.3682 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 194913 | 202439 | 202443 | 2024 | 2 | 2024-02-22 20:35 | 2024-02-22 20:37 | 1.93 | 0.03 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 69 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 112.3682 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 194915 | 202442 | 202448 | 2024 | 2 | 2024-02-22 20:38 | 2024-02-22 21:25 | 46.2 | 0.77 | 10305 | LOS LAGOS | 36 | No programada | 3811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 SE REVISA CTO NODO 1062301 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO PERSONAL DE BOMBEROS EN EL SITIO CANASTA DE HECTOR MEJIA SE MANIOBRA SWICHE 1075535 | 793296 | 0.0036991 | 0.004804 | 0.22195 | 112.5901 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075535-SZ.SZ.128 | wicuesta | 194915 | 202442 | 202452 | 2024 | 2 | 2024-02-22 20:38 | 2024-02-22 22:21 | 102.27 | 1.7 | 10305 | LOS LAGOS | 48 | No programada | 6897 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 SE REVISA CTO NODO 1062301 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO PERSONAL DE BOMBEROS EN EL SITIO CANASTA DE HECTOR MEJIA SE MANIOBRA SWICHE 1075535 | 793296 | 0.01478 | 0.0086941 | 0.8868 | 113.4769 | 22 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.46411 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 109.4421 | 1.2769 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097032-CC.12588 | bomesias | 194920 | 202461 | 202462 | 2024 | 2 | 2024-02-22 21:00 | 2024-02-23 00:42 | 222 | 3.7 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 191 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 54 TRAFO 15984-112 NODO 1097032 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X10 AMP CANASTA DE SABOGAL | 793296 | 0.00089084 | 0.00024077 | 0.05345 | 113.5304 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 7992 | bomesias | 194929 | 202458 | 202460 | 2024 | 2 | 2024-02-22 22:52 | 2024-02-23 00:27 | 94.98 | 1.58 | 7312 | NAVARRO | 74 | No programada | 9707 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza cut para simular disparo de reconectador sin comunoicacion se realiza prueba normal | 793296 | 0.019333 | 0.012236 | 1.16 | 114.6904 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 194933 | 202457 | 202459 | 2024 | 2 | 2024-02-23 00:29 | 2024-02-23 00:44 | 14.68 | 0.24 | 10317 | LILI | 168 | No programada | 13503 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuito calle 52A carrera 39G | 793296 | 0.0040851 | 0.017021 | 0.24511 | 114.9355 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 194938 | 202465 | 202466 | 2024 | 2 | 2024-02-23 04:53 | 2024-02-23 04:57 | 3.57 | 0.06 | 2315 | LOS CERROS | 139 | No programada | 4352 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reiza prueba | 793296 | 0.00032916 | 0.005486 | 0.01975 | 114.9553 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144847-CC.23637 | jpalechor | 194939 | 202467 | 202471 | 2024 | 2 | 2024-02-23 05:21 | 2024-02-23 08:41 | 200.4 | 3.34 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 436 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | XSE REPONE 1X25 DE LINEA NODO 1144847 DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.0018357 | 0.00054961 | 0.11014 | 115.0654 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172778-CC.20196 | jpalechor | 194955 | 202493 | 202495 | 2024 | 2 | 2024-02-23 08:31 | 2024-02-23 12:09 | 217.7 | 3.63 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARAN BAJANTES SECUNDARIOS DEL TRAFO | 793296 | 3.2031e-05 | 8.8239e-06 | 0.0019219 | 115.0673 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128752-CC.19984 | jpalechor | 194957 | 202470 | 202505 | 2024 | 2 | 2024-02-23 08:38 | 2024-02-23 10:23 | 104.82 | 1.75 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO DEL TRAFO PP SOLICITU DEL CLIENTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.0673 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 194959 | 202472 | 202473 | 2024 | 2 | 2024-02-23 08:46 | 2024-02-23 08:47 | 1.12 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 387 | No programada | 1374 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. FEEDER IV | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.0673 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 194960 | 202474 | 202476 | 2024 | 2 | 2024-02-23 08:48 | 2024-02-23 09:08 | 20 | 0.33 | 2303 | GRANADA | 35 | No programada | 640 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | NORMALIZADO RI , DAÑO POR AVE NODO 1038826 | 793296 | 0.00026623 | 0.00080676 | 0.015974 | 115.0833 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5270812-CC.18539 | jpalechor | 194961 | 202475 | 202508 | 2024 | 2 | 2024-02-23 08:50 | 2024-02-23 12:33 | 222.53 | 3.71 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | Programada | 182 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE ABRE TRAFO PARA CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS EN MAL ESTADO | 793296 | 0.00085116 | 0.00022942 | 0.051069 | 115.1344 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172123-ST.20579 | jpalechor | 194968 | 202510 | 202516 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:02 | 2024-02-23 13:59 | 236.92 | 3.95 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X50 DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.1344 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6357423-ST.22844 | jpalechor | 195023 | 202514 | 202515 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:12 | 2024-02-23 13:28 | 195.82 | 3.26 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA SECUNDARIO SUBTERRANEO DILATADO 20MTS DE 4/0 AL REP 75 | 793296 | 0.00033286 | 0.00010211 | 0.019972 | 115.1543 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053248-CC.3699 | jpalechor | 194971 | 202494 | 202509 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:19 | 2024-02-23 12:43 | 143.53 | 2.39 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 793296 | 0.0001175 | 4.9162e-05 | 0.0070498 | 115.1614 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 194973 | 202480 | 202481 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:25 | 2024-02-23 10:26 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 222 | No programada | 10314 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CARRERA 5 NTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.1614 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 194975 | 202485 | 202486 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:37 | 2024-02-23 10:38 | 0.95 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 75 | No programada | 448 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. VUELTE LARGA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.1614 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1765141-ST.30292 | jpalechor | 194978 | 202487 | 202496 | 2024 | 2 | 2024-02-23 10:46 | 2024-02-23 12:12 | 86.03 | 1.43 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 140 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UNIDAD RESIDENCIAL LILI CAMPESTRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.1614 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075543-RC.RI.275 | SCADA | 194976 | 202506 | 202507 | 2024 | 2 | 2024-02-23 12:27 | 2024-02-23 12:27 | 0.37 | 0.01 | 7312 | NAVARRO | 76 | No programada | 9709 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO RI, SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA CERRADO 12;27 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 115.1614 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6592686-CC.50559 | ldgonzalez | 195009 | 202569 | 202570 | 2024 | 2 | 2024-02-23 12:42 | 2024-02-24 13:03 | 1460.75 | 24.35 | 24306 | JARDIN | 9 | No programada | 1066 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se cambian 3 l[ineas de 15 mts c/u 250 mcm, una de 4/0 aluminio y 2 rollos de cinta de caucho y tubular. | 793296 | 0.032721 | 0.0013438 | 1.9632 | 117.1246 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5240581-CC.25833 | ldgonzalez | 195024 | 202517 | 202520 | 2024 | 2 | 2024-02-23 13:44 | 2024-02-23 16:26 | 162.27 | 2.7 | 7308 | PONDAJE | 14 | No programada | 1180 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X50 AMP, Y SE REPONE PORTAFUSIBLE EN MAL ESTADO | 793296 | 0.0040162 | 0.0014875 | 0.24097 | 117.3656 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112643-CC.14175 | ldgonzalez | 195044 | 202534 | 202535 | 2024 | 2 | 2024-02-23 18:54 | 2024-02-23 19:52 | 57.98 | 0.97 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 57: Ref trafo # 8359 de 75KVa trif. N: 1112643 Repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ave Servicio Normal | 793296 | 1.8341e-05 | 1.8908e-05 | 0.0011005 | 117.3667 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110411-CC.15263 | ldgonzalez | 195047 | 202537 | 202538 | 2024 | 2 | 2024-02-23 19:42 | 2024-02-23 20:47 | 65.13 | 1.09 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 23: Ref trafo PP # 9727 de 75KVa trif. n: 6302688 Repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ave Servicio Normal | 793296 | 0 | 0 | 0 | 117.3667 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195049 | 202536 | 202539 | 2024 | 2 | 2024-02-23 20:05 | 2024-02-23 20:54 | 49.38 | 0.82 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA EN CAMARA MALCA Y SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0.00094683 | 0.0011547 | 0.05681 | 117.4235 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195053 | 202540 | 202541 | 2024 | 2 | 2024-02-23 20:55 | 2024-02-23 21:04 | 9.15 | 0.15 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 793296 | 0.0001732 | 0.0011547 | 0.010392 | 117.4339 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195055 | 202542 | 202543 | 2024 | 2 | 2024-02-23 21:04 | 2024-02-23 21:19 | 14.58 | 0.24 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA SE SECCIONA EN TEATRO MUNICIPAL | 793296 | 0.00027712 | 0.0011547 | 0.016627 | 117.4505 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195056 | 202544 | 202545 | 2024 | 2 | 2024-02-23 21:19 | 2024-02-23 21:27 | 8.12 | 0.14 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA SE SECCIONA EN IGLESIA LA MERCED | 793296 | 0.00016165 | 0.0011547 | 0.0096993 | 117.4602 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1095609-CC.51733 | ldgonzalez | 195057 | 202551 | 202559 | 2024 | 2 | 2024-02-23 21:23 | 2024-02-24 09:21 | 718.07 | 11.97 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 148 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 CL 50 CR 49 TRAFO 20467 NODO 1095609 CORTAR RAMAS Y REPARAR NEUTRO ROTO. GRUPO 47 REPARA NEUTRO ROTO REPONE FUSIBLE 1X10 AMP, UTILIZAN 4 MTS DE #2 ACSR. HUBO QUEMA DE EL[ECTRODOM[ESTICOS. | 793296 | 0.0022332 | 0.00018656 | 0.13399 | 117.5942 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195058 | 202546 | 202547 | 2024 | 2 | 2024-02-23 21:27 | 2024-02-23 21:46 | 18.47 | 0.31 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE AISLA EN CAMARA LA MERCED TRAFO N# 1177711- 150 KVA DE DISTRIBUCION | 793296 | 0.00035795 | 0.0011547 | 0.021477 | 117.6157 | 23 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.48521 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 112.0903 | 1.3045 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271011-BE.26983 | jmrojas | 195059 | 202548 | 202571 | 2024 | 2 | 2024-02-23 21:48 | 2024-02-24 13:08 | 919.98 | 15.33 | 6305 | CALLE 12 | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | QUEDA TRAFO ABIERTO, ROTO FUSIBLES QUEMADOS Y CABLES PARA REVISION EN HORAS DEL DIA N# 1177711. EN C[AMARA IGLESIA LA MERCED QUEDA DESCONECTADA LA 2A V[IA EN BARRAJE. GRUPO 75 INFORMA QUE ESTE DA;O DEBE SEGUIR REVISANDOLO EL GRUPO 79 POR ORDEN DEL ING YAN | 793296 | 0.00075365 | 4.9162e-05 | 0.045219 | 117.6609 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093941-CC.15993 | ldgonzalez | 195068 | 202561 | 202563 | 2024 | 2 | 2024-02-24 04:39 | 2024-02-24 09:46 | 306.4 | 5.11 | 16308 | LIMONAR | 5 | No programada | 250 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50 atiende otro da;o.Grupo 20 revisa y repone F.L N# 1093941 1x25 amp, antes retira rama sobre el primario. | 793296 | 0.0016104 | 0.00031514 | 0.096622 | 117.7575 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151193-CC.20797 | aarodriguez | 195063 | 202578 | 202580 | 2024 | 2 | 2024-02-24 06:37 | 2024-02-24 16:26 | 589.33 | 9.82 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo patrticular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 117.7575 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 195065 | 202549 | 202550 | 2024 | 2 | 2024-02-24 07:00 | 2024-02-24 07:01 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 221 | No programada | 10261 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 117.7575 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5280770-CC.22627 | dgperdomo | 195069 | 202556 | 202558 | 2024 | 2 | 2024-02-24 08:32 | 2024-02-24 09:13 | 41.62 | 0.69 | 8304 | SAN MARCOS | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSUBLE 1X12 AMP, ANTES RETIRA RAMAS SOBRE LA RED. | 793296 | 3.4792e-06 | 5.0423e-06 | 0.00020875 | 117.7577 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1418335-ST.47172 | ldgonzalez | 195070 | 202557 | 202568 | 2024 | 2 | 2024-02-24 09:00 | 2024-02-24 12:55 | 235.13 | 3.92 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REVISION EQUIPOS DE MEDIDA EXXON MOBIL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 117.7577 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1084712-CC.50747 | aarodriguez | 195080 | 202589 | 202590 | 2024 | 2 | 2024-02-24 12:45 | 2024-02-24 15:31 | 165.35 | 2.76 | 17318 | CHIMINANGOS | 8 | No programada | 835 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 39 informa que esta atendiendo otro da;o. Se repone Fusible de linea (2*25) a las 15:30 daño por paloma | 793296 | 0.0029051 | 0.0010526 | 0.17431 | 117.932 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178229-IP.CB05312 | SCADA | 195086 | 202574 | 202575 | 2024 | 2 | 2024-02-24 14:21 | 2024-02-24 14:22 | 0.95 | 0.02 | 5312 | SAN JUDAS | 32 | No programada | 1925 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 117.932 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1010280-RC.RI.105 | SCADA | 195085 | 202573 | 202576 | 2024 | 2 | 2024-02-24 14:21 | 2024-02-24 14:25 | 3.72 | 0.06 | 5312 | SAN JUDAS | 30 | No programada | 2593 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | El equipo cerro a las 14:23 | 793296 | 0.00019612 | 0.0032686 | 0.011767 | 117.9438 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244773-CC.8196 | aarodriguez | 195091 | 202581 | 202591 | 2024 | 2 | 2024-02-24 14:55 | 2024-02-24 16:45 | 109.88 | 1.83 | 5312 | SAN JUDAS | 11 | No programada | 952 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REPONEN DOS FUSIBLES DE TRAFO | 793296 | 0.0021961 | 0.0012001 | 0.13177 | 118.0756 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1418335-ST.47172 | aarodriguez | 195090 | 202593 | 202594 | 2024 | 2 | 2024-02-24 15:19 | 2024-02-24 17:29 | 129.6 | 2.16 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57: Ref N: 1418335 Se repone fusible de trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0756 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 195099 | 202585 | 202587 | 2024 | 2 | 2024-02-24 17:00 | 2024-02-24 17:02 | 2.23 | 0.04 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza cierre . las horas apertura 17:00 cierre17:03 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0756 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 195107 | 202597 | 202598 | 2024 | 2 | 2024-02-24 18:11 | 2024-02-24 18:12 | 0.75 | 0.01 | 6305 | CALLE 12 | 41 | No programada | 916 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE ABRE PARA CONECTAR TRAFOA BARRAJE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0756 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 7999 | aarodriguez | 195108 | 202608 | 202612 | 2024 | 2 | 2024-02-24 18:16 | 2024-02-24 19:48 | 92.05 | 1.53 | 1305 | PICHINDE | 5 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51: REf N: 2514150 repone fusible de linea (2*12) daño causado por Guadual Servicio normal | 793296 | 8.679e-05 | 5.6725e-05 | 0.0052074 | 118.0808 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195118 | 202603 | 202604 | 2024 | 2 | 2024-02-24 19:30 | 2024-02-24 19:31 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195120 | 202609 | 202611 | 2024 | 2 | 2024-02-24 20:17 | 2024-02-24 20:18 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 195125 | 202613 | 202614 | 2024 | 2 | 2024-02-24 23:34 | 2024-02-24 23:34 | 0.9 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo el cierrre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 24 | 8 | 2.0717 | 0.024658 | 14.421 | 0.5063 | 99.3147 | 1.1846 | 2.6483 | 0.027586 | 114.7386 | 1.3321 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1135619-ST.13879 | wicuesta | 195138 | 202617 | 202663 | 2024 | 2 | 2024-02-25 07:39 | 2024-02-25 17:29 | 590.05 | 9.83 | 12539 | MULALO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA N 1135619 MTTO. EN ETERNIT | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1148206-ST.52800 | jpalechor | 195143 | 202618 | 202637 | 2024 | 2 | 2024-02-25 08:23 | 2024-02-25 10:47 | 144 | 2.4 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EN PRODUVARIOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5238986-CC.5772 | jpalechor | 195150 | 202621 | 202622 | 2024 | 2 | 2024-02-25 08:33 | 2024-02-25 10:01 | 88 | 1.47 | 6502 | UNIROYAL | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE CAMBIAN CORTACIRCUITO EN LLOREDA ASEO NODO 5238986 A SPLICITUD DEL CLIENTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230247-CC.27190 | jpalechor | 195154 | 202633 | 202634 | 2024 | 2 | 2024-02-25 09:14 | 2024-02-25 11:16 | 121.67 | 2.03 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | nODO 1230247 SE REPONE UNA VELA Y SE REPONEN 3X12 ALIMENTACION A LA ESCUELA DE CARABINEROS ANTES SE PODA ARBOL . | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 195163 | 202639 | 202641 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:31 | 2024-02-25 13:32 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 182 | No programada | 4971 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO LA BUITRERA cierra 13:32 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5217717-RC.RI.016 | SCADA | 195164 | 202642 | 202643 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:31 | 2024-02-25 13:32 | 0.33 | 0.01 | 20309 | LA BUITRERA | 30 | No programada | 361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPÁRO Y RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217717-RC.RI.016 | SCADA | 195165 | 202644 | 202645 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:32 | 2024-02-25 13:32 | 0.33 | 0.01 | 20309 | LA BUITRERA | 30 | No programada | 361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217717-RC.RI.016 | SCADA | 195166 | 202646 | 202647 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:32 | 2024-02-25 13:32 | 0.33 | 0.01 | 20309 | LA BUITRERA | 30 | No programada | 361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.0808 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217717-RC.RI.016 | SCADA | 195167 | 202648 | 202657 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:33 | 2024-02-25 16:27 | 173.97 | 2.9 | 20309 | LA BUITRERA | 30 | No programada | 361 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 793296 | 0.0013197 | 0.00045506 | 0.079181 | 118.16 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8002 | aarodriguez | 195172 | 202650 | 202652 | 2024 | 2 | 2024-02-25 13:35 | 2024-02-25 14:31 | 55.43 | 0.92 | 20309 | LA BUITRERA | 123 | No programada | 4634 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre el reconectador estaba en no recierre | 793296 | 0.0053741 | 0.0058415 | 0.32245 | 118.4824 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 195194 | 202651 | 202656 | 2024 | 2 | 2024-02-25 14:45 | 2024-02-25 15:36 | 51.4 | 0.86 | 10317 | LILI | 226 | No programada | 19167 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se abre urgente al informar el Ing Mauricio Donneys, que hay linea primaria en contacto con arbol ocasionando arco e incendio, la comunidad de una unidad residencial estaba en panico | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.4824 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 195201 | 202654 | 202660 | 2024 | 2 | 2024-02-25 15:32 | 2024-02-25 17:07 | 94.88 | 1.58 | 10317 | LILI | 6 | No programada | 348 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | GRUPO 45 ABRE CUCHILLAS PARA SECCIONAR DAÑO INCENDIO EN CONJUNTO RESIDENCIAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.4824 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 195208 | 202658 | 202660 | 2024 | 2 | 2024-02-25 17:02 | 2024-02-25 17:07 | 4.18 | 0.07 | 10317 | LILI | 226 | No programada | 19167 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE ABRE PARA CERRAR CUCHILLAS PARA DEVOLUCION DE MANIOBRA POR EMERGENCIA DE ARBOL INCENDIADO EN CONJUNTO RESIDENCIAL | 793296 | 0.0016913 | 0.024161 | 0.10148 | 118.5839 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014280-CC.20274 | wicuesta | 195218 | 202670 | 202671 | 2024 | 2 | 2024-02-25 20:00 | 2024-02-25 20:34 | 34.22 | 0.57 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE DE LA PATA DE CORTACIRCUITO | 793296 | 5.0296e-06 | 8.8239e-06 | 0.00030178 | 118.5842 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178199-IP.CB05315 | SCADA | 195220 | 202672 | 202673 | 2024 | 2 | 2024-02-25 21:49 | 2024-02-25 21:50 | 0.95 | 0.02 | 5315 | TEQUENDAMA | 164 | No programada | 5917 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.5842 | 25 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.5274 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 117.3869 | 1.3597 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1052837-CC.47158 | aarodriguez | 195224 | 202676 | 202677 | 2024 | 2 | 2024-02-26 05:57 | 2024-02-26 07:49 | 111.7 | 1.86 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 400 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 793296 | 0.00093786 | 0.00050423 | 0.056272 | 118.6405 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125249-CC.51288 | aarodriguez | 195226 | 202688 | 202693 | 2024 | 2 | 2024-02-26 07:07 | 2024-02-26 12:02 | 294.45 | 4.91 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 7 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Ser reponen dos fusibles daño por ardilla | 793296 | 4.3326e-05 | 8.8239e-06 | 0.0025995 | 118.6431 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242857-CC.26312 | ldgonzalez | 195228 | 202703 | 202743 | 2024 | 2 | 2024-02-26 07:28 | 2024-02-26 20:51 | 802.53 | 13.38 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambian 3 bajantes secundarios a trafo N# 1242857 , se utilizan 8 mts de cable 250 MCM. | 793296 | 0.00030359 | 2.269e-05 | 0.018216 | 118.6613 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2875322-CC.DPE7079 | aarodriguez | 195231 | 202681 | 202685 | 2024 | 2 | 2024-02-26 07:42 | 2024-02-26 10:36 | 173.82 | 2.9 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particualr | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6613 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148588-CC.15179 | aarodriguez | 195236 | 202674 | 202675 | 2024 | 2 | 2024-02-26 07:44 | 2024-02-26 08:07 | 23.18 | 0.39 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Ref trafo # 20445 de 75KVa trif. n: 5234412 Visita dato Bajante de la Fase A malo El puente de la Grapa se abrio,, No se pudo reparar por Vehiculo parqueado debejo del trafo sigue parqueado inf 47. Se abre trafo para reparacion secundaria | 793296 | 3.4905e-05 | 8.95e-05 | 0.0020943 | 118.6634 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169127-CC.3426 | ldgonzalez | 195234 | 202811 | 202812 | 2024 | 2 | 2024-02-26 07:53 | 2024-02-27 16:51 | 1978.02 | 32.97 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51: Ref trafo PP # 7209 de 45KVa trif. N: 5169127 visita dato Se habla con Brigitte Empresa Nacional de Cajas tienen vela quemada Se le informa compren el Ctacto y tener Documentacion Grupo 44 cambio de ccto, apoyo de la canasta. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6634 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | aarodriguez | 195250 | 202686 | 202687 | 2024 | 2 | 2024-02-26 08:49 | 2024-02-26 10:50 | 121.02 | 2.02 | 20307 | LA VIGA | 24 | No programada | 70 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 793296 | 0.00017824 | 8.8239e-05 | 0.010695 | 118.6741 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 195248 | 202679 | 202680 | 2024 | 2 | 2024-02-26 09:34 | 2024-02-26 09:35 | 1.35 | 0.02 | 20303 | CAPRI | 67 | No programada | 725 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre cerro a las 9:35:16 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6741 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1087380-CC.10888 | aarodriguez | 195283 | 202694 | 202697 | 2024 | 2 | 2024-02-26 11:31 | 2024-02-26 12:35 | 64.05 | 1.07 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | se repone 1*8amp | 793296 | 0.00010116 | 9.4542e-05 | 0.0060696 | 118.6801 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6142877-CC.29928 | wicuesta | 195306 | 202719 | 202720 | 2024 | 2 | 2024-02-26 12:50 | 2024-02-26 17:06 | 255.23 | 4.25 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*5 AMP, DA;O POR AVE. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6801 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5281229-CC.14678 | ldgonzalez | 195308 | 202707 | 202708 | 2024 | 2 | 2024-02-26 13:04 | 2024-02-26 15:42 | 158.08 | 2.63 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 14 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6801 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 195310 | 202698 | 202699 | 2024 | 2 | 2024-02-26 13:14 | 2024-02-26 13:15 | 0.92 | 0.02 | 8303 | LA CALERA | 27 | No programada | 405 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre 13:15:02 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 118.6801 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8005 | ldgonzalez | 195355 | 202731 | 202732 | 2024 | 2 | 2024-02-26 13:30 | 2024-02-26 19:24 | 354 | 5.9 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 19 | No programada | 1512 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 50 repara L.P.R N# 2986121 utilizan 6 mts de #2 ACSR, apoyo de la canasta y normalizan equipo reconectador disparado N# 2215756.SE CIERRA 15:30 | 793296 | 0.011245 | 0.001906 | 0.67471 | 119.3548 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087380-CC.10888 | ldgonzalez | 195322 | 202713 | 202716 | 2024 | 2 | 2024-02-26 14:09 | 2024-02-26 16:32 | 142.85 | 2.38 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x8 amp a trafo N# 1087380, da;o por ave. | 793296 | 0.00022501 | 9.4542e-05 | 0.013501 | 119.3683 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5195985-RC.RI.257 | SCADA | 195288 | 202702 | 202727 | 2024 | 2 | 2024-02-26 14:32 | 2024-02-26 19:08 | 276.15 | 4.6 | 7322 | TALANGA | 42 | No programada | 3458 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara pte primario roto en el SGN3 N# 5197015, se utiliza 1 grapa 3 tornillos, apoyo de la canasta del Sr Moreno, se cerro el RI 19:11 | 793296 | 0.020052 | 0.004359 | 1.2031 | 120.5714 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1140582-CC.11396 | bomesias | 195324 | 202712 | 202796 | 2024 | 2 | 2024-02-26 15:12 | 2024-02-27 13:08 | 1316.35 | 21.94 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y en los F.L N# 1140582 hay 2 ptes cabeza de ccto rotos del centro y el lateral derecho, se abre el 3 fusible, se escucho explosi[on al interior del predio del trafo terminal pero la persona encargada IMPIDE el paso para revisar. VISITAR DE D[IA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.5714 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193486-CC.6254 | wicuesta | 195328 | 202721 | 202724 | 2024 | 2 | 2024-02-26 16:03 | 2024-02-26 17:20 | 77.13 | 1.29 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE DE FASE SECUNDARIO, SE UTILIZAN 2 MTS DE 250 MCM, 1 CONECT 2 TORN , 1 ADAPTADOR TRSAFO N# 5193486. | 793296 | 0.00012684 | 9.8324e-05 | 0.0076103 | 120.579 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 195331 | 202714 | 202715 | 2024 | 2 | 2024-02-26 16:29 | 2024-02-26 16:29 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 103 | No programada | 4222 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.579 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5184134-IP.CB17318 | SCADA | 195334 | 202717 | 202718 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:01 | 2024-02-26 17:01 | 0.1 | 0 | 17318 | CHIMINANGOS | 105 | No programada | 10083 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre el disparo fue 16:59:55 con recierre 17:00:53 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.579 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1060406-CC.1217 | ldgonzalez | 195335 | 202740 | 202744 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:05 | 2024-02-26 21:33 | 268.55 | 4.48 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se revisa y repone l[inea secundaria hurtada, se utilizan 50 mts de 1/0 aluminio aislado, 1 grapa 2 torn, 4 conectores y fusible 1x12 amp, trafo ref N# 1060406. | 793296 | 0.00033884 | 7.5634e-05 | 0.02033 | 120.5994 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6527931-CC.2071 | wicuesta | 195361 | 202738 | 202739 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:18 | 2024-02-26 19:30 | 132.13 | 2.2 | 1310 | SAN FERNANDO | 6 | No programada | 142 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 REVISA ABRE TRANSICION N# 6712118 Y NORMALIZA FUSIBLES DE LINEA | 793296 | 0.0003938 | 0.000179 | 0.023628 | 120.623 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8006 | aarodriguez | 195365 | 202741 | 202786 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:33 | 2024-02-27 11:06 | 1053.42 | 17.56 | 1310 | SAN FERNANDO | 4 | No programada | 142 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CABLE ENTRE CAMARA ARTEMISA Y CAMARA MILAGROSA EXPLOTADO, PENDIENTE REPARAR 1a V[IA . PENDIENTE REPARAR.. Grupo 75: Repara daño en camaras Conectores tubulares y cable 250 Servicio Normal | 793296 | 0.0031432 | 0.000179 | 0.18859 | 120.8116 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6712118-CC.33080 | wicuesta | 195360 | 202735 | 202742 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:37 | 2024-02-26 20:25 | 167.78 | 2.8 | 1310 | SAN FERNANDO | 2 | No programada | 109 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | EN CAMARA ARTEMISA SE ABRE LA 1 VIA DE I/D PARA AISLAR HACIA CAMARA LA MILAGROSA | 793296 | 0.00038472 | 0.0001374 | 0.023083 | 120.8347 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | jmrojas | 195343 | 202722 | 202723 | 2024 | 2 | 2024-02-26 17:47 | 2024-02-26 18:01 | 14.05 | 0.23 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x8 amp, antes retira rama sobre la red. | 793296 | 3.7691e-06 | 1.6387e-05 | 0.00022615 | 120.8349 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195344 | 202725 | 202726 | 2024 | 2 | 2024-02-26 18:31 | 2024-02-26 18:32 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.8349 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195350 | 202729 | 202730 | 2024 | 2 | 2024-02-26 19:25 | 2024-02-26 19:26 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.8349 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5302510-RC.RI.063 | SCADA | 195317 | 202733 | 202734 | 2024 | 2 | 2024-02-26 19:54 | 2024-02-26 19:55 | 0.17 | 0 | 10302 | MOJICA | 79 | No programada | 7570 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 120.8349 | 26 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.54849 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 120.0352 | 1.3872 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1000586-CC.22809 | bomesias | 195370 | 202766 | 202771 | 2024 | 2 | 2024-02-27 05:51 | 2024-02-27 08:29 | 158.02 | 2.63 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 362 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Grupo 45: Ref trafo # 9608 de 225KVa trif. N: 1000586 repone fusible ( 2*10 ) Ref N: 5249627 repone fusible de linea ( 1*30 ) daño ocasionado por un gato Servicio normal | 793296 | 0.0012001 | 0.00045632 | 0.072008 | 120.9069 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009057-CC.2073 | bomesias | 195372 | 202765 | 202782 | 2024 | 2 | 2024-02-27 07:03 | 2024-02-27 08:28 | 85.02 | 1.42 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 11578 de 112.5KVa trif. N: 5009057 repone fusible ( 1*8 ) Daño por fatiga del material Servicio normal | 793296 | 0.00010024 | 7.0592e-05 | 0.0060144 | 120.9129 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107097-CC.51745 | bomesias | 195375 | 202788 | 202789 | 2024 | 2 | 2024-02-27 07:11 | 2024-02-27 10:01 | 170.42 | 2.84 | 20304 | PASOANCHO | 9 | No programada | 907 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Grupo 61: REf trafo # 10436 de 112.5KVa trif. N: 6524206 repone fusible (1*8) Revisa ramal Cll 94 Cl 2 Ref N: 1107097 repone fusible linea ( 1*30 ) Kra 94 Cl 1 REf N: 1107038 Se coloca 1 Vela y repone fusible linea (1*15) N: 1244728 Aisla DPS | 793296 | 0.0032471 | 0.0011433 | 0.19482 | 121.1078 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5260728-CC.12743 | aarodriguez | 195377 | 202762 | 202763 | 2024 | 2 | 2024-02-27 07:54 | 2024-02-27 08:17 | 22.92 | 0.38 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REVISAR DE DIA ZONA ROJA INF 47. Se abre transformador para cambiar unos conectores por variacion de voltaje | 793296 | 4.0237e-05 | 0.00010589 | 0.0024142 | 121.1102 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6432026-CC.24643 | bomesias | 195379 | 202784 | 202787 | 2024 | 2 | 2024-02-27 08:11 | 2024-02-27 10:28 | 136.8 | 2.28 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 106 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 15463 de 75KVa trif. N: 6432026 Se abre trafo para reparar Neutro roto ( 30 mt cable Al #4 DD reciclado ) Nota: Hubo quema de Electrodomesticos Se cierra trafo Servicio normal | 793296 | 0.00030465 | 0.00013362 | 0.018279 | 121.1285 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130633-CC.18583 | bomesias | 195380 | 202764 | 202792 | 2024 | 2 | 2024-02-27 08:28 | 2024-02-27 10:04 | 95.72 | 1.6 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 118 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REALIZA APERTURA PARA CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 793296 | 0.00023799 | 0.00014875 | 0.01428 | 121.1427 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184045-IP.CB16314 | SCADA | 195390 | 202773 | 202774 | 2024 | 2 | 2024-02-27 09:40 | 2024-02-27 09:41 | 1 | 0.02 | 16314 | EL CANEY | 151 | No programada | 9541 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.1427 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 195391 | 202778 | 202802 | 2024 | 2 | 2024-02-27 09:52 | 2024-02-27 15:44 | 352 | 5.87 | 11301 | BELLA SUIZA | 2 | Programada | 227 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REALIZA APERTURA POR CONFIGURACION DEL NUEVO CTO MALL PLAZA | 793296 | 0.0016797 | 0.00028615 | 0.10078 | 121.2435 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2121336-ST.31934 | wicuesta | 195392 | 202779 | 202810 | 2024 | 2 | 2024-02-27 09:52 | 2024-02-27 16:30 | 397.92 | 6.63 | 11301 | BELLA SUIZA | 5 | Programada | 586 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REALIZA APERTURA POR CONFIGURACION DEL NUEVO CTO MALL PLAZA | 793296 | 0.0048975 | 0.00073869 | 0.29385 | 121.5374 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5932041-CC.24586 | bomesias | 195397 | 202793 | 202794 | 2024 | 2 | 2024-02-27 10:31 | 2024-02-27 12:34 | 123 | 2.05 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 140 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE EN CORTACIRCUITO Y SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00036178 | 0.00017648 | 0.021707 | 121.5591 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218624-SZ.SGN-230 | ldgonzalez | 195401 | 202804 | 202807 | 2024 | 2 | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 16:25 | 349.15 | 5.82 | 12307 | FEEDER IV | 7 | No programada | 80 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE 1X12 AMP, DA;O OR RAMAS, CERRO 16>20 | 793296 | 0.00058692 | 0.00010085 | 0.035215 | 121.5943 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5099251-CC.18532 | bomesias | 195400 | 202783 | 202791 | 2024 | 2 | 2024-02-27 10:38 | 2024-02-27 12:06 | 87.62 | 1.46 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | Programada | 135 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | APERTURA PARA CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 793296 | 0.00024846 | 0.00017018 | 0.014907 | 121.6092 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5082595-CC.9260 | bomesias | 195411 | 202790 | 202795 | 2024 | 2 | 2024-02-27 12:01 | 2024-02-27 13:00 | 59 | 0.98 | 5308 | IMBANACO | 7 | No programada | 89 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | sE REPONEN 2X30 DE LINEA DA;O CAUSADO POR ZARIGUEYA | 793296 | 0.00010995 | 0.00011219 | 0.0065968 | 121.6158 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167588-CC.13854 | geescobar | 195423 | 202815 | 202822 | 2024 | 2 | 2024-02-27 14:51 | 2024-02-27 22:21 | 450.07 | 7.5 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 104 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 INFORMA QUE HABLO CON CAROLINA VIVAS Y LE COMENTA QUE TIENE QUE COMPRA. SE CAMBIA CTA CTO . REP 46 Y 39 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.6158 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172077-CC.20605 | ldgonzalez | 195430 | 202816 | 202817 | 2024 | 2 | 2024-02-27 17:48 | 2024-02-27 19:41 | 113.27 | 1.89 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.6158 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009494-CC.9124 | ldgonzalez | 195431 | 202818 | 202819 | 2024 | 2 | 2024-02-27 18:04 | 2024-02-27 19:45 | 101.98 | 1.7 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRE E 6192 112.5 QUEMADO Y SE INSTALA E 21448 45 MAGNETRON | 793296 | 0.00036859 | 0.00021682 | 0.022115 | 121.6379 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075489-CC.11166 | wicuesta | 195434 | 202820 | 202821 | 2024 | 2 | 2024-02-27 19:44 | 2024-02-27 21:11 | 86.83 | 1.45 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO Y SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00031438 | 0.00021682 | 0.018863 | 121.6568 | 27 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.56959 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 122.6834 | 1.4148 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 195442 | 202826 | 202827 | 2024 | 2 | 2024-02-28 03:33 | 2024-02-28 03:34 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 92 | No programada | 5975 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. BRISAS DE MAYO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.6568 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1721771-CC.52820 | aarodriguez | 195453 | 202830 | 202838 | 2024 | 2 | 2024-02-28 07:03 | 2024-02-28 09:10 | 126.68 | 2.11 | 5318 | EL CEDRO | 24 | No programada | 433 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito dañado / GRUPO 53 SE CAMBIA CTA-CTO CANASTA DE HECTOR MEJIA cierra 9:02 | 793296 | 0.0011517 | 0.00054582 | 0.069101 | 121.7259 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 195451 | 202828 | 202829 | 2024 | 2 | 2024-02-28 07:42 | 2024-02-28 07:42 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12515 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.7259 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6258123-CC.29736 | aarodriguez | 195452 | 202836 | 202837 | 2024 | 2 | 2024-02-28 07:46 | 2024-02-28 09:02 | 76.53 | 1.28 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 8 | No programada | 690 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 TRAFO 154+63-75 KVA NODO 6432026 SE REPONE 1X6 AMP | 793296 | 0.0011133 | 0.00086979 | 0.0668 | 121.7927 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057120-CC.1481 | bomesias | 195454 | 202833 | 202852 | 2024 | 2 | 2024-02-28 08:10 | 2024-02-28 10:15 | 125.02 | 2.08 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 15403-75 KVA NODO 1057120 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 3 MTS AL 1/0 AISLADO | 793296 | 0.00014159 | 6.807e-05 | 0.0084952 | 121.8012 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222397-RC.RI.084 | SCADA | 195458 | 202831 | 202832 | 2024 | 2 | 2024-02-28 08:45 | 2024-02-28 08:45 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 103 | No programada | 7037 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realizo recierre a los 20segundos | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.8012 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 195460 | 202834 | 202835 | 2024 | 2 | 2024-02-28 08:55 | 2024-02-28 08:56 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 84 | No programada | 5285 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.8012 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1129813-CC.4728 | bomesias | 195463 | 202841 | 202846 | 2024 | 2 | 2024-02-28 09:09 | 2024-02-28 11:00 | 110.95 | 1.85 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | GRUPO 61 TRAFO 7704-150 KVA NODO 1129813 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DEL NEUTRO SE UTILIZA UN TORNILLO Y 1 MTS 250 MCM | 793296 | 5.5969e-05 | 3.0254e-05 | 0.0033581 | 121.8045 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048708-CC.22163 | bomesias | 195464 | 202849 | 202855 | 2024 | 2 | 2024-02-28 09:18 | 2024-02-28 11:31 | 133.4 | 2.22 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 57 NODO 1048708 SE ROBARON UN TRAMO DE FASE EN COBRE, LLEVAR 20 MTS AL 1/0 PARA LA REPARACION / GRUPO 61 TRAFO X 75 KVA NODO 1048708 SE REPARA FASE ROBADA SE UTILIZAN 20 MTS 1/0 COBRE | 793296 | 8.6752e-05 | 3.9077e-05 | 0.0052051 | 121.8097 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215803-CC.48809 | bomesias | 195471 | 202847 | 202848 | 2024 | 2 | 2024-02-28 10:02 | 2024-02-28 11:30 | 88.13 | 1.47 | 10319 | EL ESTERO | 15 | No programada | 907 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE REVISA NODO 5215803 SE RETIRA ARBOL SECO SOBRE EL PRIMARIO Y REPONEN 2X30 AMP DE LINEA | 793296 | 0.0016807 | 0.0011433 | 0.10084 | 121.9106 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115022-CC.7923 | bomesias | 195470 | 202845 | 202850 | 2024 | 2 | 2024-02-28 11:08 | 2024-02-28 12:45 | 97.6 | 1.63 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza amntenimiento interno cliente edificio EDWIN | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.9106 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058673-CC.2010 | bomesias | 195472 | 202851 | 202859 | 2024 | 2 | 2024-02-28 11:28 | 2024-02-28 12:59 | 90.6 | 1.51 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria, se utilizna 5 mts de 250 MCM, trafo N# 1058673. | 793296 | 0.00023603 | 0.00015631 | 0.014162 | 121.9247 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034821-CC.5276 | wicuesta | 195480 | 202866 | 202867 | 2024 | 2 | 2024-02-28 12:41 | 2024-02-28 15:00 | 139.15 | 2.32 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparacion secundaria, utilizan 2 mts de 4/0 cobre, para bajante de 1a fase trafo N# 1034821. | 793296 | 0.000155 | 6.681e-05 | 0.0092999 | 121.934 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169127-CC.3426 | ldgonzalez | 195482 | 202870 | 202872 | 2024 | 2 | 2024-02-28 12:59 | 2024-02-28 18:18 | 319.28 | 5.32 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia 2 ccto y 1 DPS suministrados por el uusario, se repone fusibles 2x3 amp a trafo PP NN N# 5169127, se utilizqan 3 mts de alamb duro #4. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.934 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 195484 | 202857 | 202858 | 2024 | 2 | 2024-02-28 13:55 | 2024-02-28 13:56 | 0.95 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 183 | No programada | 13212 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre CERRO A LAS 13>55 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 121.934 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 195522 | 202863 | 202864 | 2024 | 2 | 2024-02-28 15:01 | 2024-02-28 15:14 | 13.42 | 0.22 | 4307 | CARRERA 15 | 181 | No programada | 12995 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO KRA 33A KRA 17C. SE ABRIO A LAS 15>01 Y CERRADO A LAS 15>14 | 793296 | 0.0036038 | 0.016381 | 0.21623 | 122.1503 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057120-CC.1481 | ldgonzalez | 195538 | 202879 | 202880 | 2024 | 2 | 2024-02-28 16:23 | 2024-02-28 20:58 | 275.33 | 4.59 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, SE EMPALMA LINEA ROTA, SE UTILIZAN 20 MTS DE # 4 ALUMINIO. | 793296 | 0.00031244 | 6.807e-05 | 0.018747 | 122.169 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195540 | 202868 | 202869 | 2024 | 2 | 2024-02-28 16:40 | 2024-02-28 16:41 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.169 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1009273-CC.14337 | wicuesta | 195554 | 202876 | 202878 | 2024 | 2 | 2024-02-28 17:41 | 2024-02-28 19:58 | 136.98 | 2.28 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE CAMBIA GRAPA Y SE REPONE 3*12 AMP | 793296 | 0.00023567 | 0.00010337 | 0.01414 | 122.1831 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063944-CC.151 | ldgonzalez | 195555 | 202877 | 202881 | 2024 | 2 | 2024-02-28 17:43 | 2024-02-28 21:38 | 235.6 | 3.93 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara 2a fase rota, da;o por cable mensajero de cable operador que hace contacto con la red, se abre trafo y corrije esto, se utilizan 2 mts de cable alumi 4/0 ACSR, 3 grapas. | 793296 | 6.9356e-05 | 1.7648e-05 | 0.0041614 | 122.1873 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195547 | 202871 | 202873 | 2024 | 2 | 2024-02-28 17:57 | 2024-02-28 18:20 | 23.47 | 0.39 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO , HORA DE APERTURA 17>56 Y HORA DE CIERRE 18>20 | 793296 | 0.0009385 | 0.0024064 | 0.05631 | 122.2436 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 195557 | 202874 | 202875 | 2024 | 2 | 2024-02-28 18:20 | 2024-02-28 18:40 | 19.33 | 0.32 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 1909 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA RAMA EN LA AV 6B CALEE 30N FICUS SOBRE EL PRIMARIO , URGENTE PODAR ESTE ARBOL | 793296 | 0.00077005 | 0.0024064 | 0.046203 | 122.2898 | 28 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.59068 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 125.3317 | 1.4424 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 195568 | 202883 | 202884 | 2024 | 2 | 2024-02-29 02:30 | 2024-02-29 02:31 | 1.72 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 387 | No programada | 1374 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO FEEDER IV | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.2898 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5004047-CC.3958 | bomesias | 195574 | 202892 | 202899 | 2024 | 2 | 2024-02-29 08:08 | 2024-02-29 09:03 | 54.73 | 0.91 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 5123 de 75KVa trif. N: 5004047 se abre para reparar Fase A rota ( 60 mt cable Al # 1/0 Da y 2 conectores Bimetalicos ) cierra trafo Servicio Normal | 793296 | 2.1795e-05 | 2.3951e-05 | 0.0013077 | 122.2911 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1100513-CC.12504 | bomesias | 195575 | 202889 | 202914 | 2024 | 2 | 2024-02-29 08:15 | 2024-02-29 12:25 | 249.87 | 4.16 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 128 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador malo nodo 1100513 calle 41 carrera 33B se retira E10816 de 75 kva marca siemen se instala el E21445 de 75 KVA marca Magnetron | 793296 | 0.00067122 | 0.00016135 | 0.040273 | 122.3314 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 195578 | 202891 | 202915 | 2024 | 2 | 2024-02-29 08:36 | 2024-02-29 14:37 | 361.02 | 6.02 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 6 | Programada | 555 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Para reparar cable monopolar aereo | 793296 | 0.0042117 | 0.00069961 | 0.2527 | 122.5841 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062743-CC.12058 | ldgonzalez | 195583 | 202926 | 202929 | 2024 | 2 | 2024-02-29 09:45 | 2024-02-29 15:52 | 367.73 | 6.13 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE FUSIBLE 1X10 AMP, DA;O POR AVE | 793296 | 0.0013291 | 0.00021682 | 0.079745 | 122.6638 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6582702-CC.30577 | wicuesta | 195585 | 202923 | 202924 | 2024 | 2 | 2024-02-29 10:17 | 2024-02-29 15:35 | 318.73 | 5.31 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1*8 amp | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.6638 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 195586 | 202895 | 202898 | 2024 | 2 | 2024-02-29 10:24 | 2024-02-29 11:13 | 48.72 | 0.81 | 26303 | CALDAS | 2 | Programada | 227 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | pARA CORREGIR FASEO POR PERSONAL DE PROYECTOS | 793296 | 0.00023178 | 0.00028615 | 0.013907 | 122.6778 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 195588 | 202896 | 202897 | 2024 | 2 | 2024-02-29 10:40 | 2024-02-29 10:40 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 138 | No programada | 1360 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.6778 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1129295-CC.19577 | ldgonzalez | 195597 | 202925 | 202927 | 2024 | 2 | 2024-02-29 13:18 | 2024-02-29 15:49 | 150.88 | 2.51 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo PP da;o por ardilla | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.6778 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2520656-CC.48055 | ldgonzalez | 195602 | 202948 | 202952 | 2024 | 2 | 2024-02-29 13:56 | 2024-02-29 18:05 | 249.6 | 4.16 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X10 AMP EN LOS F.L N# 2520656, ANTES RETIRAN RAMAS. | 793296 | 5.2439e-05 | 1.2606e-05 | 0.0031464 | 122.6809 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1082329-CC.10625 | ldgonzalez | 195604 | 202921 | 202937 | 2024 | 2 | 2024-02-29 14:08 | 2024-02-29 16:31 | 142.37 | 2.37 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 95 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1082329 para reparar neutro roto, se utilizan 2 mts de alumino #4 ACSR. | 793296 | 0.00028382 | 0.00011975 | 0.017029 | 122.6979 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130323-CC.18585 | ldgonzalez | 195607 | 202966 | 202974 | 2024 | 2 | 2024-02-29 14:44 | 2024-02-29 21:11 | 387.68 | 6.46 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 164 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO Y REPONE FUSIBLE 1X8 EN TRAFO N# 1130323 , APOYO DE LA CAMASTA | 793296 | 0.0013355 | 0.00020673 | 0.080129 | 122.7781 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051458-ST.DPE7422 | ldgonzalez | 195612 | 202941 | 202944 | 2024 | 2 | 2024-02-29 15:53 | 2024-02-29 17:03 | 70.22 | 1.17 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 2X12 AMP DA;O INTERNO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.7781 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 195619 | 202939 | 202940 | 2024 | 2 | 2024-02-29 16:48 | 2024-02-29 16:49 | 0.97 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 100 | No programada | 4953 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE , CERRO 16>48 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.7781 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1120875-CC.17285 | wicuesta | 195626 | 202963 | 202964 | 2024 | 2 | 2024-02-29 17:55 | 2024-02-29 19:12 | 76.73 | 1.28 | 17309 | GUADUALES | 1 | No programada | 278 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*15 AMP SDAÑO CAUSADO POR PAJARO | 793296 | 0.00044856 | 0.00035044 | 0.026914 | 122.805 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232282-CC.10999 | ldgonzalez | 195627 | 202965 | 202971 | 2024 | 2 | 2024-02-29 17:57 | 2024-02-29 20:55 | 177.7 | 2.96 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 198 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1232282 para cambiar bajante secundario que afecta el trenzado, utilizan 2 mts de 250 MCM, 1 grapa anderson 2 torn. | 793296 | 0.00073879 | 0.00024959 | 0.044327 | 122.8493 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 195628 | 202954 | 202957 | 2024 | 2 | 2024-02-29 18:15 | 2024-02-29 18:25 | 10.27 | 0.17 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 74 | No programada | 3539 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | CERRO 18>25 , SE AISLA CTA CTO DE LINEA INCENDIADO | 793296 | 0.00075839 | 0.0044611 | 0.045504 | 122.8948 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175143-CC.3667 | wicuesta | 195633 | 202967 | 202975 | 2024 | 2 | 2024-02-29 19:05 | 2024-02-29 20:28 | 82.47 | 1.37 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPUSO 2*8 AMP SE REALIZA SEPARACION SECUNDARIA SE UTILIZA 4 METROS DE 4/0 COBRE AISLADO. | 793296 | 2.0724e-05 | 1.5127e-05 | 0.0012434 | 122.896 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019311-CC.19099 | jpalechor | 195641 | 202978 | 202979 | 2024 | 2 | 2024-02-29 19:09 | 2024-02-29 21:53 | 164 | 2.73 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se repone 1x10 al trafo E9565 | 793296 | 1.3765e-05 | 5.0423e-06 | 0.00082592 | 122.8969 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 195637 | 202968 | 202969 | 2024 | 2 | 2024-02-29 20:10 | 2024-02-29 20:22 | 11.33 | 0.19 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 75 | No programada | 3587 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAM BIA CTA CTO QUEMADO CALLE 20 KRA 20. CERRADO 20>21 | 793296 | 0.00085911 | 0.0045216 | 0.051547 | 122.9484 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 195639 | 202972 | 202973 | 2024 | 2 | 2024-02-29 21:04 | 2024-02-29 21:11 | 6.67 | 0.11 | 18302 | PEDREGAL | 99 | No programada | 4486 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | CTA CTO PARTIDO EN CALLE 2 KRA 5 / 6. CERRO 21.10 | 793296 | 0.00062204 | 0.0056549 | 0.037322 | 122.9857 | 29 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.61178 | 111.7291 | 1.3327 | 2.6483 | 0.027586 | 127.98 | 1.47 | 2.133 | 1.47 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2214172-CC.33277 | aarodriguez | 195620 | 203013 | 203015 | 2024 | 3 | 2024-02-29 16:48 | 2024-03-01 11:55 | 1146.93 | 19.12 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y trafo PP N# 2214172 con 3 velas caidas, no hay una persona que autotice probarlo, pertenece a la inst educativa Hogu[in Lloreda. ENVIAR DE D[IA. Se repone fusible de trafo particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 122.9857 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1038486-CC.50371 | jpalechor | 195648 | 202985 | 202986 | 2024 | 3 | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 06:01 | 330.58 | 5.51 | 2303 | GRANADA | 5 | No programada | 42 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se repone un fusible daño por zarigueya FL 1X40 | 793296 | 0.00029172 | 5.2944e-05 | 0.017503 | 123.0032 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5092205-CC.11002 | aarodriguez | 195647 | 202992 | 202993 | 2024 | 3 | 2024-03-01 02:31 | 2024-03-01 08:01 | 330.25 | 5.5 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 306 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se reponen ds fusibles daño por gato | 793296 | 0.0021215 | 0.00038573 | 0.12729 | 123.1305 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8009 | frvarela | 195649 | 203000 | 203006 | 2024 | 3 | 2024-03-01 05:15 | 2024-03-01 09:11 | 236.5 | 3.94 | 10317 | LILI | 2 | No programada | 97 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone un fusible de acometida particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.1305 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1038354-ST.PH6847 | aarodriguez | 195650 | 203030 | 203031 | 2024 | 3 | 2024-03-01 06:48 | 2024-03-01 14:02 | 434.17 | 7.24 | 2303 | GRANADA | 3 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 51: Ref N: 1038354 Acometida monopolar con fusible quemado repone fusible ( 1*20 ) Problemas en el Barraje Caja esta sospéchosa Fusible puesto y vela colgada Alimenta trafo PP # 2070 de 150KVa trif. N: 1187244 Dato Red Subterranea / GRUPO 79 REALI | 793296 | 0.00020078 | 2.7732e-05 | 0.012047 | 123.1426 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 195651 | 202987 | 202988 | 2024 | 3 | 2024-03-01 07:23 | 2024-03-01 07:24 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 181 | No programada | 5981 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | Daño de conector en pase monopolar | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.1426 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 195653 | 202990 | 202991 | 2024 | 3 | 2024-03-01 07:39 | 2024-03-01 07:40 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 151 | No programada | 13139 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura y cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.1426 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8010 | aarodriguez | 195709 | 203010 | 203016 | 2024 | 3 | 2024-03-01 08:23 | 2024-03-01 11:25 | 181.73 | 3.03 | 10319 | EL ESTERO | 51 | No programada | 523 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 53: Red N: 5197244 Reco Disparado Revisa ramal Ref N: 2841487 Se retira ramas de las lineas Hace prueba Reco Se sostiene y dispara Nuevamente revisa ramal Ref N: 1073711 Se retira guadua sobre el primario, Hace prueba cierra normal | 793296 | 0.0019976 | 0.00065927 | 0.11986 | 123.2624 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 195675 | 202995 | 202996 | 2024 | 3 | 2024-03-01 08:30 | 2024-03-01 08:31 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 77 | No programada | 8133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.2624 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1004751-CC.2040 | bomesias | 195695 | 202999 | 203055 | 2024 | 3 | 2024-03-01 08:49 | 2024-03-01 17:44 | 534.48 | 8.91 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 23 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno CR ARABA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.2624 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2235447-CC.47189 | bomesias | 195705 | 203032 | 203038 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:05 | 2024-03-01 13:00 | 235.07 | 3.92 | 20305 | CANASGORDAS | 19 | No programada | 150 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 2235447 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 793296 | 0.00074121 | 0.00018908 | 0.044473 | 123.3069 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 195699 | 203003 | 203005 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:07 | 2024-03-01 09:08 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 77 | No programada | 8133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.3069 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1059025-ST.P109034 | aarodriguez | 195701 | 203022 | 203023 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:18 | 2024-03-01 10:43 | 85.43 | 1.42 | 1309 | CARRERA 10 | 4 | No programada | 128 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible daño por ave | 793296 | 0.00022912 | 0.00016135 | 0.013747 | 123.3207 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6512348-CC.32316 | bomesias | 195732 | 203052 | 203056 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:31 | 2024-03-01 16:48 | 436.87 | 7.28 | 17301 | EL CARMELO | 3 | No programada | 567 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL NODO 6512348 SE REPONE VELA Y 1X20 AMP DE LINEA | 793296 | 0.0052033 | 0.00071474 | 0.3122 | 123.6329 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178245-IP.CB05304 | SCADA | 195708 | 203007 | 203008 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:33 | 2024-03-01 09:42 | 8.97 | 0.15 | 5304 | LA UNION | 178 | No programada | 16293 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se realiza apertura para retirar arbol sobre la red | 793296 | 0 | 0 | 0 | 123.6329 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240137-ST.PV51602 | ragomez | 195715 | 203009 | 203019 | 2024 | 3 | 2024-03-01 09:50 | 2024-03-01 11:57 | 126.35 | 2.11 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | Programada | 1 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | MANIOBRA POR MANTENIMIENTO SOBRE LA RED | 793296 | 2.6598e-06 | 1.2606e-06 | 0.00015959 | 123.633 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1028090-CC.22782 | aarodriguez | 195731 | 203027 | 203029 | 2024 | 3 | 2024-03-01 10:44 | 2024-03-01 15:15 | 270.68 | 4.51 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 46 TRAFO 18788 NODO 1028090 SE REPONE VELA Y 1X8 AMP | 793296 | 0.00064811 | 0.0001437 | 0.038886 | 123.6719 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 195730 | 203012 | 203014 | 2024 | 3 | 2024-03-01 10:54 | 2024-03-01 11:38 | 43.47 | 0.72 | 5310 | MELENDEZ | 181 | No programada | 5981 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | Se abre para reparar puentes dañados en pase subterraneo | 793296 | 0.0054284 | 0.0075394 | 0.3257 | 123.9976 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097890-ST.PH30823 | aarodriguez | 195739 | 203021 | 203024 | 2024 | 3 | 2024-03-01 11:52 | 2024-03-01 13:23 | 90.97 | 1.52 | 10312 | CALIPSO | 2 | No programada | 308 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente roto | 793296 | 0.00059015 | 0.00038825 | 0.035409 | 124.033 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | bomesias | 195750 | 203033 | 203034 | 2024 | 3 | 2024-03-01 12:27 | 2024-03-01 15:00 | 152.85 | 2.55 | 23303 | ALTO MENGA | 14 | No programada | 667 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL NODO 1052276 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 793296 | 0.002144 | 0.0008408 | 0.12864 | 124.1617 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091123-CC.7399 | jmrojas | 195759 | 203037 | 203042 | 2024 | 3 | 2024-03-01 13:20 | 2024-03-01 16:01 | 160.53 | 2.68 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1091123 para reparar puente roto de neutro. | 793296 | 0.0004831 | 0.00018026 | 0.028986 | 124.1906 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6424317-CC.30665 | bomesias | 195760 | 203043 | 203044 | 2024 | 3 | 2024-03-01 13:23 | 2024-03-01 16:50 | 207.07 | 3.45 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 NODO 6424317 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.1906 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048830-CC.3960 | jpalechor | 195761 | 203080 | 203085 | 2024 | 3 | 2024-03-01 13:38 | 2024-03-01 23:20 | 582.12 | 9.7 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 56 AV 4BN C 44AN / 45 SE ROBARON UNTRAMO DE FASE EN COBRE LLEVAR 40 MTS 1/0 CABLE PRENESAMBLADO CON AISLADORES DE TENSION REPARA GRUPO 39 | 793296 | 0.00023232 | 2.3951e-05 | 0.013939 | 124.2046 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059025-CC.1807 | bomesias | 195763 | 203057 | 203058 | 2024 | 3 | 2024-03-01 13:51 | 2024-03-01 17:18 | 206.78 | 3.45 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO X 45 KVA NODO 1059025 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 0.00016961 | 4.9162e-05 | 0.010177 | 124.2148 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5149835-CC.13073 | bomesias | 195771 | 203064 | 203073 | 2024 | 3 | 2024-03-01 15:16 | 2024-03-01 19:00 | 224.5 | 3.74 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 NODO 5149835 Se repone 1x12 de linea daño causado por ramas NODO 1141724 QUEDAN FUSIBLES DE LINEA ABIERTOS, EMPRESA PROPAL REALIZA CORTE INTERNO DE RAMAS | 793296 | 1.4144e-05 | 3.7817e-06 | 0.00084861 | 124.2156 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 195773 | 203026 | 203028 | 2024 | 3 | 2024-03-01 15:36 | 2024-03-01 15:37 | 0.95 | 0.02 | 18303 | GUACANDA | 82 | No programada | 8584 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura ciere | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.2156 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 195776 | 203035 | 203036 | 2024 | 3 | 2024-03-01 15:50 | 2024-03-01 15:51 | 0.95 | 0.02 | 18303 | GUACANDA | 82 | No programada | 8585 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.2156 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1060104-CC.1274 | bomesias | 195777 | 203053 | 203054 | 2024 | 3 | 2024-03-01 15:51 | 2024-03-01 17:29 | 97.77 | 1.63 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO 3351-75 KVA NODO 1060104 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 4.7259e-05 | 2.8993e-05 | 0.0028355 | 124.2184 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8011 | bomesias | 195796 | 203065 | 203066 | 2024 | 3 | 2024-03-01 16:00 | 2024-03-01 17:35 | 95 | 1.58 | 18302 | PEDREGAL | 15 | No programada | 122 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL SE REALIZAN AJUSTES AL RI Y SE NORMALIZA DEMASIADO VIENTO EN EL SECTOR | 793296 | 0.00024299 | 0.00015379 | 0.014579 | 124.233 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8012 | bomesias | 195825 | 203067 | 203068 | 2024 | 3 | 2024-03-01 16:17 | 2024-03-01 17:17 | 60 | 1 | 18302 | PEDREGAL | 6 | No programada | 31 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza cut para simular apertura de RI se prueba el cierre | 793296 | 3.9077e-05 | 3.9077e-05 | 0.0023446 | 124.2354 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001698-CC.10841 | wicuesta | 195853 | 203096 | 203105 | 2024 | 3 | 2024-03-01 16:50 | 2024-03-02 09:14 | 983.57 | 16.39 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA BAJANTE N1001698 TRAFO 6632 112KVA Y SE CORTAN RAMAS Y SE REPARA NEUTRO | 793296 | 0.001033 | 6.3028e-05 | 0.061982 | 124.2974 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6055133-CC.24717 | camosquera | 195812 | 203069 | 203074 | 2024 | 3 | 2024-03-01 16:54 | 2024-03-01 19:37 | 162.82 | 2.71 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 202 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 6053153 SE REPONEN 2X12 AMP SOBRE UNA TRANSICION | 793296 | 0.00069006 | 0.00025463 | 0.041403 | 124.3388 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 195803 | 203050 | 203051 | 2024 | 3 | 2024-03-01 17:16 | 2024-03-01 17:16 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.3388 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1014056-CC.6658 | jpalechor | 195808 | 203086 | 203087 | 2024 | 3 | 2024-03-01 17:41 | 2024-03-01 23:37 | 356.25 | 5.94 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E12905 | 793296 | 0.00022463 | 3.7817e-05 | 0.013478 | 124.3522 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1252135-IP.CB12534 | SCADA | 195816 | 203059 | 203060 | 2024 | 3 | 2024-03-01 18:21 | 2024-03-01 18:23 | 2 | 0.03 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.3522 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1252135-IP.CB12534 | SCADA | 195819 | 203061 | 203063 | 2024 | 3 | 2024-03-01 18:29 | 2024-03-01 18:33 | 4.58 | 0.08 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 793296 | 8.0676e-07 | 1.0085e-05 | 4.8406e-05 | 124.3523 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8014 | bomesias | 195841 | 203082 | 203083 | 2024 | 3 | 2024-03-01 18:52 | 2024-03-01 19:59 | 66.63 | 1.11 | 14311 | LA CAMPINA | 54 | No programada | 157 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL POR COMFANDI PANCE SE CORTAN RAMAS Y SE CAMBIA AISLADOR DE PIN CANASTA DE JULIAN NODO 2399717 SE NORMALIZA RI DISPARADO | 793296 | 0.00021968 | 0.00019791 | 0.013181 | 124.3655 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8013 | bomesias | 195846 | 203079 | 203081 | 2024 | 3 | 2024-03-01 19:08 | 2024-03-01 20:09 | 61 | 1.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 23 | No programada | 1359 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 50 NODO 1147129 SE REPONE VELA Y Se repone 1x30 de linea sin causa evidente | 793296 | 0.0017474 | 0.0017131 | 0.10484 | 124.4703 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 195826 | 203070 | 203071 | 2024 | 3 | 2024-03-01 19:21 | 2024-03-01 19:22 | 0.33 | 0.01 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4703 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 195844 | 203077 | 203078 | 2024 | 3 | 2024-03-01 21:01 | 2024-03-01 21:01 | 0.37 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 75 | No programada | 3587 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realizaz apertura y cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4703 | 1 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.021096 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 130.5748 | 1.5023 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 195852 | 203090 | 203091 | 2024 | 3 | 2024-03-02 07:00 | 2024-03-02 07:00 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4703 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 195859 | 203102 | 203103 | 2024 | 3 | 2024-03-02 08:51 | 2024-03-02 08:51 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4703 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5113911-CC.51236 | wicuesta | 195860 | 203106 | 203107 | 2024 | 3 | 2024-03-02 08:54 | 2024-03-02 10:24 | 90.5 | 1.51 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 3*8 AMP CAUSA AVE | 793296 | 4.1876e-05 | 2.7732e-05 | 0.0025126 | 124.4728 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154753-CC.20989 | ldgonzalez | 195862 | 203104 | 203122 | 2024 | 3 | 2024-03-02 09:20 | 2024-03-02 15:16 | 356.03 | 5.93 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA CLIENTE CARVAL | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4728 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014056-CC.6658 | wicuesta | 195865 | 203108 | 203109 | 2024 | 3 | 2024-03-02 10:16 | 2024-03-02 11:41 | 84.48 | 1.41 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*8 DAÑO CAUSADO POR AVE | 793296 | 5.3322e-05 | 3.7817e-05 | 0.0031993 | 124.476 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1180240-CC.22164 | bomesias | 195866 | 203116 | 203117 | 2024 | 3 | 2024-03-02 10:39 | 2024-03-02 12:15 | 96.25 | 1.6 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | reparacion secundaria | 793296 | 6.2524e-05 | 3.9077e-05 | 0.0037514 | 124.4798 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 195870 | 203110 | 203112 | 2024 | 3 | 2024-03-02 12:17 | 2024-03-02 12:18 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 151 | No programada | 13139 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4798 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 195871 | 203111 | 203113 | 2024 | 3 | 2024-03-02 12:17 | 2024-03-02 12:19 | 2.3 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 77 | No programada | 7890 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4798 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 195874 | 203114 | 203115 | 2024 | 3 | 2024-03-02 13:04 | 2024-03-02 13:04 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.4798 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5069572-CC.11906 | aarodriguez | 195875 | 203260 | 203261 | 2024 | 3 | 2024-03-02 13:33 | 2024-03-03 09:22 | 1188.5 | 19.81 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 134 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO X 112 NODO 5069572 REPARAR FASE ROTA LLEVAR 6 MTS AL 4/0 4 CONECTORES DE PERFORACION Y REPONER 2 FUSIBLES QUEMADOS, se realiza reparacion secundaria | 793296 | 0.0033462 | 0.00016892 | 0.20077 | 124.6805 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5109175-CC.51975 | ldgonzalez | 195925 | 203141 | 203143 | 2024 | 3 | 2024-03-02 13:34 | 2024-03-02 17:11 | 217.77 | 3.63 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUISBLE 1X8 AMP TRAFO N# 5109175, CAUSA DESCONOCIDA. | 793296 | 0.00051249 | 0.00014118 | 0.03075 | 124.7113 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5203317-CC.11827 | jmrojas | 195879 | 203127 | 203131 | 2024 | 3 | 2024-03-02 13:51 | 2024-03-02 16:01 | 129.13 | 2.15 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revis ay repone fuisble 1x8 amp, trafo N# 5203317, sin causa aparente. | 793296 | 0.00018429 | 8.5718e-05 | 0.011058 | 124.7223 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 195881 | 203118 | 203119 | 2024 | 3 | 2024-03-02 13:59 | 2024-03-02 14:00 | 0.97 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 448 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 124.7223 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 195884 | 203121 | 203128 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:10 | 2024-03-02 15:49 | 39.73 | 0.66 | 20304 | PASOANCHO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SEECIONA CTO PASOANCHO Y SE REALIMENTA POR CTO EL CAMPO | 793296 | 0.0072207 | 0.01094 | 0.43324 | 125.1556 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5005949-IP.CB17537 | SCADA | 195886 | 203124 | 203125 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:39 | 2024-03-02 15:40 | 1.27 | 0.02 | 17537 | POPULAR | 17 | No programada | 211 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 125.1556 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5005949-IP.CB17537 | SCADA | 195887 | 203126 | 203139 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:40 | 2024-03-02 16:40 | 59.9 | 1 | 17537 | POPULAR | 7 | No programada | 196 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , LLUVIA EN EL SECTOR | 793296 | 0.00024707 | 0.00024707 | 0.014824 | 125.1704 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170732-RC.RI.031 | SCADA | 195887 | 203126 | 203147 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:40 | 2024-03-02 17:40 | 120.05 | 2 | 17537 | POPULAR | 10 | No programada | 15 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , LLUVIA EN EL SECTOR | 793296 | 3.7817e-05 | 1.8908e-05 | 0.002269 | 125.1727 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1252011-CC.47188 | ldgonzalez | 195888 | 203154 | 203159 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:44 | 2024-03-02 19:52 | 248.73 | 4.15 | 7311 | LAS PLANTAS | 26 | No programada | 2485 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X65 AMP. 03/02/2024 18>41 A 19>52 | 793296 | 0.013 | 0.0031325 | 0.77999 | 125.9527 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | ldgonzalez | 195924 | 203142 | 203146 | 2024 | 3 | 2024-03-02 15:51 | 2024-03-02 17:38 | 107.08 | 1.78 | 23303 | ALTO MENGA | 14 | No programada | 667 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLES DE L[INEA 1X25 AMP, ANTES RETIRA RAMA SOBRE LA RED. | 793296 | 0.0014966 | 0.0008408 | 0.089797 | 126.0425 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1055615-CC.21947 | ragomez | 195926 | 203157 | 203158 | 2024 | 3 | 2024-03-02 16:25 | 2024-03-02 19:22 | 177.2 | 2.95 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN 2X8 AMP, DESCRAGAS ATMOSF[ERICAS. | 793296 | 0.00021568 | 7.3113e-05 | 0.012941 | 126.0554 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 195933 | 203134 | 203135 | 2024 | 3 | 2024-03-02 16:35 | 2024-03-02 16:36 | 1.15 | 0.02 | 16317 | CARRERA 70 | 102 | No programada | 5936 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se reraliza cierre y rechaza queda abierto | 793296 | 0 | 0 | 0 | 126.0554 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 195934 | 203136 | 203149 | 2024 | 3 | 2024-03-02 16:37 | 2024-03-02 17:52 | 74.52 | 1.24 | 16317 | CARRERA 70 | 102 | No programada | 5936 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA, LLUVIA EN LA ZONA | 793296 | 0.0092786 | 0.0074827 | 0.55671 | 126.6121 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1095994-CC.12585 | ragomez | 195940 | 203150 | 203156 | 2024 | 3 | 2024-03-02 17:09 | 2024-03-02 19:16 | 127.55 | 2.13 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 186 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00049941 | 0.00023446 | 0.029965 | 126.6421 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008285-CC.8904 | ldgonzalez | 195943 | 203148 | 203151 | 2024 | 3 | 2024-03-02 17:44 | 2024-03-02 17:57 | 12.27 | 0.2 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 70 REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 1.6639e-05 | 8.3197e-05 | 0.00099837 | 126.6431 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038928-CC.17492 | bomesias | 195944 | 203169 | 203170 | 2024 | 3 | 2024-03-02 17:48 | 2024-03-02 23:42 | 353.88 | 5.9 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 181 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 TRAFO 20396-150 KVA NODO 5038928 SE REPONE 1X12 AMP | 793296 | 0.0013462 | 0.00022816 | 0.080769 | 126.7239 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020544-CC.15851 | ldgonzalez | 195960 | 203155 | 203160 | 2024 | 3 | 2024-03-02 17:50 | 2024-03-02 20:13 | 142.58 | 2.38 | 16308 | LIMONAR | 29 | No programada | 1682 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE DE L[INEA N# 1020544 1X50 AMP, ANTES RETIRAN RAMA SOBRE LA RED N# 1020919 APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.0050462 | 0.0021203 | 0.30277 | 127.0266 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 195958 | 203152 | 203153 | 2024 | 3 | 2024-03-02 18:25 | 2024-03-02 18:40 | 15.68 | 0.26 | 7322 | TALANGA | 142 | No programada | 12807 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | LLUVIA EN LA ZONA , SE REALIZA PRUEBA. 18>24 A 18>40 | 793296 | 0.0041974 | 0.016144 | 0.25185 | 127.2785 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012898-ST.DPE2951 | bomesias | 195994 | 203167 | 203168 | 2024 | 3 | 2024-03-02 18:38 | 2024-03-02 22:45 | 247 | 4.12 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x50 en acometida particular | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.2785 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6471030-RC.RI.371 | SCADA | 195981 | 203161 | 203164 | 2024 | 3 | 2024-03-02 20:20 | 2024-03-02 20:40 | 19.15 | 0.32 | 7322 | TALANGA | 30 | No programada | 2074 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y normaliza equipo reconectador disparado N# 6411030 , fuerte lluvia y descargas atmosf[ericas en el sector. | 793296 | 0.00083661 | 0.0026144 | 0.050197 | 127.3287 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 195985 | 203162 | 203163 | 2024 | 3 | 2024-03-02 20:26 | 2024-03-02 20:27 | 0.92 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 161 | No programada | 10165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE 20>26 Y CIERRE 20>27 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 195989 | 203165 | 203166 | 2024 | 3 | 2024-03-02 21:06 | 2024-03-02 21:07 | 0.92 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 161 | No programada | 10165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 2 | 9 | 2.0717 | 0.024658 | 16.2237 | 0.042192 | 111.7291 | 1.3327 | 2.5948 | 0.032252 | 133.1696 | 1.5345 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 195999 | 203173 | 203174 | 2024 | 3 | 2024-03-03 04:23 | 2024-03-03 04:24 | 0.95 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 64 | No programada | 7496 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre ojo Hizo recierre tiempo real de interrupcion 57 segundos ojo. 03/03/2024 4>23 A 4>24 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 196000 | 203177 | 203178 | 2024 | 3 | 2024-03-03 05:01 | 2024-03-03 05:02 | 0.92 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | ojo Hizo recierre tiempo real de interrupcion 57 segundos ojo 5>00 A 5>01 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 196001 | 203183 | 203184 | 2024 | 3 | 2024-03-03 05:35 | 2024-03-03 05:36 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 198 | No programada | 1380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE 5>35 A 5>36 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 196002 | 203185 | 203186 | 2024 | 3 | 2024-03-03 05:53 | 2024-03-03 05:54 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 198 | No programada | 1380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.3287 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8016 | wicuesta | 196021 | 203207 | 203208 | 2024 | 3 | 2024-03-03 05:59 | 2024-03-03 06:33 | 33.62 | 0.56 | 7322 | TALANGA | 30 | No programada | 2074 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO REVISA Y REALIZA PRUEBA | 793296 | 0.0014641 | 0.0026144 | 0.087844 | 127.4165 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199379-IP.CB17541 | SCADA | 196012 | 203190 | 203206 | 2024 | 3 | 2024-03-03 06:56 | 2024-03-03 07:52 | 56.47 | 0.94 | 3534 | COLGATE | 4 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre y se cierra desde la D1 | 793296 | 7.1096e-06 | 7.5634e-06 | 0.00042657 | 127.4169 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 196014 | 203191 | 203192 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:33 | 2024-03-03 07:33 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 3 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.4169 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 196015 | 203193 | 203194 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:33 | 2024-03-03 07:33 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 3 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.4169 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 196016 | 203195 | 203196 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:33 | 2024-03-03 07:34 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 3 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 127.4169 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 196017 | 203197 | 203217 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:34 | 2024-03-03 08:30 | 56.52 | 0.94 | 7311 | LAS PLANTAS | 46 | No programada | 3605 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE RI N# 1087584 Y SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0.0042717 | 0.0045443 | 0.2563 | 127.6732 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8022 | wicuesta | 196051 | 203226 | 203243 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:35 | 2024-03-03 09:55 | 139.65 | 2.33 | 10305 | LOS LAGOS | 28 | No programada | 3685 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 RETIRA RAMA EN FRENTE DE LOS BOMBEROS DE LOS LAGOS | 793296 | 0.010823 | 0.0046452 | 0.6494 | 128.3226 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 196019 | 203202 | 203203 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:44 | 2024-03-03 07:45 | 0.75 | 0.01 | 1308 | SILOE | 48 | No programada | 621 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA. 07>44 A 07>45 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.3226 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 196020 | 203204 | 203205 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:45 | 2024-03-03 07:46 | 1.37 | 0.02 | 1308 | SILOE | 48 | No programada | 621 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.3226 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1051458-ST.DPE7422 | wicuesta | 196025 | 203227 | 203229 | 2024 | 3 | 2024-03-03 07:58 | 2024-03-03 09:00 | 61.75 | 1.03 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*12 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.3226 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1158881-CC.7457 | ldgonzalez | 196120 | 203292 | 203295 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:15 | 2024-03-03 21:16 | 781.08 | 13.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | CALLE 3 OEST / DIAG 51 / TRAFO # 16662 DE 112.5 KVA N#1158881.SE ABRE TRAFO PARA REPARAR FASE ROTA, SE UTILIZAN 2 MTS AL 1/0, APOYO DE LA CANASTA, REALIZAN PODAS. | 793296 | 0.0014115 | 0.00010841 | 0.084689 | 128.4073 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118501-CC.14054 | wicuesta | 196030 | 203211 | 203250 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:15 | 2024-03-03 11:10 | 175.4 | 2.92 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO A TRAFO CLIENTE COLTUBOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.4073 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199379-IP.CB17541 | SCADA | 196031 | 203213 | 203223 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:24 | 2024-03-03 09:14 | 50.13 | 0.84 | 17541 | ESMERALDA | 4 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS | 793296 | 6.3532e-06 | 7.5634e-06 | 0.00038119 | 128.4077 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5068177-CC.12226 | wicuesta | 196086 | 203262 | 203263 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:26 | 2024-03-03 12:34 | 248.43 | 4.14 | 10310 | CALLE 56 | 1 | No programada | 137 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00071497 | 0.0001727 | 0.042898 | 128.4506 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2110555-CC.31932 | wicuesta | 196039 | 203219 | 203259 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:38 | 2024-03-03 13:05 | 266.92 | 4.45 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA CLIENTE K-LISTO PARA AMPLIACION DE CARGA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.4506 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064791-CC.958 | wicuesta | 196040 | 203257 | 203258 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:39 | 2024-03-03 13:07 | 267.85 | 4.46 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2*10 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.4506 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1084313-SZ.SZ.248 | aarodriguez | 196041 | 203220 | 203222 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:40 | 2024-03-03 08:50 | 10.02 | 0.17 | 17318 | CHIMINANGOS | 42 | No programada | 4694 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE INTERRUPTOR PARA REALIZAR PODA SOBRE CTO ESMERALDA | 793296 | 0.0010059 | 0.0059171 | 0.060354 | 128.511 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184134-IP.CB17318 | SCADA | 196041 | 203220 | 203224 | 2024 | 3 | 2024-03-03 08:40 | 2024-03-03 09:14 | 34.43 | 0.57 | 17318 | CHIMINANGOS | 63 | No programada | 5389 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE INTERRUPTOR PARA REALIZAR PODA SOBRE CTO ESMERALDA | 793296 | 0.0038721 | 0.0067932 | 0.23233 | 128.7433 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273293-CC.11198 | ldgonzalez | 196048 | 203284 | 203286 | 2024 | 3 | 2024-03-03 09:09 | 2024-03-03 18:21 | 552.42 | 9.21 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 206 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO Y FUSIBLE 1X8 AMP, APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.0023916 | 0.00025968 | 0.1435 | 128.8868 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150651-CC.27521 | ldgonzalez | 196059 | 203268 | 203274 | 2024 | 3 | 2024-03-03 09:37 | 2024-03-03 16:56 | 439.48 | 7.32 | 22302 | VUELTA LARGA | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES DE L[INEA N# 1150651 1X10 AMP, DESCARGAS ATMOSF[ERICAS EN EL SECTOR. 03/03/2024 15>39 A 16>56 | 793296 | 5.5364e-05 | 7.5634e-06 | 0.0033218 | 128.8901 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027239-CC.5064 | wicuesta | 196060 | 203248 | 203251 | 2024 | 3 | 2024-03-03 09:44 | 2024-03-03 11:17 | 92.78 | 1.55 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*12 AMP A TRAFO PARTICULAR | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.8901 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025121-CC.6981 | ldgonzalez | 196062 | 203267 | 203269 | 2024 | 3 | 2024-03-03 10:07 | 2024-03-03 15:52 | 344.42 | 5.74 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara pte secundario roto, se utiliza 1 conector bimet[alico reciclado trafo N# 1025121. | 793296 | 0.00041967 | 7.3113e-05 | 0.02518 | 128.9153 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 196064 | 203234 | 203235 | 2024 | 3 | 2024-03-03 10:12 | 2024-03-03 10:14 | 1.15 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 36 | No programada | 3811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.9153 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 196067 | 203240 | 203241 | 2024 | 3 | 2024-03-03 10:52 | 2024-03-03 10:53 | 1 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 96 | No programada | 6205 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 128.9153 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1075799-CC.12035 | ldgonzalez | 196088 | 203288 | 203291 | 2024 | 3 | 2024-03-03 13:20 | 2024-03-03 19:09 | 348.82 | 5.81 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 160 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp a trafo N# 107579, sin causa aparente. | 793296 | 0.0011718 | 0.00020169 | 0.070309 | 128.9856 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261355-CC.11419 | jmrojas | 196084 | 203283 | 203289 | 2024 | 3 | 2024-03-03 13:29 | 2024-03-03 18:30 | 300.98 | 5.02 | 8303 | LA CALERA | 6 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x12 amp, antes realizan podas de chiminangos en escalera. 03/03/2024 17>59 A 18>30 | 793296 | 0.00038601 | 7.6894e-05 | 0.023161 | 129.0088 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091514-CC.6905 | ldgonzalez | 196090 | 203265 | 203285 | 2024 | 3 | 2024-03-03 14:55 | 2024-03-03 18:12 | 196.67 | 3.28 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase secundaria rota. | 793296 | 0.0005375 | 0.00016387 | 0.03225 | 129.041 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5292450-CC.10470 | ldgonzalez | 196091 | 203275 | 203279 | 2024 | 3 | 2024-03-03 15:33 | 2024-03-03 17:15 | 101.98 | 1.7 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CRA 26 M 1 / 50 / 12 IPS SANTIAGO RENGIFO. GRUPO 46 REVISA Y REPONE FUSIBLE 1X8 AMP A TRAFO PP, DA;O POR AVE. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.041 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1082183-CC.10609 | jmrojas | 196097 | 203278 | 203280 | 2024 | 3 | 2024-03-03 16:53 | 2024-03-03 17:10 | 16.73 | 0.28 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | CALLE 70 # 7 M BIS / 87. ALFONSO LOPEZ III.GRUPO 556 REVISA Y REPONE 1 VELA Y FUSIBLE 1X8 AMP TRAFO N# 1082183. | 793296 | 3.3178e-05 | 0.00011849 | 0.0019907 | 129.043 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 196099 | 203276 | 203277 | 2024 | 3 | 2024-03-03 17:12 | 2024-03-03 17:13 | 0.97 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 178 | No programada | 10498 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE 17>11 A 17>12 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.043 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 196109 | 203281 | 203282 | 2024 | 3 | 2024-03-03 17:55 | 2024-03-03 17:56 | 1.43 | 0.02 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 784 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.043 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5195985-RC.RI.257 | SCADA | 196105 | 203287 | 203290 | 2024 | 3 | 2024-03-03 18:48 | 2024-03-03 18:54 | 5.73 | 0.1 | 10319 | EL ESTERO | 42 | No programada | 3459 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE AISLA DPS EXPLOTADO N# 5193677. | 793296 | 0.00043603 | 0.0043603 | 0.026162 | 129.0692 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1062301-RC.RI.158 | SCADA | 196129 | 203293 | 203294 | 2024 | 3 | 2024-03-03 19:41 | 2024-03-03 20:24 | 42.77 | 0.71 | 10305 | LOS LAGOS | 28 | No programada | 3685 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y realiza prueba al reconectador N# 1062301. | 793296 | 0.0032981 | 0.0046452 | 0.19788 | 129.267 | 3 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.063288 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 135.7644 | 1.5668 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5224446-CC.20954 | aarodriguez | 195644 | 202980 | 203300 | 2024 | 3 | 2024-02-29 23:43 | 2024-03-04 06:23 | 4719.5 | 78.66 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | RESTAURANTE JOVITA 5224446 ACOMTIDA CONDOS FUSIBLES QUEMADOS SE ABRE EL OTRO REVISAR DE DIA LA S/E INTERNA 5255074 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.267 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1141724-CC.13076 | ldgonzalez | 195827 | 203072 | 203305 | 2024 | 3 | 2024-03-01 15:15 | 2024-03-04 08:48 | 3932.67 | 65.54 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 ABIERTOS F.L. REALIZAN CORTE INTERNO Y LLAMAN DE NUEVO PP RAMALINTERNO CORTAN RAMAS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.267 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184843-CC.20134 | ldgonzalez | 195998 | 203171 | 203307 | 2024 | 3 | 2024-03-03 01:08 | 2024-03-04 08:51 | 1902.42 | 31.71 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 TRAFO PP NODO 5184843 SE REPONEN 2X6 PERO QUEDAN ABIERTOS, CLIENTES RETIRA GUADUA INTERNAMENTE Y LLAMA PARA EL CIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.267 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 196139 | 203296 | 203297 | 2024 | 3 | 2024-03-04 01:14 | 2024-03-04 01:15 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 78 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre 03/04/2024 01>14 A 01>15 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.267 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1043803-CC.3367 | ldgonzalez | 196141 | 203301 | 203302 | 2024 | 3 | 2024-03-04 03:24 | 2024-03-04 07:32 | 248.02 | 4.13 | 2306 | VERSALLES | 8 | No programada | 109 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE 1X65 AMP.N# 1188411. | 793296 | 0.00056747 | 0.0001374 | 0.034048 | 129.3011 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 196142 | 203298 | 203299 | 2024 | 3 | 2024-03-04 04:38 | 2024-03-04 04:39 | 1 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 100 | No programada | 9219 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.3011 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1009427-CC.14295 | ldgonzalez | 196145 | 203309 | 203387 | 2024 | 3 | 2024-03-04 06:59 | 2024-03-05 11:32 | 1713.35 | 28.56 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se revisa y en la acometida monop N# 1009427 hay 1 fusible quemado por intento de hurto da;aron 1 l[inea hay con falla, alimenta trafo PP N# 1113399 l. SE CAMBIAN 3 CTA CTOS CTA RAMAS Y REPONE CUBO Y 3X12. REP 56. SE PASA INF X REPONER RETENIDA. | 793296 | 0.0027361 | 9.5803e-05 | 0.16417 | 129.4653 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155237-CC.13080 | ldgonzalez | 196150 | 203303 | 203304 | 2024 | 3 | 2024-03-04 07:58 | 2024-03-04 08:48 | 49.15 | 0.82 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES 1X65 AMP. | 793296 | 1.3438e-05 | 1.6387e-05 | 0.00080626 | 129.4661 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1202618-CC.6594 | ldgonzalez | 196154 | 203316 | 203319 | 2024 | 3 | 2024-03-04 08:38 | 2024-03-04 13:14 | 276.98 | 4.62 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1202618 para aislar l[ineas de fase y neutro en corto, red antifraude, la acometida trif[asica de la empresa el vaquero queda aislada y con falla para revisar por grupo de domiicliarios. | 793296 | 0.00033196 | 7.1852e-05 | 0.019917 | 129.486 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033417-CC.5478 | ldgonzalez | 196158 | 203310 | 203313 | 2024 | 3 | 2024-03-04 09:32 | 2024-03-04 10:36 | 64.05 | 1.07 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1033417 para aislar fase en caja de abonados, se recominenda cambiarla, presenta desgaste en lo scontactos. | 793296 | 6.3394e-05 | 5.9246e-05 | 0.0038036 | 129.4898 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014778-CC.15977 | bomesias | 196167 | 203344 | 203345 | 2024 | 3 | 2024-03-04 10:32 | 2024-03-04 17:32 | 419.68 | 6.99 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza transformador antes se realiza póda | 793296 | 0.00010574 | 1.5127e-05 | 0.0063442 | 129.4961 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 196168 | 203311 | 203312 | 2024 | 3 | 2024-03-04 10:33 | 2024-03-04 10:34 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 111 | No programada | 10678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.4961 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1230204-RC.RI.214 | SCADA | 196187 | 203317 | 203339 | 2024 | 3 | 2024-03-04 12:58 | 2024-03-04 17:16 | 258.72 | 4.31 | 20307 | LA VIGA | 41 | No programada | 214 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Grupo 24 revisa e informa de primario partido 12 X 510 N# 1124081 calle 5 # 125 / 95 frente al club shalon./ GRUPO 100 SE REALIZA CAMBIO DE POSTE PRIMARIO SE NORMALIZA SERVICIO. 12:57 A 17:16 | 793296 | 0.0011627 | 0.00026976 | 0.06976 | 129.5659 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311521-CC.47793 | bomesias | 196188 | 203318 | 203322 | 2024 | 3 | 2024-03-04 13:04 | 2024-03-04 14:54 | 110.28 | 1.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 98 SE REALIZA REPARACION PRIMARIA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO. 13:04 A14:54 | 793296 | 1.8555e-05 | 1.0085e-05 | 0.0011133 | 129.567 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131117-CC.18674 | wicuesta | 196192 | 203320 | 203329 | 2024 | 3 | 2024-03-04 13:18 | 2024-03-04 15:28 | 129.83 | 2.16 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO | 793296 | 0.00023961 | 0.00011093 | 0.014376 | 129.5814 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2239078-CC.33969 | bomesias | 196206 | 203330 | 203331 | 2024 | 3 | 2024-03-04 13:33 | 2024-03-04 15:09 | 95.58 | 1.59 | 26302 | EL CORTIJO | 29 | No programada | 1946 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 53 SE REVISAN RAMALES NODO 2239078 SE REPONE 1X80 AMP NODO 5164079 SE REPONE 1X65 AMP NODO 6342078 SE REPONEN 2X50 AMP DAÑO POR AISLADOR ESTALLADO. 14:00 A 15:09 | 793296 | 0.0039004 | 0.0024531 | 0.23402 | 129.8154 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124056-CC.19767 | bomesias | 196256 | 203342 | 203352 | 2024 | 3 | 2024-03-04 15:05 | 2024-03-04 18:46 | 221 | 3.68 | 20307 | LA VIGA | 29 | No programada | 483 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza apertura para cambiar poste roto por arbol | 793296 | 0.0022406 | 0.00060885 | 0.13443 | 129.9498 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 196213 | 203323 | 203324 | 2024 | 3 | 2024-03-04 15:12 | 2024-03-04 15:12 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE 15:11 A 15:12 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.9498 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 196214 | 203325 | 203326 | 2024 | 3 | 2024-03-04 15:12 | 2024-03-04 15:12 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.9498 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 196215 | 203327 | 203328 | 2024 | 3 | 2024-03-04 15:12 | 2024-03-04 15:13 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 129.9498 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5307104-RC.RI.387 | bomesias | 196223 | 203332 | 203337 | 2024 | 3 | 2024-03-04 15:25 | 2024-03-04 16:20 | 55 | 0.92 | 17309 | GUADUALES | 22 | No programada | 3305 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | PODA ARBOL FRONDOSO SOBRE LA RED EN LA CALLE 72C CARRERA 3N | 793296 | 0.0038329 | 0.0041662 | 0.22997 | 130.1798 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1108972-RC.RI.243 | SCADA | 196235 | 203333 | 203335 | 2024 | 3 | 2024-03-04 16:12 | 2024-03-04 16:13 | 0.78 | 0.01 | 5310 | MELENDEZ | 30 | No programada | 1246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE. 16:12 A16:13 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.1798 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8037 | wicuesta | 196261 | 203346 | 203348 | 2024 | 3 | 2024-03-04 16:23 | 2024-03-04 17:35 | 72.43 | 1.21 | 1308 | SILOE | 35 | No programada | 1720 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA A RI N# 1160494 | 793296 | 0.0026235 | 0.0021682 | 0.15741 | 130.3372 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 196265 | 203350 | 203351 | 2024 | 3 | 2024-03-04 19:11 | 2024-03-04 19:13 | 1.35 | 0.02 | 16317 | CARRERA 70 | 102 | No programada | 5936 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE 09:11 A 09:12 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.3372 | 4 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.084384 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 138.3592 | 1.599 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1140191-CC.11467 | ldgonzalez | 196283 | 203361 | 203362 | 2024 | 3 | 2024-03-05 06:54 | 2024-03-05 08:20 | 86.07 | 1.43 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE DA;O POR AVE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.3372 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1418335-ST.47172 | bomesias | 196285 | 203388 | 203439 | 2024 | 3 | 2024-03-05 07:52 | 2024-03-05 16:33 | 520.78 | 8.68 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | EMPRESA CHEVRON CAMBIO DE CTA CTOS N1418335 / GRUPO 49 SE CAMBIA CTA-CTO SE REPONE 1X25 AMP CANASTA DE JULIAN LOPEZ | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.3372 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5729572-CC.DPE3940 | ldgonzalez | 196286 | 203368 | 203369 | 2024 | 3 | 2024-03-05 07:54 | 2024-03-05 08:52 | 58.33 | 0.97 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | REPONE FUSIBLE 1X8 PP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.3372 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1180240-CC.22164 | ldgonzalez | 196287 | 203399 | 203400 | 2024 | 3 | 2024-03-05 08:20 | 2024-03-05 13:00 | 279.63 | 4.66 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPRA SECUNDARIO DOS TRAMOS VANDALISMO N 1048707 8 CONECTORES REPARA 46 | 793296 | 0.0001821 | 3.9077e-05 | 0.010926 | 130.3481 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131150-CC.18676 | ldgonzalez | 196289 | 203367 | 203428 | 2024 | 3 | 2024-03-05 08:31 | 2024-03-05 14:38 | 367.03 | 6.12 | 18303 | GUACANDA | 1 | Programada | 183 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 793296 | 0.0014118 | 0.00023068 | 0.084707 | 130.4329 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 196293 | 203373 | 203374 | 2024 | 3 | 2024-03-05 09:21 | 2024-03-05 09:21 | 0.95 | 0.02 | 21505 | LA SONORA | 71 | No programada | 178 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.4329 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1150073-CC.20877 | bomesias | 196307 | 203442 | 203443 | 2024 | 3 | 2024-03-05 09:49 | 2024-03-05 21:01 | 671.58 | 11.19 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REVISA TRAFO 13120 112KVA PP QUEMADO / GRUPO 49 TRAFO PP 13120-112 NODO 1150070 SE REPONEN 3X6 AMP SUMINISTRA CLIENTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.4329 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | ldgonzalez | 196313 | 203379 | 203398 | 2024 | 3 | 2024-03-05 09:55 | 2024-03-05 12:50 | 175.27 | 2.92 | 20307 | LA VIGA | 24 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 RETIRA RAMAS DEL PRIMARIO | 793296 | 0.00025766 | 8.8239e-05 | 0.01546 | 130.4483 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2883856-CC.52192 | camosquera | 196310 | 203432 | 203435 | 2024 | 3 | 2024-03-05 09:55 | 2024-03-05 16:03 | 367.52 | 6.13 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 TRAFO PP X 112 NODO 2883872 SE REPARA PUENTE DE PATA A EQUIPO DE MEDIDA SE REPONE 1X10 AMP | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.4483 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230204-RC.RI.214 | SCADA | 196324 | 203381 | 203397 | 2024 | 3 | 2024-03-05 10:50 | 2024-03-05 12:49 | 119.93 | 2 | 20307 | LA VIGA | 72 | No programada | 702 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL PURNTREANDO LAS TRES LINEAS | 793296 | 0.0017698 | 0.00088492 | 0.10619 | 130.5545 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1761650-ST.53254 | ldgonzalez | 196327 | 203384 | 203386 | 2024 | 3 | 2024-03-05 11:14 | 2024-03-05 11:15 | 1.45 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 11 | Programada | 406 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CONFIGURACION CTO CALDAS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.5545 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1160702-CC.23610 | ldgonzalez | 196332 | 203392 | 203393 | 2024 | 3 | 2024-03-05 12:06 | 2024-03-05 12:37 | 31.12 | 0.52 | 26302 | EL CORTIJO | 9 | No programada | 513 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.00033627 | 0.00064667 | 0.020176 | 130.5747 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8047 | bomesias | 196374 | 203430 | 203431 | 2024 | 3 | 2024-03-05 12:58 | 2024-03-05 15:13 | 135.05 | 2.25 | 20307 | LA VIGA | 108 | No programada | 811 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 79 REALIZA REPARACION PRIMARIA | 793296 | 0.0023002 | 0.0010223 | 0.13801 | 130.7127 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5248884-CC.7117 | bomesias | 196354 | 203440 | 203447 | 2024 | 3 | 2024-03-05 14:05 | 2024-03-05 21:30 | 444.55 | 7.41 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 45 TRAFO 8217-112 NODO 5248884 SE REPONE 1X8 AMP Y RECHAZA CIERRE QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO / GRUPO 100 REALIZA CAMBIO DE TRAFO Y NORMALIZA SERVICIO | 793296 | 0.00063517 | 8.5718e-05 | 0.03811 | 130.7508 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8048 | bomesias | 196375 | 203433 | 203434 | 2024 | 3 | 2024-03-05 14:07 | 2024-03-05 15:01 | 53.63 | 0.89 | 18304 | LA ESTANCIA | 48 | No programada | 2762 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza cut para simular apertura de RI se realiza prueba entra normal sin fallo evidente | 793296 | 0.0030987 | 0.0034817 | 0.18592 | 130.9367 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 196367 | 203424 | 203425 | 2024 | 3 | 2024-03-05 14:21 | 2024-03-05 14:22 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 130.9367 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 196369 | 203426 | 203429 | 2024 | 3 | 2024-03-05 14:35 | 2024-03-05 15:17 | 41.45 | 0.69 | 20307 | LA VIGA | 8 | No programada | 139 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza apertura para reparar pase monopolar sobre el alimentador | 793296 | 0.0001209 | 0.00017522 | 0.007254 | 130.944 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014379-CC.12705 | bomesias | 196383 | 203441 | 203445 | 2024 | 3 | 2024-03-05 17:24 | 2024-03-05 21:00 | 216.27 | 3.6 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 301 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 45 TRAFO X 150 KVA NODO 5014379 SE REPONE 1X10 AMP | 793296 | 0.0013659 | 0.00037943 | 0.081957 | 131.0259 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140531-CC.11406 | jpalechor | 196390 | 203459 | 203477 | 2024 | 3 | 2024-03-05 18:02 | 2024-03-06 10:33 | 990.28 | 16.5 | 8303 | LA CALERA | 12 | No programada | 199 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | GRUPO 45 NODO 1140531 ANTES DEL PUENTE DE MULALO FUSIBLES DE LINEA EL DE CENTRO SE DEBE REPARAR EL PUENTE TERMINAL TIPO OJO LLEVAR CANASTA. GRUPO SUBTERRANEA PARA DE DIA. | 793296 | 0.0041391 | 0.00025085 | 0.24834 | 131.2743 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073991-CC.11921 | ldgonzalez | 196398 | 203456 | 203467 | 2024 | 3 | 2024-03-05 21:13 | 2024-03-06 09:01 | 707.85 | 11.8 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 122 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara caja de abonados quemada ref trafo N# 1073991. | 793296 | 0.0018147 | 0.00015379 | 0.10888 | 131.3832 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 196399 | 203444 | 203448 | 2024 | 3 | 2024-03-05 21:22 | 2024-03-05 23:11 | 109.67 | 1.83 | 16317 | CARRERA 70 | 102 | No programada | 5936 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 NO REVISO EL CIRCUITO DISPARADO - LLAMO A DESPACHO PARA QUE PROGRAMARAN AL GRUPO DE TRASNOCHO Y NO LLAMO A COORDINACION<. Grupo 52: Ref N: 6368204 Se reira Hoja de Palma puenteado linea y Cruceta Servicio Normal, cerro a las 23:09 | 793296 | 0.013693 | 0.0074827 | 0.8216 | 132.2048 | 5 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.10548 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 140.9539 | 1.6313 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2407248-IP.CB24532 | SCADA | 196401 | 203449 | 203450 | 2024 | 3 | 2024-03-05 23:18 | 2024-03-06 00:01 | 43.35 | 0.72 | 24532 | ZONA AMERICA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa sin encontrar falla | 793296 | 1.8152e-06 | 2.5211e-06 | 0.00010891 | 132.2049 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014484-CC.16422 | ldgonzalez | 196403 | 203451 | 203455 | 2024 | 3 | 2024-03-06 06:06 | 2024-03-06 07:28 | 81.98 | 1.37 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone F.L 1x15 amp N# 5014484, antes retira rama sobre la red. | 793296 | 0.00010016 | 7.3113e-05 | 0.0060099 | 132.2109 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151791-RC.RI.038 | ldgonzalez | 196412 | 203468 | 203469 | 2024 | 3 | 2024-03-06 06:57 | 2024-03-06 09:27 | 150.37 | 2.51 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 32 | No programada | 2921 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se revisa y retira gato sobre trafo N# 5002770 y repone fusible. | 793296 | 0.0092421 | 0.0036821 | 0.55453 | 132.7654 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1244248-ST.31680 | ldgonzalez | 196409 | 203454 | 203458 | 2024 | 3 | 2024-03-06 07:27 | 2024-03-06 07:41 | 14 | 0.23 | 26302 | EL CORTIJO | 8 | Programada | 556 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CORRECCION DE ESTRUCTURA POR NO CONFORMIDAD | 793296 | 0.0001612 | 0.00070087 | 0.0096721 | 132.7751 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2910900-ST.53550 | ldgonzalez | 196409 | 203454 | 203474 | 2024 | 3 | 2024-03-06 07:27 | 2024-03-06 09:54 | 147.03 | 2.45 | 26302 | EL CORTIJO | 8 | Programada | 690 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CORRECCION DE ESTRUCTURA POR NO CONFORMIDAD | 793296 | 0.002131 | 0.00086979 | 0.12786 | 132.9029 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2883813-ST.P110501 | ldgonzalez | 196409 | 203454 | 203506 | 2024 | 3 | 2024-03-06 07:27 | 2024-03-06 13:08 | 340.25 | 5.67 | 26302 | EL CORTIJO | 10 | Programada | 650 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CORRECCION DE ESTRUCTURA POR NO CONFORMIDAD | 793296 | 0.0046458 | 0.00081937 | 0.27875 | 133.1817 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2910900-ST.53550 | ldgonzalez | 196413 | 203462 | 203474 | 2024 | 3 | 2024-03-06 08:10 | 2024-03-06 09:54 | 103.93 | 1.73 | 26308 | MALL PLAZA | 2 | Programada | 227 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CORRECCION DE NO CONFORMIDAD | 793296 | 0.00049504 | 0.00028615 | 0.029702 | 133.2114 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260308-CC.34655 | ldgonzalez | 196415 | 203470 | 203476 | 2024 | 3 | 2024-03-06 08:11 | 2024-03-06 10:33 | 141.88 | 2.36 | 8303 | LA CALERA | 15 | No programada | 206 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | GRUPO 45 NODO 1140531 ANTES DEL PUENTE DE MULALO FUSIBLES DE LINEA EL DE CENTRO SE DEBE REPARAR EL PUENTE TERMINAL TIPO OJO LLEVAR CANASTA, GRUPO 79 CAMBIA 1 TERMONAL DE PALA Y 1 EXTERIOR APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.00061284 | 0.00025968 | 0.03677 | 133.2482 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230247-CC.27190 | wicuesta | 196416 | 203465 | 203511 | 2024 | 3 | 2024-03-06 08:23 | 2024-03-06 14:00 | 336.55 | 5.61 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE AISLAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL AL INTERIOR DE LOS CARABINEROS 2 VELAS O 2 CCTOS Y BAJAR RAMA AL INTERIOR DE LA ESCUELA DE CARABINEROS.NODO 1230247 REPONE VELA Y 3X15 AMP CANASTA DE BOLAÑOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.2482 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011243-CC.7321 | ldgonzalez | 196417 | 203480 | 203481 | 2024 | 3 | 2024-03-06 08:33 | 2024-03-06 11:33 | 179.98 | 3 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y abre trafo N# 1011243 para cambiar grapa de 3 tornillos. | 793296 | 0.00038573 | 0.00012858 | 0.023144 | 133.2713 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165437-CC.7595 | ldgonzalez | 196418 | 203466 | 203478 | 2024 | 3 | 2024-03-06 08:35 | 2024-03-06 10:35 | 119.48 | 1.99 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CENTRO ECUESTRE LAS PILAS., SE REPONE FUSIBLE 1X6 AMP TRAFO MONOF[ASICO N# 1165429. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.2713 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052586-CC.22301 | ldgonzalez | 196425 | 203479 | 203503 | 2024 | 3 | 2024-03-06 10:17 | 2024-03-06 12:54 | 156.55 | 2.61 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1052586 para reparar neutro roto en varios tramos, se utilizan 5 mts de aluminio #4 duro desnudo. | 793296 | 0.00021385 | 8.1937e-05 | 0.012831 | 133.2841 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5100259-CC.12591 | ldgonzalez | 196426 | 203499 | 203509 | 2024 | 3 | 2024-03-06 10:35 | 2024-03-06 13:28 | 173.3 | 2.89 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 292 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 5100259 para reparar neutro roto por obra cicvil en la calle 54 E # 41 D / 33 hubo quema de el[ectrodom[estico, se utilizan 2 mts de #2 ACSR y repone fusible 1x10 amp. | 793296 | 0.0010638 | 0.00036808 | 0.063826 | 133.348 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053248-CC.3699 | wicuesta | 196431 | 203512 | 203517 | 2024 | 3 | 2024-03-06 11:52 | 2024-03-06 15:46 | 234.17 | 3.9 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 44 atiende otro da;o. / GRUPO 61 TRAFO 18668-75 KVA NODO 1053258 SE REPARA DAÑO EN MANGA SECUNDARIA, SE UTILIZAN 3 MTS AL AISLADO 1/0 1 MT AL #2 ACSR Y 4 CONECTORES DE PERFORACION | 793296 | 0.00019173 | 4.9162e-05 | 0.011504 | 133.3595 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 196436 | 203490 | 203491 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:31 | 2024-03-06 12:32 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 1244 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.3595 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 196437 | 203492 | 203493 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:32 | 2024-03-06 12:32 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 1244 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.3595 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 196438 | 203494 | 203495 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:32 | 2024-03-06 12:32 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 1244 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.3595 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 196439 | 203496 | 203510 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:32 | 2024-03-06 13:51 | 78.22 | 1.3 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 1244 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO EN LA KRA 2C CALLE 44 | 793296 | 0.0020386 | 0.0015681 | 0.12231 | 133.4818 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178318-IP.CB03310 | SCADA | 196440 | 203497 | 203498 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:32 | 2024-03-06 12:33 | 0.95 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 24 | No programada | 570 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.4818 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1067150-CC.10438 | wicuesta | 196441 | 203513 | 203514 | 2024 | 3 | 2024-03-06 12:35 | 2024-03-06 15:30 | 174.93 | 2.92 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | GRUPO 53 TRAFO NN X 112 NODO 1067150 PARTICULARES CORTANDO RAMAS OCASIONAN DAÑO SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 0.00045642 | 0.00015631 | 0.027385 | 133.5092 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 196443 | 203504 | 203505 | 2024 | 3 | 2024-03-06 13:03 | 2024-03-06 13:04 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 113 | No programada | 3578 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.5092 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | bomesias | 196457 | 203515 | 203516 | 2024 | 3 | 2024-03-06 15:07 | 2024-03-06 16:00 | 53.22 | 0.89 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | GRUPO 57 TRAFO X 112 NODO 1008811 SE ACCIONA BREAKER AL TRAFO, LO HABIA ACCIONADO UN PARTICULAR PROGRAMAR CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO Y EL POSTE PRIMARIO ESTA DETERIORADO EN LA BASE | 793296 | 8.3021e-05 | 9.3282e-05 | 0.0049812 | 133.5141 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144421-CC.25931 | bomesias | 196466 | 203523 | 203524 | 2024 | 3 | 2024-03-06 17:02 | 2024-03-06 17:52 | 50.37 | 0.84 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 6 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 SE REVISA NODO 1144421 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 793296 | 6.3532e-06 | 7.5634e-06 | 0.00038119 | 133.5145 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5238579-RC.RC.067 | SCADA | 196463 | 203518 | 203519 | 2024 | 3 | 2024-03-06 17:18 | 2024-03-06 17:18 | 0.35 | 0.01 | 5314 | COLON | 36 | No programada | 2688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.5145 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1102010-CC.8462 | wicuesta | 196472 | 203525 | 203526 | 2024 | 3 | 2024-03-06 17:27 | 2024-03-06 19:00 | 92.77 | 1.55 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 100 NODO 1102010 SE REALIZA CORTE MASIVO DE RAMAS SOBRE EL SECUNDARIO SE INSTALAN 3 SEPARADORES | 793296 | 0.00012505 | 8.0676e-05 | 0.0075029 | 133.522 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232312-CC.11007 | wicuesta | 196478 | 203529 | 203530 | 2024 | 3 | 2024-03-06 20:04 | 2024-03-06 21:00 | 56.18 | 0.94 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO X 112 NODO 1232312 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DEL NEUTRO, SE UTILIZAN 4 MTS CU Y UNA GRAPA 2 TORNILLOS RECICLADA, SE PRESENTO QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS | 793296 | 0.00012086 | 0.00012858 | 0.0072518 | 133.5293 | 6 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.12658 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 143.5487 | 1.6635 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 196484 | 203533 | 203575 | 2024 | 3 | 2024-03-07 07:18 | 2024-03-07 16:22 | 543.67 | 9.06 | 26301 | LA SIRENA | 10 | Programada | 227 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | ADECUACION DE NO CONFORMIDADES | 793296 | 0.0025925 | 0.00028615 | 0.15555 | 133.6848 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 196484 | 203533 | 203576 | 2024 | 3 | 2024-03-07 07:18 | 2024-03-07 16:25 | 547.13 | 9.12 | 26301 | LA SIRENA | 1 | Programada | 4 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | ADECUACION DE NO CONFORMIDADES | 793296 | 4.5985e-05 | 5.0423e-06 | 0.0027591 | 133.6876 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165399-ST.53100 | bomesias | 196484 | 203533 | 203577 | 2024 | 3 | 2024-03-07 07:18 | 2024-03-07 16:26 | 547.98 | 9.13 | 26301 | LA SIRENA | 27 | Programada | 213 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | ADECUACION DE NO CONFORMIDADES | 793296 | 0.0024514 | 0.0002685 | 0.14708 | 133.8347 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1119125-CC.13948 | ldgonzalez | 196486 | 203557 | 203562 | 2024 | 3 | 2024-03-07 07:55 | 2024-03-07 12:07 | 252.72 | 4.21 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE AJUSTA CONECTOR PTE CTA CTO N1119125 | 793296 | 5.307e-06 | 1.2606e-06 | 0.00031842 | 133.835 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | ldgonzalez | 196490 | 203540 | 203544 | 2024 | 3 | 2024-03-07 07:57 | 2024-03-07 08:32 | 34.68 | 0.58 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 14 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | DAÑO DE LA SALIDA MONOPOLAR DEL CTO ESMERALDA | 793296 | 1.0236e-05 | 1.7648e-05 | 0.00061415 | 133.8356 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048597-CC.3928 | wicuesta | 196488 | 203538 | 203584 | 2024 | 3 | 2024-03-07 08:07 | 2024-03-07 14:49 | 402.12 | 6.7 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 793296 | 0.00038006 | 5.6725e-05 | 0.022804 | 133.8584 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102570-CC.5280 | ldgonzalez | 196489 | 203539 | 203560 | 2024 | 3 | 2024-03-07 08:07 | 2024-03-07 11:57 | 229.25 | 3.82 | 3310 | CARRERA 1 | 2 | No programada | 179 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR LOS YARUMOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.8584 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048601-CC.3929 | wicuesta | 196491 | 203541 | 203583 | 2024 | 3 | 2024-03-07 08:18 | 2024-03-07 14:49 | 390.63 | 6.51 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 793296 | 0.00054161 | 8.3197e-05 | 0.032497 | 133.8909 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 196493 | 203545 | 203546 | 2024 | 3 | 2024-03-07 08:39 | 2024-03-07 08:40 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 83 | No programada | 3373 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.8909 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1150821-CC.27219 | ldgonzalez | 196494 | 203569 | 203571 | 2024 | 3 | 2024-03-07 09:02 | 2024-03-07 13:45 | 282.97 | 4.72 | 22302 | VUELTA LARGA | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira rama. | 793296 | 1.785e-05 | 3.7817e-06 | 0.001071 | 133.892 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 196498 | 203552 | 203553 | 2024 | 3 | 2024-03-07 09:26 | 2024-03-07 09:28 | 1.7 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 34 | No programada | 82 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475142-BE.29254 | ldgonzalez | 196501 | 203556 | 203563 | 2024 | 3 | 2024-03-07 10:00 | 2024-03-07 12:29 | 148.53 | 2.48 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 194 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR BALCON DE LAS FLORES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121952-CC.15622 | ldgonzalez | 196508 | 203559 | 203570 | 2024 | 3 | 2024-03-07 11:56 | 2024-03-07 13:44 | 108.22 | 1.8 | 20305 | CANASGORDAS | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 793296 | 1.5883e-05 | 8.8239e-06 | 0.00095299 | 133.8929 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047981-CC.3995 | bomesias | 196512 | 203611 | 203612 | 2024 | 3 | 2024-03-07 12:41 | 2024-03-07 18:04 | 322.82 | 5.38 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 57 NODO 1218701 SE ROBARON UN TRAMO LINEA NEUTRO EN COBRE LLEVAR 30 MTS #4 COBRE Y CORTAR RAMAS / GRUPO 100 SE CORTAN CANTIDAD DE RAMAS SE REPARA FASE Y NEUTRO ROBADOS SE UTILIZAN 60 MTS AL #2 ACSR | 793296 | 0.00045438 | 8.4458e-05 | 0.027263 | 133.9202 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | bomesias | 196521 | 203580 | 203581 | 2024 | 3 | 2024-03-07 14:39 | 2024-03-07 15:39 | 60 | 1 | 23303 | ALTO MENGA | 13 | No programada | 589 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL NODO 1052276 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 793296 | 0.00074247 | 0.00074247 | 0.044548 | 133.9647 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244213-CC.11972 | camosquera | 196523 | 203585 | 203607 | 2024 | 3 | 2024-03-07 15:11 | 2024-03-07 18:16 | 184.73 | 3.08 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 NODO 1244213 SE REPARAN 2 BAJANTES SECUNDARIOS SE UTILIZAN 1 MTS 250 MCM Y 2 OJOS PARA LOS PRISIONEROS | 793296 | 0.00025236 | 8.1937e-05 | 0.015142 | 133.9799 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5124531-CC.4951 | ldgonzalez | 196525 | 203710 | 203712 | 2024 | 3 | 2024-03-07 15:20 | 2024-03-08 12:22 | 1262.48 | 21.04 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.0034479 | 0.00016387 | 0.20687 | 134.1868 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 196538 | 203586 | 203587 | 2024 | 3 | 2024-03-07 17:09 | 2024-03-07 17:45 | 35.65 | 0.59 | 26307 | LA CAROLINA | 36 | No programada | 351 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | CORRECCION DE NO CONFORMIDAD DISTANCIAS RETIE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.1868 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249554-CC.8276 | bomesias | 196544 | 203608 | 203609 | 2024 | 3 | 2024-03-07 18:29 | 2024-03-07 20:01 | 91.52 | 1.53 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 TRAFO X 112 NODO 5249554 SE REPONE 1X10 AMP | 793296 | 0.00013308 | 8.6979e-05 | 0.0079847 | 134.1947 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8051 | bomesias | 196610 | 203600 | 203601 | 2024 | 3 | 2024-03-07 18:41 | 2024-03-07 19:10 | 28.62 | 0.48 | 5304 | LA UNION | 145 | No programada | 12975 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN CUCHILLAS N# 5224101 PARA AISLAR HOJAS DE PALMA SOBRE LA RED | 793296 | 0.0078508 | 0.016356 | 0.47105 | 134.6658 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244701-CC.28374 | bomesias | 196620 | 203616 | 203618 | 2024 | 3 | 2024-03-07 18:44 | 2024-03-07 21:16 | 151.67 | 2.53 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 NODO 1244701 TRAFO X 112 SE REPONE 1X10 AMP | 793296 | 0.00028065 | 0.00011093 | 0.016839 | 134.6826 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121952-CC.15622 | ldgonzalez | 196568 | 203655 | 203715 | 2024 | 3 | 2024-03-07 18:54 | 2024-03-08 13:10 | 1095.9 | 18.27 | 20305 | CANASGORDAS | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOL SOBRE EL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES | 793296 | 0.00016121 | 8.8239e-06 | 0.0096728 | 134.6923 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193214-CC.1836 | bomesias | 196580 | 203610 | 203615 | 2024 | 3 | 2024-03-07 19:00 | 2024-03-07 20:19 | 78.53 | 1.31 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 115 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 TRAFO X 112 NODO 5193214 SE REPONE 1X8 AMP | 793296 | 0.0001899 | 0.00014496 | 0.011394 | 134.7037 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 196612 | 203602 | 203603 | 2024 | 3 | 2024-03-07 19:35 | 2024-03-07 19:36 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.7037 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178245-IP.CB05304 | SCADA | 196614 | 203604 | 203605 | 2024 | 3 | 2024-03-07 19:53 | 2024-03-07 19:54 | 0.88 | 0.01 | 5304 | LA UNION | 158 | No programada | 14130 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA NODO 2888190 RI DISPARADO NODO 1040747 HABIA CAIDO HOJA DE PALMA SE RETIRA Y SE NORMALIZA RI SE HABIAN REALIZADO MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.7037 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 196619 | 203613 | 203614 | 2024 | 3 | 2024-03-07 21:18 | 2024-03-07 21:19 | 0.97 | 0.02 | 10317 | LILI | 232 | No programada | 19522 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.7037 | 7 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.14767 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 146.1435 | 1.6958 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1135813-CC.47905 | ldgonzalez | 196626 | 203619 | 203706 | 2024 | 3 | 2024-03-07 22:46 | 2024-03-08 11:45 | 779.17 | 12.99 | 12539 | MULALO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51: REf N: 1135813 Fusibles de linea quedan abiertos para Aislar Linea Primaria del Centro Rota que atravieza la 15, Antes de la Empresa Polytac, para reparar llevar 4 mt cable #4/0 Ecologico o 20 mt GRUPO 96 REPARA CON 20 MTS DE ACSR ECOL[OGICO. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.7037 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 196627 | 203620 | 203621 | 2024 | 3 | 2024-03-08 01:45 | 2024-03-08 01:46 | 0.98 | 0.02 | 1309 | CARRERA 10 | 160 | No programada | 8315 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Rechaza la prueba | 793296 | 0 | 0 | 0 | 134.7037 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1002171-SW.SW.097 | aarodriguez | 196628 | 203622 | 203626 | 2024 | 3 | 2024-03-08 01:46 | 2024-03-08 02:57 | 70.6 | 1.18 | 1309 | CARRERA 10 | 159 | No programada | 8230 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 52: Ref N: 5248809 Daño en Caja Subterranea Se Realimenta por Cto Champagnat, se cierra Swiche a las 2:54 N: 1002171 por la Entrada a Comfenalco. Dato para revisar Grupo de la Red Subterranea | 793296 | 0.012242 | 0.010374 | 0.73451 | 135.4382 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 196629 | 203623 | 203624 | 2024 | 3 | 2024-03-08 02:33 | 2024-03-08 02:34 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 266 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4382 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1092928-CC.15128 | ldgonzalez | 196633 | 203651 | 203667 | 2024 | 3 | 2024-03-08 06:09 | 2024-03-08 11:13 | 304.43 | 5.07 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 117 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 793296 | 0.00074775 | 0.00014749 | 0.044865 | 135.4831 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138880-CC.19153 | ldgonzalez | 196637 | 203629 | 203632 | 2024 | 3 | 2024-03-08 07:40 | 2024-03-08 08:34 | 53.73 | 0.9 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 49 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x12 amp a acometida de trafo PP N# 1138880, sin causa aparente. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4831 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5089204-ST.PV11612 | ldgonzalez | 196640 | 203633 | 203718 | 2024 | 3 | 2024-03-08 08:45 | 2024-03-08 13:39 | 294.53 | 4.91 | 17319 | CIRUELOS | 2 | No programada | 122 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | RETIRO DE TRAMO PRIMARIO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4831 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298393-CC.18179 | ldgonzalez | 196642 | 203635 | 203709 | 2024 | 3 | 2024-03-08 08:48 | 2024-03-08 11:59 | 190.52 | 3.18 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 55 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION EQUIPO DE MEDIDA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4831 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267170-CC.16762 | jpalechor | 196645 | 203713 | 203757 | 2024 | 3 | 2024-03-08 09:32 | 2024-03-09 08:49 | 1396.78 | 23.28 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se deja abierto trafo PP N# 5267170 de 75 kva se repone fusible 1x6 amp y lo rechaza, explosi[on en el tubo de la acometida, revisan y llaman nuevamente. SE REPONEN 2X6 AL TRAFO PP 8253 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4831 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1222481-CC.16059 | ldgonzalez | 196656 | 203652 | 203711 | 2024 | 3 | 2024-03-08 10:09 | 2024-03-08 12:01 | 112.45 | 1.87 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 39 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR PAMPALINDA | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.4831 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048708-CC.22163 | jpalechor | 196691 | 203725 | 203736 | 2024 | 3 | 2024-03-08 11:43 | 2024-03-08 18:40 | 416.7 | 6.95 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | se le informa al grupo 100 que debe llevar 100 mts de 1/0 y 40 mts 4/0 por hurto de secundario REPARA GRUPO 100TRAFO E2528-100 KVA, se instalan 30m de cable ascr*2 y 10 conectores ,pendiente recoger ramas | 793296 | 0.00027159 | 3.9077e-05 | 0.016295 | 135.4994 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | jpalechor | 196692 | 203738 | 203739 | 2024 | 3 | 2024-03-08 11:53 | 2024-03-08 19:33 | 459.63 | 7.66 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 13 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | FUSIBLES DE L[INEA DONDE MARCOS. LA VELA ESTA EN LA PORTER[IA DE ARROYOHONDO. SE REPONE VELA QUEMADA Y 1X12 | 793296 | 0.00012553 | 1.6387e-05 | 0.0075316 | 135.5069 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054486-CC.13091 | ragomez | 196698 | 203734 | 203735 | 2024 | 3 | 2024-03-08 13:00 | 2024-03-08 18:37 | 337.87 | 5.63 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se reponen 2*10amp .se cambia bajante primario y se aisla acometida que causaba el disparo de las protewcciones | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.5069 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093789-CC.15970 | jpalechor | 196700 | 203724 | 203727 | 2024 | 3 | 2024-03-08 13:38 | 2024-03-08 17:05 | 206.67 | 3.44 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIAN BAJANTES SECUNDARIOS | 793296 | 0.00013876 | 4.0338e-05 | 0.0083258 | 135.5152 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004182-CC.9221 | jpalechor | 196704 | 203726 | 203730 | 2024 | 3 | 2024-03-08 15:19 | 2024-03-08 18:21 | 181.97 | 3.03 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPONE 1X10 Y SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO AL TRAFO E11480-150 KVA | 793296 | 0.0003132 | 0.00010337 | 0.018792 | 135.534 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109146-CC.21867 | jpalechor | 196769 | 203788 | 203789 | 2024 | 3 | 2024-03-09 20:16 | 2024-03-10 00:31 | 255.27 | 4.25 | 5310 | MELENDEZ | 10 | No programada | 358 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 NODO 1109111 HAY ALGO ATERRIZADO PARA REVISAR NODO 1109146 FUSIBLE DE LINEA EL DE ENTRO ESTA CAIDO PARA REVISAR grupo 52 repone 1x30 de linea antes poda arbol nodo 1109111 cra..63 calle 9 hora 00.31 dato ingreso alas 15:34 horas | 793296 | 0.0019179 | 0.00045128 | 0.11508 | 135.6491 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5090377-CC.19527 | jpalechor | 196709 | 203728 | 203737 | 2024 | 3 | 2024-03-08 16:32 | 2024-03-08 19:06 | 154.18 | 2.57 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible y se le informa al cliente que debe cambiar cortacircuito | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.6491 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193214-CC.1836 | jpalechor | 196711 | 203729 | 203731 | 2024 | 3 | 2024-03-08 17:34 | 2024-03-08 18:21 | 46.53 | 0.78 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 115 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X12 AL TRAFO E17985-150KVA | 793296 | 0.00011307 | 0.00014496 | 0.0067844 | 135.6559 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231646-CC.31713 | jpalechor | 196719 | 203750 | 203753 | 2024 | 3 | 2024-03-08 22:08 | 2024-03-09 08:15 | 607.2 | 10.12 | 7322 | TALANGA | 8 | No programada | 440 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 52: Ref N: 2231646 Fusibles de linea - Se debe reparar el Puente de la Pata del Ctacto a la linea esta suelto - Visitar horas del dia Zona de Riesgo, GRUPO 45 REPARA PUNTE ROTO, UTILI 1 MT DE COBRE , 1 CONECTOR Y 1 GRAPA, APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.005613 | 0.00055465 | 0.33678 | 135.9927 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 196720 | 203743 | 203744 | 2024 | 3 | 2024-03-08 22:12 | 2024-03-08 22:12 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 42 | No programada | 158 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre 22:12:20 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.9927 | 8 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.16877 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 148.7383 | 1.728 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178580-IP.CB02303 | SCADA | 196723 | 203745 | 203746 | 2024 | 3 | 2024-03-09 03:44 | 2024-03-09 03:45 | 0.95 | 0.02 | 2303 | GRANADA | 93 | No programada | 1795 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realizo recierre a las 3:45:12 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 135.9927 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 196725 | 203749 | 203751 | 2024 | 3 | 2024-03-09 06:38 | 2024-03-09 07:43 | 64.93 | 1.08 | 5310 | MELENDEZ | 113 | No programada | 3578 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REVISA Y EN EL N# 1093649 L.P.R DA;O POR AVE 6 MTS DE # 2 ACSR APOYO DE LA CANASTA. | 793296 | 0.0048711 | 0.0045103 | 0.29227 | 136.2849 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041380-CC.3033 | jpalechor | 196726 | 203754 | 203759 | 2024 | 3 | 2024-03-09 07:15 | 2024-03-09 09:03 | 108.53 | 1.81 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARAN PUENTE DE ACOMETIDA DEL TRAFO PP7392 Y REPONE FUSIBLE 1X6 AMP. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2849 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048805-CC.22170 | jmrojas | 196727 | 203761 | 203762 | 2024 | 3 | 2024-03-09 07:39 | 2024-03-09 09:35 | 116.37 | 1.94 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | SSE REPARA RED SECUNFDARIA DAÑO POR HURTO | 793296 | 6.3583e-05 | 3.2775e-05 | 0.003815 | 136.2887 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1050290-CC.4644 | jpalechor | 196728 | 203752 | 203758 | 2024 | 3 | 2024-03-09 08:11 | 2024-03-09 09:02 | 50.5 | 0.84 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EN DANCALI TRAFO PP9325 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2887 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1824091-ST.DPE5744 | jpalechor | 196730 | 203755 | 203772 | 2024 | 3 | 2024-03-09 08:33 | 2024-03-09 12:21 | 228 | 3.8 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO HOTEL AMBAR TRAFO PP 14242 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2887 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2193493-CC.33289 | jpalechor | 196731 | 203756 | 203769 | 2024 | 3 | 2024-03-09 08:45 | 2024-03-09 11:02 | 136.77 | 2.28 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DEL EQUIPO DE MEDIDA I.E. MONTEBELLO SEDE SAN ANTONIO RICAUTE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2887 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052802-CC.22141 | jmrojas | 196735 | 203760 | 203773 | 2024 | 3 | 2024-03-09 09:31 | 2024-03-09 12:21 | 169.63 | 2.83 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se revisa y repone 70 mta de 4/0 alumino para fases, 35 mts de 1/0 para 3a fase, 3 grapas , 6 conectores trafo N# 1048805. | 793296 | 7.4915e-05 | 2.6472e-05 | 0.0044949 | 136.2932 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 196736 | 203763 | 203764 | 2024 | 3 | 2024-03-09 09:47 | 2024-03-09 09:48 | 1 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 161 | No programada | 10165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CIRUELOS | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2932 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5238579-RC.RC.067 | SCADA | 196741 | 203766 | 203767 | 2024 | 3 | 2024-03-09 10:26 | 2024-03-09 10:26 | 0.33 | 0.01 | 5314 | COLON | 36 | No programada | 2688 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5238579 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2932 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1474243-CC.28458 | jpalechor | 196748 | 203776 | 203777 | 2024 | 3 | 2024-03-09 10:34 | 2024-03-09 13:20 | 165.58 | 2.76 | 21503 | LA Y | 3 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | 1474243 SE REPONE 1X65 DE LINEA DAÑO EN ISNTALACIONES DEL CLIENTE SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO 2225981 DONDE SE REPONEN 2X10 | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.2932 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1090046-CC.8658 | jpalechor | 196745 | 203780 | 203785 | 2024 | 3 | 2024-03-09 10:43 | 2024-03-09 16:02 | 318.98 | 5.32 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIAN PARARRAYO Y 3 CCTOS, TRAFO PROBADO N# 1090046./ GRUPO 53 SE CAMBIAN 3 CTA-CTOS SE UTILIZAN LAS VELAS DEL GRUPO 100 Y SE REPONEN 3X8 AMP CANASTA DE BOLAÑOS | 793296 | 0.00069074 | 0.00012984 | 0.041444 | 136.3347 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064983-CC.178 | jpalechor | 196747 | 203774 | 203775 | 2024 | 3 | 2024-03-09 10:57 | 2024-03-09 12:37 | 100.02 | 1.67 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | EDIFICIO ALTAMAR. GRUPO 56 NORMALIZA ACOMETIDA DE TRAFO PP N# 1064983. | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.3347 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005817-IP.CB07310 | SCADA | 196752 | 203770 | 203771 | 2024 | 3 | 2024-03-09 12:21 | 2024-03-09 12:22 | 1 | 0.02 | 7310 | SIETE DE AGOST | 39 | No programada | 4050 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. SIETE DE AGOSTO | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.3347 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 196757 | 203778 | 203779 | 2024 | 3 | 2024-03-09 14:46 | 2024-03-09 14:47 | 0.95 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 64 | No programada | 7496 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.3347 | 9 | 10 | 2.0717 | 0.024658 | 18.0263 | 0.18986 | 124.1434 | 1.4808 | 2.5948 | 0.032252 | 151.3331 | 1.7603 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1570897-CC.47459 | ldgonzalez | 196765 | 203799 | 203823 | 2024 | 3 | 2024-03-09 18:57 | 2024-03-10 11:45 | 1008.42 | 16.81 | 1305 | PICHINDE | 4 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 TRAFO 4737-50 KVA NODO 1229095,GRUPO 56 REALIZA PODAS RAMAS Y REPARAN NEUTRO ROTO, SE UTILIZAN 15 MTS # 4 ACSR | 793296 | 0.0011866 | 7.0592e-05 | 0.071199 | 136.4059 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484492-CC.28736 | ldgonzalez | 196788 | 203794 | 203805 | 2024 | 3 | 2024-03-09 19:37 | 2024-03-10 09:13 | 815.72 | 13.6 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO 12574 NODO 6484492 REVISAR EN EL DIA BAJANTE DE FASE A SE OBSERVA QUE SUELTA UNOS DESTELLOS.GRUPO 50 REPARA, UTILIA 2 MTS DE 250 MCM. | 793296 | 0.00051431 | 3.7817e-05 | 0.030859 | 136.4367 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250892-CC.4520 | jpalechor | 196773 | 203790 | 203791 | 2024 | 3 | 2024-03-09 23:33 | 2024-03-10 00:50 | 77.63 | 1.29 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible al trafo PP763 AVICOLA DE LOS LIMONES | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.4367 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2521415-RC.RI.396 | SCADA | 196787 | 203793 | 203804 | 2024 | 3 | 2024-03-10 07:19 | 2024-03-10 09:05 | 105.12 | 1.75 | 12307 | FEEDER IV | 71 | No programada | 219 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PARRARRYO EXPOLTADO AL INTERIOR DE MIRALIA | 793296 | 0.00048311 | 0.00027606 | 0.028987 | 136.4657 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 196789 | 203795 | 203796 | 2024 | 3 | 2024-03-10 07:43 | 2024-03-10 07:43 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.4657 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5285135-CC.2021 | ldgonzalez | 196790 | 203797 | 203819 | 2024 | 3 | 2024-03-10 07:53 | 2024-03-10 11:05 | 191.85 | 3.2 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INERNO BANCO UNION | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.4657 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | jmrojas | 196794 | 203810 | 203815 | 2024 | 3 | 2024-03-10 09:34 | 2024-03-10 10:00 | 26.23 | 0.44 | 4305 | CALLE 19 | 8 | No programada | 506 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x25 amp, causa desconocida. | 793296 | 0.00028065 | 0.00063785 | 0.016839 | 136.4826 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002311-ST.PH15841 | ldgonzalez | 196800 | 203817 | 203847 | 2024 | 3 | 2024-03-10 10:23 | 2024-03-10 18:42 | 499.28 | 8.32 | 4307 | CARRERA 15 | 4 | Programada | 357 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CORRECCION DE TERMOGRAFIAS | 793296 | 0.0037442 | 0.00045002 | 0.22465 | 136.7072 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8055 | ldgonzalez | 196801 | 203818 | 203851 | 2024 | 3 | 2024-03-10 10:34 | 2024-03-10 18:35 | 481.35 | 8.02 | 20305 | CANASGORDAS | 19 | Programada | 27 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE RED DESNUDA POR SEMIAISLADA | 793296 | 0.00027296 | 3.4035e-05 | 0.016378 | 136.7236 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 196803 | 203820 | 203821 | 2024 | 3 | 2024-03-10 11:13 | 2024-03-10 11:14 | 0.97 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 81 | No programada | 5575 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.7236 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 196806 | 203826 | 203827 | 2024 | 3 | 2024-03-10 12:22 | 2024-03-10 12:22 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.7236 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 196807 | 203831 | 203832 | 2024 | 3 | 2024-03-10 12:37 | 2024-03-10 12:38 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 119 | No programada | 9613 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.7236 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1068024-CC.7119 | wicuesta | 196808 | 203834 | 203835 | 2024 | 3 | 2024-03-10 13:44 | 2024-03-10 15:31 | 106.73 | 1.78 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 61 TRAFO 6124-112 NODO 1068024 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR AVE | 793296 | 0.00024682 | 0.00013866 | 0.014809 | 136.7384 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2103141-CC.31071 | ldgonzalez | 196814 | 203833 | 203836 | 2024 | 3 | 2024-03-10 14:35 | 2024-03-10 15:40 | 65 | 1.08 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 18492-112 NODO 2103141 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE, SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 COBRE, UNA GRAPA Y 1X8 AMP | 793296 | 0.00015248 | 0.00014118 | 0.0091487 | 136.7475 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 196823 | 203844 | 203845 | 2024 | 3 | 2024-03-10 18:31 | 2024-03-10 18:32 | 0.93 | 0.02 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 284 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 793296 | 0 | 0 | 0 | 136.7475 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5132037-ST.PV21159 | ldgonzalez | 196829 | 203858 | 203861 | 2024 | 3 | 2024-03-10 19:03 | 2024-03-10 21:00 | 116.82 | 1.95 | 5314 | COLON | 5 | No programada | 298 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 56 NODO 5132037 SE REPARA PUENTE PRIMARIO VERTICAL DESPACHO MANIOBRA RI PARA REALIZAR LA REPARACION, CANASTA DE HUGO FERNEY | 793296 | 0.00073251 | 0.00037565 | 0.043951 | 136.7915 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5238579-RC.RC.067 | SCADA | 196830 | 203859 | 203860 | 2024 | 3 | 2024-03-10 20:48 | 2024-03-10 21:02 | 13.28 | 0.22 | 5314 | COLON | 31 | No programada | 2390 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE VERTICAL EN LA CALLE 25 KRA 39 | 793296 | 0.0006628 | 0.0030127 | 0.039768 | 136.8313 | 10 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.21096 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 153.9279 | 1.7925 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 196834 | 203862 | 203865 | 2024 | 3 | 2024-03-11 01:22 | 2024-03-11 01:23 | 1.02 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 136.8313 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 196835 | 203863 | 203865 | 2024 | 3 | 2024-03-11 01:22 | 2024-03-11 01:23 | 1 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 26 | No programada | 1792 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 136.8313 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5048818-CC.19993 | ragomez | 196836 | 203871 | 203873 | 2024 | 3 | 2024-03-11 06:39 | 2024-03-11 09:25 | 165.93 | 2.77 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 45 TRAFO PP 5440-112 NODO 5048818 SE AJUSTA BORNE SECUNDARIO FASE 3 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 136.8313 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 196837 | 203866 | 203867 | 2024 | 3 | 2024-03-11 06:45 | 2024-03-11 06:46 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 136.8313 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 196839 | 203868 | 203869 | 2024 | 3 | 2024-03-11 06:57 | 2024-03-11 06:57 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 136.8313 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5280770-CC.22627 | bomesias | 196840 | 203874 | 203879 | 2024 | 3 | 2024-03-11 07:41 | 2024-03-11 09:46 | 124.5 | 2.08 | 8304 | SAN MARCOS | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 5280770 SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 791397 | 1.0513e-05 | 5.0544e-06 | 0.00063078 | 136.8319 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051687-CC.22202 | jpalechor | 196842 | 203882 | 203897 | 2024 | 3 | 2024-03-11 08:30 | 2024-03-11 19:27 | 656.92 | 10.95 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 75 ALIMENTACION AEREA SE ROBARON 2 FASES PARA VERIFICAR / GRUPO 57 SE ROBARON FASE SECUNDARIA EN COBRE LLEVAR 100 MTS AL 4/0 PARA LA REPARACION REPARO GRUPO 96 | 791397 | 0.00053962 | 4.928e-05 | 0.032377 | 136.8643 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087410-CC.10887 | geescobar | 196846 | 203878 | 203896 | 2024 | 3 | 2024-03-11 10:03 | 2024-03-11 19:16 | 553.18 | 9.22 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 197 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 NODO 1087410 SE AISLA CORTO EN CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA PROGRAMAR GRUPO DOMICILIARIO REPARADO X 67 | 791397 | 0.0022951 | 0.00024893 | 0.13771 | 137.002 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169011-ST.23069 | camosquera | 196848 | 203880 | 203883 | 2024 | 3 | 2024-03-11 10:32 | 2024-03-11 12:06 | 94.2 | 1.57 | 6303 | CALLE 10 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 75 SE REPONE FUSIBLE DE BOTELLA TRAFO PP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 137.002 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033298-CC.5507 | jpalechor | 196883 | 203908 | 203909 | 2024 | 3 | 2024-03-11 13:22 | 2024-03-11 22:33 | 551.73 | 9.2 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | X REPARAR EN HORAS NO HABILES MUCHO CARRO . BAJANTE DE FASE EN MAL ESTADO TRENZADO TRAFOS 16196 Y 15723 112KVA. GRUPO 98 REPARA Y UTILIZAN 1 GRAPA ANDERSON 2 TORNILLOS. | 791397 | 0.00086025 | 9.3506e-05 | 0.051615 | 137.0536 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217623-CC.18566 | wicuesta | 196868 | 203890 | 203891 | 2024 | 3 | 2024-03-11 16:07 | 2024-03-11 17:55 | 107.32 | 1.79 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*3 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 137.0536 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 196874 | 203893 | 203894 | 2024 | 3 | 2024-03-11 19:11 | 2024-03-11 19:12 | 0.73 | 0.01 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 284 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | FALLA DE PUENTES ALIMENTACION DE BODEGAS EXITO N# 5237483 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 137.0536 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 196875 | 203895 | 203899 | 2024 | 3 | 2024-03-11 19:12 | 2024-03-11 19:57 | 45.85 | 0.76 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 33 | No programada | 151 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | FALLA DE PUENTES ALIMENTACION DE BODEGAS EXITO N# 5237483 | 791397 | 0.00014501 | 0.0001908 | 0.0087006 | 137.0623 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 196875 | 203895 | 203901 | 2024 | 3 | 2024-03-11 19:12 | 2024-03-11 20:49 | 97.48 | 1.62 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 70 | No programada | 133 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | FALLA DE PUENTES ALIMENTACION DE BODEGAS EXITO N# 5237483 | 791397 | 0.00027225 | 0.00016806 | 0.016335 | 137.0786 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 196881 | 203905 | 203906 | 2024 | 3 | 2024-03-11 21:35 | 2024-03-11 21:35 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 148 | No programada | 19523 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 137.0786 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 196882 | 203907 | 203910 | 2024 | 3 | 2024-03-11 21:36 | 2024-03-11 23:55 | 139.37 | 2.32 | 24306 | JARDIN | 148 | No programada | 19523 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE CAMBIA AISLADOR DE PIN POR UNO DE PORCELANA SE CAMBIA CONECTOR DERRETIDO, APOYO DE LA CANASTA. | 791397 | 0.057232 | 0.024669 | 3.4339 | 140.5126 | 11 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.23205 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 156.5227 | 1.8248 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054486-CC.13091 | camosquera | 196867 | 203888 | 203938 | 2024 | 3 | 2024-03-11 16:02 | 2024-03-12 14:07 | 1324.95 | 22.08 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REVISA CTA CTO X CAMBIO O REPONER VELA TRAFO PP SE INFORMA / GRUPO 49 NODO 5054486 SE CAMBIA VELA SUMINISTRA CLIENTE Y REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 140.5126 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019091-CC.7173 | ldgonzalez | 196886 | 203911 | 203912 | 2024 | 3 | 2024-03-11 22:36 | 2024-03-12 01:04 | 147.08 | 2.45 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto por veh[iculo, se deben podar [arbol para reparar. | 791397 | 9.9065e-05 | 4.0435e-05 | 0.0059439 | 140.5185 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 196889 | 203913 | 203914 | 2024 | 3 | 2024-03-12 01:06 | 2024-03-12 01:07 | 0.95 | 0.02 | 1312 | RIO CALI | 176 | No programada | 10532 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 140.5185 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1153421-CC.29223 | bomesias | 196905 | 203915 | 203919 | 2024 | 3 | 2024-03-12 06:43 | 2024-03-12 08:20 | 97 | 1.62 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57 SE REVISA DAÑO POR UNA CHUCHA NODO 1153421 SE REPONE 1X15 AMP DE RAMAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 140.5185 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019091-CC.7173 | bomesias | 196895 | 203920 | 203921 | 2024 | 3 | 2024-03-12 06:50 | 2024-03-12 09:15 | 144.7 | 2.41 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 NODO 1019091 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZA 1 MT AL #2 ACSR SE CIERRAN LOS PUENTES SECUNDARIOS | 791397 | 9.7448e-05 | 4.0435e-05 | 0.0058469 | 140.5244 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8058 | bomesias | 196897 | 203916 | 203917 | 2024 | 3 | 2024-03-12 06:52 | 2024-03-12 07:50 | 57.98 | 0.97 | 20302 | MULTICENTRO | 5 | No programada | 144 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 Se realiza corte para simular apertura cortacircuitos de linea se poda palma y se reponen 2x65 de linea CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.0001765 | 0.00018196 | 0.01059 | 140.5349 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1239121-ST.PH34073 | bomesias | 196904 | 203932 | 203933 | 2024 | 3 | 2024-03-12 07:39 | 2024-03-12 10:28 | 169.22 | 2.82 | 12307 | FEEDER IV | 10 | No programada | 29 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 2519712 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00010334 | 3.6644e-05 | 0.0062002 | 140.5411 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049054-CC.3910 | bomesias | 196907 | 203918 | 203934 | 2024 | 3 | 2024-03-12 08:28 | 2024-03-12 12:50 | 262.02 | 4.37 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | Programada | 63 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertuar apara cambio de postes secundarios | 791397 | 0.00034788 | 7.9606e-05 | 0.020873 | 140.562 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002842-CC.3800 | bomesias | 196919 | 203923 | 203936 | 2024 | 3 | 2024-03-12 09:14 | 2024-03-12 10:50 | 96 | 1.6 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 72/99 REALIZAN REPARACION SECUNDARIA REPONEN NEUTRO QUEMADO | 791397 | 0.00017387 | 0.00010867 | 0.010432 | 140.5724 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2505878-CC.DEP5630 | bomesias | 196921 | 203927 | 203935 | 2024 | 3 | 2024-03-12 09:16 | 2024-03-12 13:04 | 228 | 3.8 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 145 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para retiro de transformador provisional | 791397 | 0 | 0 | 0 | 140.5724 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5152119-CC.32103 | bomesias | 196915 | 203924 | 203929 | 2024 | 3 | 2024-03-12 09:26 | 2024-03-12 11:00 | 93.93 | 1.57 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 49 TRAFO 9405-112 NODO 5152119 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE B SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 Y UNA GRAPA 2 TORNILLOS | 791397 | 5.3564e-05 | 3.4117e-05 | 0.0032138 | 140.5757 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075098-CC.10937 | jpalechor | 196916 | 203928 | 203945 | 2024 | 3 | 2024-03-12 09:27 | 2024-03-12 17:37 | 489.93 | 8.17 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 171 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 CL 76 # 26G4-11 SE DESCONECTA ACOMETIDA CORTO EN CONTADOR INSTALADO POSTE TRAFO 9758 NODO 1075098 VELA CAIDA, VEHICULO DEBAJO DEL TRAFO SE CAMBIAN BAJANTES Y SE REPONEN 2X12 | 791397 | 0.0017653 | 0.00021607 | 0.10592 | 140.6816 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112856-CC.14233 | jpalechor | 196932 | 203948 | 203949 | 2024 | 3 | 2024-03-12 12:25 | 2024-03-12 19:19 | 414.12 | 6.9 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00030516 | 4.4226e-05 | 0.018309 | 140.6999 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153846-CC.329 | jpalechor | 196938 | 203939 | 203946 | 2024 | 3 | 2024-03-12 14:20 | 2024-03-12 17:41 | 200.62 | 3.34 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA AL TRAFO E7196 | 791397 | 9.7069e-05 | 2.9063e-05 | 0.0058241 | 140.7057 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539691-CC.48297 | jpalechor | 196941 | 203943 | 203944 | 2024 | 3 | 2024-03-12 15:38 | 2024-03-12 16:58 | 79.27 | 1.32 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 51: Ref N: 2539691 Repone Fusible de linea ( 1x20 ) Revisa Ramal no se encontro la falla Servicio Normal | 791397 | 1.5011e-05 | 1.1372e-05 | 0.00090069 | 140.7066 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088297-CC.8590 | wicuesta | 196946 | 203947 | 203953 | 2024 | 3 | 2024-03-12 18:33 | 2024-03-12 19:23 | 50 | 0.83 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 144 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50: Ref trafo # 14251 de 112.5Kva trif. N: 1088297 Neutrp roto en medio de los Arboles Se abre trafo para cortar ramas y reparar daño ( 6 mt cable Al # 2 ACSR ) Repone fusible ( 1*8 ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00015102 | 0.00018196 | 0.0090614 | 140.7157 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051288-CC.33287 | jpalechor | 196948 | 203951 | 203955 | 2024 | 3 | 2024-03-12 19:08 | 2024-03-12 21:13 | 125.23 | 2.09 | 17316 | LOS PARQUES | 14 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1051288 VRA 7 CALLE 52 SE REPONEN 2X65 DE LINEA | 791397 | 0.0017905 | 0.00085671 | 0.10743 | 140.8231 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049046-CC.3909 | jpalechor | 196956 | 203954 | 203956 | 2024 | 3 | 2024-03-12 20:02 | 2024-03-12 22:15 | 133.1 | 2.22 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambian 3 bajantes secundarios de fases. se utilizan 2 mts de 250 MCM y fusible 1x8 amp. | 791397 | 0.00013745 | 6.1916e-05 | 0.0082472 | 140.8314 | 12 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.25315 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 159.1175 | 1.857 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5092671-CC.11133 | ldgonzalez | 197042 | 204014 | 204015 | 2024 | 3 | 2024-03-13 22:37 | 2024-03-13 22:57 | 19.9 | 0.33 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 22 CR 26B1 C 116A / 115B TRAFO 18664-75 KVA 3/0 NODO 5092671 BOTANDO ACEITE BORNE DE FASE C SE DEBE DE CAMBIAR BAJANTE SECUNDARIO,GRUPO 53 CAMBIA TRAMO DE BAJANTE SECUNDA Y REPONE FUSIBLE 1X8 AMP. | 791397 | 5.2123e-05 | 0.00015795 | 0.0031274 | 140.8345 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111159-CC.50057 | ldgonzalez | 196972 | 203961 | 203973 | 2024 | 3 | 2024-03-12 22:09 | 2024-03-13 09:20 | 671.18 | 11.19 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 NODO 1111159 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA 2 MTS 250 MCM Y UN ADAPTADOR PARA EL BORNE SECUNDARIO ZONA DE PASAJE | 791397 | 0.0018806 | 0.00016806 | 0.11283 | 140.9473 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 196961 | 203957 | 203958 | 2024 | 3 | 2024-03-13 00:36 | 2024-03-13 00:37 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 36 | No programada | 351 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE . Grupo 53 revisa y mide tensiones en el trafo N# 5209595 y esatn normales, se revisa se observa normal, seguir revisando de d[ia. FASE EN CERO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 140.9473 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1051652-CC.22254 | ldgonzalez | 196962 | 203972 | 203980 | 2024 | 3 | 2024-03-13 07:57 | 2024-03-13 10:49 | 171.67 | 2.86 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 57 TRAFO 7826 NODO 1051652 SE REPARA FASE ROBADA SE UTILIZAN 60 MTS AL 1/0 AISLADO 4 CONECTORES BIMETALICOS Y 4 DE PERFORACION | 791397 | 0.00028188 | 9.856e-05 | 0.016913 | 140.9642 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130200-CC.30881 | ldgonzalez | 196964 | 203962 | 203963 | 2024 | 3 | 2024-03-13 08:26 | 2024-03-13 09:40 | 74.15 | 1.24 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 1155 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE DE LINEA DA;O CAUSADO POR AVE | 791397 | 0.0018097 | 0.0014594 | 0.10858 | 141.0728 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5171075-CC.11286 | ldgonzalez | 196969 | 203959 | 203985 | 2024 | 3 | 2024-03-13 08:45 | 2024-03-13 13:23 | 278 | 4.63 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | Programada | 68 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de postes secundarios | 791397 | 0.00039783 | 8.5924e-05 | 0.02387 | 141.0967 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1474251-ST.30763 | jpalechor | 196971 | 203960 | 203995 | 2024 | 3 | 2024-03-13 09:07 | 2024-03-13 16:40 | 453.17 | 7.55 | 16306 | NAPOLES | 4 | No programada | 490 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Desenergizar cliente altos de la luisa para cambio de equipos de medida enertotal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.0967 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2005891-RC.RI.311 | SCADA | 196981 | 203966 | 203971 | 2024 | 3 | 2024-03-13 10:37 | 2024-03-13 11:03 | 26.68 | 0.44 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 266 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REALIZA PRUEBA RECHAZA SE REALIMENTA EN SU TOTALIDAD POR CTO PILES | 791397 | 0.00014789 | 0.00033611 | 0.0088734 | 141.1056 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1042297-ST.PH8022 | ldgonzalez | 196982 | 203970 | 203977 | 2024 | 3 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 11:28 | 28.13 | 0.47 | 2307 | SANTA MONICA | 2 | No programada | 17 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 99 NODO 1042297 SE3 REPARA LINEA PRIMARIA SOSTENIDA POR EL PUENTE SE UTILIZA 1 MT CU #4 | 791397 | 1.0096e-05 | 2.1481e-05 | 0.00060576 | 141.1062 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123351-CC.19697 | ldgonzalez | 196985 | 203978 | 203981 | 2024 | 3 | 2024-03-13 11:13 | 2024-03-13 12:15 | 62.43 | 1.04 | 20308 | LA MARIA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL SE CORTA GUADUA SOBRE EL PRIMARIO NODO 1123351 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 5.2565e-06 | 5.0544e-06 | 0.00031539 | 141.1065 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 196987 | 203975 | 203976 | 2024 | 3 | 2024-03-13 12:04 | 2024-03-13 12:05 | 0.95 | 0.02 | 2304 | PILOTO | 144 | No programada | 2584 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.1065 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5017947-CC.18012 | wicuesta | 196991 | 203993 | 203994 | 2024 | 3 | 2024-03-13 12:33 | 2024-03-13 15:27 | 174.3 | 2.91 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: Ref Trafo # 9762 de 112.5KVa trif. N: 5017947 repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 0.00011031 | 3.7908e-05 | 0.0066187 | 141.1131 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051458-ST.DPE7422 | wicuesta | 196992 | 203988 | 203990 | 2024 | 3 | 2024-03-13 12:50 | 2024-03-13 15:36 | 165.72 | 2.76 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: REf trafo PP # 14328 de 150KVa trif. N: 2522152 repone fusible ( 1*12 ) Daño por Ave Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.1131 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 196995 | 203982 | 203983 | 2024 | 3 | 2024-03-13 13:02 | 2024-03-13 13:03 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.1131 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2522152-CC.DPE6117 | jpalechor | 197010 | 203986 | 203989 | 2024 | 3 | 2024-03-13 15:09 | 2024-03-13 15:11 | 1.6 | 0.03 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: REf trafo PP # 14328 de 150KVa trif. N: 2522152 repone fusible ( 1*12 ) Daño por Ave Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.1131 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6348254-ST.24256 | jpalechor | 197039 | 204010 | 204011 | 2024 | 3 | 2024-03-13 15:25 | 2024-03-13 20:41 | 316.23 | 5.27 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DEL TRAFO E 15371 | 791397 | 0.00045282 | 8.5924e-05 | 0.027169 | 141.1403 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1000403-RC.RI.205 | SCADA | 197015 | 203991 | 203992 | 2024 | 3 | 2024-03-13 15:54 | 2024-03-13 15:59 | 4.67 | 0.08 | 4304 | RIO CAUCA | 21 | No programada | 1413 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO REVISA NO ENCUENTRA FALLA Y REALIZA UNA PRUEBA | 791397 | 0.00014284 | 0.0017855 | 0.0085702 | 141.1488 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1061453-CC.52225 | wicuesta | 197018 | 203997 | 203999 | 2024 | 3 | 2024-03-13 16:01 | 2024-03-13 17:55 | 113.65 | 1.89 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 52: Ref trafo # 15599 de 112.5KVa trif. N: 1061453 Repone fusible ( 1*8 ) y se coloca 1 Vela Servicio Normal | 791397 | 0.00013851 | 7.3288e-05 | 0.0083109 | 141.1571 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011545-CC.6473 | bomesias | 197019 | 204004 | 204022 | 2024 | 3 | 2024-03-13 16:20 | 2024-03-13 18:04 | 103.77 | 1.73 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 105 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 44: Ref trafo # 12395 de 112.5KVa N: 1011545 Kra 19A Calle 15A Trafo queda cerrado para cambio Trafo en Poste, Trifasico Protecciones para cambio Ademas cortar ramas Fase 1= 48v F2= 78v F3= 123v | 791397 | 0.00022953 | 0.00013268 | 0.013772 | 141.1709 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024884-CC.6897 | jpalechor | 197024 | 204003 | 204006 | 2024 | 3 | 2024-03-13 16:45 | 2024-03-13 20:23 | 218.43 | 3.64 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: REf trafo # 1158 de 75KVa trif. N: 1024884 Neutro roto por personal del Dagma cortando arboles Kra 35 Cll 29 repara ( 15 mt cable Al #4 DD - 2 Aisladores de Carreto - 2 Conectores 1 tornillo ) Se cortan ramas Nota: Quema Electrodomesticos S/N | 791397 | 0.00022537 | 6.1916e-05 | 0.013522 | 141.1844 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | jpalechor | 197025 | 204005 | 204009 | 2024 | 3 | 2024-03-13 17:27 | 2024-03-13 20:41 | 193.88 | 3.23 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE VERTICAL NODO 1198688 | 791397 | 0.00013877 | 4.2962e-05 | 0.008326 | 141.1928 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5223270-ST.17116 | jpalechor | 197043 | 204012 | 204013 | 2024 | 3 | 2024-03-13 18:53 | 2024-03-13 21:27 | 154.43 | 2.57 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 99 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E13317-225 KVA | 791397 | 0.00032149 | 0.0001251 | 0.01929 | 141.2121 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | jpalechor | 197038 | 204007 | 204009 | 2024 | 3 | 2024-03-13 20:17 | 2024-03-13 20:41 | 23.25 | 0.39 | 4305 | CALLE 19 | 6 | No programada | 367 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABREN FUSIBLES DE LINEA NODO 1011502 PARA REPARAR PUENTE VERTICAL ROTO EN EL NODO 1198688 | 791397 | 0.00018086 | 0.00046374 | 0.010851 | 141.2229 | 13 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.27425 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 161.7123 | 1.8893 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 197048 | 204016 | 204017 | 2024 | 3 | 2024-03-14 02:01 | 2024-03-14 02:02 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO EN LA KRA 42B CALLE55A | 791397 | 0 | 0 | 0 | 141.2229 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 197049 | 204018 | 204019 | 2024 | 3 | 2024-03-14 02:02 | 2024-03-14 03:15 | 72.68 | 1.21 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira rama sobre la red en el N# 5131499 calle 55 a cra 42 B. | 791397 | 0.02094 | 0.017306 | 1.2564 | 142.4793 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 197050 | 204020 | 204021 | 2024 | 3 | 2024-03-14 04:38 | 2024-03-14 04:39 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 42 | No programada | 158 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 142.4793 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2373459-CC.DP3647 | frvarela | 197056 | 204044 | 204064 | 2024 | 3 | 2024-03-14 09:08 | 2024-03-14 16:37 | 448.3 | 7.47 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 21244 de 112.5KVa trif. N: 2373459 Se miden Voltajes estan normales Se cambia n las Grapas al Neutro y las 3 Fases ( 8 Grapas de Perforacion 1/0 a 4/0 ) Se cambia Puente del Neutro ( 1 mt cable Al 1/0 DA ) Servicio normal | 791397 | 0.00062297 | 8.3397e-05 | 0.037378 | 142.5167 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1015737-CC.DPE5983 | bomesias | 197068 | 204038 | 204039 | 2024 | 3 | 2024-03-14 11:08 | 2024-03-14 12:18 | 70 | 1.17 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para cambio de tap transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 142.5167 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1193481-CC.7066 | bomesias | 197062 | 204037 | 204040 | 2024 | 3 | 2024-03-14 11:43 | 2024-03-14 12:31 | 47.83 | 0.8 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO 7549-112 NODO 1193481 SE AISLA CORTO EN EL SECUNDARIO SE LLEVA LINEA AL AISLADOR Y REPONE 1X10 AMP | 791397 | 8.1881e-05 | 0.00010235 | 0.0049128 | 142.5216 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5131499-CC.12614 | jpalechor | 197066 | 204062 | 204063 | 2024 | 3 | 2024-03-14 12:02 | 2024-03-14 18:11 | 369 | 6.15 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5131499 SE REPONE 1X8 AL TRAFO E1215 DÑO CAUSADO POR RAMAS | 791397 | 0.00075379 | 0.00012257 | 0.045228 | 142.5669 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074237-CC.11139 | jpalechor | 197069 | 204048 | 204049 | 2024 | 3 | 2024-03-14 13:18 | 2024-03-14 16:05 | 167.68 | 2.79 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | ZSE REPONE 1X8 A TRAFO | 791397 | 9.5186e-05 | 3.4117e-05 | 0.0057112 | 142.5726 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1713451-CC.48008 | jpalechor | 197088 | 204059 | 204060 | 2024 | 3 | 2024-03-14 13:32 | 2024-03-14 17:45 | 253.33 | 4.22 | 1305 | PICHINDE | 19 | No programada | 72 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | NODO 1713451 SE REPONE 1X25 DE LINEA , ANTE SE LLEVA LINEA PRIMARIA A SU ASILADOR | 791397 | 0.00038393 | 9.0978e-05 | 0.023036 | 142.5956 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137276-CC.10996 | jpalechor | 197074 | 204055 | 204058 | 2024 | 3 | 2024-03-14 13:46 | 2024-03-14 17:06 | 199.83 | 3.33 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 250 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TARFO E18085 PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 791397 | 0.0010519 | 0.0003159 | 0.063116 | 142.6587 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178229-IP.CB05312 | SCADA | 197075 | 204041 | 204042 | 2024 | 3 | 2024-03-14 13:53 | 2024-03-14 13:54 | 0.95 | 0.02 | 5312 | SAN JUDAS | 62 | No programada | 4519 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE CIERRE CTO SAN JUDAS PARA ISLAR PUENTE ROTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 142.6587 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1219707-CC.8149 | jpalechor | 197078 | 204047 | 204053 | 2024 | 3 | 2024-03-14 14:17 | 2024-03-14 16:26 | 128.93 | 2.15 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 148 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X12 AL TRAFO DAÑO POR PALOMA | 791397 | 0.00040207 | 0.00018701 | 0.024124 | 142.6828 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1038605-CC.2986 | jpalechor | 197081 | 204054 | 204056 | 2024 | 3 | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-14 16:42 | 101.23 | 1.69 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E11402 DAÑO POR AVE | 791397 | 8.5419e-05 | 5.0544e-05 | 0.0051251 | 142.688 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010034-CC.8147 | frvarela | 197082 | 204045 | 204057 | 2024 | 3 | 2024-03-14 15:02 | 2024-03-14 16:56 | 114.45 | 1.91 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref trafo # 8845 de 112.5KVa trif. N: 1010034 repone fusible ( 1*6 ) Falla desconocida SErvicio normal | 791397 | 0.00027272 | 0.00014279 | 0.016363 | 142.7043 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088785-CC.7282 | jpalechor | 197084 | 204068 | 204069 | 2024 | 3 | 2024-03-14 15:18 | 2024-03-14 21:17 | 359.13 | 5.99 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 166 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 44: Ref trafo # 1410 de 225KVa trif. N: 1088785 Se abre para reparar Bajante secundario de fase ( 2 mt cable 250 MCM y 2 Entices ) Se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 0.0012564 | 0.00020976 | 0.075386 | 142.7797 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178229-IP.CB05312 | SCADA | 197093 | 204051 | 204052 | 2024 | 3 | 2024-03-14 16:16 | 2024-03-14 16:17 | 0.82 | 0.01 | 5312 | SAN JUDAS | 60 | No programada | 4258 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE Y CIERRE CTO. SAN JUADAS PARA ASILA PUENTE DE PARARRAYO MY CERCA A LA CRUCTE NODO 1219707 CALLE 12 CRA 44 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 142.7797 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5024935-CC.12826 | frvarela | 197097 | 204061 | 204065 | 2024 | 3 | 2024-03-14 16:39 | 2024-03-14 18:32 | 112.5 | 1.88 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 52: Ref trafo PP # 4952 de 75KVa monof. N: 5024935 repone fusible ( 1*8 ) falla desconocida Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 142.7797 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152670-CC.51508 | ldgonzalez | 197107 | 204070 | 204073 | 2024 | 3 | 2024-03-14 20:29 | 2024-03-14 23:35 | 185.82 | 3.1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 1317 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES 3X10 AMP N # 5205727, SIN CAUSA APARENTE. | 791397 | 0.0051589 | 0.0016641 | 0.30953 | 143.0892 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 197109 | 204071 | 204072 | 2024 | 3 | 2024-03-14 23:34 | 2024-03-14 23:34 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 78 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0892 | 14 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.29534 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 164.307 | 1.9215 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 197110 | 204074 | 204075 | 2024 | 3 | 2024-03-15 02:16 | 2024-03-15 02:17 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0892 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1219375-CC.18234 | bomesias | 197111 | 204086 | 204089 | 2024 | 3 | 2024-03-15 02:24 | 2024-03-15 11:35 | 551.2 | 9.19 | 17318 | CHIMINANGOS | 1 | No programada | 27 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x6 a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0892 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 197113 | 204076 | 204077 | 2024 | 3 | 2024-03-15 03:36 | 2024-03-15 03:38 | 1.45 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 407 | No programada | 1433 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0892 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8059 | bomesias | 197114 | 204081 | 204082 | 2024 | 3 | 2024-03-15 06:35 | 2024-03-15 09:20 | 164.62 | 2.74 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 2x65 al interrior del sena antes se aisla transformaedor en el ASTING | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0892 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5180571-CC.22113 | bomesias | 197122 | 204087 | 204088 | 2024 | 3 | 2024-03-15 09:11 | 2024-03-15 11:00 | 109.48 | 1.82 | 2307 | SANTA MONICA | 2 | No programada | 37 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone 1x15 y se repone portafusible | 791397 | 8.509e-05 | 4.6753e-05 | 0.0051054 | 143.0943 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110432-CC.17829 | bomesias | 197125 | 204080 | 204084 | 2024 | 3 | 2024-03-15 09:21 | 2024-03-15 10:02 | 41.05 | 0.68 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 62 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible a transformador de distribucion | 791397 | 5.3273e-05 | 7.8342e-05 | 0.0031964 | 143.0975 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5091926-CC.14618 | bomesias | 197138 | 204093 | 204094 | 2024 | 3 | 2024-03-15 09:48 | 2024-03-15 10:50 | 62 | 1.03 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para cambio de protecciones | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0975 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8061 | wicuesta | 197136 | 204090 | 204113 | 2024 | 3 | 2024-03-15 10:52 | 2024-03-15 15:49 | 297.05 | 4.95 | 5321 | COSMOCENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para retiro de red provicional moll plaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.0975 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175402-CC.3019 | wicuesta | 197129 | 204085 | 204100 | 2024 | 3 | 2024-03-15 10:55 | 2024-03-15 14:11 | 195.62 | 3.26 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 106 SE REALIZA CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO Y NORMALIZA SERVICIO | 791397 | 0.0003625 | 0.0001112 | 0.02175 | 143.1193 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1173014-CC.48588 | bomesias | 197135 | 204095 | 204096 | 2024 | 3 | 2024-03-15 11:47 | 2024-03-15 12:25 | 37.88 | 0.63 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: REf trafo # 17235 de 50KVa trif. N: 1173014 Se corta mata de Guadua y repone fusible ( 1*5 ) Servicio normal | 791397 | 1.6717e-05 | 2.6535e-05 | 0.001003 | 143.1203 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8062 | wicuesta | 197145 | 204097 | 204099 | 2024 | 3 | 2024-03-15 12:01 | 2024-03-15 13:42 | 101 | 1.68 | 12307 | FEEDER IV | 8 | No programada | 68 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE ABRE SECCIONALIZADOR N# 5277451 HACIA YUMBILLO / GRUPO 49 NODO 541180 FALLARON AISLADORES, LLEVAR 2 CADENAS AISLADORES DE SUSPENSION O 2 AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION LLEVAR 2 ABRAZADERAS DE 5 PULGADAS 10 MTS AL #2 ACSR 2 RETENIDAS PRIMARIAS NOD | 791397 | 0.00014435 | 8.5924e-05 | 0.0086611 | 143.129 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5292697-CC.19472 | wicuesta | 197154 | 204101 | 204104 | 2024 | 3 | 2024-03-15 12:15 | 2024-03-15 15:25 | 190.03 | 3.17 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 327 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL NODO 5262697 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0013098 | 0.00041319 | 0.078589 | 143.2075 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5277451-SZ.SZ.228 | wicuesta | 197153 | 204098 | 204110 | 2024 | 3 | 2024-03-15 13:38 | 2024-03-15 15:33 | 114.53 | 1.91 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 51 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABREN FUSIBLES DE LINEA 5020140 SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00012309 | 6.4443e-05 | 0.0073852 | 143.2149 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | wicuesta | 197152 | 204102 | 204103 | 2024 | 3 | 2024-03-15 13:55 | 2024-03-15 15:19 | 84.18 | 1.4 | 23303 | ALTO MENGA | 14 | No programada | 667 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL AV 2GN CL 48N POR LA IGLESIA SOBRE UN CALLEJON, EN COLABORACION DE LOS CONTRATISTAS SE CORTAN RAMAS Y HOJAS DE PALMA NODO 1052276 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0011799 | 0.00084281 | 0.070796 | 143.2857 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1257820-CC.34326 | wicuesta | 197160 | 204106 | 204107 | 2024 | 3 | 2024-03-15 16:01 | 2024-03-15 17:10 | 69.38 | 1.16 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO NODO 1257820 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00013632 | 0.00011751 | 0.008179 | 143.2939 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8063 | wicuesta | 197176 | 204111 | 204112 | 2024 | 3 | 2024-03-15 17:49 | 2024-03-15 19:00 | 70.77 | 1.18 | 10319 | EL ESTERO | 52 | No programada | 524 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52/56 SE COORDINA LA REVISION Y EL CIERRE SE RETIRA RAMAS DEL PRIMARIO SECTOR LA PAILITA ANTENAS DE COLMUNDO Y SE CIERRA EL EQUIPO | 791397 | 0.0007813 | 0.00066212 | 0.046878 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229311-CC.875 | wicuesta | 197173 | 204131 | 204132 | 2024 | 3 | 2024-03-15 19:09 | 2024-03-15 20:50 | 101.42 | 1.69 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 TRAFO PP NN NODO 1229311 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR AVE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5085756-CC.8688 | wicuesta | 197181 | 204129 | 204130 | 2024 | 3 | 2024-03-15 19:32 | 2024-03-15 21:10 | 98.47 | 1.64 | 4312 | LAS ACACIAS | 3 | No programada | 203 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 NODO 5085756 SE COLOCA TAPA A LA VELA Y REPONE 1X30 AMP SOBRE UNA ACOMETIDA PRIMARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 197184 | 204117 | 204123 | 2024 | 3 | 2024-03-15 21:09 | 2024-03-15 21:10 | 1.17 | 0.02 | 14312 | ACOPI | 140 | No programada | 521 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores cerro 21:10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 197185 | 204118 | 204124 | 2024 | 3 | 2024-03-15 21:09 | 2024-03-15 21:10 | 1.15 | 0.02 | 14303 | CALIMA | 39 | No programada | 1616 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 197186 | 204119 | 204125 | 2024 | 3 | 2024-03-15 21:09 | 2024-03-15 21:10 | 1.33 | 0.02 | 14305 | INDUSTRIAL | 145 | No programada | 5417 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores cerro 21:10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 197187 | 204120 | 204127 | 2024 | 3 | 2024-03-15 21:09 | 2024-03-15 21:11 | 1.68 | 0.03 | 14311 | LA CAMPINA | 155 | No programada | 3976 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores cerro 21:10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 197188 | 204121 | 204126 | 2024 | 3 | 2024-03-15 21:10 | 2024-03-15 21:11 | 1.33 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 170 | No programada | 8321 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores cerro 21:10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3408 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1012347-CC.6518 | aarodriguez | 197191 | 204136 | 204137 | 2024 | 3 | 2024-03-15 22:05 | 2024-03-15 22:12 | 7.48 | 0.12 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53 revisa e informa que las grapas de los bajantes secundarios estan quemado zona de alto riesgo./ GRUPO 61 TRAFO 18835-112 NODO 1012347 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 1 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA 2 TORNILLOS, 2 MTS AL 4/0 | 791397 | 1.5163e-05 | 0.00012636 | 0.00090978 | 143.3417 | 15 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.31644 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 166.9018 | 1.9538 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147374-CC.18756 | wicuesta | 197210 | 204150 | 204151 | 2024 | 3 | 2024-03-16 06:33 | 2024-03-16 10:35 | 242.18 | 4.04 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 REALIZA REPARACION DE BAJANTE DE 2 Y 3 FASE Y REPONE 2*15 AMP SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA 2 TORNILLOS | 791397 | 0.00030629 | 7.5815e-05 | 0.018378 | 143.3601 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2567024-CC.DP5234 | jpalechor | 197194 | 204160 | 204313 | 2024 | 3 | 2024-03-16 06:55 | 2024-03-17 12:01 | 1745.63 | 29.09 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 NODO 2538504 QUEDA ABIERTA ALIMENTACION SE REPONE 1X20 REALIZAN TRABAJOS INTERNOS Y LLAMAN PARA EL CIERRE. Grupo 50: Visita dato Rechaza cierre Se informa revisar y llamar nuevamente, QUEDA CON SERVICIO DIRCTO, DAÑO DEL EQUIPO DE MEDIDA / GRUP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.3601 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153714-CC.53297 | jpalechor | 197198 | 204135 | 204175 | 2024 | 3 | 2024-03-16 07:58 | 2024-03-16 17:01 | 543.4 | 9.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | Programada | 182 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | REUBICACION DE POSTE TERMINAL PARA PUNTO DE CONEXION PROYECTO VISTA OESTE | 791397 | 0.0020836 | 0.00022997 | 0.12501 | 143.4851 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6368450-ST.31033 | wicuesta | 197200 | 204140 | 204152 | 2024 | 3 | 2024-03-16 08:25 | 2024-03-16 10:45 | 140.68 | 2.34 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 199 ABRE TRAFO PARA RETIRAR TC PARA REALIZAR PRUEBAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.4851 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 197201 | 204141 | 204153 | 2024 | 3 | 2024-03-16 08:26 | 2024-03-16 11:23 | 176.75 | 2.95 | 12307 | FEEDER IV | 76 | No programada | 235 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren cuchillas en la Calle 10 Cra 27 para aislar linea primaria rota de ramal desenergizado, se realimenta por cto Acopi hasta las cuchillas / GRUPO 49 SE REVISA RAMAL CL 10 CR 21A DOBLE CTO UNA LINEA DE PROPAL SE REVENTO Y CAE SOBRE FEEDER IV SE REAL | 791397 | 0.00087598 | 0.00029694 | 0.052559 | 143.5376 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142097-SW.SW.317 | aarodriguez | 197203 | 204144 | 204146 | 2024 | 3 | 2024-03-16 08:36 | 2024-03-16 09:18 | 41.48 | 0.69 | 12307 | FEEDER IV | 331 | No programada | 1198 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | SE ABREN CUCHILLAS 1142224 Y SE CIERRA SW N# 1142097 QUEDA REALIMENTADO POR CIRCUITO ACOPI POR CAIDA DE LINEA DE 34.5 KV DESENERGIZADA SOBRE LA MISMA POSTEADURA | 791397 | 0.0010445 | 0.0015138 | 0.06267 | 143.6003 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1035797-SW.SW.128 | wicuesta | 197206 | 204147 | 204149 | 2024 | 3 | 2024-03-16 09:38 | 2024-03-16 09:56 | 18.7 | 0.31 | 3315 | SANTANDER | 21 | No programada | 1516 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE POR DESPLOME DE POSTE N# 5328331 EN LA KRA 4B CALLE 42 PPOR DAÑO DE RED DE ACUEDUCTO | 791397 | 0.00059384 | 0.0019156 | 0.03563 | 143.6359 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178334-IP.CB03315 | SCADA | 197206 | 204147 | 204156 | 2024 | 3 | 2024-03-16 09:38 | 2024-03-16 12:04 | 146.25 | 2.44 | 3315 | SANTANDER | 27 | No programada | 1341 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE POR DESPLOME DE POSTE N# 5328331 EN LA KRA 4B CALLE 42 PPOR DAÑO DE RED DE ACUEDUCTO | 791397 | 0.0041345 | 0.0016945 | 0.24807 | 143.884 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159691-ST.PH97494 | bomesias | 197266 | 204213 | 204214 | 2024 | 3 | 2024-03-16 11:01 | 2024-03-16 11:35 | 34 | 0.57 | 1305 | PICHINDE | 19 | No programada | 72 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, descargas atmosf[ericas en la zona. | 791397 | 5.1858e-05 | 9.0978e-05 | 0.0031115 | 143.8871 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5068843-CC.11955 | wicuesta | 197212 | 204161 | 204162 | 2024 | 3 | 2024-03-16 11:06 | 2024-03-16 13:12 | 125.88 | 2.1 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 NODO 5064843 SE REPARA PUENTE SECUNDARIO DE FASE Y SE REPONE 1X12 AMP | 791397 | 0.00031312 | 0.0001491 | 0.018787 | 143.9059 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5328331-CC.30316 | jpalechor | 197214 | 204159 | 204166 | 2024 | 3 | 2024-03-16 12:16 | 2024-03-16 14:17 | 121.43 | 2.02 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | TRAFO ABIERTO LA GRUA LO ESTA SOPORTANDO POR QUE HAY DAÑO DE ACUEDUCTO | 791397 | 0.00023738 | 0.00011751 | 0.014243 | 143.9202 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5081424-CC.18305 | wicuesta | 197215 | 204163 | 204164 | 2024 | 3 | 2024-03-16 12:25 | 2024-03-16 13:31 | 65.97 | 1.1 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 197 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 NODO 5041424 TRAFO 10592-112 SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE CAMBI BAJANTE DE FASE 2 MTS 250 MCM UNA GRAPA 2 TORNILLOS | 791397 | 0.00027382 | 0.00024893 | 0.016429 | 143.9366 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053612-CC.3729 | jpalechor | 197216 | 204169 | 204170 | 2024 | 3 | 2024-03-16 13:02 | 2024-03-16 15:47 | 165.1 | 2.75 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 18385 de 150KVa trif. N: 1053612 se abre para reparar Bajante de la Fase C Se quemo la Grapa Se cambi Bajante ( 1 mt de cable 250 MCM y 1 Grapa And. 2 tornilos Nacional ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00043436 | 0.00015795 | 0.026062 | 143.9626 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 197219 | 204167 | 204168 | 2024 | 3 | 2024-03-16 14:40 | 2024-03-16 14:40 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269246 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 143.9626 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5304539-CC.50170 | jpalechor | 197230 | 204172 | 204173 | 2024 | 3 | 2024-03-16 15:10 | 2024-03-16 16:53 | 103.17 | 1.72 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 16 | No programada | 1211 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nodo 5304539 se repone 1x65 de linea, daño por ramas | 791397 | 0.002632 | 0.0015302 | 0.15792 | 144.1206 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154303-CC.3157 | jpalechor | 197234 | 204174 | 204180 | 2024 | 3 | 2024-03-16 16:53 | 2024-03-16 18:40 | 106.77 | 1.78 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 21: Ref trafo # 14046 de 75KVa trif.N: 1154303 Se abre trafo para reparar secundario en Cable trenzado ( 4 mt cable Al # 4/0 DA y 4 Conectores de Perforacion ) se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 6.0728e-05 | 3.4117e-05 | 0.0036437 | 144.1242 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267935-CC.15262 | jpalechor | 197235 | 204190 | 204191 | 2024 | 3 | 2024-03-16 17:09 | 2024-03-16 19:33 | 144.47 | 2.41 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE AL TARFO PP8243 BATALLON PICHINCHA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1242 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5248876-CC.15265 | jpalechor | 197236 | 204188 | 204189 | 2024 | 3 | 2024-03-16 17:15 | 2024-03-16 21:31 | 256.45 | 4.27 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE AL TRAFO PP8001 BATALLOM PICHINCHA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1242 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155113-CC.13094 | jpalechor | 197238 | 204176 | 204179 | 2024 | 3 | 2024-03-16 17:31 | 2024-03-16 17:53 | 21.75 | 0.36 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 67 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1155113 SE REPNE 3X25 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 3.0478e-05 | 8.466e-05 | 0.0018287 | 144.126 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5131189-CC.12604 | jpalechor | 197242 | 204182 | 204183 | 2024 | 3 | 2024-03-16 18:42 | 2024-03-16 19:59 | 77.43 | 1.29 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 156 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47: REf trafo # 13448 de 112.5KVa trif. N: 5131189 Se abre para reparar Neutro roto ( 1 mt cbale Al # 4 DD y 1 Grapa 2 tornillos ) Se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 0.00025428 | 0.00019712 | 0.015257 | 144.1413 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167618-CC.50764 | jpalechor | 197244 | 204184 | 204185 | 2024 | 3 | 2024-03-16 18:58 | 2024-03-16 20:33 | 94.93 | 1.58 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 104 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible al trafo PP3043 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1413 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1247875-CC.29539 | jpalechor | 197246 | 204186 | 204187 | 2024 | 3 | 2024-03-16 19:01 | 2024-03-16 21:21 | 139.43 | 2.32 | 20307 | LA VIGA | 11 | No programada | 25 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1247875 SE REPONE 1X30 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 7.3288e-05 | 3.159e-05 | 0.0043973 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197251 | 204197 | 204198 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:01 | 2024-03-16 23:01 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197252 | 204199 | 204200 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:02 | 2024-03-16 23:02 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197253 | 204201 | 204202 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:04 | 2024-03-16 23:04 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197254 | 204203 | 204204 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:04 | 2024-03-16 23:04 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197255 | 204205 | 204206 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:09 | 2024-03-16 23:09 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197256 | 204207 | 204208 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:09 | 2024-03-16 23:11 | 1.62 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.1457 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5558051-CC.30118 | jpalechor | 197281 | 204301 | 204305 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:16 | 2024-03-17 11:00 | 704.67 | 11.74 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 7 | No programada | 556 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | POR LA 50 TELESF[ERICO/ POR LA VIRGEN. NODO 5558051 SE REPONEN 2X25 DE LINEA | 791397 | 0.008248 | 0.00070256 | 0.49488 | 144.6406 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197263 | 204209 | 204210 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:50 | 2024-03-16 23:50 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 197 | No programada | 2439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre tiempo real de interrupcion 40 segundos ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.6406 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1098799-CC.15169 | jpalechor | 197264 | 204273 | 204297 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:50 | 2024-03-17 09:11 | 560.87 | 9.35 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se aisla neutro roto para reparar de d[ia trafo N# 1098799 llevar 3 mts de # 2 acsr./ GRUPO 45 TRAFO 7199 NODO 1098799 SE CORTAN RAMAS SE REPARA FASE Y NEUTRO, SE UTILIZAN 7 MTS AL #2 ACSR 2 CONECTORES BIMETALICOS Y SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0.0008152 | 8.7188e-05 | 0.048912 | 144.6895 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197265 | 204211 | 204212 | 2024 | 3 | 2024-03-16 23:50 | 2024-03-16 23:50 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 197 | No programada | 2439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.6895 | 16 | 11 | 2.0717 | 0.024658 | 19.8289 | 0.33753 | 136.5577 | 1.6288 | 2.5948 | 0.032252 | 169.4966 | 1.986 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197267 | 204245 | 204246 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:12 | 2024-03-17 06:12 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 197 | No programada | 2439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre y queda abierto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.6895 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197268 | 204247 | 204248 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:12 | 2024-03-17 06:13 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 197 | No programada | 2439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre y queda abierto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.6895 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197269 | 204249 | 204276 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:13 | 2024-03-17 07:29 | 76.12 | 1.27 | 1314 | KILOMETRO 18 | 197 | No programada | 2439 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS SECTOR VIA AL PALOMAR | 791397 | 0.003914 | 0.0030819 | 0.23484 | 144.9243 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1015826-CC.6786 | jpalechor | 197270 | 204254 | 204298 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:14 | 2024-03-17 08:01 | 107.37 | 1.79 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 8085-75 KVA NODO 1015826 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 2 MTS AL AISLADO 1/0 | 791397 | 0.00011761 | 6.5707e-05 | 0.0070569 | 144.9314 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1701428-CC.36386 | jpalechor | 197272 | 204278 | 204280 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:46 | 2024-03-17 08:09 | 82.63 | 1.38 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1701428 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 1.7438e-05 | 1.2636e-05 | 0.0010463 | 144.9324 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144031-CC.20827 | jpalechor | 197283 | 204290 | 204299 | 2024 | 3 | 2024-03-17 06:56 | 2024-03-17 09:33 | 157.22 | 2.62 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 1144031 SE REPONEN 2X15 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 3.9727e-05 | 1.5163e-05 | 0.0023836 | 144.9348 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1730126-CC.36231 | jpalechor | 197308 | 204300 | 204308 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:09 | 2024-03-17 11:29 | 260.5 | 4.34 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIAN LOS DPS AL TRAFO PP11746 NODO 1730142 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.9348 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 197276 | 204274 | 204275 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:27 | 2024-03-17 07:28 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LA REFORMA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 144.9348 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 197279 | 204277 | 204289 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:29 | 2024-03-17 08:31 | 62.05 | 1.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 78 | No programada | 192 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA NATES SE ABREN RI DE FELIDAI RI DE K16 Y FL DE SALADITO FUE CERRADO 9 :17 | 791397 | 0.00024989 | 0.00024261 | 0.014993 | 144.9498 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 197279 | 204277 | 204291 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:29 | 2024-03-17 08:42 | 72.4 | 1.21 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 826 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA NATES SE ABREN RI DE FELIDAI RI DE K16 Y FL DE SALADITO FUE CERRADO 9 :17 | 791397 | 0.0012629 | 0.0010437 | 0.075774 | 145.0256 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 197279 | 204277 | 204296 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:29 | 2024-03-17 09:06 | 96.42 | 1.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA NATES SE ABREN RI DE FELIDAI RI DE K16 Y FL DE SALADITO FUE CERRADO 9 :17 | 791397 | 0.0001892 | 0.00011751 | 0.011352 | 145.0369 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 197279 | 204277 | 204302 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:29 | 2024-03-17 10:26 | 176.5 | 2.94 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA NATES SE ABREN RI DE FELIDAI RI DE K16 Y FL DE SALADITO FUE CERRADO 9 :17 | 791397 | 4.0864e-05 | 1.3899e-05 | 0.0024519 | 145.0394 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152670-CC.51508 | jpalechor | 197294 | 204288 | 204292 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:41 | 2024-03-17 08:47 | 66.02 | 1.1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 1317 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZAN FUSIBES DE LINEA DAÑO POR RAMAS CERRADOS HORA9:53 | 791397 | 0.0018306 | 0.0016641 | 0.10983 | 145.1492 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2244926-CC.33919 | aarodriguez | 197285 | 204320 | 204333 | 2024 | 3 | 2024-03-17 07:55 | 2024-03-17 16:41 | 525.43 | 8.76 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 TRAFO 20506-112 NODO 2244926 FUSIBLE DE CENTRO QUEMADO EL BAJANTE PRIMARIO SE SOLTO Y ROZO EL MONOPLAR DEJANDOLO DESCUBIERTO NODO 1251538 MANIOBRAR FUSIBLES LLEVAR CANASTA PEQUEÑA | 791397 | 0.0010737 | 0.00012257 | 0.064422 | 145.2136 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283574-CC.6140 | jpalechor | 197287 | 204309 | 204311 | 2024 | 3 | 2024-03-17 08:07 | 2024-03-17 11:48 | 220.15 | 3.67 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 NODO 5289882 SE REPONE FUSIBLES AL TRAFO E13871 | 791397 | 0.00022259 | 6.0652e-05 | 0.013356 | 145.227 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 197289 | 204281 | 204283 | 2024 | 3 | 2024-03-17 08:17 | 2024-03-17 08:18 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIEERE DEL CIRCUITO TROCADERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.227 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | jpalechor | 197291 | 204303 | 204304 | 2024 | 3 | 2024-03-17 08:18 | 2024-03-17 10:43 | 145.27 | 2.42 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X8 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 3.9752e-05 | 1.6427e-05 | 0.0023851 | 145.2294 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039351-CC.23350 | jpalechor | 197316 | 204306 | 204307 | 2024 | 3 | 2024-03-17 08:43 | 2024-03-17 11:17 | 154 | 2.57 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NODO 1039351 SE CAMBIAN PROTECCONES AL TRAFO PP9941 TRABAJO MREALIZADO POR EL GRUPO 56 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.2294 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261401-CC.27616 | frvarela | 197311 | 204327 | 204328 | 2024 | 3 | 2024-03-17 10:52 | 2024-03-17 16:51 | 358.85 | 5.98 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51: REf trafo # 16442 de 75KVa trif. N: 1261401 Se cortan ramas sobre secundario y repone Fusible ( 1*6 ) Servicio normal | 791397 | 0.00037781 | 6.3179e-05 | 0.022669 | 145.252 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 197320 | 204315 | 204316 | 2024 | 3 | 2024-03-17 12:32 | 2024-03-17 12:34 | 2.05 | 0.03 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 284 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y CIERRE DEL CTO CARRERA 40 Y FUNDENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.252 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 197330 | 204323 | 204324 | 2024 | 3 | 2024-03-17 13:27 | 2024-03-17 13:30 | 2.55 | 0.04 | 21507 | PILES | 73 | No programada | 179 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y CIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.252 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1227076-CC.839 | aarodriguez | 197335 | 204331 | 204332 | 2024 | 3 | 2024-03-17 14:10 | 2024-03-17 16:38 | 148.15 | 2.47 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 44: Ref N: 1227076 Se repone fusible de linea ( 1*20 ) daño por falla secundaria, cerro 16:38 | 791397 | 0.00017478 | 7.0761e-05 | 0.010487 | 145.2625 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123912-CC.19751 | wicuesta | 197346 | 204337 | 204338 | 2024 | 3 | 2024-03-17 16:03 | 2024-03-17 19:23 | 199.55 | 3.33 | 20307 | LA VIGA | 4 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE UN FUSIBLE DAÑO POR RAMAS | 791397 | 2.9454e-05 | 8.8451e-06 | 0.0017673 | 145.2643 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122274-CC.19663 | wicuesta | 197344 | 204334 | 204335 | 2024 | 3 | 2024-03-17 17:13 | 2024-03-17 18:56 | 103.53 | 1.73 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.2643 | 17 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.35863 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 172.0914 | 2.0183 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052802-CC.22141 | jpalechor | 197359 | 204343 | 204348 | 2024 | 3 | 2024-03-18 07:01 | 2024-03-18 08:00 | 59 | 0.98 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SEWCUNDARIA | 791397 | 2.6005e-05 | 2.6535e-05 | 0.0015603 | 145.2659 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001205-CC.10296 | jpalechor | 197360 | 204344 | 204345 | 2024 | 3 | 2024-03-18 07:33 | 2024-03-18 07:55 | 21.83 | 0.36 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA CAMBIO DE BAJANTE SECUNDARIO | 791397 | 2.4564e-05 | 6.8234e-05 | 0.0014738 | 145.2673 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1015150-CC.6754 | jpalechor | 197362 | 204346 | 204355 | 2024 | 3 | 2024-03-18 08:12 | 2024-03-18 11:19 | 187.42 | 3.12 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES AVERIADOS POR POSTES NUEVOS DE 8*510 KG | 791397 | 0.00018135 | 5.8125e-05 | 0.010881 | 145.2782 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147307-CC.18738 | aarodriguez | 197363 | 204347 | 204414 | 2024 | 3 | 2024-03-18 08:18 | 2024-03-18 17:00 | 522.5 | 8.71 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | Programada | 122 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CAMBIO DE RED ABIERTA POR RED PRE ENSAMBLADA | 791397 | 0.0013427 | 0.00015416 | 0.080563 | 145.3588 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5182182-CC.34342 | jpalechor | 197364 | 204350 | 204356 | 2024 | 3 | 2024-03-18 08:34 | 2024-03-18 11:21 | 167.12 | 2.79 | 14305 | INDUSTRIAL | 4 | No programada | 304 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE ALAMEDA DEL RIO PARA PODAS DE RAMAS Y MANTENIMIENTO DE LA RED | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.3588 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175143-CC.3667 | jpalechor | 197366 | 204352 | 204358 | 2024 | 3 | 2024-03-18 09:07 | 2024-03-18 12:21 | 193.65 | 3.23 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES AVERIADOS POR POSTES NUEVOS DE CONCRETO 8X510 KG. | 791397 | 4.8977e-05 | 1.5163e-05 | 0.0029386 | 145.3617 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1173014-CC.20257 | jmrojas | 197369 | 204357 | 204362 | 2024 | 3 | 2024-03-18 09:56 | 2024-03-18 13:00 | 184.2 | 3.07 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario | 791397 | 8.1464e-05 | 2.6535e-05 | 0.0048878 | 145.3666 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022016-CC.15959 | aarodriguez | 197382 | 204359 | 204437 | 2024 | 3 | 2024-03-18 12:25 | 2024-03-18 19:34 | 428.98 | 7.15 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | QUEDA ABIERTO TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA / GRUPO 99 REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0002349 | 3.2853e-05 | 0.014094 | 145.3807 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 197385 | 204360 | 204361 | 2024 | 3 | 2024-03-18 13:18 | 2024-03-18 13:19 | 1.08 | 0.02 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.3807 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5051533-CC.15505 | aarodriguez | 197387 | 204383 | 204403 | 2024 | 3 | 2024-03-18 13:55 | 2024-03-18 16:31 | 156.5 | 2.61 | 16314 | EL CANEY | 2 | No programada | 77 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cierra breaker de trafo PP disparado | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.3807 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064886-CC.50756 | aarodriguez | 197408 | 204424 | 204430 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:13 | 2024-03-18 17:41 | 208.37 | 3.47 | 1304 | SANTA TERESITA | 6 | No programada | 132 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 99: Ref N: 1064886 Se repone fusible de linea ( 1*25 ) daño por fuerte vientro en la zona. Servicio normal | 791397 | 0.00057877 | 0.00016679 | 0.034726 | 145.4154 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 197399 | 204363 | 204364 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:30 | 2024-03-18 14:30 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4154 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 197401 | 204365 | 204366 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:40 | 2024-03-18 14:41 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 63 | No programada | 854 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4154 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5223059-RC.RI.277 | SCADA | 197402 | 204367 | 204368 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:44 | 2024-03-18 14:45 | 0.9 | 0.02 | 3315 | SANTANDER | 21 | No programada | 1516 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4154 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 197403 | 204369 | 204370 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:45 | 2024-03-18 14:45 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4154 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2890682-ST.52581 | aarodriguez | 197404 | 204375 | 204378 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:47 | 2024-03-18 15:48 | 61.72 | 1.03 | 5308 | IMBANACO | 52 | No programada | 794 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente primario roto en la cuchilla | 791397 | 0.0010334 | 0.0010033 | 0.062003 | 145.4774 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 197409 | 204373 | 204374 | 2024 | 3 | 2024-03-18 14:59 | 2024-03-18 15:00 | 1 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 160 | No programada | 10106 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4774 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8068 | aarodriguez | 197481 | 204432 | 204434 | 2024 | 3 | 2024-03-18 15:14 | 2024-03-18 18:15 | 181.32 | 3.02 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 57: Ref N: 1054643 Se repone fusible de linea (2*12) daño por pajaro Servicio Normal | 791397 | 0.00033581 | 0.0001112 | 0.020149 | 145.4976 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 197418 | 204376 | 204377 | 2024 | 3 | 2024-03-18 15:32 | 2024-03-18 15:48 | 16.48 | 0.27 | 5308 | IMBANACO | 11 | No programada | 60 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente roto en cuchillas de paso Cra 42 Calle 7 | 791397 | 2.047e-05 | 7.5815e-05 | 0.0012282 | 145.4988 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1000403-RC.RI.205 | SCADA | 197392 | 204379 | 204380 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:02 | 2024-03-18 16:04 | 2.22 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 21 | No programada | 1413 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 52: Ref N: 1000403 Reco Disparado Revisa ramal Linea primaria descolgada toco a poste secundario en la Calle 72I Cra 28E Se coloca 1 pedazo de Cinta Rachet y se cierra Reco Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 145.4988 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 197424 | 204384 | 204428 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:22 | 2024-03-18 18:24 | 122.22 | 2.04 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas en varios puntos | 791397 | 0.0098237 | 0.0048155 | 0.58942 | 146.0882 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 197425 | 204385 | 204405 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:22 | 2024-03-18 16:33 | 10.33 | 0.17 | 7321 | BARRANQUILLA. | 26 | No programada | 1792 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | Se abre RI y se prueba cierre | 791397 | 0.00038494 | 0.0022644 | 0.023096 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 197427 | 204390 | 204402 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:23 | 2024-03-18 16:27 | 3.2 | 0.05 | 14312 | ACOPI | 140 | No programada | 521 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 197428 | 204392 | 204401 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:23 | 2024-03-18 16:26 | 3.02 | 0.05 | 14303 | CALIMA | 39 | No programada | 1616 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 197429 | 204394 | 204400 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:24 | 2024-03-18 16:26 | 2.75 | 0.05 | 14305 | INDUSTRIAL | 145 | No programada | 5417 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 197430 | 204395 | 204398 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:25 | 2024-03-18 16:26 | 1.2 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 170 | No programada | 8321 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 197431 | 204396 | 204399 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:25 | 2024-03-18 16:26 | 1.55 | 0.03 | 14311 | LA CAMPINA | 155 | No programada | 3976 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 197433 | 204410 | 204417 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:40 | 2024-03-18 17:32 | 51.38 | 0.86 | 14306 | ALAMOS | 170 | No programada | 8321 | Literal c | 910 | FALLA EN EL STR | Ausencia de tension por disparo de los alimentadores, SE REALIMENTA POR CTO aLTO menga | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.1113 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 197445 | 204412 | 204415 | 2024 | 3 | 2024-03-18 16:57 | 2024-03-18 17:04 | 6.92 | 0.12 | 17319 | CIRUELOS | 160 | No programada | 10106 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para aislar puentes de pararrayo explotados | 791397 | 0.0015324 | 0.01277 | 0.091943 | 146.2033 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2874075-CC.51527 | aarodriguez | 197468 | 204436 | 204445 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:06 | 2024-03-18 21:03 | 236.88 | 3.95 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen tres fusibles, se retira guada por el colegio los andes | 791397 | 7.9859e-05 | 2.0217e-05 | 0.0047915 | 146.2081 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044427-CC.3417 | aarodriguez | 197455 | 204439 | 204443 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:34 | 2024-03-18 20:43 | 188.62 | 3.14 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente primario roto en transfotrmador | 791397 | 0.00025393 | 8.087e-05 | 0.015236 | 146.2233 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8069 | aarodriguez | 197484 | 204433 | 204444 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:35 | 2024-03-18 19:59 | 143.67 | 2.39 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 17 | No programada | 1800 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama que puenteo el primario | 791397 | 0.005436 | 0.0022745 | 0.32616 | 146.5495 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218870-CC.6329 | aarodriguez | 197458 | 204446 | 204447 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:41 | 2024-03-18 19:48 | 127.08 | 2.12 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Se repara daño secundario ocasionado por teja de zing | 791397 | 0.00024913 | 0.00011751 | 0.014948 | 146.5644 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 197462 | 204422 | 204423 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:51 | 2024-03-18 17:51 | 0.45 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 104 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.5644 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5140153-CC.20946 | aarodriguez | 197473 | 204438 | 204441 | 2024 | 3 | 2024-03-18 18:12 | 2024-03-18 19:35 | 82.32 | 1.37 | 21505 | LA SONORA | 3 | No programada | 10 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 49: Ref N: 5140153 Fusibles de line con 2 quemados Se abre el otro Ref N: 1893513 Arranque primario Se repara Puente Primario roto ( 1 Prisionero ) repone fusible de linea ( 2*15) Servicios canasta de A.Moreno | 791397 | 1.7311e-05 | 1.2636e-05 | 0.0010387 | 146.5654 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043846-RC.RI.319 | SCADA | 197489 | 204440 | 204442 | 2024 | 3 | 2024-03-18 20:20 | 2024-03-18 20:43 | 22.73 | 0.38 | 2306 | VERSALLES | 24 | No programada | 468 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente roto en transformador ( 1 Conector Bimetalico ) en la Cra 2 Calle 17. Servicios Canasta de Gustavo Sabogal | 791397 | 0.00022472 | 0.00059136 | 0.013483 | 146.5789 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1022016-CC.15959 | bomesias | 197494 | 204452 | 204453 | 2024 | 3 | 2024-03-18 21:04 | 2024-03-18 23:41 | 157 | 2.62 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 8.6076e-05 | 3.2853e-05 | 0.0051645 | 146.5841 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221477-IP.CB16308 | SCADA | 197493 | 204448 | 204450 | 2024 | 3 | 2024-03-18 23:12 | 2024-03-18 23:28 | 15.08 | 0.25 | 16308 | LIMONAR | 222 | No programada | 10197 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se dispara cuando el grupo 99 normaliza un transformador carrera 66 calle 11 duracion de la interrupcion 15 min OJO se normaliza en coordinacion con el grupo | 791397 | 0.0032212 | 0.012885 | 0.19327 | 146.7774 | 18 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.37973 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 174.6862 | 2.0505 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018841-CC.7271 | jpalechor | 197453 | 204466 | 204471 | 2024 | 3 | 2024-03-18 17:25 | 2024-03-19 08:57 | 932.52 | 15.54 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 ZONA DESCARGUE DE CAMIONES REVISAR DE DIA, SE ABRE TRAFO PARA REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00084435 | 5.4334e-05 | 0.050661 | 146.828 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250299-CC.1138 | bomesias | 197482 | 204451 | 204454 | 2024 | 3 | 2024-03-18 19:03 | 2024-03-19 00:08 | 304.97 | 5.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.828 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 197496 | 204455 | 204456 | 2024 | 3 | 2024-03-19 02:19 | 2024-03-19 02:20 | 0.95 | 0.02 | 18302 | PEDREGAL | 101 | No programada | 4661 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.828 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 197497 | 204457 | 204458 | 2024 | 3 | 2024-03-19 03:01 | 2024-03-19 03:02 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 118 | No programada | 10689 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.828 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1128418-SZ.SZ.209 | jpalechor | 197498 | 204461 | 204465 | 2024 | 3 | 2024-03-19 05:34 | 2024-03-19 07:37 | 122.62 | 2.04 | 18302 | PEDREGAL | 8 | No programada | 277 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO SGN3 1128418 SE RETIRA RAMA | 791397 | 0.00071403 | 0.00035001 | 0.042842 | 146.8709 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197500 | 204459 | 204460 | 2024 | 3 | 2024-03-19 06:19 | 2024-03-19 06:20 | 1.33 | 0.02 | 20303 | CAPRI | 67 | No programada | 725 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CIRCUITO CAPRI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.8709 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1020901-CC.15865 | jpalechor | 197504 | 204479 | 204482 | 2024 | 3 | 2024-03-19 07:16 | 2024-03-19 10:50 | 213.62 | 3.56 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | NODO 1020901 SE REPONE 1X10 AL TRAFO E17170 DAÑO POR AVE | 791397 | 8.5469e-05 | 2.4008e-05 | 0.0051281 | 146.876 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 197507 | 204464 | 204488 | 2024 | 3 | 2024-03-19 07:41 | 2024-03-19 11:19 | 217.9 | 3.63 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 2 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | MANIOBRA PARA MEJORAR DISTANCIAS ENTRE RETENIDAS Y CUCCHILLAS DE LAS TRANSICIONES DE LOS CTOS CALDAS. PAMPALINDA Y LA REFORMA DEGUN RETIE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.876 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144171-CC.20513 | jpalechor | 197520 | 204477 | 204478 | 2024 | 3 | 2024-03-19 07:57 | 2024-03-19 10:24 | 147 | 2.45 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 12 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1144171 SE REPONE 1X12 DE LINEA | 791397 | 3.7149e-05 | 1.5163e-05 | 0.002229 | 146.8782 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 197510 | 204468 | 204485 | 2024 | 3 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:13 | 193.03 | 3.22 | 26303 | CALDAS | 1 | No programada | 1 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | MANIOBRA PARA MEJORAR DISTANCIAS ENTRE RETENIDAS Y CUCCHILLAS DE LAS TRANSICIONES DE LOS CTOS CALDAS. PAMPALINDA Y LA REFORMA DEGUN RETIE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.8782 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027816-CC.7098 | jpalechor | 197512 | 204474 | 204481 | 2024 | 3 | 2024-03-19 08:28 | 2024-03-19 10:33 | 124.67 | 2.08 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO NODO 1027816 PARA REPARAR RED SECUNDARIA, NEUTRO ROTO MANIPULADO POR PERSONAL PARTICULAR, UTILIZAN 4 MTS DE ALUMIN #2 ACSR, 4 CONECTORES, 2 ENTICES. | 791397 | 0.00011302 | 5.4334e-05 | 0.0067809 | 146.885 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1894919-CC.49309 | ldgonzalez | 197788 | 204651 | 204666 | 2024 | 3 | 2024-03-19 09:05 | 2024-03-20 10:15 | 1509.48 | 25.16 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0017486 | 6.9497e-05 | 0.10491 | 146.9899 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5140293-CC.20948 | jpalechor | 197530 | 204495 | 204506 | 2024 | 3 | 2024-03-19 10:36 | 2024-03-19 13:00 | 144.32 | 2.41 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 3X6 AL TRAFO PP6595. TIENEN FALLA INTERNA, SE DEJA ABIERTA LA CARGA, PROBLEMAS CON EL TOTALIZADOR, NO TIENEN CONEXIONES ANTIT[ECNICAS. SE HABLA CON EL ENCARGADO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 146.9899 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240552-CC.53069 | jpalechor | 197537 | 204491 | 204507 | 2024 | 3 | 2024-03-19 10:43 | 2024-03-19 13:13 | 150 | 2.5 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x8 amp trafo N# 1240552, antes retira ramas. | 791397 | 1.2636e-05 | 5.0544e-06 | 0.00075815 | 146.9907 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131427-CC.22508 | aarodriguez | 197538 | 204517 | 204520 | 2024 | 3 | 2024-03-19 11:45 | 2024-03-19 15:30 | 225.18 | 3.75 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 159 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible DQAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00075341 | 0.00020091 | 0.045205 | 147.0359 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
CLL 1 37 0 PAR CORREDOR AMBIENTAL CRISTO REY TRAMO II | 2914328-ST.54256 | aarodriguez | 197546 | 204500 | 204610 | 2024 | 3 | 2024-03-19 11:57 | 2024-03-19 17:04 | 306.85 | 5.11 | 1308 | SILOE | 6 | Programada | 170 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | MANIOBRA PARA RETIRAR RED AERE DESNUDA EN EL CORREDOR AMBIENTAL CRISTO REY TRAMO 2 POT | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.0359 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160494-RC.RI.258 | SCADA | 197558 | 204502 | 204505 | 2024 | 3 | 2024-03-19 12:37 | 2024-03-19 12:54 | 16.32 | 0.27 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 35 | No programada | 1720 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.00058681 | 0.0021734 | 0.035209 | 147.0711 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5042844-CC.5252 | aarodriguez | 197567 | 204526 | 204532 | 2024 | 3 | 2024-03-19 12:43 | 2024-03-19 16:27 | 223.9 | 3.73 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusibles de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.0711 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 197571 | 204504 | 204529 | 2024 | 3 | 2024-03-19 12:49 | 2024-03-19 16:24 | 214.37 | 3.57 | 26302 | EL CORTIJO | 3 | No programada | 276 | Literal o | 1204 | RIESGO DE LA VIDA HUMANA DEL RETIE | MANIOBRA PARA REALIZAR NRMALIZACIONES DEL RETIE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.0711 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151151-CC.32004 | jpalechor | 197585 | 204508 | 204509 | 2024 | 3 | 2024-03-19 13:01 | 2024-03-19 13:31 | 30 | 0.5 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X12 DE INEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 1.8954e-06 | 3.7908e-06 | 0.00011372 | 147.0712 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101182-RC.RI.119 | SCADA | 197591 | 204510 | 204522 | 2024 | 3 | 2024-03-19 13:45 | 2024-03-19 16:02 | 137.65 | 2.29 | 20309 | LA BUITRERA | 148 | No programada | 1190 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se aislan pararrayos explotados | 791397 | 0.0034434 | 0.0015037 | 0.2066 | 147.2778 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 197592 | 204512 | 204513 | 2024 | 3 | 2024-03-19 13:51 | 2024-03-19 13:52 | 0.95 | 0.02 | 10306 | QUIMBAYA | 78 | No programada | 8445 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.2778 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1054643-ST.PH47353 | aarodriguez | 197593 | 204516 | 204519 | 2024 | 3 | 2024-03-19 13:59 | 2024-03-19 15:25 | 85.77 | 1.43 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE UN FUSIBLE DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00015901 | 0.0001112 | 0.0095406 | 147.2873 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | aarodriguez | 197596 | 204518 | 204542 | 2024 | 3 | 2024-03-19 14:26 | 2024-03-19 16:23 | 116.87 | 1.95 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundari0 | 791397 | 0.00022915 | 0.00011751 | 0.013749 | 147.3011 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052705-CC.22283 | aarodriguez | 197599 | 204534 | 204581 | 2024 | 3 | 2024-03-19 14:34 | 2024-03-19 17:41 | 187.17 | 3.12 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 46: Ref trafo # 8000 de 112.5KVa trif. N: 1052705 se abre trafo para reparar Neutro ( 40 mt cable Al # 2 ACSR - 5 conectores de Perforacion ) Se cortan ramas del Secundario Daño por Vandalismo Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00030751 | 9.856e-05 | 0.01845 | 147.3195 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083040-CC.10743 | frvarela | 197608 | 204521 | 204609 | 2024 | 3 | 2024-03-19 15:45 | 2024-03-19 20:50 | 305 | 5.08 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | Programada | 233 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian postes secundarios en mal estado | 791397 | 0.0014956 | 0.00029442 | 0.089738 | 147.4093 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 197609 | 204523 | 204524 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:04 | 2024-03-19 16:06 | 2.22 | 0.04 | 20309 | LA BUITRERA | 103 | No programada | 601 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | El cto se dispara al probar cierre del RI principal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.4093 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5101182-RC.RI.119 | SCADA | 197610 | 204525 | 204536 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:05 | 2024-03-19 16:44 | 38.45 | 0.64 | 20309 | LA BUITRERA | 69 | No programada | 683 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Rechaza cierre y dispara el circuitoi | 791397 | 0.00055234 | 0.00086303 | 0.03314 | 147.4424 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217849-RC.RI.082 | SCADA | 197610 | 204525 | 204540 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:05 | 2024-03-19 17:15 | 69.28 | 1.15 | 20309 | LA BUITRERA | 11 | No programada | 138 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Rechaza cierre y dispara el circuitoi | 791397 | 0.00020053 | 0.00017438 | 0.012032 | 147.4545 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 197610 | 204525 | 204545 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:05 | 2024-03-19 17:45 | 99.63 | 1.66 | 20309 | LA BUITRERA | 21 | No programada | 65 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Rechaza cierre y dispara el circuitoi | 791397 | 0.00013634 | 8.2133e-05 | 0.0081805 | 147.4626 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217750-RC.RI.355 | SCADA | 197610 | 204525 | 204580 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:05 | 2024-03-19 18:32 | 146.42 | 2.44 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 40 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Rechaza cierre y dispara el circuitoi | 791397 | 0.00012333 | 5.0544e-05 | 0.0073996 | 147.47 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 197611 | 204528 | 204531 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:23 | 2024-03-19 16:25 | 2.03 | 0.03 | 1308 | SILOE | 210 | No programada | 6358 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | SE PRUEBA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.47 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1028316-CC.6389 | jpalechor | 197616 | 204704 | 204705 | 2024 | 3 | 2024-03-19 16:53 | 2024-03-20 13:53 | 1259.53 | 20.99 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 173 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 TRAFO 8716-112 NODO 1028316 CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA | 791397 | 0.0045884 | 0.0002186 | 0.27531 | 147.7453 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6558275-CC.25804 | jpalechor | 197620 | 204677 | 204678 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:29 | 2024-03-20 11:45 | 1095.73 | 18.26 | 1308 | SILOE | 3 | No programada | 330 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y tienen 1 ccto malo trafo PP N# 6558275. SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.7453 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 197622 | 204546 | 204549 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:55 | 2024-03-19 17:56 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 147.7453 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 197624 | 204547 | 204592 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:55 | 2024-03-19 19:41 | 105.83 | 1.76 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 101 | No programada | 5003 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO TROCADERO | 791397 | 0.011126 | 0.0063217 | 0.66757 | 148.4129 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 197625 | 204548 | 204593 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:56 | 2024-03-19 19:42 | 106.12 | 1.77 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 448 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PUENTES DE PARARRAYO ROTO | 791397 | 0.001002 | 0.00056609 | 0.060118 | 148.473 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 197626 | 204550 | 204591 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:56 | 2024-03-19 19:40 | 104.83 | 1.75 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA FUERTE LLUVIA EN LA ZONA | 791397 | 2.2113e-05 | 1.2636e-05 | 0.0013268 | 148.4744 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 197634 | 204564 | 204624 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:56 | 2024-03-19 23:02 | 306.37 | 5.11 | 24304 | EL CASTILLO | 32 | No programada | 339 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0021889 | 0.00042836 | 0.13133 | 148.6057 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2215772-ST.PV88109 | aarodriguez | 197627 | 204551 | 204614 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:57 | 2024-03-19 19:41 | 104.13 | 1.74 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 19 | No programada | 1513 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | ausencia de tension por disparo del cto Trocadero | 791397 | 0.0033265 | 0.0019118 | 0.19959 | 148.8053 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 197628 | 204552 | 204556 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:57 | 2024-03-19 17:58 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 148.8053 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 197629 | 204553 | 204558 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:57 | 2024-03-19 17:58 | 0.97 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 29 | No programada | 3049 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 24: Ref N: 1024485 REco Disparado revisa ramal Calle 26B Kra 30 Se corta ARbol Frondoso causante del Disparo Servicios Canasta de HEctor Mejia Nota: Enviar a recoger Ramas del suelo Se hace prueba al Reco cierra normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 148.8053 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 197630 | 204554 | 204558 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:57 | 2024-03-19 17:58 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 89 | No programada | 7640 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre RI y se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 148.8053 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 197631 | 204557 | 204590 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:58 | 2024-03-19 19:36 | 97.87 | 1.63 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 703 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | sE PRUEBA CIERRE ANTES SE3 REVISA SIN ENCONTRAR FSALLA FUERTE | 791397 | 0.0014479 | 0.0008883 | 0.086876 | 148.8922 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024485-RC.RI.354 | SCADA | 197632 | 204559 | 204608 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:58 | 2024-03-19 20:50 | 171.2 | 2.85 | 4308 | GUAYAQUIL | 29 | No programada | 3049 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO CALLE 23B CON CRA 30 | 791397 | 0.01098 | 0.0038527 | 0.65881 | 149.551 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 197633 | 204560 | 204563 | 2024 | 3 | 2024-03-19 17:58 | 2024-03-19 18:01 | 2.68 | 0.04 | 4308 | GUAYAQUIL | 89 | No programada | 7640 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.551 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 197635 | 204565 | 204566 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:03 | 2024-03-19 18:03 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 42 | No programada | 158 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.551 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2348039-IP.CB24303 | SCADA | 197636 | 204567 | 204568 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:04 | 2024-03-19 18:05 | 0.95 | 0.02 | 24303 | VALLE DEL LILI | 6 | No programada | 22 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.551 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 197639 | 204569 | 204570 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:08 | 2024-03-19 18:08 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 107 | No programada | 1023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.551 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 197642 | 204571 | 204578 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:11 | 2024-03-19 18:16 | 4.45 | 0.07 | 24304 | EL CASTILLO | 107 | No programada | 1023 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre fuerte lluvia en la zona | 791397 | 9.0486e-05 | 0.0012927 | 0.0054291 | 149.5564 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113780-CC.15691 | jpalechor | 197643 | 204671 | 204683 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:12 | 2024-03-20 12:08 | 1076.13 | 17.94 | 24307 | CACHIPAY | 13 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X20 AMP | 791397 | 0.00068006 | 3.7908e-05 | 0.040804 | 149.5972 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 197644 | 204572 | 204576 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:13 | 2024-03-19 18:14 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 84 | No programada | 3380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.5972 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 197645 | 204573 | 204574 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:13 | 2024-03-19 18:13 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 42 | No programada | 158 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.5972 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 197646 | 204575 | 204577 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:14 | 2024-03-19 18:14 | 0.35 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 42 | No programada | 158 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 149.5972 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1128736-CC.19989 | jpalechor | 197722 | 204633 | 204687 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:14 | 2024-03-20 12:19 | 1084.93 | 18.08 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1128736 REPONER VELA QUEMADA SE REPONEN 2X20 DAÑO POR RAMAS SALE CON EL OUTAGE # 197722. SALE CON EL OUTAGE # 197722. | 791397 | 0.00095952 | 5.3071e-05 | 0.057571 | 149.6548 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 197648 | 204579 | 204606 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:16 | 2024-03-19 20:44 | 148.2 | 2.47 | 24304 | EL CASTILLO | 107 | No programada | 1023 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | RECHAZA CIERRE ANTES SE REVISA | 791397 | 0.0031928 | 0.0012927 | 0.19157 | 149.8463 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | jpalechor | 197653 | 204667 | 204693 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:19 | 2024-03-20 12:49 | 1109.92 | 18.5 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO DE LINE AY 1X20 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00023376 | 1.2636e-05 | 0.014026 | 149.8604 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | aarodriguez | 197666 | 204597 | 204600 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:45 | 2024-03-19 19:15 | 29.97 | 0.5 | 23303 | ALTO MENGA | 14 | No programada | 667 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repone un fusibles daño ocasionado por una linea muy descolgada | 791397 | 0.00042141 | 0.00084281 | 0.025284 | 149.8857 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 197664 | 204582 | 204601 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:52 | 2024-03-19 20:18 | 85.6 | 1.43 | 20304 | PASOANCHO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 919 | FALLA EN CONDENSADOR | SE EXPPLOTO BANCO DE CONDENSADORE cALLEW 13 CRA 101 / GRUPO 99 SE REVISA HABIA LINEA SOBRE LA CRUCETA SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN | 791397 | 0.015682 | 0.010967 | 0.94094 | 150.8266 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 197664 | 204582 | 204617 | 2024 | 3 | 2024-03-19 18:52 | 2024-03-19 21:46 | 173.15 | 2.89 | 20304 | PASOANCHO | 99 | No programada | 3151 | No Excluida | 919 | FALLA EN CONDENSADOR | SE EXPPLOTO BANCO DE CONDENSADORE cALLEW 13 CRA 101 / GRUPO 99 SE REVISA HABIA LINEA SOBRE LA CRUCETA SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN | 791397 | 0.011507 | 0.0039816 | 0.6904 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 197670 | 204583 | 204584 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:01 | 2024-03-19 19:02 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 192 | No programada | 1338 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 45: Ref N: 1129414 REco disparado Revisa ramal No se encontro falla Se hace prueba cierra normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1124633-CC.19868 | jmrojas | 197793 | 204653 | 204664 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:08 | 2024-03-20 09:50 | 882.53 | 14.71 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 4 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fuisble 1x8 descargas atmosf[ericas en el sector. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8075 | aarodriguez | 197712 | 204603 | 204621 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:19 | 2024-03-19 21:40 | 141.18 | 2.35 | 20308 | LA MARIA | 44 | No programada | 367 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran ramas sobre el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 197695 | 204585 | 204586 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:21 | 2024-03-19 19:22 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 148 | No programada | 971 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6788149-CC.32454 | bomesias | 197742 | 204626 | 204627 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:25 | 2024-03-19 23:27 | 241.97 | 4.03 | 20305 | CANASGORDAS | 4 | No programada | 108 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL Se repone 1x30 de linea daño causado por ramas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 197699 | 204587 | 204588 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:28 | 2024-03-19 19:34 | 6 | 0.1 | 20309 | LA BUITRERA | 183 | No programada | 1500 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE DISPARA AL PROBAR RECONECTADOR PRINCIPAL DEL CIRCUITO CONTINUAN REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101182-RC.RI.119 | SCADA | 197705 | 204589 | 204604 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:34 | 2024-03-19 20:39 | 64.43 | 1.07 | 20309 | LA BUITRERA | 68 | No programada | 556 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se cambia aislador roto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2874075-CC.51527 | jpalechor | 197946 | 204784 | 204785 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:38 | 2024-03-21 09:16 | 2257.9 | 37.63 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 16 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusibles de l[inea 2x20 amp, fuerte lluvia en el sector. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 197710 | 204594 | 204595 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:42 | 2024-03-19 19:43 | 0.98 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 448 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 197711 | 204596 | 204598 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:44 | 2024-03-19 20:05 | 20.7 | 0.35 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 448 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE AISLAN PARARAYOS EXPLOTADOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124374-ST.PH52898 | bomesias | 197735 | 204634 | 204635 | 2024 | 3 | 2024-03-19 19:51 | 2024-03-20 03:13 | 442.02 | 7.37 | 20305 | CANASGORDAS | 3 | No programada | 24 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 1124374 SE REPONEN 2X12 AMP DE LINEA REFORZADOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125117-ST.PH53323 | bomesias | 197716 | 204631 | 204632 | 2024 | 3 | 2024-03-19 20:07 | 2024-03-20 01:19 | 311.9 | 5.2 | 20308 | LA MARIA | 3 | No programada | 28 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 1125117 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144031-CC.20827 | aarodriguez | 197746 | 204738 | 204743 | 2024 | 3 | 2024-03-19 20:10 | 2024-03-20 18:02 | 1311.23 | 21.85 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y los F.L N# 1144031 se deben llevar pretales, realizar poda de guadual, llevar l[inea al aislador esta sobre la cruceta. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.517 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | jpalechor | 197758 | 204638 | 204654 | 2024 | 3 | 2024-03-19 20:32 | 2024-03-20 01:44 | 311.78 | 5.2 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 61 AV 1N CL 4N UN INDIGENTE HALO EL CABLE DE LA CAJA DE REGISTRO Y LO SEGUETEO, QUEDA SECCIONADO CTO PARA REPARAR | 791397 | 0.00091332 | 0.00017564 | 0.054799 | 151.5718 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 197730 | 204607 | 204612 | 2024 | 3 | 2024-03-19 20:45 | 2024-03-19 21:05 | 20.33 | 0.34 | 24304 | EL CASTILLO | 69 | No programada | 277 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 6794106 AISSLADOR DE PIN FOGONEADO Y POLIMERICO EN MA ESTADO PARA CAMBIO | 791397 | 0.000119 | 0.00035001 | 0.0071403 | 151.5789 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6365124-RC.RI.364 | SCADA | 197730 | 204607 | 204623 | 2024 | 3 | 2024-03-19 20:45 | 2024-03-19 23:02 | 136.98 | 2.28 | 24304 | EL CASTILLO | 38 | No programada | 746 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 6794106 AISSLADOR DE PIN FOGONEADO Y POLIMERICO EN MA ESTADO PARA CAMBIO | 791397 | 0.0021492 | 0.00094264 | 0.12895 | 151.7079 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 197739 | 204613 | 204622 | 2024 | 3 | 2024-03-19 21:07 | 2024-03-19 22:59 | 112.2 | 1.87 | 24304 | EL CASTILLO | 69 | No programada | 277 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se realiza prueba pendiente cambiar aisladores polimericos calle 36 carretra 146 | 791397 | 0.00065453 | 0.00035001 | 0.039272 | 151.7472 | 19 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.40082 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 177.281 | 2.0828 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | camosquera | 197747 | 204625 | 204628 | 2024 | 3 | 2024-03-19 21:22 | 2024-03-20 00:10 | 168.05 | 2.8 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 52 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 2519712 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA NODO 2385040 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00018398 | 6.5707e-05 | 0.011039 | 151.7582 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204992-CC.20538 | bomesias | 197753 | 204629 | 204630 | 2024 | 3 | 2024-03-20 00:36 | 2024-03-20 00:37 | 1.62 | 0.03 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 59 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 50 SE REVISA SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.7582 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 197756 | 204636 | 204637 | 2024 | 3 | 2024-03-20 04:32 | 2024-03-20 04:33 | 1.23 | 0.02 | 1311 | CARRERA 4 | 40 | No programada | 1126 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.7582 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5293545-CM.23741 | jpalechor | 197762 | 204639 | 204656 | 2024 | 3 | 2024-03-20 05:39 | 2024-03-20 09:07 | 207.82 | 3.46 | 1311 | CARRERA 4 | 4 | No programada | 80 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 61 AV 1N CL 4N UN INDIGENTE HALO EL CABLE DE LA CAJA DE REGISTRO Y LO SEGUETEO.SE AISLA ACOMETIDA DE ALUMBRADO P[UBLICO Y NORMALIZA LA V[IA. | 791397 | 0.00034976 | 0.00010109 | 0.020986 | 151.7792 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5192943-CC.1781 | ldgonzalez | 197831 | 204689 | 204691 | 2024 | 3 | 2024-03-20 06:35 | 2024-03-20 12:38 | 363.02 | 6.05 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSBILE 1X10 AMP. | 791397 | 0.00054277 | 8.9715e-05 | 0.032566 | 151.8118 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 197771 | 204641 | 204642 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:07 | 2024-03-20 07:08 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5595 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO BRISAS DE MAYO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.8118 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5113296-CC.6744 | jpalechor | 197777 | 204643 | 204676 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:31 | 2024-03-20 11:37 | 246 | 4.1 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE TRAFO NODO 5113296 PARA CAMBIO DE PÓSTES AVERIADOS EN RED EXISTENTE POR POSTES NUEVOS DE CONCRETO 8X510 KG | 791397 | 0.00031084 | 7.5815e-05 | 0.018651 | 151.8304 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5253471-CC.6741 | jpalechor | 197779 | 204644 | 204675 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:37 | 2024-03-20 11:33 | 235.3 | 3.92 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 37 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE TRAFO NODO 5253471 PARA CAMBIO DE POSTES AVERIADOS POR POSTES NUEVOS DE CONCRETO 8X510 KG | 791397 | 0.00018327 | 4.6753e-05 | 0.010996 | 151.8414 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 197780 | 204645 | 204646 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:40 | 2024-03-20 07:40 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 119 | No programada | 7304 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.8414 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | jpalechor | 197782 | 204647 | 204649 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:49 | 2024-03-20 08:34 | 44.9 | 0.75 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5204810 SE REPONE 3X15 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 1.6111e-05 | 2.1481e-05 | 0.00096665 | 151.8424 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144251-CC.20521 | frvarela | 197783 | 204695 | 204726 | 2024 | 3 | 2024-03-20 07:54 | 2024-03-20 15:03 | 429.12 | 7.15 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: Ref N: 1145251 fusibles de linea Se cortan ramas sobre primario Repone fusible (1*15) Servicio normal | 791397 | 0.00013552 | 1.8954e-05 | 0.0081312 | 151.8505 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222133-CC.11303 | jpalechor | 197822 | 204672 | 204673 | 2024 | 3 | 2024-03-20 09:29 | 2024-03-20 11:29 | 120 | 2 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | Programada | 3 | Literal k | 1602 | INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE SERVICIOS | POR IRREGULARIDAD EN CONEXIONES PP7807 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.8505 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141303-CC.2399 | aarodriguez | 197797 | 204655 | 204724 | 2024 | 3 | 2024-03-20 09:45 | 2024-03-20 15:01 | 315.58 | 5.26 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se informa al ing Deiver de trafo quemado. 45 kva N# 5141303. Se retira traformador quemado el E8778 de 45 KVA siemens Se instala el E18218 de 45 KVA Magnetron, trifasico | 791397 | 7.3111e-05 | 1.3899e-05 | 0.0043867 | 151.8549 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5799619-RC.RIP.045 | jpalechor | 197800 | 204663 | 204701 | 2024 | 3 | 2024-03-20 10:08 | 2024-03-20 12:29 | 140.53 | 2.34 | 26308 | MALL PLAZA | 1 | Programada | 2 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | ADECUACION DE MEDIDAS | 791397 | 5.9136e-06 | 2.5272e-06 | 0.00035482 | 151.8552 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 197808 | 204674 | 204680 | 2024 | 3 | 2024-03-20 11:32 | 2024-03-20 11:53 | 20.85 | 0.35 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 62 | No programada | 1142 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 1045741 ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO 1179918 CALLE 30 AV. 4 | 791397 | 0.00050506 | 0.001443 | 0.030303 | 151.8855 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1121898-CC.15561 | jpalechor | 197824 | 204686 | 204696 | 2024 | 3 | 2024-03-20 12:01 | 2024-03-20 13:01 | 60 | 1 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | Programada | 15 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | GRUPO 39 HINCA POSTE PRIMARIA | 791397 | 1.8954e-05 | 1.8954e-05 | 0.0011372 | 151.8867 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 197825 | 204681 | 204688 | 2024 | 3 | 2024-03-20 12:07 | 2024-03-20 12:26 | 19.32 | 0.32 | 22302 | VUELTA LARGA | 50 | No programada | 142 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE AISLA EQUIPO DE MEDIDA EXPLOTADO | 791397 | 5.7417e-05 | 0.00017943 | 0.003445 | 151.8901 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1010735-CC.8621 | aarodriguez | 197830 | 204730 | 204733 | 2024 | 3 | 2024-03-20 12:20 | 2024-03-20 17:38 | 317.52 | 5.29 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE CAMBIA GRAPA SECUNDARIA EN MAL ESTADO. Grupo 49: Ref trafo # 14065 de 112.5KVa trif. N: 1010735 Se abre para reparar Bajante del Neutro ( 1 Grapa And 2 tonillos reciclada ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00046791 | 8.8451e-05 | 0.028074 | 151.9182 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2348039-IP.CB24303 | SCADA | 197839 | 204700 | 204727 | 2024 | 3 | 2024-03-20 13:28 | 2024-03-20 16:47 | 199 | 3.32 | 24303 | VALLE DEL LILI | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira arbol en sortilegio | 791397 | 2.9366e-05 | 8.8451e-06 | 0.0017619 | 151.92 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 197858 | 204711 | 204712 | 2024 | 3 | 2024-03-20 14:37 | 2024-03-20 14:37 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 75 | No programada | 3295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 151.92 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197846 | 204713 | 204729 | 2024 | 3 | 2024-03-20 14:38 | 2024-03-20 17:02 | 144.35 | 2.41 | 20303 | CAPRI | 165 | No programada | 3861 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 NODO 1133799 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 10 MTS 4/0 COBRE Y 10 MTS AL 4/0 SE UTILIZA UN TABACO UNA GRAPA DE EXTENSION Y UNA GRAPA 3 TORNILLOS CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.011758 | 0.0048787 | 0.70546 | 152.6254 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 197862 | 204714 | 204723 | 2024 | 3 | 2024-03-20 14:48 | 2024-03-20 15:23 | 34.65 | 0.58 | 21503 | LA Y | 125 | No programada | 273 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN GUADUAS EN LA CALLE 15 20/21 | 791397 | 0.00020008 | 0.00034496 | 0.012005 | 152.6374 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078640-CC.17346 | frvarela | 197863 | 204728 | 204746 | 2024 | 3 | 2024-03-20 15:05 | 2024-03-20 19:55 | 290.63 | 4.84 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: Ref trafo # 18675 de 75KVa trif. N: 1078640 Se abre para reparar Neutro roto ( 10 mt cable Al # 2 ACSR - 1 Grapa 2 tornillos ) Repone fusible ( 1*12 ) Cierra trafo. Nota: Quema de electrodomesticos en el sector | 791397 | 0.00070943 | 0.00014658 | 0.042566 | 152.68 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008081-CC.8901 | aarodriguez | 197870 | 204737 | 204739 | 2024 | 3 | 2024-03-20 15:45 | 2024-03-20 17:46 | 121.1 | 2.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: Ref trafo # 16054 de 75KVa trif. N: 1008081 Se abre trafo para reparar Bajante secundario ( 3 mt cable 250 MCM ) se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00014549 | 7.2025e-05 | 0.0087294 | 152.6887 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197884 | 204732 | 204740 | 2024 | 3 | 2024-03-20 17:19 | 2024-03-20 19:21 | 121.87 | 2.03 | 20303 | CAPRI | 165 | No programada | 3861 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA ROTA | 791397 | 0.0099038 | 0.0048787 | 0.59423 | 153.283 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093924-CC.15986 | frvarela | 197942 | 204768 | 204879 | 2024 | 3 | 2024-03-20 17:29 | 2024-03-21 14:16 | 1246.2 | 20.77 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 50 TRAFOS 21415/430 2X75 KVA SE REPONE 1X10 AMP RECHAZA CIERRE REVISAR DE DIA HAY PARTE ENERGIZADA EN LA POSTEADURA.. Grupo 101 Se cambia 1 Ctacto Repone fusible ( 1*10 ) Servicio normal | 791397 | 0.0018634 | 8.9715e-05 | 0.1118 | 153.3948 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6471927-CC.25224 | jpalechor | 197890 | 204780 | 204781 | 2024 | 3 | 2024-03-20 17:30 | 2024-03-21 08:37 | 907.07 | 15.12 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 2X8 AL TRAFO PP 6609 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 153.3948 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 197897 | 204734 | 204735 | 2024 | 3 | 2024-03-20 18:15 | 2024-03-20 18:16 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 53 | No programada | 2072 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 153.3948 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 197898 | 204736 | 204741 | 2024 | 3 | 2024-03-20 18:16 | 2024-03-20 19:57 | 100.5 | 1.68 | 5321 | COSMOCENTRO | 53 | No programada | 2072 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS | 791397 | 0.0043985 | 0.0026182 | 0.26391 | 153.6587 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245619-CC.31019 | bomesias | 197932 | 204753 | 204761 | 2024 | 3 | 2024-03-20 19:29 | 2024-03-20 23:01 | 211.63 | 3.53 | 20303 | CAPRI | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 NODO 1133799 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 10 MTS 4/0 COBRE Y 10 MTS AL 4/0 SE UTILIZA UN TABACO UNA GRAPA DE EXTENSION Y UNA GRAPA 3 TORNILLOS CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 4.4605e-06 | 1.2636e-06 | 0.00026763 | 153.6589 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137276-CC.10996 | bomesias | 197906 | 204769 | 204772 | 2024 | 3 | 2024-03-20 19:30 | 2024-03-21 05:08 | 577.65 | 9.63 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 250 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 TRAFO X 150 KVA NODO 5137276 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO FASE A SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA 2 TORNILLOS ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD DE EMCALI | 791397 | 0.0030421 | 0.0003159 | 0.18253 | 153.8415 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 197922 | 204742 | 204744 | 2024 | 3 | 2024-03-20 19:57 | 2024-03-20 20:10 | 13.28 | 0.22 | 5321 | COSMOCENTRO | 53 | No programada | 2072 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Sew prueba y rechaza cierre | 791397 | 0.00057599 | 0.0026182 | 0.03456 | 153.876 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197925 | 204745 | 204748 | 2024 | 3 | 2024-03-20 20:58 | 2024-03-20 21:01 | 3.18 | 0.05 | 20303 | CAPRI | 66 | No programada | 710 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se prueba el cierre antes se abren cuchillas calle 13 carrera 103 continuan revisando | 791397 | 4.4857e-05 | 0.00089715 | 0.0026914 | 153.8787 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1139681-RC.RI.383 | SCADA | 197925 | 204745 | 204754 | 2024 | 3 | 2024-03-20 20:58 | 2024-03-20 22:02 | 63.43 | 1.06 | 20303 | CAPRI | 19 | No programada | 129 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se prueba el cierre antes se abren cuchillas calle 13 carrera 103 continuan revisando | 791397 | 0.00017278 | 0.000163 | 0.010367 | 153.8891 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2348039-IP.CB24303 | SCADA | 197929 | 204749 | 204750 | 2024 | 3 | 2024-03-20 21:10 | 2024-03-20 21:17 | 7.63 | 0.13 | 24303 | VALLE DEL LILI | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para aislar pararrayo | 791397 | 1.1499e-06 | 8.8451e-06 | 6.8992e-05 | 153.8891 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2348039-IP.CB24303 | SCADA | 199090 | 205558 | 205559 | 2024 | 3 | 2024-03-20 21:10 | 2024-03-20 21:17 | 7.63 | 0.13 | 24303 | VALLE DEL LILI | 6 | No programada | 21 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 3.4496e-06 | 2.6535e-05 | 0.00020698 | 153.8894 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197932 | 204753 | 204758 | 2024 | 3 | 2024-03-20 21:53 | 2024-03-20 22:57 | 63.38 | 1.06 | 20303 | CAPRI | 64 | No programada | 2339 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 NODO 1133799 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 10 MTS 4/0 COBRE Y 10 MTS AL 4/0 SE UTILIZA UN TABACO UNA GRAPA DE EXTENSION Y UNA GRAPA 3 TORNILLOS CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.0031329 | 0.0029555 | 0.18797 | 154.0773 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 197932 | 204753 | 204760 | 2024 | 3 | 2024-03-20 21:53 | 2024-03-20 23:14 | 80.75 | 1.35 | 20303 | CAPRI | 15 | No programada | 682 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 NODO 1133799 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 10 MTS 4/0 COBRE Y 10 MTS AL 4/0 SE UTILIZA UN TABACO UNA GRAPA DE EXTENSION Y UNA GRAPA 3 TORNILLOS CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.0011634 | 0.00086177 | 0.069803 | 154.1471 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197928 | 204756 | 204758 | 2024 | 3 | 2024-03-20 22:49 | 2024-03-20 22:57 | 7.35 | 0.12 | 20303 | CAPRI | 85 | No programada | 839 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza apertura para normalizar cuchillas calle 13 carrera 103 ojo interrupcion dura 4 min nojo | 791397 | 0.00012722 | 0.0010602 | 0.0076331 | 154.1548 | 20 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.42192 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 179.8758 | 2.115 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1517724-CC.29311 | bomesias | 197936 | 204763 | 204773 | 2024 | 3 | 2024-03-20 23:28 | 2024-03-21 05:11 | 343.22 | 5.72 | 14312 | ACOPI | 2 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 NODO 1517724 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPONE 1X30 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 154.1548 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 197943 | 204770 | 204771 | 2024 | 3 | 2024-03-21 04:40 | 2024-03-21 04:41 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 103 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 154.1548 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1113887-ST.19013 | jpalechor | 197944 | 204786 | 204789 | 2024 | 3 | 2024-03-21 05:10 | 2024-03-21 09:45 | 274.67 | 4.58 | 20303 | CAPRI | 166 | No programada | 3876 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | DISPARO DE LA SUBESTACION MOVIL | 791397 | 0.022431 | 0.0048977 | 1.3459 | 155.5006 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 197949 | 204775 | 204776 | 2024 | 3 | 2024-03-21 07:40 | 2024-03-21 07:41 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 216 | No programada | 6528 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE SECCIONA Y SE CAMBIAN ASILADORES SECTOR EL MORTI;AL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 155.5006 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178091-IP.CB06302 | SCADA | 197951 | 204778 | 204779 | 2024 | 3 | 2024-03-21 07:41 | 2024-03-21 08:31 | 50.07 | 0.83 | 6302 | CAM | 36 | No programada | 1061 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE AISLA INCENDIO EN CAJA DE MANIOBRAS LLENA DE BASURA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 155.5006 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 197950 | 204777 | 204783 | 2024 | 3 | 2024-03-21 07:41 | 2024-03-21 08:58 | 76.8 | 1.28 | 1308 | SILOE | 58 | No programada | 3048 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE SECCIONA PARA CAMBIO DE 4 AISLADORES EN MAL ESTADO N# 5160936. | 791397 | 0.0049298 | 0.0038514 | 0.29579 | 155.7964 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060775-SW.SW.189 | jpalechor | 197962 | 204782 | 204800 | 2024 | 3 | 2024-03-21 07:46 | 2024-03-21 11:05 | 198.5 | 3.31 | 1306 | CRISTALES | 158 | No programada | 3480 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE CAMBIAN AISLADORES EN MAL ESTADO AV CIRCUNVALAR CALLE 10 OESTE | 791397 | 0.014555 | 0.0043973 | 0.8733 | 156.6697 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5003351-CC.8354 | wicuesta | 197996 | 204843 | 204847 | 2024 | 3 | 2024-03-21 09:02 | 2024-03-21 15:30 | 387.93 | 6.47 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00084207 | 0.00013015 | 0.050524 | 156.7203 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113488-CC.14279 | jpalechor | 198007 | 204801 | 204836 | 2024 | 3 | 2024-03-21 09:55 | 2024-03-21 13:00 | 185 | 3.08 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 77 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMENTO INTERNO U.R. SANTA SOFIA PACARA TRAFO PP3381 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.7203 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 197987 | 204790 | 204791 | 2024 | 3 | 2024-03-21 10:19 | 2024-03-21 10:30 | 10.65 | 0.18 | 20303 | CAPRI | 166 | No programada | 3876 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIMENTA POR EL BARRAJE NUEVAMENTE | 791397 | 0.00088158 | 0.0048977 | 0.052895 | 156.7731 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022016-CC.15959 | jpalechor | 197995 | 204796 | 204809 | 2024 | 3 | 2024-03-21 10:36 | 2024-03-21 13:12 | 155.82 | 2.6 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador se retira el E13800 de 75 KVA se ninstala el E 15472 de 112.5 KVA marca ABB. | 791397 | 8.5419e-05 | 3.2853e-05 | 0.0051251 | 156.7783 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160494-RC.RI.258 | SCADA | 197954 | 204797 | 204798 | 2024 | 3 | 2024-03-21 10:37 | 2024-03-21 10:42 | 5.02 | 0.08 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 35 | No programada | 1720 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMAS DEL PRIMARIO | 791397 | 0.00017387 | 0.0021734 | 0.010432 | 156.7887 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1153170-CC.2417 | jpalechor | 198000 | 204799 | 204835 | 2024 | 3 | 2024-03-21 11:05 | 2024-03-21 13:33 | 148 | 2.47 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 181 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO EDIFICIO TORRES DE LA LOIMA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.7887 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1168681-BE.9945 | jpalechor | 198004 | 204802 | 204837 | 2024 | 3 | 2024-03-21 11:31 | 2024-03-21 13:57 | 146.22 | 2.44 | 6302 | CAM | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRA TRAFO E 16744-500 KVA SIEMENS QUEMADO SE IMNSTALA SERIE 523674-500 KVA | 791397 | 0.00013874 | 5.6861e-05 | 0.0083245 | 156.797 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144944-CC.12831 | jpalechor | 198010 | 204803 | 204808 | 2024 | 3 | 2024-03-21 11:50 | 2024-03-21 12:11 | 21 | 0.35 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto, se utilizan 4 mts de cable # 4 aluminio desnudo. | 791397 | 3.9803e-06 | 1.1372e-05 | 0.00023882 | 156.7973 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2567024-CC.DP5234 | wicuesta | 198011 | 204842 | 204846 | 2024 | 3 | 2024-03-21 11:50 | 2024-03-21 16:10 | 259.23 | 4.32 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*20 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.7973 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5048656-CC.10760 | jpalechor | 198014 | 204807 | 204834 | 2024 | 3 | 2024-03-21 12:11 | 2024-03-21 13:39 | 88.07 | 1.47 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X6 AL TRAFO E18681 | 791397 | 0.00014674 | 9.9823e-05 | 0.0088044 | 156.8061 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 198015 | 204805 | 204806 | 2024 | 3 | 2024-03-21 12:55 | 2024-03-21 12:56 | 0.55 | 0.01 | 20303 | CAPRI | 166 | No programada | 3876 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.8061 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5051185-CC.20626 | jpalechor | 198020 | 204810 | 204811 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:00 | 2024-03-21 13:16 | 16.42 | 0.27 | 24303 | VALLE DEL LILI | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x12 amp a trafo PP N# 5051185. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.8061 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 198021 | 204814 | 204825 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:20 | 2024-03-21 13:25 | 4.28 | 0.07 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 284 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 2.512e-05 | 0.00035886 | 0.0015072 | 156.8076 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 198022 | 204815 | 204816 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:21 | 2024-03-21 13:22 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO LILI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.8076 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 198023 | 204817 | 204829 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:22 | 2024-03-21 13:26 | 3.27 | 0.05 | 14312 | ACOPI | 140 | No programada | 521 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 3.2916e-05 | 0.00065833 | 0.001975 | 156.8096 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 198024 | 204818 | 204830 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:22 | 2024-03-21 13:26 | 3.18 | 0.05 | 14306 | ALAMOS | 169 | No programada | 8244 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 0.00052085 | 0.010417 | 0.031251 | 156.8408 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 198026 | 204820 | 204831 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:23 | 2024-03-21 13:26 | 3.43 | 0.06 | 14311 | LA CAMPINA | 155 | No programada | 3976 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 0.00030144 | 0.005024 | 0.018086 | 156.8589 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 198025 | 204819 | 204832 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:23 | 2024-03-21 13:26 | 3.52 | 0.06 | 14303 | CALIMA | 39 | No programada | 1616 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 0.00012252 | 0.002042 | 0.0073511 | 156.8662 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 198027 | 204821 | 204833 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:23 | 2024-03-21 13:26 | 3.5 | 0.06 | 14305 | INDUSTRIAL | 145 | No programada | 5417 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00041069 | 0.0068449 | 0.024641 | 156.8909 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 198028 | 204823 | 204827 | 2024 | 3 | 2024-03-21 13:23 | 2024-03-21 13:25 | 1.8 | 0.03 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 14 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA DISPARO DEL CANAL MENGA EN CHIPICHAPE Y FUNDENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.8909 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5069017-CC.11143 | aarodriguez | 198040 | 204850 | 204851 | 2024 | 3 | 2024-03-21 15:41 | 2024-03-21 16:46 | 65.38 | 1.09 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza rep<aracion secundaria | 791397 | 8.4016e-05 | 7.7079e-05 | 0.005041 | 156.8959 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 198041 | 204844 | 204845 | 2024 | 3 | 2024-03-21 16:06 | 2024-03-21 16:07 | 0.97 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.8959 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1035711-CC.5614 | wicuesta | 198045 | 204852 | 204859 | 2024 | 3 | 2024-03-21 16:55 | 2024-03-21 20:24 | 209.45 | 3.49 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Grupo 44: Ref trafo # 12707 de 112.5KVa trif. N: 1035711 tiene vela caida Daño causado por Carro tractomula paso y revento varias lineas de Parabolica de varios Operadores Se recogen y dejan amarradas Repone fusible (1*8) Normal | 791397 | 0.00062621 | 0.00017943 | 0.037573 | 156.9335 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | wicuesta | 198063 | 204853 | 204855 | 2024 | 3 | 2024-03-21 17:09 | 2024-03-21 20:00 | 171.43 | 2.86 | 26301 | LA SIRENA | 16 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2*20 AMP DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 791397 | 0.00033609 | 0.00011751 | 0.020165 | 156.9537 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 198049 | 204848 | 204849 | 2024 | 3 | 2024-03-21 17:24 | 2024-03-21 17:24 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.9537 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 198066 | 204856 | 204857 | 2024 | 3 | 2024-03-21 20:40 | 2024-03-21 20:42 | 1.95 | 0.03 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.9537 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 198067 | 204858 | 204861 | 2024 | 3 | 2024-03-21 20:42 | 2024-03-21 21:33 | 51.03 | 0.85 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00053058 | 0.00062421 | 0.031835 | 156.9855 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8078 | aarodriguez | 198068 | 204893 | 204894 | 2024 | 3 | 2024-03-21 20:45 | 2024-03-21 23:45 | 179.82 | 3 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible alimentacion transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 156.9855 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 198072 | 204862 | 204870 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:34 | 2024-03-21 21:38 | 3.7 | 0.06 | 26301 | LA SIRENA | 151 | No programada | 5875 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00044541 | 0.0074236 | 0.026725 | 157.0122 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 198073 | 204863 | 204871 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:34 | 2024-03-21 21:38 | 3.52 | 0.06 | 26308 | MALL PLAZA | 63 | No programada | 2246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00017028 | 0.002838 | 0.010217 | 157.0224 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 198074 | 204865 | 204873 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:35 | 2024-03-21 21:39 | 3.88 | 0.06 | 26303 | CALDAS | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo T1 en sub ladera | 791397 | 7.5815e-08 | 1.2636e-06 | 4.5489e-06 | 157.0224 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 198075 | 204866 | 204877 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:36 | 2024-03-21 21:40 | 4.75 | 0.08 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 4.9937e-05 | 0.00062421 | 0.0029962 | 157.0254 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 198076 | 204867 | 204874 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:36 | 2024-03-21 21:39 | 3.22 | 0.05 | 26305 | PAMPALINDA | 90 | No programada | 3164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.0001999 | 0.003998 | 0.011994 | 157.0374 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 198077 | 204868 | 204872 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:36 | 2024-03-21 21:39 | 2.48 | 0.04 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 87 | No programada | 6870 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.0374 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 198078 | 204869 | 204876 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:36 | 2024-03-21 21:39 | 3.3 | 0.06 | 26307 | LA CAROLINA | 36 | No programada | 351 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 2.6611e-05 | 0.00044352 | 0.0015967 | 157.039 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6087817-CC.51960 | aarodriguez | 198079 | 204878 | 204883 | 2024 | 3 | 2024-03-21 21:41 | 2024-03-21 22:26 | 44.98 | 0.75 | 26304 | LA REFORMA | 51 | No programada | 494 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 NODO 1165178 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE NORMALIZAN FUSIBLES DE LINEA SE UTILIZAN 6 MTS CU #4 CANASTA DE MORENO NODO 5265088 SE NORMALIZAN FUSIBLES | 791397 | 0.00046816 | 0.00062421 | 0.02809 | 157.0671 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093924-CC.15986 | ldgonzalez | 198135 | 204913 | 204985 | 2024 | 3 | 2024-03-21 22:16 | 2024-03-22 17:15 | 1138.97 | 18.98 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 22 revisa e informa que hay un pase subterraneo en corto, se debe reemplazar por uno aereo, llevar 15 mts de cable preensamblado 4/0 en un vano flojo. ref trafo N# 1093924 banco de 75 kva.ENETERADO GRUPO 39. | 791397 | 0.0017028 | 8.9715e-05 | 0.10217 | 157.1693 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 198084 | 204881 | 204882 | 2024 | 3 | 2024-03-21 22:25 | 2024-03-21 22:26 | 0.78 | 0.01 | 26305 | PAMPALINDA | 90 | No programada | 3164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.1693 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 198085 | 204884 | 204886 | 2024 | 3 | 2024-03-21 22:26 | 2024-03-21 22:28 | 2.32 | 0.04 | 26305 | PAMPALINDA | 90 | No programada | 3164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura y cierre para realimentar parcialmente cto la reforma a travez de fusibles de linea carrera calle 13 oeste carrera 54 ojo duracion 1 min ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.1693 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 198085 | 204884 | 204892 | 2024 | 3 | 2024-03-21 22:26 | 2024-03-21 23:07 | 40.75 | 0.68 | 26305 | PAMPALINDA | 15 | No programada | 302 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura y cierre para realimentar parcialmente cto la reforma a travez de fusibles de linea carrera calle 13 oeste carrera 54 ojo duracion 1 min ojo | 791397 | 0.00025949 | 0.0003816 | 0.015569 | 157.1849 | 21 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.44301 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 182.4706 | 2.1473 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165216-ST.PH86746 | bomesias | 198085 | 204884 | 204900 | 2024 | 3 | 2024-03-21 22:26 | 2024-03-22 01:36 | 190.13 | 3.17 | 26305 | PAMPALINDA | 29 | No programada | 94 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura y cierre para realimentar parcialmente cto la reforma a travez de fusibles de linea carrera calle 13 oeste carrera 54 ojo duracion 1 min ojo | 791397 | 0.00037652 | 0.00011878 | 0.022591 | 157.2075 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 198089 | 204895 | 204896 | 2024 | 3 | 2024-03-22 01:23 | 2024-03-22 01:24 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 169 | No programada | 9048 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2075 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 198090 | 204897 | 204899 | 2024 | 3 | 2024-03-22 01:35 | 2024-03-22 01:36 | 0.83 | 0.01 | 26304 | LA REFORMA | 15 | No programada | 302 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2075 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1165216-CC.6087 | jpalechor | 198091 | 204901 | 204923 | 2024 | 3 | 2024-03-22 01:37 | 2024-03-22 11:11 | 574.08 | 9.57 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47 CR 55 CL 14 OESTE NODO 1165216 QUEDA TRAFO ABIERTO SE AISLAN LAS PROTECCIONES PARA REALIZAR CAMBIO, DAÑO POR UN MURCIELAGO/ENTERADO ING AGUDELO.GRUPO 39 CAMBIA 2 CCTOS A TRAFO 50 KVA | 791397 | 0.00039905 | 4.1698e-05 | 0.023943 | 157.2314 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2874075-CC.51527 | jpalechor | 198094 | 204917 | 204924 | 2024 | 3 | 2024-03-22 03:42 | 2024-03-22 11:13 | 450.87 | 7.51 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y reponen 2x25 de line se podan arboles con apoyo de la comunidad. | 791397 | 0.00015183 | 2.0217e-05 | 0.00911 | 157.2405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1724142-CC.51210 | ldgonzalez | 198098 | 204902 | 204942 | 2024 | 3 | 2024-03-22 06:58 | 2024-03-22 15:19 | 501.6 | 8.36 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLARO PILOTO TRAFO PP 11648-225 KVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 198102 | 204903 | 204904 | 2024 | 3 | 2024-03-22 07:35 | 2024-03-22 07:36 | 0.95 | 0.02 | 21505 | LA SONORA | 73 | No programada | 179 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE A LA SALIDA DEL CIRCUITO SW NODO 6791999 CALLE 15 CRA 26 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5280893-RC.RI.069 | SCADA | 198126 | 204908 | 204909 | 2024 | 3 | 2024-03-22 07:45 | 2024-03-22 07:45 | 0.33 | 0.01 | 7309 | FEPICOL | 24 | No programada | 2482 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 198119 | 204905 | 204906 | 2024 | 3 | 2024-03-22 08:19 | 2024-03-22 08:20 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 179 | No programada | 10499 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO EL ESTERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.2405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1147471-CC.18762 | ldgonzalez | 198125 | 204907 | 204992 | 2024 | 3 | 2024-03-22 08:34 | 2024-03-22 18:04 | 570.12 | 9.5 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | Programada | 88 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RE SEMIAISLADA | 791397 | 0.0010564 | 0.0001112 | 0.063382 | 157.3039 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1214772-CC.18090 | jpalechor | 198127 | 204910 | 204919 | 2024 | 3 | 2024-03-22 08:35 | 2024-03-22 10:29 | 114 | 1.9 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO CLIENTE MOVISTAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.3039 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 198130 | 204911 | 204918 | 2024 | 3 | 2024-03-22 09:08 | 2024-03-22 10:22 | 73.85 | 1.23 | 21505 | LA SONORA | 61 | No programada | 157 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE A LA SALIDA DEL CIRCUITO SW NODO 6791999 CALLE 15 CRA 26 | 791397 | 0.00024401 | 0.00019838 | 0.014641 | 157.3185 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051533-CC.15505 | ldgonzalez | 198134 | 204912 | 204987 | 2024 | 3 | 2024-03-22 09:36 | 2024-03-22 17:50 | 494.05 | 8.23 | 16314 | EL CANEY | 2 | No programada | 77 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REUBICACION DE TRAFOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION VALLE DEL LILI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.3185 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 198136 | 204914 | 204915 | 2024 | 3 | 2024-03-22 09:58 | 2024-03-22 09:59 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 112 | No programada | 5617 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERR DEL CIRCUITO BRETAÑA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.3185 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8083 | bomesias | 198267 | 205009 | 205010 | 2024 | 3 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-23 00:10 | 850 | 14.17 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible alimentacion hacienda la gloria daño causado por ave | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.3185 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8080 | jpalechor | 198146 | 204922 | 204927 | 2024 | 3 | 2024-03-22 10:09 | 2024-03-22 11:23 | 74.45 | 1.24 | 5313 | BRETA��A | 4 | No programada | 277 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x20 amp, falla en el cierre del ccto, N# 5060516. | 791397 | 0.00043402 | 0.00035001 | 0.026041 | 157.3446 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121235-CC.19488 | wicuesta | 198162 | 204934 | 204935 | 2024 | 3 | 2024-03-22 10:51 | 2024-03-22 12:11 | 80.02 | 1.33 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*8 AMP A TRAFO PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.3446 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052276-CC.25929 | ldgonzalez | 198152 | 204941 | 204978 | 2024 | 3 | 2024-03-22 11:21 | 2024-03-22 16:11 | 290.02 | 4.83 | 23303 | ALTO MENGA | 14 | No programada | 667 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 56: REf n: 1052276 fusibles linea Quemado del centro Revisa Se coloca 1 Abrazadera de 5" 1 Aislador Pin con espigo recto Refuerza linea (0.5 mt Al # 4 ACSR Repone fusible linea (1*30) Nota: aplomar poste y tensionar primario AV 2GN Calle 47N | 791397 | 0.0040708 | 0.00084281 | 0.24425 | 157.5888 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 198150 | 204925 | 204926 | 2024 | 3 | 2024-03-22 11:22 | 2024-03-22 11:23 | 1.37 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 108 | No programada | 5340 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se abre urgentemente el cto el grupo 56 al normalizar FL la vela no cerro | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.5888 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8082 | ldgonzalez | 198154 | 204983 | 204996 | 2024 | 3 | 2024-03-22 11:40 | 2024-03-22 19:48 | 487.82 | 8.13 | 2306 | VERSALLES | 7 | No programada | 158 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 9656 de 225KVa trif. N: 1044052 Fusible roto y quemado Frente al Club colombia Perosna tratando robar cable en cobre Picaron la linea y toco otra fase Repara daño ( 20 mt cable AL # 1/0 DA - 2 Coenctores 1 Aisl. fusible (1*15) Cort | 791397 | 0.0016231 | 0.00019965 | 0.097388 | 157.6862 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012975-CC.6448 | jpalechor | 198158 | 204933 | 205027 | 2024 | 3 | 2024-03-22 11:51 | 2024-03-23 07:02 | 1150.43 | 19.17 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 80 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se abre trafo por seguridad ciudadana, incendio estructural en el sector. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 157.6862 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1730100-CC.29742 | ldgonzalez | 198168 | 204940 | 204981 | 2024 | 3 | 2024-03-22 12:12 | 2024-03-22 16:51 | 278.5 | 4.64 | 16309 | EL CAMPO | 12 | No programada | 1181 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | F.L N# 1730100 EN LA CRA 98 CALLE 3A. Grupo 47: REf N: 1730100 2 fusibles quemados revisa ramal REf N: 1587572 retiran ramas de las lineas y cortan otras Repone (2*50) Queda media Luz Ref N: 1730088 repone fusible linea (1*30) Normal | 791397 | 0.0069243 | 0.0014923 | 0.41546 | 158.1017 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138146-CC.20384 | jpalechor | 198180 | 204938 | 204939 | 2024 | 3 | 2024-03-22 13:01 | 2024-03-22 13:34 | 32.53 | 0.54 | 20306 | LA MONTANA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X12 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 2.047e-06 | 3.7908e-06 | 0.00012282 | 158.1018 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1573888-CC.36172 | ldgonzalez | 198203 | 204984 | 204991 | 2024 | 3 | 2024-03-22 14:21 | 2024-03-22 18:03 | 222.1 | 3.7 | 1304 | SANTA TERESITA | 19 | No programada | 745 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 57: Ref N: 1065432 Fusibles de linea se abren para reparar Puente Primario roto ( 1 Entice ) Daño por Ramas Servicios canasta de Alfonso Moreno Servicio normal | 791397 | 0.0034831 | 0.00094137 | 0.20898 | 158.3108 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2700204-CC.49560 | ldgonzalez | 198204 | 204993 | 204994 | 2024 | 3 | 2024-03-22 15:05 | 2024-03-22 18:40 | 214.98 | 3.58 | 16306 | NAPOLES | 25 | No programada | 2953 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.013358 | 0.0037314 | 0.8015 | 159.1123 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8081 | ldgonzalez | 198213 | 204982 | 204986 | 2024 | 3 | 2024-03-22 15:27 | 2024-03-22 17:26 | 119.65 | 1.99 | 5313 | BRETA��A | 4 | No programada | 277 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: Ref N: 5060516 Fusibles de linea KRa 38A Cll 12A Repone fusible de linea ( 1*20 ) No se encontro fallla Servicio normal | 791397 | 0.00069653 | 0.00035001 | 0.041792 | 159.1541 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012347-CC.6518 | ldgonzalez | 198200 | 204979 | 204980 | 2024 | 3 | 2024-03-22 15:44 | 2024-03-22 16:23 | 38.78 | 0.65 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: Rerf trafo # 18835 de 112.5KVa trif. N: 1012347 repone fusible ( 1*10 ) Servicio normal | 791397 | 8.2133e-05 | 0.00012636 | 0.004928 | 159.159 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284678-RC.RI.330 | SCADA | 198221 | 204988 | 204999 | 2024 | 3 | 2024-03-22 17:54 | 2024-03-22 20:40 | 165.62 | 2.76 | 16314 | EL CANEY | 22 | No programada | 2274 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS SOBTRE EL PRIMARIO y CIERRA RECO | 791397 | 0.0079306 | 0.0028734 | 0.47584 | 159.6348 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5261503-CC.30999 | ldgonzalez | 198278 | 205019 | 205098 | 2024 | 3 | 2024-03-22 18:44 | 2024-03-23 17:53 | 1389.12 | 23.15 | 16306 | NAPOLES | 10 | No programada | 1312 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 LLEVAR VELA FUSIBLE DE LINEA ZONA DE ALTO RIESGO, SE CORRIGE CRUCE PRIMARIO PEGADO | 791397 | 0.038379 | 0.0016578 | 2.3027 | 161.9375 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6300596-CC.49563 | ldgonzalez | 198242 | 204995 | 205005 | 2024 | 3 | 2024-03-22 19:20 | 2024-03-22 21:38 | 138.35 | 2.31 | 16306 | NAPOLES | 6 | No programada | 843 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 47: Ref N: 5069491 Fusible caido Revisa Ref N: 5261503 Vela quemada y otra caida Se abre otro Probar hasta ese punto F linea N: 5069491 repone (1*65) Rechaza cierre REvisa Ref N: 2225549 F linea transicion cable monop aerea 1 vela quemada repone | 791397 | 0.0024606 | 0.0010652 | 0.14764 | 162.0852 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | ldgonzalez | 198243 | 204998 | 205001 | 2024 | 3 | 2024-03-22 19:24 | 2024-03-22 20:47 | 83.17 | 1.39 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 46: Ref N: 1131541 repone fusible de linea ( 2*20 ) Se abre el otro para revisar ramal 4 apoyos mas adelantes Se cortan ramas sobre las lineas Nota: Programar poda de ramas a lo largo del ramal Servicio normal | 791397 | 1.7564e-05 | 1.2636e-05 | 0.0010538 | 162.0862 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2225549-CC.33776 | bomesias | 198260 | 205003 | 205024 | 2024 | 3 | 2024-03-22 19:33 | 2024-03-23 01:22 | 348.65 | 5.81 | 16306 | NAPOLES | 9 | No programada | 798 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | REf N: 2225549 Fusibles linea transicion co cable monopolar aereo a 6 apoyos tiene 1 vela quemada Se reponen dos portafusibles y se normaliza | 791397 | 0.0058585 | 0.0010083 | 0.35151 | 162.4377 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009249-CC.14354 | ldgonzalez | 198259 | 205002 | 205006 | 2024 | 3 | 2024-03-22 20:59 | 2024-03-22 22:03 | 64.02 | 1.07 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRA E 15462 112.5 Y SE INSTALA E 21403 45 KVA MAGNETRON | 791397 | 4.5969e-05 | 4.2962e-05 | 0.0027582 | 162.4405 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022016-CC.15959 | bomesias | 198266 | 205007 | 205008 | 2024 | 3 | 2024-03-22 22:00 | 2024-03-22 23:30 | 90 | 1.5 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador quemado se retira el E13800 de 75 KVA marca siemen se instala el E15472 de 112.5KVA mrca ABB | 791397 | 4.928e-05 | 3.2853e-05 | 0.0029568 | 162.4435 | 22 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.46411 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 185.0654 | 2.1795 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048643-CC.3922 | jpalechor | 198293 | 205032 | 205033 | 2024 | 3 | 2024-03-22 23:07 | 2024-03-23 12:46 | 818.52 | 13.64 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | SE ABRE TRAFO PARA REPARAR Y REPONER RED SECUNDARIA HURTADA | 791397 | 0.00077559 | 5.6861e-05 | 0.046535 | 162.49 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8085 | bomesias | 198276 | 205025 | 205026 | 2024 | 3 | 2024-03-23 00:20 | 2024-03-23 01:50 | 90 | 1.5 | 20306 | LA MONTANA | 128 | No programada | 1020 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba se revisa sin encontar falla | 791397 | 0.0019333 | 0.0012889 | 0.116 | 162.606 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 198271 | 205013 | 205015 | 2024 | 3 | 2024-03-23 00:49 | 2024-03-23 00:52 | 3.08 | 0.05 | 16316 | CARBONERO | 3 | No programada | 135 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura para desenergizar complejo univalle para maniobra en sub pance ojo la interrupcion dura 3 min ojo | 791397 | 8.5292e-06 | 0.00017058 | 0.00051175 | 162.6065 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 198271 | 205013 | 205023 | 2024 | 3 | 2024-03-23 00:49 | 2024-03-23 02:29 | 100.08 | 1.67 | 16316 | CARBONERO | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura para desenergizar complejo univalle para maniobra en sub pance ojo la interrupcion dura 3 min ojo | 791397 | 1.0551e-05 | 6.3179e-06 | 0.00063306 | 162.6071 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 198275 | 205016 | 205023 | 2024 | 3 | 2024-03-23 01:12 | 2024-03-23 02:29 | 76.18 | 1.27 | 16307 | UNIVALLE | 9 | No programada | 204 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | realiza apertura cierre | 791397 | 0.00032737 | 0.00025777 | 0.019642 | 162.6268 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5079713-CC.6654 | jpalechor | 198287 | 205028 | 205029 | 2024 | 3 | 2024-03-23 07:53 | 2024-03-23 08:17 | 23.8 | 0.4 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x8 amp a trafo PP , causa desconocida. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.6268 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108433-CC.51592 | frvarela | 198292 | 205034 | 205041 | 2024 | 3 | 2024-03-23 09:47 | 2024-03-23 15:33 | 346.42 | 5.77 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | RECHAZA PRUEBA DE ACOMETIDA PENDIENTE REVISION QUEDA 1 VELA ABIERTA, SE INFORMA A LA ADMINISTRADORA PARA TENER LOS DOCUMENTOS PARA REALIZAR PRUEBA AL CABLE. Grupo 75: cable malo deben hacer particular Emcali no tiene cable | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.6268 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022016-CC.15959 | ldgonzalez | 198298 | 205031 | 205093 | 2024 | 3 | 2024-03-23 11:12 | 2024-03-23 17:42 | 390.18 | 6.5 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | ABRE TRAFO PARA REPARARCION SECUNDARIA E12057 | 791397 | 0.00021355 | 3.2853e-05 | 0.012813 | 162.6396 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | ldgonzalez | 198304 | 205077 | 205078 | 2024 | 3 | 2024-03-23 12:16 | 2024-03-23 16:35 | 258.77 | 4.31 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 263 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 57: REf N: 5114047 Repone fusible de linea ( 1*20) Fuertes vientos sector Servicio normal | 791397 | 0.0014323 | 0.00033232 | 0.085939 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113879-ST.22773 | jpalechor | 198305 | 205035 | 205036 | 2024 | 3 | 2024-03-23 13:01 | 2024-03-23 13:02 | 1 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 532 | No programada | 4299 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO CAÑASGORDAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1213610-IP.CB16304 | SCADA | 198310 | 205037 | 205038 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:28 | 2024-03-23 15:29 | 1 | 0.02 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 64 | No programada | 6086 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 198311 | 205039 | 205040 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:31 | 2024-03-23 15:32 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1213610-IP.CB16304 | SCADA | 198312 | 205042 | 205044 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:34 | 2024-03-23 15:37 | 2.83 | 0.05 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 64 | No programada | 6086 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 198313 | 205043 | 205045 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:37 | 2024-03-23 15:38 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 138 | No programada | 1361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178709-IP.CB16307 | SCADA | 198315 | 205046 | 205053 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:40 | 2024-03-23 15:41 | 0.98 | 0.02 | 16307 | UNIVALLE | 76 | No programada | 1822 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1132814-RC.RI.064 | SCADA | 198316 | 205047 | 205048 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:40 | 2024-03-23 15:40 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 52 | No programada | 1369 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 198317 | 205049 | 205054 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:40 | 2024-03-23 15:41 | 1 | 0.02 | 16303 | SAN ISIDRO | 145 | No programada | 8120 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1132814-RC.RI.064 | SCADA | 198318 | 205050 | 205051 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:40 | 2024-03-23 15:41 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 52 | No programada | 1369 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1132814-RC.RI.064 | SCADA | 198319 | 205052 | 205056 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:41 | 2024-03-23 15:42 | 1.07 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 52 | No programada | 1369 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 198321 | 205055 | 205058 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:42 | 2024-03-23 15:43 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 149 | No programada | 19630 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 198323 | 205057 | 205059 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:42 | 2024-03-23 15:44 | 1.82 | 0.03 | 16303 | SAN ISIDRO | 145 | No programada | 8120 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 198328 | 205060 | 205061 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:50 | 2024-03-23 15:51 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 137 | No programada | 1360 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 162.7255 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1098683-CC.47155 | bomesias | 198363 | 205145 | 205149 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:50 | 2024-03-24 00:47 | 536.2 | 8.94 | 16305 | VALLADO | 9 | No programada | 625 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 61 SE LLEVA LINEA PRIMARIUA A LA CRUCETA NODO 1098683 SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0070603 | 0.00078974 | 0.42362 | 163.1491 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098951-CC.51791 | ldgonzalez | 198330 | 205085 | 205126 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:50 | 2024-03-23 20:45 | 294.85 | 4.91 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA Y SE PROGRAMA POSTE SECUNDARIO PARA CAMBIO | 791397 | 0.00035364 | 7.2025e-05 | 0.021218 | 163.1704 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6758304-CC.35269 | ldgonzalez | 198331 | 205119 | 205120 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:51 | 2024-03-23 20:01 | 249.95 | 4.17 | 24306 | JARDIN | 8 | No programada | 725 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0.0038201 | 0.0009161 | 0.22921 | 163.3996 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5059810-IP.CB16306 | SCADA | 198288 | 205062 | 205063 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:54 | 2024-03-23 15:56 | 1.6 | 0.03 | 16306 | NAPOLES | 170 | No programada | 13358 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.3996 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8086 | ldgonzalez | 198377 | 205111 | 205112 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:56 | 2024-03-23 18:29 | 152.97 | 2.55 | 20306 | LA MONTANA | 62 | No programada | 426 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | FUERTE LLUVIA EN LA ZONA, SE REVISAN LOS RI SIN ENCONTRAR DISPARO NI FALLAS | 791397 | 0.0013726 | 0.00053829 | 0.082358 | 163.4819 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198342 | 205064 | 205065 | 2024 | 3 | 2024-03-23 15:58 | 2024-03-23 15:58 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.4819 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 198350 | 205066 | 205067 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:07 | 2024-03-23 16:08 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 703 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.4819 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 198353 | 205068 | 205072 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:08 | 2024-03-23 16:16 | 7.18 | 0.12 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 703 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.0001066 | 0.0008883 | 0.0063958 | 163.4883 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 198354 | 205069 | 205070 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:09 | 2024-03-23 16:10 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.4883 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1098811-CC.15170 | jpalechor | 198579 | 205148 | 205165 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:19 | 2024-03-24 08:33 | 973.77 | 16.23 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 61 CL 48 CR 48 TRAFO 7535 NODO 1098811 QUEDA ABIERTO REPARAR FASE Y NEUTRO ROTO, LLEVAR 5 MTS AL 1/0 Y 5 MTS AL #2 | 791397 | 0.0017637 | 0.00010867 | 0.10582 | 163.5942 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113780-CC.15691 | ldgonzalez | 198366 | 205117 | 205121 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:23 | 2024-03-23 20:26 | 243.05 | 4.05 | 24307 | CACHIPAY | 13 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00015353 | 3.7908e-05 | 0.0092116 | 163.6034 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1132814-RC.RI.064 | SCADA | 198375 | 205073 | 205074 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:30 | 2024-03-23 16:30 | 0.72 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 52 | No programada | 1369 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.6034 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198381 | 205075 | 205076 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:33 | 2024-03-23 16:33 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 163.6034 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 198387 | 205079 | 205080 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:42 | 2024-03-23 16:53 | 11.8 | 0.2 | 10316 | VERGEL | 58 | No programada | 6317 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA . RECO NO COMUNICADO | 791397 | 0.0015964 | 0.0079821 | 0.095785 | 163.6991 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1125095-CC.19963 | ldgonzalez | 198660 | 205206 | 205215 | 2024 | 3 | 2024-03-23 16:52 | 2024-03-24 16:18 | 1405.62 | 23.43 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES DE L[INEA 1X10 AMP, ANTES PODAN RAMAS. | 791397 | 0.00023685 | 1.0109e-05 | 0.014211 | 163.7134 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 198411 | 205081 | 205108 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:01 | 2024-03-23 18:21 | 80.45 | 1.34 | 16315 | LA BOCHA | 58 | No programada | 3803 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 46: Ref N: 6752586 Kra 85C Calle 49 Reco Disparado HAce prueba cierra normal Antes se revisa en la Kra 85C1 Cll 55A REf N: 2203839 Arbol caido sobre 1 Retenida Combinada Varios Arboles en el Suelo. REf N. 6477135 Linea Semi aislada podar | 791397 | 0.0064393 | 0.0048054 | 0.38636 | 164.0997 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1007351-CC.9182 | ldgonzalez | 198415 | 205082 | 205083 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:08 | 2024-03-23 17:08 | 0.25 | 0 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 51: REf trafo # 6630 de 75KVa trif. N: 1007351 alimenta al Hotel y el AP del sector.. Se repara Bajante II ( 2 Conectores de Perforacion ) y Puente secundario ( 1 mt cable Al 1/0 DA ) Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 164.0997 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6435092-RC.******* | SCADA | 198416 | 205084 | 205115 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:09 | 2024-03-23 18:54 | 105.08 | 1.75 | 16308 | LIMONAR | 53 | No programada | 3135 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: REf N: 6435092 Revo disparado En la Calle 3B KRa 66B se retiran Ramas del primario Hace prueba cierra normal | 791397 | 0.0069324 | 0.0039613 | 0.41594 | 164.5157 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2758725-CC.48686 | ldgonzalez | 198462 | 205113 | 205136 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:11 | 2024-03-23 22:03 | 291.12 | 4.85 | 16309 | EL CAMPO | 10 | No programada | 506 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 NODO 2758725 FUSIBLE DE LINEA SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO Y CIERRA RI NODO 5250757 CANASTA DE ALFONSO MORENO SE REPARA LINEA PRIMARIA 1 MT COBRE 1/0 UNA GRAPA PERFORACION SE CORTAN RAMAS | 791397 | 0.003101 | 0.00063938 | 0.18606 | 164.7017 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071041-CC.35483 | ldgonzalez | 198419 | 205219 | 205226 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:12 | 2024-03-24 18:36 | 1523.9 | 25.4 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONENN FUSIBLES | 791397 | 0.0013801 | 5.4334e-05 | 0.082805 | 164.7845 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102880-CC.1627 | jpalechor | 198420 | 205155 | 205174 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:13 | 2024-03-24 09:07 | 953.9 | 15.9 | 1308 | SILOE | 2 | No programada | 21 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO DE TRAFO | 791397 | 0.00042191 | 2.6535e-05 | 0.025315 | 164.8098 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 198421 | 205086 | 205097 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:13 | 2024-03-23 17:52 | 38.52 | 0.64 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 14 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 1.1322e-05 | 1.769e-05 | 0.00067931 | 164.8105 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 198424 | 205087 | 205088 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:20 | 2024-03-23 17:21 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 119 | No programada | 7304 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 164.8105 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198427 | 205089 | 205090 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:26 | 2024-03-23 17:27 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 164.8105 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198428 | 205091 | 205092 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:27 | 2024-03-23 17:30 | 3.48 | 0.06 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.000658 | 0.010967 | 0.03948 | 164.85 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1099515-CC.12532 | jpalechor | 198432 | 205127 | 205160 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:35 | 2024-03-24 10:34 | 1018.8 | 16.98 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 99 NODO 1099515 TRAFO 5985 REPARAR PUENTE PRIMARIO CABEZA CC A LA LINEA LATERAL DE ADENTRO, CR 42B # 41 - 19 RAMA DE ARBOL SOBRE SECUNDARIO LLEVAR CANASTA Y MOTOSIERRA REPARAR FASE B PICADA Y LLEVAR NEUTRO AISLADOR | 791397 | 0.0013088 | 7.7079e-05 | 0.078528 | 164.9285 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 198410 | 205094 | 205095 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:43 | 2024-03-23 17:45 | 1.43 | 0.02 | 16303 | SAN ISIDRO | 145 | No programada | 8120 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 164.9285 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 198435 | 205096 | 205118 | 2024 | 3 | 2024-03-23 17:51 | 2024-03-23 19:24 | 92.98 | 1.55 | 16303 | SAN ISIDRO | 145 | No programada | 8120 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOLES KRA 75 CALLE 13B | 791397 | 0.015904 | 0.01026 | 0.95421 | 165.8827 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198440 | 205099 | 205100 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:04 | 2024-03-23 18:04 | 0.35 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 165.8827 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198442 | 205101 | 205102 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:07 | 2024-03-23 18:07 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 165.8827 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198445 | 205103 | 205104 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:10 | 2024-03-23 18:10 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 165.8827 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198446 | 205105 | 205106 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:10 | 2024-03-23 18:11 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 124 | No programada | 8679 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 165.8827 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 198447 | 205107 | 205114 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:12 | 2024-03-23 18:53 | 40.95 | 0.68 | 16309 | EL CAMPO | 114 | No programada | 8173 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE AISLAN PUENTES PRIMARIOS ROTOS DE CTA CTO DE LINEA | 791397 | 0.0070226 | 0.010327 | 0.42135 | 166.3041 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1145151-CC.20747 | ldgonzalez | 198449 | 205173 | 205236 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:25 | 2024-03-24 20:32 | 1567.23 | 26.12 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 52: Ref trafo # 3513 de 37.5KVa monof. N: 1145151 repone fusible (2*6) rechaza cierre trafo quemado SE RETIRA E 3513 37.5 SIEMENS Y SE INSTALA E 21369 50 MAGNETRON | 791397 | 0.0010232 | 3.9171e-05 | 0.061389 | 166.3655 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217849-RC.RI.082 | SCADA | 198450 | 205109 | 205110 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:27 | 2024-03-23 18:28 | 0.28 | 0 | 20306 | LA MONTANA | 66 | No programada | 594 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | FUERTE LLUVIA EN LA ZONA, SE REVISAN LOS RI SIN ENCONTRAR DISPARO NI FALLAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 166.3655 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1011502-CC.6467 | bomesias | 198466 | 205153 | 205154 | 2024 | 3 | 2024-03-23 18:57 | 2024-03-24 01:00 | 362.7 | 6.05 | 4305 | CALLE 19 | 8 | No programada | 506 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 1011502 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0038682 | 0.00063938 | 0.23209 | 166.5976 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2207991-CC.DPE3764 | jpalechor | 198485 | 205190 | 205197 | 2024 | 3 | 2024-03-23 19:26 | 2024-03-24 13:09 | 1063.15 | 17.72 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X10 AL TRAFO E19901 ANTES SE PODA ARBOL | 791397 | 0.0015002 | 8.466e-05 | 0.090011 | 166.6876 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012138-CC.31289 | ldgonzalez | 198500 | 205125 | 205129 | 2024 | 3 | 2024-03-23 19:31 | 2024-03-23 21:00 | 88.37 | 1.47 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 16 | No programada | 1409 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0026172 | 0.0017804 | 0.15703 | 166.8446 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1100386-CC.14896 | ldgonzalez | 198619 | 205195 | 205227 | 2024 | 3 | 2024-03-23 19:55 | 2024-03-24 18:50 | 1375.08 | 22.92 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 44: Ref trafo # 18304 de 75KVa trif. N: 1100386 repone fusible ( 2*8) rechaza cierre Trafo queda abierto para cambio SE RETIRA E 18304 75 KVA Y SE INSTALA E 16356 75 KVA | 791397 | 0.0016798 | 7.3288e-05 | 0.10079 | 166.9454 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023438-CC.14744 | jpalechor | 198511 | 205124 | 205179 | 2024 | 3 | 2024-03-23 20:03 | 2024-03-24 10:39 | 875.7 | 14.6 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 CL 13B CR 74/75 TRAFO 18661 NODO 1023438 PUENTES PRIMARIOS VOLADOS PARA REPARAR LLEVAR CANASTA SE REPARAN PUENTES ( 4 MT COBRE # 4 DD (96) Y 3 CONECTORES (100) SE REPONEN 3X10 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00107 | 7.3288e-05 | 0.0642 | 167.0096 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 198521 | 205122 | 205123 | 2024 | 3 | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-23 20:31 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 201 | No programada | 4336 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.0096 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1139681-RC.RI.383 | SCADA | 198541 | 205128 | 205132 | 2024 | 3 | 2024-03-23 20:50 | 2024-03-23 21:32 | 41.73 | 0.7 | 20304 | PASOANCHO | 66 | No programada | 716 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE3 PODA ARBOL EN LA CALLE 15 KRA 107 | 791397 | 0.00063331 | 0.00090473 | 0.037999 | 167.0476 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5232937-RC.RC.055 | bomesias | 198564 | 205135 | 205147 | 2024 | 3 | 2024-03-23 21:50 | 2024-03-24 00:25 | 155.43 | 2.59 | 20304 | PASOANCHO | 13 | No programada | 84 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1233777 CAYO BRAZO DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO REVENTO LINEA PRIMARIA LLEVAR 10 MTS COBRE 4/0 Y SOBRE UN CRUCE LLEVAR 30 MTS AL 1/0 NODO 5232988 ABIERTO RI NODO 1139070 ABIERTO UN MONOPLAR PARA AISLAR DAÑO, LLEVAR GRUA, CANASTA Y MOTOSIERRA | 791397 | 0.00027491 | 0.00010614 | 0.016494 | 167.0641 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6364756-SW.SW.112 | bomesias | 198564 | 205135 | 205152 | 2024 | 3 | 2024-03-23 21:50 | 2024-03-24 01:00 | 190.05 | 3.17 | 20304 | PASOANCHO | 20 | No programada | 233 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1233777 CAYO BRAZO DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO REVENTO LINEA PRIMARIA LLEVAR 10 MTS COBRE 4/0 Y SOBRE UN CRUCE LLEVAR 30 MTS AL 1/0 NODO 5232988 ABIERTO RI NODO 1139070 ABIERTO UN MONOPLAR PARA AISLAR DAÑO, LLEVAR GRUA, CANASTA Y MOTOSIERRA | 791397 | 0.0009333 | 0.00029442 | 0.055998 | 167.1201 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5232988-RC.RI.138 | SCADA | 198564 | 205135 | 205204 | 2024 | 3 | 2024-03-23 21:50 | 2024-03-24 15:32 | 1062.27 | 17.7 | 20304 | PASOANCHO | 3 | No programada | 65 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1233777 CAYO BRAZO DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO REVENTO LINEA PRIMARIA LLEVAR 10 MTS COBRE 4/0 Y SOBRE UN CRUCE LLEVAR 30 MTS AL 1/0 NODO 5232988 ABIERTO RI NODO 1139070 ABIERTO UN MONOPLAR PARA AISLAR DAÑO, LLEVAR GRUA, CANASTA Y MOTOSIERRA | 791397 | 0.0014538 | 8.2133e-05 | 0.087226 | 167.2073 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1105787-CC.19363 | jpalechor | 198567 | 205180 | 205189 | 2024 | 3 | 2024-03-23 22:09 | 2024-03-24 12:11 | 841.8 | 14.03 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO Y REALIZA REPARACION SECUNDARIA BAJANTE DE 2 Y 3 FASE SE INSTALA GRAPA 2 TORNILLOS | 791397 | 0.0021983 | 0.00015668 | 0.1319 | 167.3392 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217849-RC.RI.082 | SCADA | 198577 | 205141 | 205142 | 2024 | 3 | 2024-03-23 23:50 | 2024-03-23 23:51 | 0.85 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 69 | No programada | 683 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.3392 | 23 | 12 | 2.0717 | 0.024658 | 21.6316 | 0.48521 | 148.9721 | 1.7769 | 2.5948 | 0.032252 | 187.6602 | 2.2118 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5163978-CC.10988 | frvarela | 198580 | 205169 | 205172 | 2024 | 3 | 2024-03-24 00:48 | 2024-03-24 09:41 | 532.13 | 8.87 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 159 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Grupo 51: REf trafo # 13804 de 75KVa trif. N: 5163978 repone fusible ( 2*6 ) Daño por Gato Servicio normal | 791397 | 0.0017821 | 0.00020091 | 0.10692 | 167.4461 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138880-CC.19153 | ldgonzalez | 198655 | 205213 | 205214 | 2024 | 3 | 2024-03-24 04:19 | 2024-03-24 16:16 | 717.4 | 11.96 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 50 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x12 amp, a trafo PP, antes retira hoja de palma. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.4461 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011537-CC.6472 | wicuesta | 198586 | 205156 | 205194 | 2024 | 3 | 2024-03-24 06:46 | 2024-03-24 12:38 | 351.7 | 5.86 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 51: REf trafo # 12524 de 75KVa N: 1011537 KRa 21 CAlle 15A trafo queda abierto para cambio LLevar 1 Vela EC&C o 1 Ctacto Poste Trifasico Pasa dato a 240 SE RETIRA TRAFO E15254-75 KVA SIEMENS Y SE INSTALA NNN-45 KVA MAGNETRON | 791397 | 0.00025176 | 4.2962e-05 | 0.015105 | 167.4612 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1258141-CC.898 | jpalechor | 198587 | 205157 | 205175 | 2024 | 3 | 2024-03-24 06:51 | 2024-03-24 08:31 | 99.97 | 1.67 | 1314 | KILOMETRO 18 | 3 | No programada | 102 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se repone 1x6 | 791397 | 0.00021524 | 0.00012889 | 0.012914 | 167.4742 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063922-CC.5761 | ldgonzalez | 198599 | 205158 | 205216 | 2024 | 3 | 2024-03-24 08:27 | 2024-03-24 16:57 | 509.55 | 8.49 | 17541 | ESMERALDA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABRE ACOMETIDA NODO 5063922 POR MANTENIMIENTO INTERNO EN LAB. BAXTER | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.4742 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5089611-ST.2551 | jpalechor | 198613 | 205164 | 205199 | 2024 | 3 | 2024-03-24 08:33 | 2024-03-24 11:43 | 190 | 3.17 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 33 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO EDIFICIO MIRADOR DEL RIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.4742 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6465986-CC.25483 | ldgonzalez | 198604 | 205159 | 205202 | 2024 | 3 | 2024-03-24 08:38 | 2024-03-24 14:12 | 334.35 | 5.57 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO REVISION DEL EQUIPO DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.4742 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275083-CC.12291 | jpalechor | 198606 | 205178 | 205187 | 2024 | 3 | 2024-03-24 08:42 | 2024-03-24 11:37 | 174.77 | 2.91 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 108 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00039712 | 0.00013647 | 0.023827 | 167.498 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5108748-BE.3243 | jpalechor | 198612 | 205163 | 205196 | 2024 | 3 | 2024-03-24 08:53 | 2024-03-24 13:03 | 250 | 4.17 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMEINETO INTERNO CIA FINANCIERA TRAFO PP6336 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.498 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261511-CC.15366 | ldgonzalez | 198618 | 205510 | 205516 | 2024 | 3 | 2024-03-26 09:28 | 2024-03-26 10:52 | 84.1 | 1.4 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 104 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo ref N# 6251611 # 13499 para reparar redes secundarias da;adas por arbol. | 791397 | 0.00018398 | 0.00013141 | 0.011039 | 167.509 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1099078-CC.15223 | ldgonzalez | 198622 | 205220 | 205223 | 2024 | 3 | 2024-03-24 09:46 | 2024-03-24 18:23 | 516.58 | 8.61 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA TENDIDO SECUNDARIO ROTO, SE UTILIZA 3 MTS DE CABLE # 2 ALUMINIO DESNUDO N# 1099078.HUBO QUEMA DE ELECTRODOM[ESTICOS. | 791397 | 0.001447 | 0.00016806 | 0.086818 | 167.5958 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108433-CC.51592 | bomesias | 198628 | 205188 | 205819 | 2024 | 3 | 2024-03-24 10:19 | 2024-03-28 15:19 | 6060.13 | 101 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | PENDIENTE REALIZAR PRUEBA AL MONOPOLAR/GRUPO 75 INFORMA QUE SE LE INFORMA AL ARQUITECTO LUIS FDO QUE DEBEN COMPRAR 60 MTS POR L[INEA DE CABLE MONOPOLAR #2, 3 JUEGOS DE TERMINAL INTERIOR Y 1 DE EXTERIOR. LLAMAN NUEVAMENTE / GRUPO 79 NORMALIZA SERVICIO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.5958 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184045-IP.CB16314 | SCADA | 198629 | 205176 | 205177 | 2024 | 3 | 2024-03-24 10:26 | 2024-03-24 10:27 | 0.92 | 0.02 | 16314 | EL CANEY | 152 | No programada | 9541 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.5958 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1483641-CC.DPE2707 | ldgonzalez | 198639 | 205229 | 205235 | 2024 | 3 | 2024-03-24 11:32 | 2024-03-24 20:31 | 539.37 | 8.99 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES 2X8 AMP A TRAFO PP , ANTES REALIZAN PODAS. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.5958 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5062373-CC.3008 | ldgonzalez | 198645 | 205211 | 205212 | 2024 | 3 | 2024-03-24 12:22 | 2024-03-24 16:02 | 220.05 | 3.67 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 23 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE 1X8 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.5958 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145401-RC.RI.402 | SCADA | 198656 | 205200 | 205201 | 2024 | 3 | 2024-03-24 14:28 | 2024-03-24 14:30 | 2.55 | 0.04 | 22302 | VUELTA LARGA | 24 | No programada | 35 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.5958 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1139321-ST.PH51211 | ldgonzalez | 198658 | 205203 | 205205 | 2024 | 3 | 2024-03-24 15:10 | 2024-03-24 15:32 | 22.02 | 0.37 | 16307 | UNIVALLE | 20 | No programada | 233 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE POR DEVOLUCION DE MANIOBRA , PARA CONECTAR CABLE MONOPOLAR AEREO NODO 1139321 KRA 102 CALLE15. SE REPAR LINEA PRIMARIA ROTA | 791397 | 0.00010893 | 0.00029442 | 0.006536 | 167.6024 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117238-CC.7953 | ldgonzalez | 198730 | 205269 | 205305 | 2024 | 3 | 2024-03-24 15:42 | 2024-03-25 09:32 | 1070.03 | 17.83 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Ref trafo # 7525 de 50KVa monof. N: 1117238 visita dato Se debe podar Arbol esta tapando el trafo. GRUPO 44 CAMBIA BAKJANTE SECUNDARIO DE TRAFO N# 1116230, REALIZA PODAS, APOYO DE LA CANASTA | 791397 | 0.00029289 | 1.6427e-05 | 0.017573 | 167.6199 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 198663 | 205207 | 205208 | 2024 | 3 | 2024-03-24 15:46 | 2024-03-24 15:47 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 77 | No programada | 8133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 198664 | 205209 | 205210 | 2024 | 3 | 2024-03-24 15:47 | 2024-03-24 15:47 | 0.08 | 0 | 16315 | LA BOCHA | 58 | No programada | 3803 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5062373-CC.3008 | ldgonzalez | 198666 | 205221 | 205222 | 2024 | 3 | 2024-03-24 17:26 | 2024-03-24 18:23 | 57.13 | 0.95 | 2303 | GRANADA | 1 | No programada | 23 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE PODA ARBOL Y SE REPONE FUSIBLE 1x8 AMP APOYO DE LA CANASTA. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207029-CC.19251 | ldgonzalez | 198670 | 205333 | 205334 | 2024 | 3 | 2024-03-24 17:46 | 2024-03-25 10:53 | 1026.25 | 17.1 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 45: REf trafo PP # 7555 de 25KVa monof. N: 5207029 cayo arbol sobre linea primaria y daño 1 Aislador . Se debe realizar poda de arbol y llevar 1 Aislador Polimerico para cable Ecologico - llevar canasta Deja razon Guarda David Bravo. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222397-RC.RI.084 | SCADA | 198672 | 205224 | 205225 | 2024 | 3 | 2024-03-24 18:35 | 2024-03-24 18:35 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 103 | No programada | 7038 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.6199 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1015320-CC.6761 | ldgonzalez | 198676 | 205228 | 205232 | 2024 | 3 | 2024-03-24 18:51 | 2024-03-24 19:42 | 51.05 | 0.85 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | SE RETIRA TECHO DEL PRIMARIO | 791397 | 0.00013963 | 0.00016427 | 0.0083776 | 167.6283 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009346-CC.14327 | ldgonzalez | 198678 | 205233 | 205234 | 2024 | 3 | 2024-03-24 18:55 | 2024-03-24 20:01 | 66.1 | 1.1 | 14306 | ALAMOS | 23 | No programada | 836 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1*65 AMP SIN ENCONTRAR CAUSA APARENTE | 791397 | 0.001162 | 0.0010564 | 0.06972 | 167.698 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222397-RC.RI.084 | SCADA | 198685 | 205230 | 205231 | 2024 | 3 | 2024-03-24 19:40 | 2024-03-24 19:42 | 1.9 | 0.03 | 4307 | CARRERA 15 | 102 | No programada | 6908 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | SE RETIRA TECHO DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 167.698 | 24 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5063 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 190.2549 | 2.244 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5042411-CC.16683 | ldgonzalez | 198761 | 205336 | 205367 | 2024 | 3 | 2024-03-24 20:13 | 2024-03-25 12:15 | 961.47 | 16.02 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, SE UTILIZAN 4 MTS DE #2 AISLADO. | 791397 | 0.0024899 | 0.00015542 | 0.14939 | 167.8474 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5115141-CC.12938 | ldgonzalez | 198690 | 205319 | 205327 | 2024 | 3 | 2024-03-24 20:43 | 2024-03-25 10:31 | 827.5 | 13.79 | 18302 | PEDREGAL | 3 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56: REf trafo # 15715 de 37.5KVa monof. N: 5121833 En el Crucero la Buitrerra hacia Cerro Gordo Terminal del ramal No se pudo llegar. GRUPO 46 REVISA Y REPONE F.L N# 5114151 1X10 AMP, ANTES RETIRA RAMAS. | 791397 | 0.00054017 | 3.9171e-05 | 0.03241 | 167.8798 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069975-CC.802 | ldgonzalez | 198698 | 205325 | 205397 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 13:20 | 380.35 | 6.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 27 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0002163 | 3.4117e-05 | 0.012978 | 167.8928 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 198699 | 205239 | 205248 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:09 | 2024-03-25 07:24 | 14.33 | 0.24 | 17316 | LOS PARQUES | 176 | No programada | 6941 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE SECCIONA EL CIRCUITO | 791397 | 0.0021049 | 0.0087706 | 0.1263 | 168.0191 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 198701 | 205242 | 205243 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:13 | 2024-03-25 07:14 | 1 | 0.02 | 14311 | LA CAMPINA | 155 | No programada | 3976 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0191 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5057035-SW.SW.084 | ldgonzalez | 198704 | 205246 | 205255 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:15 | 2024-03-25 07:42 | 26.67 | 0.44 | 17316 | LOS PARQUES | 23 | No programada | 1493 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS KR 9N CALLE 70 | 791397 | 0.00083008 | 0.0018865 | 0.049805 | 168.0689 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198702 | 205244 | 205245 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:16 | 2024-03-25 07:16 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0689 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 198705 | 205247 | 205251 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:23 | 2024-03-25 07:24 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 37 | No programada | 1078 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0689 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5137811-IP.CB17531 | SCADA | 198706 | 205250 | 205253 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:24 | 2024-03-25 07:26 | 1.35 | 0.02 | 14532 | CARRERA 40 | 103 | No programada | 284 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0689 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 198715 | 205256 | 205257 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:48 | 2024-03-25 07:48 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 113 | No programada | 3578 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0689 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1005324-CC.8524 | ldgonzalez | 198717 | 205258 | 205338 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:50 | 2024-03-25 11:33 | 222.77 | 3.71 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 108 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00050629 | 0.00013647 | 0.030378 | 168.0993 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 198718 | 205259 | 205260 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:51 | 2024-03-25 07:51 | 0.95 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 42 | No programada | 167 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.0993 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5077249-CC.17426 | wicuesta | 198787 | 205303 | 205483 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:51 | 2024-03-25 21:55 | 844.13 | 14.07 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 230 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Trafo N# 5077249 y redes cubiertas por arbol, fuerte explosi[on realizar poda enviar a RED AEREA/LLEVAR CANASTA. / GRUPO 52 SE REVISA TRAFO 10485 SE CORTA Y RETIRA RAMA DEL PRIMARIO CANASTA DE JULIAN LOPEZ. SE NORMALIZA RI | 791397 | 0.0040891 | 0.00029063 | 0.24535 | 168.3447 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 198720 | 205261 | 205306 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:51 | 2024-03-25 09:38 | 106.32 | 1.77 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 22 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA Y RETIRA RAMAS SOBRE EL PRIMARIO N# 1231049. | 791397 | 4.9204e-05 | 2.7799e-05 | 0.0029522 | 168.3476 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8091 | ldgonzalez | 198720 | 205261 | 205317 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:51 | 2024-03-25 10:05 | 133.05 | 2.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 25 | No programada | 145 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA Y RETIRA RAMAS SOBRE EL PRIMARIO N# 1231049. | 791397 | 0.00040675 | 0.00018322 | 0.024405 | 168.372 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150677-CC.25495 | ldgonzalez | 199008 | 205504 | 205515 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:53 | 2024-03-26 10:32 | 1599.28 | 26.65 | 22302 | VUELTA LARGA | 15 | No programada | 22 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | ATIENDE DIEGO TIGREROS TEL 3234607896, SE REVISA Y SE REPONEN FUSIBLES ANTES SE LLEVA LA LINEA PRIMARIA A LOS AISLADORES | 791397 | 0.00074084 | 2.7799e-05 | 0.044451 | 168.4165 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002295-CC.8530 | ldgonzalez | 198723 | 205263 | 205340 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:55 | 2024-03-25 11:36 | 221.73 | 3.7 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 127 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00059376 | 0.00016048 | 0.035626 | 168.4521 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004883-CC.8529 | ldgonzalez | 198724 | 205264 | 205339 | 2024 | 3 | 2024-03-25 07:55 | 2024-03-25 11:33 | 218.37 | 3.64 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00037716 | 0.00010361 | 0.022629 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2208822-IP.CB23303 | SCADA | 198726 | 205267 | 205268 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 08:01 | 0.95 | 0.02 | 23303 | ALTO MENGA | 113 | No programada | 4043 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198734 | 205270 | 205271 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:13 | 2024-03-25 08:13 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198735 | 205272 | 205273 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:15 | 2024-03-25 08:15 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198736 | 205274 | 205275 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:15 | 2024-03-25 08:15 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198738 | 205276 | 205277 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:16 | 2024-03-25 08:16 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198739 | 205278 | 205279 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:16 | 2024-03-25 08:17 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4747 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198740 | 205280 | 205294 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:17 | 2024-03-25 08:44 | 27.08 | 0.45 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.00037074 | 0.00082386 | 0.022244 | 168.497 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 198742 | 205282 | 205307 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:20 | 2024-03-25 09:45 | 85.25 | 1.42 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO . AV 6 CALLE28/29 ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 1.7943e-06 | 1.2636e-06 | 0.00010766 | 168.4971 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 198744 | 205283 | 205284 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:23 | 2024-03-25 08:24 | 0.92 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 73 | No programada | 293 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.4971 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 198746 | 205285 | 205293 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:24 | 2024-03-25 08:43 | 18.42 | 0.31 | 8304 | SAN MARCOS | 73 | No programada | 293 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE , NO HAY GRUPOS DISPONIBLES | 791397 | 0.00011477 | 0.00037023 | 0.0068863 | 168.504 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | ldgonzalez | 198839 | 205332 | 205394 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:34 | 2024-03-25 13:12 | 278.4 | 4.64 | 22302 | VUELTA LARGA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA Y SE REALIZA PRUEBA A LOS FUSIBLES , LLUVIA Y DESCARGAS EN LA ZONA | 791397 | 5.2767e-05 | 1.1372e-05 | 0.003166 | 168.5071 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184134-IP.CB17318 | SCADA | 198750 | 205287 | 205296 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:35 | 2024-03-25 08:51 | 15.58 | 0.26 | 17318 | CHIMINANGOS | 105 | No programada | 10083 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA, NO HAY GRUPOS DISPONIBLES | 791397 | 0.0033126 | 0.012741 | 0.19876 | 168.7059 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 198751 | 205288 | 205289 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:37 | 2024-03-25 08:38 | 1.42 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.7059 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 198753 | 205290 | 205297 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:38 | 2024-03-25 08:54 | 15.65 | 0.26 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.001252 | 0.0048155 | 0.075122 | 168.781 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 198754 | 205291 | 205292 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:40 | 2024-03-25 08:41 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 113 | No programada | 3578 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 168.781 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198759 | 205295 | 205341 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:44 | 2024-03-25 11:43 | 179.62 | 2.99 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE AISLAN POSTES ROTOS Y TRANSFORMADOR EN EL SUELO SECTOR LA CAROLINA | 791397 | 0.0024633 | 0.00082386 | 0.1478 | 168.9288 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 198770 | 205298 | 205432 | 2024 | 3 | 2024-03-25 08:54 | 2024-03-25 15:52 | 418.13 | 6.97 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa sin encontrar falla se prueba el cierre fuerte aguacero en la zona | 791397 | 0.033564 | 0.0048155 | 2.0139 | 170.9427 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5160910-SZ.SZ.211 | ldgonzalez | 198789 | 205310 | 205312 | 2024 | 3 | 2024-03-25 09:22 | 2024-03-25 09:55 | 33.05 | 0.55 | 18301 | LAS CRUCES | 10 | No programada | 738 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00051289 | 0.00093253 | 0.030773 | 170.9734 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141397-RC.RI.312 | SCADA | 198787 | 205303 | 205434 | 2024 | 3 | 2024-03-25 09:22 | 2024-03-25 16:10 | 407.77 | 6.8 | 17308 | PETECUY | 15 | No programada | 1667 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Trafo N# 5077249 y redes cubiertas por arbol, fuerte explosi[on realizar poda enviar a RED AEREA/LLEVAR CANASTA. / GRUPO 52 SE REVISA TRAFO 10485 SE CORTA Y RETIRA RAMA DEL PRIMARIO CANASTA DE JULIAN LOPEZ. SE NORMALIZA RI | 791397 | 0.014324 | 0.0021064 | 0.85941 | 171.8328 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 198793 | 205304 | 205335 | 2024 | 3 | 2024-03-25 09:29 | 2024-03-25 10:53 | 84.08 | 1.4 | 22302 | VUELTA LARGA | 15 | No programada | 103 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00018221 | 0.00013015 | 0.010933 | 171.8438 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5284279-RC.RI.279 | SCADA | 198804 | 205309 | 205311 | 2024 | 3 | 2024-03-25 09:50 | 2024-03-25 09:54 | 4.43 | 0.07 | 18301 | LAS CRUCES | 17 | No programada | 984 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 8.7036e-05 | 0.0012434 | 0.0052222 | 171.849 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8093 | wicuesta | 198810 | 205315 | 205440 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:01 | 2024-03-25 16:05 | 363.4 | 6.06 | 18301 | LAS CRUCES | 2 | Programada | 160 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE INSTALA RED SEMIAISLADA | 791397 | 0.0012252 | 0.00020217 | 0.073511 | 171.9225 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 198819 | 205320 | 205322 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:15 | 2024-03-25 10:18 | 3.2 | 0.05 | 1305 | PICHINDE | 73 | No programada | 324 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE, GRUPO DE SUBTERRANEA | 791397 | 2.047e-05 | 0.0004094 | 0.0012282 | 171.9237 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2208822-IP.CB23303 | SCADA | 198820 | 205321 | 205324 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:16 | 2024-03-25 10:20 | 3.53 | 0.06 | 23303 | ALTO MENGA | 113 | No programada | 4043 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00030652 | 0.0051087 | 0.018391 | 171.9421 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 198824 | 205323 | 205393 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:19 | 2024-03-25 13:01 | 162.08 | 2.7 | 1305 | PICHINDE | 39 | No programada | 162 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00055269 | 0.0002047 | 0.033162 | 171.9753 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 198834 | 205328 | 205393 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:36 | 2024-03-25 13:01 | 145.68 | 2.43 | 1305 | PICHINDE | 20 | No programada | 64 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA GRUPO 79 | 791397 | 0.00019651 | 8.087e-05 | 0.011791 | 171.9871 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1019848-CC.DPE057 | wicuesta | 198835 | 205536 | 205545 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:39 | 2024-03-26 14:45 | 1685.92 | 28.1 | 5322 | 1 DE MAYO | 2 | No programada | 77 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 NODO 1019848 SE MANIOBRA TRANSICION SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X12 TRABAJO EN ESCALERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 171.9871 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145657-CC.20783 | ldgonzalez | 198838 | 205331 | 205395 | 2024 | 3 | 2024-03-25 10:51 | 2024-03-25 13:13 | 141.63 | 2.36 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA Y SE REALIZA PRUEBA A LOS FUSIBLES , LLUVIA Y DESCARGAS EN LA ZONA | 791397 | 3.5785e-05 | 1.5163e-05 | 0.0021471 | 171.9892 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5181992-CC.25241 | ldgonzalez | 198991 | 205466 | 205467 | 2024 | 3 | 2024-03-25 11:43 | 2024-03-25 18:25 | 402.42 | 6.71 | 5310 | MELENDEZ | 5 | No programada | 109 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 24 SE REVISA NODO 5144795 SE REPONE 1X100 AMP MONOPOLAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 171.9892 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 198851 | 205342 | 205360 | 2024 | 3 | 2024-03-25 11:44 | 2024-03-25 12:05 | 21.55 | 0.36 | 12307 | FEEDER IV | 130 | No programada | 600 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00027294 | 0.00075815 | 0.016376 | 172.0056 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2519712-CC.47705 | ldgonzalez | 198859 | 205359 | 205412 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:05 | 2024-03-25 14:00 | 115.08 | 1.92 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL POR LA BARRA DE MANOLO NODO 2519712 SE RETIRAN RAMAS Y REPONEN 2X12 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00012616 | 6.5707e-05 | 0.0075694 | 172.0132 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178318-IP.CB03310 | SCADA | 198860 | 205361 | 205362 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:07 | 2024-03-25 12:07 | 0.95 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 72 | No programada | 1812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.0132 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5288452-CC.5247 | ldgonzalez | 198864 | 205368 | 205444 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:16 | 2024-03-25 16:31 | 255.48 | 4.26 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 101 TRAFO PP 4054 SE AISLA DPS Y SE REPAR PUENTE PRIMARIO VERTICAL TRANSFORMADOR CON PARARRAYOS ESTALLADOS Y VELAS ABIERTAS | 791397 | 0.00024761 | 5.8125e-05 | 0.014857 | 172.028 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052837-CC.47158 | ldgonzalez | 198866 | 205433 | 205438 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:17 | 2024-03-25 15:36 | 198.92 | 3.32 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 400 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 1052837 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 0.001678 | 0.00050544 | 0.10068 | 172.1287 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8101 | ldgonzalez | 198988 | 205462 | 205463 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:29 | 2024-03-25 17:16 | 287.43 | 4.79 | 2313 | YUMBO COBRE | 2 | No programada | 31 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 101 NODO 5084687 SE REPARA PUENTE HORIZONTAL PRIMARIO SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 | 791397 | 0.00018763 | 3.9171e-05 | 0.011258 | 172.14 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2208822-IP.CB23303 | SCADA | 198889 | 205387 | 205388 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:56 | 2024-03-25 12:57 | 0.95 | 0.02 | 23303 | ALTO MENGA | 113 | No programada | 4043 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.14 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5198178-IP.CB17315 | SCADA | 198890 | 205389 | 205390 | 2024 | 3 | 2024-03-25 12:58 | 2024-03-25 12:59 | 0.98 | 0.02 | 17315 | LOS ANDES | 110 | No programada | 6802 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.14 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1092791-SZ.SZ.092 | ldgonzalez | 198903 | 205405 | 205419 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:04 | 2024-03-25 14:37 | 93.07 | 1.55 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 15 | No programada | 1249 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | se retira techo de vivienda que se encuentra en la red de distribucion | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.14 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268656-RC.RI.325 | SCADA | 198905 | 205401 | 205461 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:24 | 2024-03-25 18:55 | 330.87 | 5.51 | 1305 | PICHINDE | 15 | No programada | 103 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO NODO 2025990 CANASTA DE BOLAÑOS SE REFUERZA LINEA DEL ECOLOGICO SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 ACSR | 791397 | 0.00071712 | 0.00013015 | 0.043027 | 172.183 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1032071-CC.5666 | ldgonzalez | 198906 | 205402 | 205430 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:34 | 2024-03-25 15:25 | 111.82 | 1.86 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | TRAFO BOTANDO ACEITE SE NORMALIZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.183 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184134-IP.CB17318 | SCADA | 198808 | 205406 | 205407 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:37 | 2024-03-25 13:40 | 2.23 | 0.04 | 17318 | CHIMINANGOS | 105 | No programada | 10083 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.183 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5295912-CC.31011 | bomesias | 198908 | 205408 | 205564 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:47 | 2024-03-26 20:34 | 1846.67 | 30.78 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 GUADUAS SOBRE EL PRIMARIO TRAFO TRIF[ASICO PP DE 45, DEBEN REALIZAR PODA DE GUADUAS. SE AISLAN 6 DPS SE REPONEN 5X12 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.183 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063812-CC.137 | ldgonzalez | 198910 | 205443 | 205449 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:48 | 2024-03-25 17:08 | 200.28 | 3.34 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONEN 2X50 DE LINEA ANTE SE RETIRA RAMAS SOBRE LA RED | 791397 | 4.6424e-05 | 1.3899e-05 | 0.0027855 | 172.1858 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6465307-ST.DPE6022 | ldgonzalez | 198911 | 205472 | 205475 | 2024 | 3 | 2024-03-25 13:48 | 2024-03-25 20:07 | 378.57 | 6.31 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 101 NOD 6465307 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE ALBERTO RESTREPO | 791397 | 7.9732e-06 | 1.2636e-06 | 0.00047839 | 172.1863 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8095 | ldgonzalez | 198964 | 205439 | 205460 | 2024 | 3 | 2024-03-25 14:03 | 2024-03-25 17:09 | 185.93 | 3.1 | 1305 | PICHINDE | 58 | No programada | 221 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza cut para simular disparo de RI se prueba sin encontrar falla evidente | 791397 | 0.00086568 | 0.00027925 | 0.051941 | 172.2382 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 198815 | 205409 | 205410 | 2024 | 3 | 2024-03-25 14:04 | 2024-03-25 14:05 | 1 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 172.2382 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 198916 | 205411 | 205429 | 2024 | 3 | 2024-03-25 14:05 | 2024-03-25 15:14 | 69.08 | 1.15 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 SE REVISA NODO 5913685 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL SOBRE PRIMARIO Y CRUCETA CANASTA DE JULIAN, SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0.013189 | 0.011468 | 0.79131 | 173.0295 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048031-CC.33171 | ldgonzalez | 198930 | 205435 | 205464 | 2024 | 3 | 2024-03-25 14:48 | 2024-03-25 17:00 | 132.48 | 2.21 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 NODO 1048031 SE MANIOBRAN FUSIBLES DE LINEA SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA NODO 1047076 CANASTA DE JULIAN SE UTILIZAN 5 MTS AL #2 ACSR SE CORTAN BRAZOS DE ARBOL | 791397 | 6.4228e-05 | 2.9063e-05 | 0.0038537 | 173.0334 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | ldgonzalez | 198980 | 205455 | 205456 | 2024 | 3 | 2024-03-25 15:20 | 2024-03-25 17:22 | 122 | 2.03 | 1304 | SANTA TERESITA | 27 | No programada | 387 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 TRAFO NODO 1063812 SE REPONE 1X10 AMP NODO 1040710 SE REVISA RAMAL SE REPONEN 2X50 AMP DE LINEA NODO 2212145 SE RETIRAN RAMAS NODO 1065556 SE RETIRA HOJA DE PALMA | 791397 | 0.00099269 | 0.00048901 | 0.059561 | 173.0929 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067516-CC.10464 | ldgonzalez | 198946 | 205470 | 205471 | 2024 | 3 | 2024-03-25 15:39 | 2024-03-25 18:45 | 186 | 3.1 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | sE CAMBIA CORTACIRCUITO A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | 791397 | 0.00035646 | 0.00011499 | 0.021387 | 173.1143 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302978-ST.34120 | jmrojas | 198940 | 205517 | 205521 | 2024 | 3 | 2024-03-25 15:44 | 2024-03-26 10:35 | 1131.22 | 18.85 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y normalizan las 3 velas que estaban abiertas en los F.L N# 5302978 antes retiran arbol de guacimo sobre la red. | 791397 | 2.3819e-05 | 1.2636e-06 | 0.0014291 | 173.1157 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5138493-CC.10242 | wicuesta | 198948 | 205447 | 205484 | 2024 | 3 | 2024-03-25 16:01 | 2024-03-25 18:04 | 123.62 | 2.06 | 7305 | LA BASE | 4 | No programada | 411 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE NORMALIZA ACOMETIDA PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.1157 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232789-CC.12684 | ldgonzalez | 198952 | 205468 | 205473 | 2024 | 3 | 2024-03-25 16:24 | 2024-03-25 18:04 | 100.47 | 1.67 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 24 TRAFO 8585-112 NODO 1232789 SE REPARA DAÑO EN CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA SE REPARAN 6 ACOMETIDAS | 791397 | 0.00023423 | 0.00014026 | 0.014054 | 173.1298 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 198956 | 205436 | 205437 | 2024 | 3 | 2024-03-25 16:30 | 2024-03-25 16:36 | 5.38 | 0.09 | 23301 | EL BOSQUE | 96 | No programada | 2999 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se realiza apertura de emergencia para asilar vlinea rota ofrecia peligro | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.1298 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8102 | ldgonzalez | 198961 | 205476 | 205481 | 2024 | 3 | 2024-03-25 16:45 | 2024-03-25 21:06 | 261.02 | 4.35 | 22302 | VUELTA LARGA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA NODO 1150821 4 APOYOS DESPUES CAYO HOJA DE CAÑA SOBRE LINEA Y CRUCETA SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 791397 | 2.1986e-05 | 5.0544e-06 | 0.0013192 | 173.1311 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229481-RC.RI.251 | SCADA | 198973 | 205445 | 205446 | 2024 | 3 | 2024-03-25 17:36 | 2024-03-25 17:36 | 0.23 | 0 | 23303 | ALTO MENGA | 40 | No programada | 1677 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.1311 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1024515-CC.6984 | ldgonzalez | 198974 | 205474 | 205482 | 2024 | 3 | 2024-03-25 17:38 | 2024-03-25 20:20 | 161.78 | 2.7 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO 20228-50 KVA NODO 1024515 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 5 MTS AL #2 ACSR SE ORGANIZAN VARIAS ACOMETIDAS, SE UTILIZAN 3 CONECTORES DE PERFORACION | 791397 | 0.00027976 | 0.00010361 | 0.016786 | 173.1479 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 198981 | 205457 | 205458 | 2024 | 3 | 2024-03-25 18:26 | 2024-03-25 18:35 | 8.6 | 0.14 | 5310 | MELENDEZ | 112 | No programada | 3528 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierr del cto melendez | 791397 | 0.00062411 | 0.0044579 | 0.037447 | 173.1853 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5274613-RC.RI.178 | SCADA | 199004 | 205494 | 205495 | 2024 | 3 | 2024-03-25 18:46 | 2024-03-26 00:03 | 316.73 | 5.28 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA TODO NRMAL Y SE CIERRA RI 5274613 ALIMENTA ALMACENES EXITO | 791397 | 1.3343e-05 | 2.5272e-06 | 0.00080061 | 173.1861 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1053256-CC.3701 | jpalechor | 198987 | 205487 | 205490 | 2024 | 3 | 2024-03-25 18:54 | 2024-03-25 23:42 | 287.53 | 4.79 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: Ref trafo # 3773 de 112.5KVa trif. N: 1053256 Repone fusible ( 1*8 ) Daño por fatiga del material Servicio Normal | 791397 | 0.00013316 | 2.7799e-05 | 0.0079894 | 173.1941 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5121426-CC.13019 | wicuesta | 198990 | 205477 | 205478 | 2024 | 3 | 2024-03-25 19:08 | 2024-03-25 20:55 | 106.65 | 1.78 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*6 AMP A TRAFO PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.1941 | 25 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.5274 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 192.8497 | 2.2763 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033808-CC.5388 | jmrojas | 198995 | 205501 | 205507 | 2024 | 3 | 2024-03-25 20:06 | 2024-03-26 08:20 | 734.47 | 12.24 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 REVISAR DE DIA BAJANTE SECUNDARIO QUEMADO LLEVAR GRAPA DE PERFORACION.GRUPO 57 CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO Y GRAPA ANDERSON 2 TORNILLOS. | 791397 | 0.00060319 | 4.928e-05 | 0.036191 | 173.2303 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164419-CC.6690 | jpalechor | 198998 | 205496 | 205497 | 2024 | 3 | 2024-03-25 21:27 | 2024-03-26 00:26 | 178.98 | 2.98 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: REf trafo # 21478 de 112.5KVa trif. N: 5164419 Repone fusible ( 1*8 ) Daño por fatiga del material Servicio normal | 791397 | 0.00018827 | 6.3179e-05 | 0.011296 | 173.2416 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2537354-CC.DPE6191 | jpalechor | 199005 | 205498 | 205499 | 2024 | 3 | 2024-03-25 21:27 | 2024-03-26 00:55 | 207.58 | 3.46 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 45: Ref trafo PP # 15066 de 150KVa trif. N: 2537354 Repone fusible ( 3*6 ) Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.2416 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232789-CC.12684 | ldgonzalez | 199000 | 205508 | 205509 | 2024 | 3 | 2024-03-25 21:57 | 2024-03-26 09:09 | 671.43 | 11.19 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y ajusta el enganche del portafusible. | 791397 | 0.0015695 | 0.00014026 | 0.094169 | 173.3358 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102991-CC.14933 | ldgonzalez | 199006 | 205500 | 205529 | 2024 | 3 | 2024-03-26 04:03 | 2024-03-26 12:39 | 515.73 | 8.6 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 96 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Grupo 50 revisa e informa que abre trafo N# 1102991 para aislar redes secundarias incineradas, se debe reparar con el 40 mts por l[inea de 1/0 o # 2 aislado para reparar/GRUPO 39 REPARA REDES SECUNDARIAS POR INCENDIO, SE UTILIZA MATERIAL RECICLADO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.3358 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102940-CC.14929 | ldgonzalez | 199009 | 205502 | 205530 | 2024 | 3 | 2024-03-26 07:56 | 2024-03-26 12:42 | 286.48 | 4.77 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE CAMBIAN POSTES | 791397 | 0.00055451 | 0.00011625 | 0.033271 | 173.3691 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094823-CC.21131 | ldgonzalez | 199010 | 205503 | 205524 | 2024 | 3 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 11:38 | 218 | 3.63 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE CAMBIAN 3 POSTES | 791397 | 0.00011926 | 3.2853e-05 | 0.0071554 | 173.3762 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 199015 | 205505 | 205506 | 2024 | 3 | 2024-03-26 08:33 | 2024-03-26 08:34 | 0.78 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 407 | No programada | 1431 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.3762 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1119354-CC.21966 | ldgonzalez | 199019 | 205512 | 205537 | 2024 | 3 | 2024-03-26 09:36 | 2024-03-26 14:07 | 270.97 | 4.52 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO UR. ANDALUCIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.3762 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012898-ST.DPE2951 | wicuesta | 199023 | 205513 | 205553 | 2024 | 3 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 18:42 | 522.4 | 8.71 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO PLASTICAUCHOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.3762 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5497451-CC.36782 | wicuesta | 199024 | 205514 | 205546 | 2024 | 3 | 2024-03-26 10:03 | 2024-03-26 15:36 | 333.1 | 5.55 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 260 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22 abre trafo N# 5497451 para aisla da;o en redes por ARBOL SOBRE EL PRIMARIO zona de pasaje llevar motosierra/ ENTERADO ING AGUDELO. GRUPO 104 PODA Y NORMALIZA EL TRAFO | 791397 | 0.0018234 | 0.00032853 | 0.1094 | 173.4856 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1134809-CC.46970 | ldgonzalez | 199029 | 205525 | 205528 | 2024 | 3 | 2024-03-26 10:17 | 2024-03-26 12:22 | 125.03 | 2.08 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES 2X10 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 173.4856 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178521-IP.CB07307 | SCADA | 199035 | 205518 | 205519 | 2024 | 3 | 2024-03-26 11:16 | 2024-03-26 11:32 | 16.32 | 0.27 | 7307 | SINDICAL | 61 | No programada | 5779 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0019716 | 0.0073023 | 0.1183 | 173.6039 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178521-IP.CB07307 | SCADA | 199043 | 205520 | 205527 | 2024 | 3 | 2024-03-26 11:33 | 2024-03-26 12:12 | 39.48 | 0.66 | 7307 | SINDICAL | 23 | No programada | 1894 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se revisa y el equipo SGN3 N# 1067648 en la cra 27 # 44 / 65. SE SECCIONA EL CIRCUITO SGN3 EXPLOTADO | 791397 | 0.0015795 | 0.0023932 | 0.094772 | 173.6987 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8103 | bomesias | 199046 | 205526 | 205539 | 2024 | 3 | 2024-03-26 11:49 | 2024-03-26 14:01 | 132.15 | 2.2 | 7307 | SINDICAL | 38 | No programada | 3885 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se aisla SGN3 malo carrera 27 calle 49 nodo 1067648 se normaliza RI | 791397 | 0.0108 | 0.004909 | 0.64799 | 174.3467 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093193-CC.5947 | wicuesta | 199048 | 205552 | 205556 | 2024 | 3 | 2024-03-26 12:50 | 2024-03-26 18:35 | 344.67 | 5.74 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 TRAFO PP NODO 1093193 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.3467 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311083-CC.DPE2096 | bomesias | 199051 | 205543 | 205544 | 2024 | 3 | 2024-03-26 13:04 | 2024-03-26 15:15 | 131.02 | 2.18 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | grupo 61 trafo pp x 45 kva nodo 1724614 se reponen 2x5 amp | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.3467 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 199052 | 205531 | 205532 | 2024 | 3 | 2024-03-26 13:05 | 2024-03-26 13:06 | 1.4 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.3467 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 199053 | 205533 | 205542 | 2024 | 3 | 2024-03-26 13:06 | 2024-03-26 15:06 | 119.88 | 2 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 20 CL 81 # 7S - 30 NODO 5922771 LLEVAR CANASTA Y PODAR RAMAS QUE TOCAN PRIMARIO / GRUPO 44 / 106 SE RETIRA RAMAS Y NORMALIZA RI | 791397 | 0.0096311 | 0.0048155 | 0.57786 | 174.9246 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 199056 | 205534 | 205535 | 2024 | 3 | 2024-03-26 13:42 | 2024-03-26 13:42 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 59 | No programada | 5712 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.9246 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 199061 | 205540 | 205541 | 2024 | 3 | 2024-03-26 14:27 | 2024-03-26 14:28 | 0.93 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.9246 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1193635-CC.5290 | ldgonzalez | 199068 | 205579 | 205585 | 2024 | 3 | 2024-03-26 15:53 | 2024-03-27 10:49 | 1135.92 | 18.93 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 SE REVISA EN LA CAJA DE REGISTRO DE SALIDA DEL TRAFO Y ESTA NORMAL A LA LLEGADA AL CLIENTE LE FALTA UNA FASE REVISAR DE DIA SUBTERRANEA | 791397 | 0.0001196 | 6.3179e-06 | 0.0071759 | 174.9317 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092227-CC.7380 | wicuesta | 199070 | 205550 | 205557 | 2024 | 3 | 2024-03-26 16:11 | 2024-03-26 18:43 | 151.82 | 2.53 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 101 NODO 1092227 EN COLABORACION DE LOS BOMBEROS SE CORTA Y RETIRA ARBOL SOBRE LAS REDES, SE REPARA SECUNDARIO ROTO | 791397 | 0.00045396 | 0.00017943 | 0.027237 | 174.959 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 199073 | 205547 | 205548 | 2024 | 3 | 2024-03-26 16:56 | 2024-03-26 16:56 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.959 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048953-CC.3969 | bomesias | 199199 | 205637 | 205645 | 2024 | 3 | 2024-03-26 17:02 | 2024-03-27 17:41 | 1478.88 | 24.65 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 TRAFO PP VELA DE CENTRO QUEMADA SE DEJA INFORMACION PARA COMPRAR CTA-CTO Y LLAMAR DE NUEVO / GRUPO 46 TRAFO PP 3074 NODO 1048953 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X10 AMP CANASTA WILLIAN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 174.959 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154087-CC.3161 | wicuesta | 199088 | 205560 | 205563 | 2024 | 3 | 2024-03-26 19:22 | 2024-03-26 20:50 | 87.98 | 1.47 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO 20480-112 NODO 1154087 SE REPONEN 3X10 AMP SE REPARAN 2 BAJANTES PRIMARIOS DAÑO OCASIONADO POR UNA PLAOMA | 791397 | 3.9007e-05 | 2.6535e-05 | 0.0023404 | 174.9613 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092227-CC.7380 | jmrojas | 199118 | 205576 | 205578 | 2024 | 3 | 2024-03-26 20:46 | 2024-03-27 09:26 | 759.5 | 12.66 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp a trafo N# 1092227, causa desconocida. | 791397 | 0.0022716 | 0.00017943 | 0.13629 | 175.0976 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5265088-CC.6084 | jpalechor | 199097 | 205565 | 205566 | 2024 | 3 | 2024-03-26 22:18 | 2024-03-26 23:32 | 74.15 | 1.24 | 26304 | LA REFORMA | 36 | No programada | 192 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: REf N: 5285088 Repone fusible de linea ( 1*50 ) daño por Ramas Nota: Programar poda de arboles a lo largo del Ramal Servicio Normal | 791397 | 0.00030084 | 0.00024261 | 0.01805 | 175.1156 | 26 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.54849 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 195.4445 | 2.3085 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109138-CC.7827 | ldgonzalez | 199120 | 205572 | 205590 | 2024 | 3 | 2024-03-26 22:45 | 2024-03-27 11:36 | 771.22 | 12.85 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRA E 18798 112.5 KVA RYMEL Y SE INSTALA E NN 112.5 KVA | 791397 | 0.00055206 | 4.2962e-05 | 0.033124 | 175.1488 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 199107 | 205568 | 205569 | 2024 | 3 | 2024-03-27 04:54 | 2024-03-27 04:55 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 36 | No programada | 351 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del circuito La Carolina | 791397 | 0 | 0 | 0 | 175.1488 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1089684-CC.21846 | ldgonzalez | 199114 | 205570 | 205592 | 2024 | 3 | 2024-03-27 07:30 | 2024-03-27 11:53 | 262.67 | 4.38 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 90 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00049811 | 0.00011372 | 0.029886 | 175.1787 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1199510-CC.8761 | ldgonzalez | 199116 | 205571 | 205591 | 2024 | 3 | 2024-03-27 07:36 | 2024-03-27 11:52 | 256.57 | 4.28 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 147 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.000795 | 0.00018575 | 0.0477 | 175.2264 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199121 | 205573 | 205574 | 2024 | 3 | 2024-03-27 08:24 | 2024-03-27 08:24 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 178 | No programada | 10498 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 175.2264 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1027174-CC.5058 | bomesias | 199123 | 205575 | 205660 | 2024 | 3 | 2024-03-27 08:42 | 2024-03-27 19:03 | 621.43 | 10.36 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO GENFAR / GRUPO 24 SE REALIZA DEVOLUCION DE MANIOBRA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 175.2264 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6747230-CC.28102 | ldgonzalez | 199127 | 205621 | 205622 | 2024 | 3 | 2024-03-27 10:28 | 2024-03-27 15:10 | 282.35 | 4.71 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 TRAFO 16438-75 KVA NODO 6747230 SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0.00085106 | 0.00018069 | 0.051064 | 175.2774 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | ldgonzalez | 199130 | 205597 | 205613 | 2024 | 3 | 2024-03-27 10:58 | 2024-03-27 13:39 | 161.12 | 2.69 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00031611 | 0.00011751 | 0.018967 | 175.2964 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2400049-CC.682 | ldgonzalez | 199132 | 205867 | 205874 | 2024 | 3 | 2024-03-27 10:59 | 2024-03-29 08:16 | 2717.17 | 45.29 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIA CTA CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 175.2964 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 199135 | 205586 | 205587 | 2024 | 3 | 2024-03-27 11:03 | 2024-03-27 11:04 | 0.97 | 0.02 | 1312 | RIO CALI | 176 | No programada | 10532 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 175.2964 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 199136 | 205588 | 205594 | 2024 | 3 | 2024-03-27 11:04 | 2024-03-27 12:06 | 62.43 | 1.04 | 1312 | RIO CALI | 15 | No programada | 414 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE ABRE A SOLICITUD DEL GRUPO 49 CONECTOR INCENDIDAO POR LA TERTULIA | 791397 | 0.00054405 | 0.00052313 | 0.032643 | 175.329 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 199136 | 205588 | 205599 | 2024 | 3 | 2024-03-27 11:04 | 2024-03-27 12:19 | 75.17 | 1.25 | 1312 | RIO CALI | 161 | No programada | 10118 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE ABRE A SOLICITUD DEL GRUPO 49 CONECTOR INCENDIDAO POR LA TERTULIA | 791397 | 0.015981 | 0.012785 | 0.95887 | 176.2879 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222811-BE.3584 | bomesias | 199138 | 205589 | 205661 | 2024 | 3 | 2024-03-27 11:12 | 2024-03-27 17:02 | 350.2 | 5.84 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO EDFI JUANAMBU | 791397 | 0 | 0 | 0 | 176.2879 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142909-CC.18867 | ldgonzalez | 199139 | 205598 | 205612 | 2024 | 3 | 2024-03-27 11:32 | 2024-03-27 13:38 | 125.48 | 2.09 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 NODO 1142909 SE MANIOBRA TRAFO SE AJUSTA BAJANTE SECUNDARIO DEL NEUTRO, SE PRESENTA QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS | 791397 | 1.0564e-05 | 5.0544e-06 | 0.00063382 | 176.2885 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 199142 | 205595 | 205599 | 2024 | 3 | 2024-03-27 12:07 | 2024-03-27 12:19 | 11.67 | 0.19 | 1312 | RIO CALI | 15 | No programada | 414 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 9.9394e-05 | 0.00052313 | 0.0059636 | 176.2945 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118293-CC.14091 | ldgonzalez | 199143 | 205605 | 205610 | 2024 | 3 | 2024-03-27 12:11 | 2024-03-27 13:33 | 82.57 | 1.38 | 14305 | INDUSTRIAL | 19 | No programada | 337 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusibles de l[inea N# 1118293. | 791397 | 0.00058764 | 0.00042583 | 0.035259 | 176.3298 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178776-IP.CB01312 | SCADA | 199144 | 205600 | 205602 | 2024 | 3 | 2024-03-27 12:19 | 2024-03-27 12:27 | 7.95 | 0.13 | 1312 | RIO CALI | 19 | No programada | 468 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE AISLA CABLE MONOPOLAR AEREO FALLADO | 791397 | 7.6877e-05 | 0.00059136 | 0.0046126 | 176.3344 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110009-CC.6104 | ldgonzalez | 199237 | 205711 | 205725 | 2024 | 3 | 2024-03-27 12:25 | 2024-03-28 12:19 | 1434.2 | 23.9 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIAN PROTECCIONES AL TRANSFORMADOR SE REPONE FUSIBLES 3X10 AMP EL CLIENTE SUMINISTRA 3 CCTOS Y 3 DPS. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 176.3344 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302820-CC.18290 | ldgonzalez | 199152 | 205607 | 205625 | 2024 | 3 | 2024-03-27 12:37 | 2024-03-27 14:01 | 84.47 | 1.41 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO X 75 KVA NODO 5802820 SE REVISA SECUNDARIO SE TENSIONA NUTRO SE CAMBIAN 4 GRAPAS Y 2 CONECTORES BIMETALICOS ALIMENTAN 4 ACOMETIDAS REPARADO 16:50 | 791397 | 7.483e-05 | 5.3071e-05 | 0.0044898 | 176.3389 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111485-CC.16983 | bomesias | 199202 | 205642 | 205643 | 2024 | 3 | 2024-03-27 13:27 | 2024-03-27 16:32 | 184.8 | 3.08 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1111485 SE REVISA, SE CORTAN RAMAS Y SE REPONEN 3X8 AMP CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0.00048648 | 0.00015795 | 0.029189 | 176.3681 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 199162 | 205614 | 205615 | 2024 | 3 | 2024-03-27 13:40 | 2024-03-27 13:41 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5595 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 176.3681 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 199163 | 205616 | 205620 | 2024 | 3 | 2024-03-27 13:42 | 2024-03-27 15:29 | 106.82 | 1.78 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 61 | No programada | 3122 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 44 NODO 5023602 LINEA PRIMARIA ROTA EN CABLE ECOLOGICO, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO | 791397 | 0.007022 | 0.0039449 | 0.42132 | 176.7894 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222273-RC.RI.039 | SCADA | 199163 | 205616 | 205630 | 2024 | 3 | 2024-03-27 13:42 | 2024-03-27 16:08 | 146.53 | 2.44 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 18 | No programada | 1206 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 44 NODO 5023602 LINEA PRIMARIA ROTA EN CABLE ECOLOGICO, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO | 791397 | 0.0037183 | 0.0015239 | 0.2231 | 177.0125 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 199163 | 205616 | 205641 | 2024 | 3 | 2024-03-27 13:42 | 2024-03-27 17:28 | 226.27 | 3.77 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 10 | No programada | 577 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 44 NODO 5023602 LINEA PRIMARIA ROTA EN CABLE ECOLOGICO, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO | 791397 | 0.0027487 | 0.00072909 | 0.16492 | 177.1774 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244302-CC.53150 | bomesias | 199196 | 205652 | 205656 | 2024 | 3 | 2024-03-27 14:48 | 2024-03-27 18:13 | 205.05 | 3.42 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 8 | No programada | 690 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se realimenta parcial,mente por circuito mall plaza daño en cortacircuito causado por ave | 791397 | 0.0029818 | 0.00087188 | 0.17891 | 177.3563 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 199172 | 205618 | 205620 | 2024 | 3 | 2024-03-27 15:27 | 2024-03-27 15:29 | 1.83 | 0.03 | 1308 | SILOE | 216 | No programada | 6528 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.3563 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1031309-CC.4893 | bomesias | 199177 | 205624 | 205636 | 2024 | 3 | 2024-03-27 15:31 | 2024-03-27 16:28 | 57.42 | 0.96 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 NODO 1031309 SE CORTAN RAMAS SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 2 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00010675 | 0.0001112 | 0.0064049 | 177.3627 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 199178 | 205626 | 205628 | 2024 | 3 | 2024-03-27 15:56 | 2024-03-27 15:59 | 2.6 | 0.04 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 80 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba antes se abre RI alimentacion parte cto la merced cierra normal duracion dos minutos | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.3627 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 199178 | 205626 | 205629 | 2024 | 3 | 2024-03-27 15:56 | 2024-03-27 15:59 | 3.33 | 0.06 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 62 | No programada | 1142 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba antes se abre RI alimentacion parte cto la merced cierra normal duracion dos minutos | 791397 | 8.6581e-05 | 0.001443 | 0.0051949 | 177.3679 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199188 | 205633 | 205634 | 2024 | 3 | 2024-03-27 16:25 | 2024-03-27 16:26 | 0.57 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.3679 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199189 | 205635 | 205638 | 2024 | 3 | 2024-03-27 16:26 | 2024-03-27 17:22 | 55.38 | 0.92 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NO SE OBSERVA FALLA ALGUNA SE NORMALIZA EL RI DISPARADO | 791397 | 0.00075795 | 0.00082386 | 0.045477 | 177.4134 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199200 | 205639 | 205640 | 2024 | 3 | 2024-03-27 17:22 | 2024-03-27 17:22 | 0.62 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.4134 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1070215-CC.12210 | ldgonzalez | 199206 | 205704 | 205712 | 2024 | 3 | 2024-03-27 17:45 | 2024-03-28 09:39 | 953.52 | 15.89 | 10309 | EL POBLADO | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO DEVUELVE DAÑO POR BAJO NIVEL DE ACEITE DEL VEHICULO Grupo 45: Visitar de dia Zona de Riesgo. REPARACION SECUNDARIA Y SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0.0015661 | 9.856e-05 | 0.093967 | 177.5073 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005817-IP.CB07310 | SCADA | 199212 | 205662 | 205663 | 2024 | 3 | 2024-03-27 20:11 | 2024-03-27 20:12 | 1 | 0.02 | 7310 | SIETE DE AGOST | 39 | No programada | 4050 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO SIETE DE AGOSTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5073 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1169505-CM.9629 | bomesias | 199215 | 205669 | 205671 | 2024 | 3 | 2024-03-27 21:02 | 2024-03-27 21:12 | 9.65 | 0.16 | 6304 | CALLE 11 | 2 | No programada | 27 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | ;Maniobra para mantenimiento T! en sub centro CAMAMA SINCER B NO SE PUEDE OPERAR ENERGIZADA | 791397 | 5.4587e-06 | 3.4117e-05 | 0.00032752 | 177.5077 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1179411-CM.9779 | bomesias | 199216 | 205672 | 205673 | 2024 | 3 | 2024-03-27 21:30 | 2024-03-27 21:32 | 1.62 | 0.03 | 6304 | CALLE 11 | 74 | No programada | 2475 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5077 | 27 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.56959 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 198.0393 | 2.3408 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5018889-CC.2827 | ldgonzalez | 199219 | 205716 | 205721 | 2024 | 3 | 2024-03-27 23:26 | 2024-03-28 11:05 | 698.17 | 11.64 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA, SE UTILIZA 1 GRAPA. | 791397 | 0.00086778 | 7.4552e-05 | 0.052067 | 177.5597 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | ldgonzalez | 199222 | 205708 | 205718 | 2024 | 3 | 2024-03-28 06:36 | 2024-03-28 10:38 | 242.53 | 4.04 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO Y REPONEN FUSIBLES DE L[INEA 2X15 AMP N# 1529712, ANTES RETIRAN RAMAS, APOYO DEL GRUPO 106. | 791397 | 0.00026545 | 6.5707e-05 | 0.015927 | 177.5757 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 199224 | 205685 | 205686 | 2024 | 3 | 2024-03-28 06:55 | 2024-03-28 06:56 | 0.95 | 0.02 | 21505 | LA SONORA | 73 | No programada | 179 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5757 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 199229 | 205701 | 205702 | 2024 | 3 | 2024-03-28 07:48 | 2024-03-28 07:48 | 0.33 | 0.01 | 17309 | GUADUALES | 106 | No programada | 12517 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5757 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5200750-CC.11677 | ldgonzalez | 199230 | 205703 | 205727 | 2024 | 3 | 2024-03-28 08:03 | 2024-03-28 13:05 | 301.28 | 5.02 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO SHEMICHAL DE COLOMBIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5757 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092201-CC.7379 | ldgonzalez | 199232 | 205707 | 205713 | 2024 | 3 | 2024-03-28 08:53 | 2024-03-28 10:02 | 69.07 | 1.15 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 138 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se utiliza 1 mt de 250 mcm y 2 grapas 2 tornillos para bajantes secundarios. | 791397 | 0.00020053 | 0.00017438 | 0.012032 | 177.5877 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 199235 | 205709 | 205710 | 2024 | 3 | 2024-03-28 09:29 | 2024-03-28 09:30 | 0.92 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 96 | No programada | 6205 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.5877 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1082183-CC.10609 | ldgonzalez | 199236 | 205717 | 205720 | 2024 | 3 | 2024-03-28 09:35 | 2024-03-28 10:56 | 81 | 1.35 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN 2X8 AMP, DA;O POR AVE. | 791397 | 0.00016035 | 0.00011878 | 0.009621 | 177.5973 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5047056-CC.9251 | ldgonzalez | 199241 | 205715 | 205726 | 2024 | 3 | 2024-03-28 10:17 | 2024-03-28 12:37 | 140.25 | 2.34 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 39 abre trafo para realizar podas.y reparar tendido de baja tension | 791397 | 5.9136e-05 | 2.5272e-05 | 0.0035482 | 177.6009 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172883-CC.20238 | ldgonzalez | 199242 | 205719 | 205731 | 2024 | 3 | 2024-03-28 10:39 | 2024-03-28 13:32 | 172.93 | 2.88 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1172883 para cambiar bajante secundadri quemado sector DUQUELANDIA | 791397 | 3.6391e-05 | 1.2636e-05 | 0.0021835 | 177.603 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053612-CC.3729 | bomesias | 199245 | 205792 | 205852 | 2024 | 3 | 2024-03-28 11:36 | 2024-03-28 18:56 | 440 | 7.33 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y es un da;o de variaci[on en el sector ref trafo N# se pasa dato al grupo 24 TRAFO N# 1053612 DE 150 KVA PARA REVISAR DESPUES DE LAS 5 PM. ZONA DE COMERCIO. ENVIAR GRUPO DE LINIEROS Y CONTROL REDES. GRUPO 24 ENTERADO. | 791397 | 0.0011578 | 0.00015795 | 0.069466 | 177.6725 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058592-CC.2025 | bomesias | 199260 | 205843 | 205861 | 2024 | 3 | 2024-03-28 12:55 | 2024-03-28 18:16 | 320.78 | 5.35 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 TRAFO 3084 NODO 1058592 SE REPARA PUENTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA 1 MT 1/0 COBRE Y UN CONECTOR | 791397 | 0.00024337 | 4.5489e-05 | 0.014602 | 177.6871 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057936-CC.2940 | ldgonzalez | 199250 | 205728 | 205732 | 2024 | 3 | 2024-03-28 13:08 | 2024-03-28 13:34 | 25.83 | 0.43 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparaci[on de neutro roto. SE REPONE GRAPA | 791397 | 5.5421e-05 | 0.00012889 | 0.0033253 | 177.6904 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160626-CC.15386 | bomesias | 199267 | 205836 | 205840 | 2024 | 3 | 2024-03-28 17:46 | 2024-03-28 19:00 | 74.48 | 1.24 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 TRAFO 18366-75 KVA NODO 5160626 SE REPONEN 2X8 AMP DAÑO POR AVE | 791397 | 0.00017079 | 0.00013773 | 0.010247 | 177.7007 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5262372-CC.7677 | bomesias | 199268 | 205863 | 205864 | 2024 | 3 | 2024-03-28 17:51 | 2024-03-28 20:46 | 175.48 | 2.92 | 26307 | LA CAROLINA | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 50 NODO 5262372 SE REPONE VELA Y 1X8 AMP CANSTA DE BOLAÑOS | 791397 | 9.9621e-05 | 3.4117e-05 | 0.0059773 | 177.7067 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1169505-CM.9629 | bomesias | 199284 | 205837 | 205839 | 2024 | 3 | 2024-03-28 18:52 | 2024-03-28 19:02 | 9.97 | 0.17 | 6304 | CALLE 11 | 2 | No programada | 27 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza napertura y cierre para manipular desenergizado en camara singer | 791397 | 5.7999e-06 | 3.4117e-05 | 0.00034799 | 177.707 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8116 | bomesias | 199297 | 205855 | 205859 | 2024 | 3 | 2024-03-28 20:34 | 2024-03-28 21:06 | 32.2 | 0.54 | 17309 | GUADUALES | 21 | No programada | 3094 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura de RI para reparar puente primario en escalera sector de pasaje calle 72J carrera 3AN | 791397 | 0.0021112 | 0.0039095 | 0.12667 | 177.8337 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199270 | 205858 | 205862 | 2024 | 3 | 2024-03-28 21:07 | 2024-03-28 21:19 | 12.83 | 0.21 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura y cierre para reparar puente primario nodo ref 1161644 ojo duracion de la interrupcion 13 min OJO | 791397 | 0.00017301 | 0.00082386 | 0.010381 | 177.8441 | 28 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.59068 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 200.6341 | 2.373 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1017748-CC.6199 | jpalechor | 199300 | 205865 | 205866 | 2024 | 3 | 2024-03-29 01:31 | 2024-03-29 01:45 | 13.85 | 0.23 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA AISLAR ACOMETIDA EN CORTO E8603 | 791397 | 1.1044e-05 | 4.8016e-05 | 0.00066263 | 177.8447 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 199304 | 205872 | 205873 | 2024 | 3 | 2024-03-29 08:13 | 2024-03-29 08:15 | 1.88 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 407 | No programada | 1431 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.8447 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2870754-CC.51539 | ldgonzalez | 199317 | 205918 | 205922 | 2024 | 3 | 2024-03-29 08:31 | 2024-03-29 13:05 | 273.48 | 4.56 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES DE L[INEA 2x12 AMP N# 2870754 Y SE PODA ARBOL. | 791397 | 0.00028234 | 6.1916e-05 | 0.01694 | 177.8617 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | wicuesta | 199311 | 205885 | 205890 | 2024 | 3 | 2024-03-29 08:46 | 2024-03-29 10:51 | 125.05 | 2.08 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE DE L[INEA 1X10 DAÑOS CAUSADO POR RAMAS. | 791397 | 3.9424e-05 | 1.8954e-05 | 0.0023654 | 177.864 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124048-CC.19766 | wicuesta | 199307 | 205886 | 205888 | 2024 | 3 | 2024-03-29 08:58 | 2024-03-29 10:34 | 95.73 | 1.6 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA ARDILLA DE LOS BORNES DEL TRANSFORMADOR Y SE REPONE 2*8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.864 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129295-CC.19577 | wicuesta | 199310 | 205889 | 205895 | 2024 | 3 | 2024-03-29 09:20 | 2024-03-29 11:02 | 101.2 | 1.69 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1*8 Amp a trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.864 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009494-CC.9124 | wicuesta | 199321 | 205917 | 205921 | 2024 | 3 | 2024-03-29 12:11 | 2024-03-29 12:45 | 34.25 | 0.57 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | GRUPO 23 ABRE TRAFO PARA TRASLADO DE CARGA | 791397 | 0.00012388 | 0.00021734 | 0.0074329 | 177.8715 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 199322 | 205915 | 205916 | 2024 | 3 | 2024-03-29 12:14 | 2024-03-29 12:15 | 0.92 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPÁRO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.8715 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 199324 | 205919 | 205920 | 2024 | 3 | 2024-03-29 12:41 | 2024-03-29 12:42 | 1.02 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 130 | No programada | 9076 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.8715 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 199330 | 205923 | 205924 | 2024 | 3 | 2024-03-29 13:10 | 2024-03-29 13:11 | 0.95 | 0.02 | 26302 | EL CORTIJO | 49 | No programada | 3394 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.8715 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 199332 | 205927 | 205928 | 2024 | 3 | 2024-03-29 14:08 | 2024-03-29 14:09 | 0.95 | 0.02 | 10310 | CALLE 56 | 38 | No programada | 4696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.8715 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1097245-CC.12236 | bomesias | 199333 | 205941 | 205942 | 2024 | 3 | 2024-03-29 14:36 | 2024-03-29 16:13 | 97.5 | 1.63 | 10310 | CALLE 56 | 1 | No programada | 260 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 52 TRAFO NODO 1097245 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CABEZA CTA-CTO A LINEA SE UTILIZA UN CONECTOR BIMETALICO, CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0.00053551 | 0.00032853 | 0.032131 | 177.9036 | 29 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.61178 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 203.2289 | 2.4053 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 199339 | 205949 | 205950 | 2024 | 3 | 2024-03-30 02:11 | 2024-03-30 02:13 | 1.7 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 407 | No programada | 1431 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. FEEDER IV | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.9036 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5004047-CC.3958 | ldgonzalez | 199340 | 205953 | 205955 | 2024 | 3 | 2024-03-30 02:30 | 2024-03-30 09:19 | 408.15 | 6.8 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 57 REVISA Y REPONEN 70 MTS DE CABLE HURTADO 1/0 Y 5 CONECTORES DE PERFORACI[ON. | 791397 | 0.00016326 | 2.4008e-05 | 0.0097953 | 177.9134 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 199341 | 205951 | 205952 | 2024 | 3 | 2024-03-30 03:54 | 2024-03-30 03:56 | 2.02 | 0.03 | 5308 | IMBANACO | 70 | No programada | 962 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y cierre dl cto. Imbanaco | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.9134 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6778020-CC.24088 | ldgonzalez | 199342 | 205967 | 205982 | 2024 | 3 | 2024-03-30 06:23 | 2024-03-30 13:24 | 420.83 | 7.01 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 96 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se reparan acometidas quemadas por incendio en caja, se utilizan 20 mts de #2 acsr, 12 de 1/0 aluminio, 8 conectores de perf , 3 fusibles de 12 amp y 1 ccto y 1 vela suministrado por grupo 99. trafo N# 6778020. | 791397 | 0.00085034 | 0.0001213 | 0.051021 | 177.9644 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020921-CC.5097 | ldgonzalez | 199344 | 205954 | 205981 | 2024 | 3 | 2024-03-30 08:05 | 2024-03-30 12:42 | 277.02 | 4.62 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FABRIFARMA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 177.9644 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | ldgonzalez | 199347 | 205969 | 205970 | 2024 | 3 | 2024-03-30 08:25 | 2024-03-30 10:45 | 139.97 | 2.33 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 263 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X25 AMP DA;O POR RAMAS. | 791397 | 0.00077431 | 0.00033232 | 0.046459 | 178.0109 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114522-CC.47143 | ldgonzalez | 199356 | 205974 | 205975 | 2024 | 3 | 2024-03-30 08:58 | 2024-03-30 11:32 | 153.37 | 2.56 | 20305 | CANASGORDAS | 9 | No programada | 18 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, causa desconocida. | 791397 | 5.8226e-05 | 2.2745e-05 | 0.0034936 | 178.0144 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293944-CC.6124 | bomesias | 199351 | 205987 | 206034 | 2024 | 3 | 2024-03-30 08:59 | 2024-03-31 14:29 | 1769.65 | 29.49 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 71 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 LA REFORMA PARAJE LA LUIS ACALLEJON LA NODO 5293944 FUSIBLES DE LINEA QUEMADOS SE DEBE APLOMAR O REUBICAR POSTE PRIMARIO, LA RETENIDA SE HA SALIDO Y HAY CRUCETA VIRADA / GRUPO 101 SE APLOMAN POSTE PRIMARIO Y SECUNDARIO REFUERZA LINEA PRIMARIA NOR | 791397 | 0.0026457 | 8.9715e-05 | 0.15874 | 178.1731 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058732-IP.CB07531 | SCADA | 199357 | 205958 | 205961 | 2024 | 3 | 2024-03-30 10:04 | 2024-03-30 10:10 | 5.37 | 0.09 | 7531 | PUERTO MALLARI | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SESECCIONA Y SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 3.4117e-07 | 3.7908e-06 | 2.047e-05 | 178.1731 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184584-IP.CB17540 | SCADA | 199358 | 205962 | 205963 | 2024 | 3 | 2024-03-30 10:10 | 2024-03-30 10:19 | 9.82 | 0.16 | 7531 | PUERTO MALLARI | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SESECCIONA Y SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 6.0652e-07 | 3.7908e-06 | 3.6391e-05 | 178.1732 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089480-CC.8754 | ldgonzalez | 199363 | 205979 | 205983 | 2024 | 3 | 2024-03-30 12:13 | 2024-03-30 13:32 | 78.8 | 1.31 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar fajante de 1a fase, se utilizan 2 mts de cable 250 mcm, 2 prisioneros y 1 conector bimet[alico. | 791397 | 3.3106e-05 | 2.5272e-05 | 0.0019864 | 178.1751 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2097176-ST.DPE3085 | bomesias | 199373 | 205988 | 205989 | 2024 | 3 | 2024-03-30 12:34 | 2024-03-30 16:10 | 216.15 | 3.6 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 NODO 2097150 SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0.00030023 | 8.3397e-05 | 0.018014 | 178.1932 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6778020-CC.24088 | bomesias | 199368 | 205986 | 205990 | 2024 | 3 | 2024-03-30 13:39 | 2024-03-30 16:18 | 158.65 | 2.64 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 96 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 TRAFO NN X 112 NODO 6778020 SE CAMBIA GRAPA DE FASE SOBRE UN TERMINAL SECUNDARIO | 791397 | 0.00032024 | 0.0001213 | 0.019215 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199370 | 205984 | 205985 | 2024 | 3 | 2024-03-30 14:47 | 2024-03-30 14:48 | 0.9 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 199375 | 205991 | 205992 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:10 | 2024-03-30 17:10 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 103 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE ABRE RI LAS NEBLINAS ANTES ABRE FUSIBLES HACIA EL SECTOR EL SILENCIO SE DEBE RETIRAR ARBOL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 199376 | 205993 | 205994 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:10 | 2024-03-30 17:10 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 103 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 199377 | 205995 | 205996 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:10 | 2024-03-30 17:12 | 1.57 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 103 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 199378 | 205997 | 205998 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:12 | 2024-03-30 17:13 | 1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 49 | No programada | 103 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2124 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 199379 | 205999 | 206003 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:13 | 2024-03-30 19:00 | 106.65 | 1.78 | 1314 | KILOMETRO 18 | 43 | No programada | 92 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se abre RI de la neblina | 791397 | 0.00020693 | 0.00011625 | 0.012416 | 178.2248 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 199379 | 205999 | 206007 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:13 | 2024-03-30 19:52 | 158.83 | 2.65 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se abre RI de la neblina | 791397 | 4.0182e-05 | 1.5163e-05 | 0.0024109 | 178.2272 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1015958-CC.6785 | bomesias | 199384 | 206000 | 206001 | 2024 | 3 | 2024-03-30 17:35 | 2024-03-30 18:26 | 51 | 0.85 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 194 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00020837 | 0.00024514 | 0.012502 | 178.2397 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199388 | 206004 | 206005 | 2024 | 3 | 2024-03-30 19:22 | 2024-03-30 19:22 | 0.32 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 144 | No programada | 652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2397 | 30 | 13 | 2.0717 | 0.024658 | 23.4342 | 0.63288 | 161.3864 | 1.925 | 2.5948 | 0.032252 | 205.8237 | 2.4375 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1137999-CC.20372 | jpalechor | 199392 | 206009 | 206010 | 2024 | 3 | 2024-03-30 23:46 | 2024-03-31 01:17 | 90.8 | 1.51 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone 1x12 daño por guadua trafo PP2758 chorro de Plata | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.2397 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231049-CC.36709 | ldgonzalez | 199393 | 206012 | 206018 | 2024 | 3 | 2024-03-31 04:27 | 2024-03-31 10:10 | 343.55 | 5.73 | 1314 | KILOMETRO 18 | 25 | No programada | 145 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone fusible 2x20 amp N# 1231049 y 2 velas suministradas por el sr Nestor Perez. | 791397 | 0.0010499 | 0.00018322 | 0.062991 | 178.3027 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5279402-BE.21985 | ldgonzalez | 199398 | 206011 | 206025 | 2024 | 3 | 2024-03-31 08:23 | 2024-03-31 11:45 | 202.02 | 3.37 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CENTRO CIAL DE LA QUINTA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.3027 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288983-CC.20332 | wicuesta | 199399 | 206023 | 206031 | 2024 | 3 | 2024-03-31 08:28 | 2024-03-31 12:14 | 225.98 | 3.77 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA Y REPONE FUSIBLE 1X8 AMP, DA;O POR RAMAS. | 791397 | 4.2874e-05 | 1.1372e-05 | 0.0025724 | 178.3053 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071041-CC.35483 | ldgonzalez | 199401 | 206024 | 206030 | 2024 | 3 | 2024-03-31 09:57 | 2024-03-31 13:02 | 184.97 | 3.08 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x10 amperios, antes retira en escalera [arbol sobre la red ref N# 1071033. | 791397 | 0.00016735 | 5.4334e-05 | 0.010041 | 178.3153 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5059224-ST.PV49657 | bomesias | 199403 | 206021 | 206053 | 2024 | 3 | 2024-03-31 10:14 | 2024-03-31 17:42 | 447.7 | 7.46 | 18303 | GUACANDA | 5 | Programada | 570 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO | 791397 | 0.005373 | 0.00072025 | 0.32238 | 178.6377 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114701-CC.17271 | bomesias | 199408 | 206032 | 206035 | 2024 | 3 | 2024-03-31 12:34 | 2024-03-31 14:30 | 116.27 | 1.94 | 17309 | GUADUALES | 1 | No programada | 278 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO 7318-225 NODO 1114701 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 1.5 MTS 250 MCM 1 ADAPTADOR DE BRONCE 1X15 AMP | 791397 | 0.00068148 | 0.00035128 | 0.040889 | 178.6786 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5121132-CC.1163 | ragomez | 199411 | 206038 | 206039 | 2024 | 3 | 2024-03-31 13:19 | 2024-03-31 16:59 | 220.1 | 3.67 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 se reponen dos fusibles por ocho amperios y se retira rama sobre la red | 791397 | 1.8549e-05 | 5.0544e-06 | 0.001113 | 178.6797 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5077346-CC.15160 | bomesias | 199414 | 206040 | 206068 | 2024 | 3 | 2024-03-31 14:13 | 2024-03-31 17:40 | 207.45 | 3.46 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 68 SE REVISA, SE NORMALIZA DAÑO EN CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA | 791397 | 0.00038474 | 0.0001112 | 0.023084 | 178.7028 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 199419 | 206036 | 206037 | 2024 | 3 | 2024-03-31 16:19 | 2024-03-31 16:20 | 0.93 | 0.02 | 7312 | NAVARRO | 94 | No programada | 11652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.7028 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 199425 | 206041 | 206042 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:26 | 2024-03-31 17:27 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 101 | No programada | 5003 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.7028 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 199426 | 206043 | 206045 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:27 | 2024-03-31 17:29 | 2.53 | 0.04 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 50 | No programada | 2863 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retira ramas sobre la red | 791397 | 0 | 0 | 0 | 178.7028 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 199426 | 206043 | 206067 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:27 | 2024-03-31 18:29 | 61.82 | 1.03 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 51 | No programada | 2140 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retira ramas sobre la red | 791397 | 0.0027852 | 0.0027041 | 0.16711 | 178.8699 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 199427 | 206046 | 206067 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:29 | 2024-03-31 18:29 | 59.27 | 0.99 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 50 | No programada | 2863 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA NODO 5062949 1 APOYO ADELANTE SE CORTA Y RETIRA GUADUA SOBRE EL PRIMARIO SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0.0035815 | 0.0036177 | 0.21489 | 179.0848 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8122 | bomesias | 199429 | 206079 | 206080 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:37 | 2024-03-31 19:49 | 131.65 | 2.19 | 22302 | VUELTA LARGA | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 50 SE REVISA NODO 1150677 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 791397 | 8.3018e-06 | 3.7908e-06 | 0.00049811 | 179.0853 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199430 | 206050 | 206054 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:38 | 2024-03-31 17:43 | 5.67 | 0.09 | 7316 | DIAMANTE | 100 | No programada | 9219 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza cierre y queda abierto | 791397 | 0.0010484 | 0.011649 | 0.062905 | 179.1482 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 199431 | 206051 | 206052 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:40 | 2024-03-31 17:42 | 1.72 | 0.03 | 10317 | LILI | 169 | No programada | 13696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 179.1482 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199432 | 206055 | 206074 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:43 | 2024-03-31 19:28 | 104.75 | 1.75 | 7316 | DIAMANTE | 100 | No programada | 9219 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retiran ramas sobre la red | 791397 | 0.020386 | 0.011649 | 1.2231 | 180.3713 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 199433 | 206056 | 206060 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:47 | 2024-03-31 17:48 | 0.92 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 142 | No programada | 12970 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 180.3713 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8121 | ragomez | 199473 | 206076 | 206077 | 2024 | 3 | 2024-03-31 17:52 | 2024-03-31 19:32 | 100.3 | 1.67 | 7322 | TALANGA | 35 | No programada | 3703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retira rama sobre la red | 791397 | 0.007814 | 0.0046791 | 0.46884 | 180.8402 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074881-CC.10924 | bomesias | 199487 | 206093 | 206096 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:14 | 2024-03-31 21:00 | 165.82 | 2.76 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 140 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen 2x10 atrafo de distribucion | 791397 | 0.00048825 | 0.0001769 | 0.029295 | 180.8695 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 199440 | 206063 | 206064 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:17 | 2024-03-31 18:18 | 0.92 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 199 | No programada | 8434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 180.8695 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 199441 | 206065 | 206066 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:18 | 2024-03-31 18:20 | 2.25 | 0.04 | 17316 | LOS PARQUES | 199 | No programada | 8434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 180.8695 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1084712-CC.50747 | bomesias | 199449 | 206091 | 206092 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:29 | 2024-03-31 20:44 | 134.83 | 2.25 | 17318 | CHIMINANGOS | 8 | No programada | 835 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO SE REPONE VELA SUMINISTRA 96 Y SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.002374 | 0.0010551 | 0.14244 | 181.0119 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8120 | bomesias | 199465 | 206071 | 206097 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:35 | 2024-03-31 22:34 | 238.72 | 3.98 | 17316 | LOS PARQUES | 23 | No programada | 1493 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL | 791397 | 0.0075084 | 0.0018865 | 0.45051 | 181.4624 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 199455 | 206069 | 206073 | 2024 | 3 | 2024-03-31 18:42 | 2024-03-31 19:07 | 24.58 | 0.41 | 17316 | LOS PARQUES | 176 | No programada | 6941 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 CR 9N CL 72 NODO 1127152 CAYO ARBOL FRONDOSO SOBRE EL PRIMARIO Y REVENTO LINEAS LLEVAR 20 MTS AL 1/0 ACSR LLEVAR CANASTA Y MOTOSIERRA GRUPO 101 REALIZA REPARACION, UTILIZAN 10 MTS DE 1/0 ALUMIN. | 791397 | 0.0035959 | 0.0087706 | 0.21576 | 181.6782 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261996-CC.11855 | bomesias | 199493 | 206094 | 206095 | 2024 | 3 | 2024-03-31 19:08 | 2024-03-31 21:00 | 112.38 | 1.87 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 204 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO 20718-112 NEUTRO ROTO LLEVAR 20 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00048203 | 0.00025777 | 0.028922 | 181.7071 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288002-CC.50496 | bomesias | 199478 | 206084 | 206089 | 2024 | 3 | 2024-03-31 19:20 | 2024-03-31 19:55 | 34.55 | 0.58 | 10302 | MOJICA | 5 | No programada | 472 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 5288002 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00034592 | 0.00059641 | 0.020755 | 181.7278 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199471 | 206075 | 206081 | 2024 | 3 | 2024-03-31 19:28 | 2024-03-31 20:07 | 39.02 | 0.65 | 7316 | DIAMANTE | 81 | No programada | 7600 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente en la cuchilla de salida del cto | 791397 | 0.0062421 | 0.0096033 | 0.37453 | 182.1024 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295017-RC.RI.304 | SCADA | 199471 | 206075 | 206090 | 2024 | 3 | 2024-03-31 19:28 | 2024-03-31 21:01 | 93.23 | 1.55 | 7316 | DIAMANTE | 19 | No programada | 1619 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente en la cuchilla de salida del cto | 791397 | 0.0031709 | 0.0020457 | 0.19025 | 182.2926 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199481 | 206085 | 206087 | 2024 | 3 | 2024-03-31 20:30 | 2024-03-31 20:49 | 18.83 | 0.31 | 7316 | DIAMANTE | 81 | No programada | 7600 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira rama sobre la red | 791397 | 0.002977 | 0.0096033 | 0.17862 | 182.4712 | 31 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.65397 | 173.8008 | 2.0731 | 2.5948 | 0.032252 | 208.4185 | 2.4698 | 3.4736 | 2.4698 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155113-CC.13094 | jmrojas | 199458 | 206098 | 206099 | 2024 | 4 | 2024-03-31 18:51 | 2024-04-01 01:01 | 370.28 | 6.17 | 12307 | FEEDER IV | 17 | No programada | 70 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles de l[inea 2x50 amp, antes retiran ramas. SE PRESENTA DEMORA para normalizar por procedimiento de policia, patrulleros Pe;a Ramos Eduardo y Valentina Ruiz. | 795888 | 0.00054266 | 8.7952e-05 | 0.03256 | 182.5038 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1099582-CC.12525 | jpalechor | 199501 | 206102 | 206233 | 2024 | 4 | 2024-04-01 01:31 | 2024-04-01 18:15 | 1003.85 | 16.73 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 104 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 1099582 para aislar manga trenzado en el suelo, llevar 20 mts 4/0 aislado para reparar. SE REPARA RED SECUNDARIA | 795888 | 0.0021861 | 0.00013067 | 0.13117 | 182.635 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 199502 | 206100 | 206101 | 2024 | 4 | 2024-04-01 01:45 | 2024-04-01 01:46 | 1.35 | 0.02 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 182.635 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | jpalechor | 199503 | 206262 | 206263 | 2024 | 4 | 2024-04-01 05:02 | 2024-04-01 21:24 | 981.98 | 16.37 | 18304 | LA ESTANCIA | 4 | No programada | 8 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN 2X15 DE LINE DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 0.00016455 | 1.0052e-05 | 0.0098727 | 182.6448 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 199506 | 206103 | 206104 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:00 | 2024-04-01 06:01 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 116 | No programada | 2579 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 182.6448 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 199507 | 206105 | 206111 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:02 | 2024-04-01 07:21 | 79.65 | 1.33 | 2307 | SANTA MONICA | 104 | No programada | 2147 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 51 AV 4N # 8N - 15 COMO REFERENCIA NODO 6482384 SOBRE UNA CAJA DE REGISTRO SEGUETIARON EL CABLE EN EL NODO 5052211 SE ABRE LA 5 VIA PARA SECCIONAR EL DAÑO | 795888 | 0.0035878 | 0.0026976 | 0.21527 | 182.8601 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288002-CC.50496 | jpalechor | 199550 | 206194 | 206201 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:02 | 2024-04-01 14:33 | 511.48 | 8.52 | 10302 | MOJICA | 6 | No programada | 472 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X30 DE LINEA NODO 5288002 ANTES SE PODA PALMA | 795888 | 0.0050528 | 0.00059305 | 0.30317 | 183.1633 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245813-CC.48112 | jmrojas | 199510 | 206288 | 206300 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:02 | 2024-04-01 23:21 | 1038.78 | 17.31 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 52 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y reponen fusibles de l[inea N# 1245813 1x20 amp, fuerte lluvia en el sector. | 795888 | 0.001131 | 6.5336e-05 | 0.067858 | 183.2311 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6482384-CM.26352 | ldgonzalez | 199516 | 206109 | 206115 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:14 | 2024-04-01 08:05 | 110.87 | 1.85 | 2307 | SANTA MONICA | 11 | No programada | 399 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se normaliza quinnta via hacia edificio don sebas vandalizan cable monopolar suterraneo | 795888 | 0.00092745 | 0.00050133 | 0.055647 | 183.2868 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199512 | 206106 | 206107 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:20 | 2024-04-01 06:21 | 0.9 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 105 | No programada | 9738 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 183.2868 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 199513 | 206108 | 206113 | 2024 | 4 | 2024-04-01 06:22 | 2024-04-01 07:54 | 91.75 | 1.53 | 7316 | DIAMANTE | 105 | No programada | 9738 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA CTO A LO LARGO DEL RAMAL NO SE UBICA FALLA SE COORDINA CON DESPACHO Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.01872 | 0.012235 | 1.1232 | 184.41 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2875322-CC.DPE7079 | jpalechor | 199518 | 206228 | 206229 | 2024 | 4 | 2024-04-01 07:07 | 2024-04-01 17:31 | 624.45 | 10.41 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref trafo PP # 14843 de 112.5KVa trif. N: 2875322 repone fusible ( 1*10) Se cortan ramas Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.41 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5052211-BE.50947 | frvarela | 199527 | 206114 | 206217 | 2024 | 4 | 2024-04-01 08:05 | 2024-04-01 16:21 | 496.47 | 8.27 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 33 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CABLE VANDALIZADO . ACOMETIDA QUE ALIMENTA EDIFICIO DON SEBAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.41 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2873770-CC.51634 | bomesias | 199530 | 206139 | 206140 | 2024 | 4 | 2024-04-01 08:14 | 2024-04-01 11:11 | 177.12 | 2.95 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | EN EL NODO 1262220 TRAFO # 17857 DE 50KVA SE REPONE 1X6 A Y EN EL NODO 2869446 ARBOL FRONDOSO A PUNTA DE TUMBAR LINEAS AISLADAS LLEVAR MOTOSIERRA | 795888 | 2.5946e-05 | 8.7952e-06 | 0.0015568 | 184.4116 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218624-SZ.SGN-230 | bomesias | 199531 | 206124 | 206125 | 2024 | 4 | 2024-04-01 08:16 | 2024-04-01 09:27 | 70.9 | 1.18 | 12307 | FEEDER IV | 7 | No programada | 76 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 5218624 SE CORTAN RAMAS Y SE REPONEN 2X12 DE LINEA | 795888 | 0.00011268 | 9.5491e-05 | 0.0067608 | 184.4183 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6480209-CC.25581 | bomesias | 199536 | 206119 | 206123 | 2024 | 4 | 2024-04-01 08:22 | 2024-04-01 10:00 | 98 | 1.63 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | NODO 6480209 TRAFO 16093SE REPARA FASE 3 3 MTS DE CABLE # 4 AISLADO SE CORTAN RAMAS | 795888 | 4.0961e-05 | 2.5129e-05 | 0.0024576 | 184.4208 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121642-CC.15586 | bomesias | 199533 | 206122 | 206128 | 2024 | 4 | 2024-04-01 08:32 | 2024-04-01 09:51 | 79.08 | 1.32 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 263 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | EN EL NODO 1121642 SE REPONEN FUSIBLE DE LINEA 2X30A DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.00043619 | 0.00033045 | 0.026172 | 184.4469 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249457-CC.10828 | jpalechor | 199555 | 206226 | 206232 | 2024 | 4 | 2024-04-01 11:59 | 2024-04-01 18:07 | 368.47 | 6.14 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E13111 PARA REPARAR RED SECUNDARIA ( NUTRO) | 795888 | 0.00025458 | 4.1463e-05 | 0.015275 | 184.4622 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 199561 | 206149 | 206163 | 2024 | 4 | 2024-04-01 12:28 | 2024-04-01 12:41 | 12.58 | 0.21 | 14532 | CARRERA 40 | 117 | No programada | 286 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | AUSENCIA DE TENSION POR ENLACE SAN LUIS/MENGA | 795888 | 7.5463e-05 | 0.00035935 | 0.0045278 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 199562 | 206150 | 206158 | 2024 | 4 | 2024-04-01 12:29 | 2024-04-01 12:31 | 2.1 | 0.04 | 14312 | ACOPI | 171 | No programada | 585 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | ausencia de tension disparo enlace san luis /menga la hora es falsa | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 199563 | 206152 | 206159 | 2024 | 4 | 2024-04-01 12:29 | 2024-04-01 12:31 | 2.18 | 0.04 | 14303 | CALIMA | 45 | No programada | 1629 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | ausencia de tension enlace san luis /menga | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 199564 | 206153 | 206160 | 2024 | 4 | 2024-04-01 12:29 | 2024-04-01 12:31 | 2.25 | 0.04 | 14305 | INDUSTRIAL | 168 | No programada | 5812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Ausencia de tension falla enlace san luis /menga | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 199566 | 206155 | 206161 | 2024 | 4 | 2024-04-01 12:29 | 2024-04-01 12:32 | 2.1 | 0.04 | 14306 | ALAMOS | 176 | No programada | 8481 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | ausencia enlace san luis /menga duracion de la falla es falsa | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5273412-CC.14399 | jpalechor | 199578 | 206230 | 206231 | 2024 | 4 | 2024-04-01 13:20 | 2024-04-01 17:49 | 268.68 | 4.48 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 111 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref N: 5273412 Acometida Monopolar alimenta Repone fusible ( 1*12 ) Alimenacion al trafo PP # 8356 de 150KVa N: 5273374. Se habla con el Guarda Fredy Rosas Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199581 | 206202 | 206203 | 2024 | 4 | 2024-04-01 14:46 | 2024-04-01 14:46 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 150 | No programada | 631 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 199582 | 206204 | 206205 | 2024 | 4 | 2024-04-01 14:46 | 2024-04-01 14:46 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 150 | No programada | 631 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6364756-SW.SW.112 | jpalechor | 199583 | 206245 | 206265 | 2024 | 4 | 2024-04-01 14:59 | 2024-04-01 21:42 | 403.87 | 6.73 | 20303 | CAPRI | 74 | No programada | 797 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TP5 EN SUB PANCE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 199592 | 206211 | 206212 | 2024 | 4 | 2024-04-01 15:35 | 2024-04-01 15:36 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 172 | No programada | 6061 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LA SIRENA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.4667 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2019825-CC.53081 | jmrojas | 199672 | 206299 | 206301 | 2024 | 4 | 2024-04-01 15:38 | 2024-04-01 23:30 | 471.97 | 7.87 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusibles de l[inea N# 2019825 2x15 amp, fuerte lluvia en el sector. | 795888 | 0.00026698 | 3.3924e-05 | 0.016019 | 184.4828 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2374145-CC.35365 | jpalechor | 199599 | 206238 | 206241 | 2024 | 4 | 2024-04-01 15:47 | 2024-04-01 19:30 | 223.37 | 3.72 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 6 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | NODO 2374145 SE REPONEN 2X12 DE LINEA DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 2.8044e-05 | 7.5387e-06 | 0.0016826 | 184.4844 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | jpalechor | 199700 | 206253 | 206257 | 2024 | 4 | 2024-04-01 16:03 | 2024-04-01 20:28 | 265.03 | 4.42 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 487 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE RPOBO EL CIERRE | 795888 | 0.0027046 | 0.0006119 | 0.16227 | 184.6467 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 199638 | 206220 | 206221 | 2024 | 4 | 2024-04-01 16:40 | 2024-04-01 16:40 | 0.33 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 38 | No programada | 3882 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.6467 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 199588 | 206227 | 206236 | 2024 | 4 | 2024-04-01 17:21 | 2024-04-01 19:09 | 107.77 | 1.8 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 5 | No programada | 208 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | NODO 1049381 CALLE 33 CRA 5 NTE SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO DE LINEA Y SE REPONE 1X20 | 795888 | 0.00047042 | 0.00026134 | 0.028225 | 184.6749 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 199678 | 206234 | 206236 | 2024 | 4 | 2024-04-01 19:02 | 2024-04-01 19:09 | 7.15 | 0.12 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 246 | No programada | 10591 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABRE EL CTO CARRERA 5 NTE PARA CAMBIO DE CORTACIRCUITO NODO 1049381 CALLE 33 CRA 5 NTE | 795888 | 0.0015969 | 0.013307 | 0.095811 | 184.7708 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1090151-CC.8664 | ragomez | 199679 | 206449 | 206464 | 2024 | 4 | 2024-04-01 19:13 | 2024-04-02 13:26 | 1093.67 | 18.23 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57 revisa e informa que fuerte lluvia en el sector, muy oscuro y hay un veh[iculo taxi debejo del trafo N# 1090151./ GRUPO 22 TRAFO X 112 NODO 1090151 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO SE UTILIZA 1.5 MT COBRE 4/0 Y UNA GRAPA SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0.0019699 | 0.00010806 | 0.11819 | 184.8889 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 199684 | 206239 | 206240 | 2024 | 4 | 2024-04-01 19:22 | 2024-04-01 19:23 | 0.87 | 0.01 | 26301 | LA SIRENA | 77 | No programada | 4367 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6768008-RC.RI.407 | SCADA | 199693 | 206244 | 206264 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:06 | 2024-04-01 21:33 | 87.23 | 1.45 | 20302 | MULTICENTRO | 143 | No programada | 2675 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 199695 | 206248 | 206266 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:06 | 2024-04-01 21:56 | 110.15 | 1.84 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1466 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 199694 | 206246 | 206270 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:06 | 2024-04-01 21:58 | 112.1 | 1.87 | 20304 | PASOANCHO | 108 | No programada | 3226 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121529-RC.RI.195 | SCADA | 199552 | 206247 | 206256 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:06 | 2024-04-01 20:24 | 17.58 | 0.29 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3218 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TP5 EN PANCE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 199697 | 206250 | 206268 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:08 | 2024-04-01 21:58 | 110.23 | 1.84 | 20306 | LA MONTANA | 89 | No programada | 682 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 199696 | 206249 | 206271 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:09 | 2024-04-01 22:00 | 110.5 | 1.84 | 20309 | LA BUITRERA | 210 | No programada | 5292 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 Grupo 47: Ref trafo PP # 13418 de 630KVa trif. N: 2354187 visita dato Servicio Normal confirmado con el Guarda Moreno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8889 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 199698 | 206251 | 206259 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:09 | 2024-04-01 20:59 | 49.2 | 0.82 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 46 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI ANTES SE PODA ARBOL | 795888 | 4.7394e-05 | 5.7797e-05 | 0.0028436 | 184.8918 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 199699 | 206252 | 206272 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:10 | 2024-04-01 21:59 | 109.17 | 1.82 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 952 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E PANCE POR DISPARO DE POTENCIA T5 SEÑALIZO DISPARO POR PROTECCION 86 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 184.8918 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 199632 | 206258 | 206277 | 2024 | 4 | 2024-04-01 20:30 | 2024-04-01 22:32 | 122.27 | 2.04 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1563 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0040062 | 0.0019638 | 0.24037 | 185.1322 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.27338 | jpalechor | 199703 | 206260 | 206261 | 2024 | 4 | 2024-04-01 21:00 | 2024-04-01 21:24 | 23.95 | 0.4 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref N: 1131541 REpone fusible de linea ( 2*15 ) Daño por Lluvias Servicio Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 185.1322 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 199709 | 206278 | 206286 | 2024 | 4 | 2024-04-01 22:32 | 2024-04-01 23:18 | 46.05 | 0.77 | 26301 | LA SIRENA | 24 | No programada | 1076 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.001041 | 0.0013519 | 0.06246 | 185.1946 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | ldgonzalez | 199713 | 206285 | 206290 | 2024 | 4 | 2024-04-01 22:42 | 2024-04-01 23:52 | 69.53 | 1.16 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 487 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | LINEAS PRIMARIAS ROTRAS AL INTERIOR DE CANTA CLARO NODO 2503581 | 795888 | 0.0007098 | 0.0006119 | 0.042588 | 185.2372 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2539691-CC.48297 | bomesias | 199712 | 206412 | 206414 | 2024 | 4 | 2024-04-01 23:03 | 2024-04-02 09:17 | 614.03 | 10.23 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y los fusibles de l[inea N# 2515547 cascadas de dapa se observan buenos.REVISAR DE D[IA./ GRUPO 61 SE REVISA NODO 2539691 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00010283 | 1.0052e-05 | 0.0061697 | 185.2434 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 199714 | 206287 | 206289 | 2024 | 4 | 2024-04-01 23:18 | 2024-04-01 23:38 | 19.42 | 0.32 | 26301 | LA SIRENA | 24 | No programada | 1076 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO ENTRE GRANJALANDIA Y EL PUENTE DE LA SIRENA | 795888 | 0.00043262 | 0.0013519 | 0.025957 | 185.2693 | 1 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.021096 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 210.5462 | 2.4949 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6727557-CC.49633 | bomesias | 199719 | 206295 | 206443 | 2024 | 4 | 2024-04-01 23:56 | 2024-04-02 09:58 | 601.77 | 10.03 | 26301 | LA SIRENA | 4 | No programada | 10 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | LINEAS PRIMARIAS ROTRAS AL INTERIOR DE CANTA CLARO N# 2503581. F.L ABIERTOS N# 6727557 Y N# 5013399 LLEVAR 5 MTS DE #2 ALUMIN ACSR. REALIZAR PODA. | 795888 | 0.00012602 | 1.2565e-05 | 0.0075614 | 185.2769 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199721 | 206302 | 206303 | 2024 | 4 | 2024-04-02 01:26 | 2024-04-02 01:27 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 185.2769 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199722 | 206304 | 206310 | 2024 | 4 | 2024-04-02 01:27 | 2024-04-02 02:13 | 45.9 | 0.77 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.010631 | 0.013806 | 0.63784 | 185.9147 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 199723 | 206308 | 206309 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:03 | 2024-04-02 02:06 | 2.68 | 0.04 | 16317 | CARRERA 70 | 126 | No programada | 6464 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 185.9147 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | ragomez | 199888 | 206393 | 206458 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:11 | 2024-04-02 11:25 | 554.8 | 9.25 | 4305 | CALLE 19 | 9 | No programada | 507 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 98 SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED Y SE REPONEN FUSIBLES 2X30 AMP | 795888 | 0.0058925 | 0.00063702 | 0.35355 | 186.2683 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199725 | 206311 | 206313 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:14 | 2024-04-02 02:15 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 186.2683 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199727 | 206314 | 206320 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:15 | 2024-04-02 02:34 | 19.1 | 0.32 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN PALMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0044179 | 0.013806 | 0.26507 | 186.5334 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 199728 | 206315 | 206316 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:18 | 2024-04-02 02:19 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 175 | No programada | 13876 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 186.5334 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 199729 | 206317 | 206318 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:20 | 2024-04-02 02:21 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 185 | No programada | 9117 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 186.5334 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5259215-RC.RI.175 | SCADA | 199730 | 206319 | 206336 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:24 | 2024-04-02 03:53 | 88.98 | 1.48 | 17301 | EL CARMELO | 20 | No programada | 2658 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | REALIMENTADO POR CTO GUADUALES.REVISAR CCTO EN LA CALLE 73 CRA 1A5D N# 1195158 MONOPOLAR, LLEVAR CANASTA. / GRUPO 61 NODO 1195158 ACOMETIDA QUEDA ABIERTA RECHAZA CIERRE NODO 5148502 ABIERTAS CUCHILLAS CABLE MALO | 795888 | 0.0049427 | 0.0033397 | 0.29656 | 186.8299 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5149011-RC.RI.357 | SCADA | 199730 | 206319 | 206381 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:24 | 2024-04-02 08:26 | 361.77 | 6.03 | 17301 | EL CARMELO | 22 | No programada | 3338 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | REALIMENTADO POR CTO GUADUALES.REVISAR CCTO EN LA CALLE 73 CRA 1A5D N# 1195158 MONOPOLAR, LLEVAR CANASTA. / GRUPO 61 NODO 1195158 ACOMETIDA QUEDA ABIERTA RECHAZA CIERRE NODO 5148502 ABIERTAS CUCHILLAS CABLE MALO | 795888 | 0.02529 | 0.0041941 | 1.5174 | 188.3473 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199732 | 206321 | 206323 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:34 | 2024-04-02 02:35 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 135 | No programada | 10356 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 188.3473 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 199733 | 206324 | 206430 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:35 | 2024-04-02 11:17 | 522.2 | 8.7 | 10319 | EL ESTERO | 135 | No programada | 10356 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y ABRE reco N# 5195985 hacia el estero se realiza prueba y rechaza, se debe realizar podas ref suiche N# 5197015. | 795888 | 0.1132 | 0.013012 | 6.7922 | 195.1395 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094700-SW.SW.229 | bomesias | 199777 | 206348 | 206384 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:42 | 2024-04-02 08:35 | 352.42 | 5.87 | 16317 | CARRERA 70 | 44 | No programada | 1541 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 51 SE REVISA CTO NODO 1225375 SE ABRE RI Y NORMALIZA CTO REVISA EL RAMAL NODO 1094700 SE CIERRA SWICHE FRONTERA CTO LIMONAR | 795888 | 0.011366 | 0.0019362 | 0.68193 | 195.8215 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 199734 | 206325 | 206326 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:50 | 2024-04-02 02:51 | 0.95 | 0.02 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2240 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 195.8215 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 199735 | 206327 | 206346 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:52 | 2024-04-02 06:06 | 194.7 | 3.25 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2240 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se desentorchan lineas carrera 54 calle 12A | 795888 | 0.009147 | 0.0028145 | 0.54882 | 196.3703 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 199736 | 206328 | 206331 | 2024 | 4 | 2024-04-02 02:55 | 2024-04-02 02:56 | 0.97 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 121 | No programada | 10211 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 196.3703 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 199738 | 206332 | 206333 | 2024 | 4 | 2024-04-02 03:26 | 2024-04-02 03:27 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 100 | No programada | 3472 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 196.3703 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 199739 | 206334 | 206345 | 2024 | 4 | 2024-04-02 03:27 | 2024-04-02 06:04 | 157.37 | 2.62 | 26305 | PAMPALINDA | 100 | No programada | 3472 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza poda ccalle 3 carrera 59 | 795888 | 0.01143 | 0.0043624 | 0.68577 | 197.0561 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | bomesias | 199865 | 206394 | 206395 | 2024 | 4 | 2024-04-02 03:47 | 2024-04-02 08:49 | 302.32 | 5.04 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 NODO 5132282 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00088022 | 0.00017465 | 0.052813 | 197.1089 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 199742 | 206337 | 206338 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:06 | 2024-04-02 04:07 | 0.95 | 0.02 | 10310 | CALLE 56 | 42 | No programada | 4932 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 197.1089 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 199743 | 206339 | 206340 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:14 | 2024-04-02 04:16 | 1.9 | 0.03 | 4307 | CARRERA 15 | 191 | No programada | 13359 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 197.1089 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8140 | bomesias | 199744 | 206382 | 206450 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:16 | 2024-04-02 10:41 | 385.45 | 6.42 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 1252 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normalizan fusibles de linea antes se realiza poda en varios puntos | 795888 | 0.010099 | 0.0015731 | 0.60595 | 197.7148 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 199745 | 206341 | 206342 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:16 | 2024-04-02 04:17 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 197.7148 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8138 | bomesias | 199886 | 206378 | 206413 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:29 | 2024-04-02 09:02 | 272.77 | 4.55 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5214 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 21 SE REVISA NODO 1015877 NODO 1209370 SE CORTAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO CANASTA DE SABOGAL SE NORMALIZA RI NODO 5222389 | 795888 | 0.029808 | 0.0065512 | 1.7885 | 199.5033 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8141 | bomesias | 199768 | 206383 | 206421 | 2024 | 4 | 2024-04-02 04:35 | 2024-04-02 09:45 | 310.05 | 5.17 | 20308 | LA MARIA | 100 | No programada | 703 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 24 SE REVISA SE CORTAN RAMAS Y HOJAS DE PALMA SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.0045666 | 0.00088329 | 0.274 | 199.7773 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221477-IP.CB16308 | SCADA | 199753 | 206343 | 206344 | 2024 | 4 | 2024-04-02 05:00 | 2024-04-02 05:01 | 1 | 0.02 | 16308 | LIMONAR | 270 | No programada | 11881 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 199.7773 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5251575-CC.26586 | bomesias | 199855 | 206391 | 206418 | 2024 | 4 | 2024-04-02 05:13 | 2024-04-02 09:29 | 256.33 | 4.27 | 20305 | CANASGORDAS | 24 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 99 SE REVISA RAMAL SE CORTAN RAMAS NODO 5251575 SE REPONEN 2X25 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0017436 | 0.00040835 | 0.10462 | 199.8819 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1182412-ST.PV5730 | bomesias | 199761 | 206441 | 206442 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:01 | 2024-04-02 11:56 | 355 | 5.92 | 1311 | CARRERA 4 | 4 | No programada | 78 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 57 NODO 1182712 SE ABRE Y CIERRA CARGA SE REPARAN PUENTES PRIMARIOS CANASTA DE MORENO SE UTILIZAN 2 CONECTORES BIMETALICO Y DE PERFORACION | 795888 | 0.00058018 | 9.8004e-05 | 0.034811 | 199.9167 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 199777 | 206348 | 206373 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:18 | 2024-04-02 07:02 | 44.58 | 0.74 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4923 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 51 SE REVISA CTO NODO 1225375 SE ABRE RI Y NORMALIZA CTO REVISA EL RAMAL NODO 1094700 SE CIERRA SWICHE FRONTERA CTO LIMONAR | 795888 | 0.0045773 | 0.0061855 | 0.27464 | 200.1914 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 199793 | 206349 | 206357 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:28 | 2024-04-02 06:39 | 10.85 | 0.18 | 26301 | LA SIRENA | 48 | No programada | 1516 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 0.00034286 | 0.0019048 | 0.020572 | 200.2119 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251354-CC.6224 | ragomez | 199859 | 206451 | 206457 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:28 | 2024-04-02 11:02 | 274.57 | 4.58 | 4302 | ARANJUEZ | 9 | No programada | 577 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 98 SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED Y SE REPONEN DOS FUSIBLES | 795888 | 0.0033204 | 0.00072498 | 0.19922 | 200.4112 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 199795 | 206350 | 206358 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:28 | 2024-04-02 06:39 | 11.03 | 0.18 | 26308 | MALL PLAZA | 68 | No programada | 2355 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 0.00053261 | 0.002959 | 0.031957 | 200.4431 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 199796 | 206351 | 206362 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:28 | 2024-04-02 06:41 | 13.07 | 0.22 | 26302 | EL CORTIJO | 52 | No programada | 3447 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 0.00095282 | 0.004331 | 0.057169 | 200.5003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 199801 | 206353 | 206364 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:30 | 2024-04-02 06:42 | 11.98 | 0.2 | 26304 | LA REFORMA | 57 | No programada | 508 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 0.00012766 | 0.00063828 | 0.0076594 | 200.5079 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 199802 | 206354 | 206365 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:30 | 2024-04-02 06:42 | 11.73 | 0.2 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 40 | No programada | 3518 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | ausencia de tension por disparo del TI en sub ladera | 795888 | 0.00088404 | 0.0044202 | 0.053043 | 200.561 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293995-RC.RI.044 | SCADA | 199805 | 206355 | 206392 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:31 | 2024-04-02 09:28 | 176.27 | 2.94 | 26305 | PAMPALINDA | 100 | No programada | 3472 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA NODO 1115871 SE CORTAN Y RETIRAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO CANASTA DE BOLAÑOS | 795888 | 0.012826 | 0.0043624 | 0.76953 | 201.3305 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 199809 | 206356 | 206366 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:33 | 2024-04-02 06:42 | 8.73 | 0.15 | 26307 | LA CAROLINA | 38 | No programada | 134 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 2.5255e-05 | 0.00016837 | 0.0015153 | 201.332 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 199814 | 206361 | 206371 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:41 | 2024-04-02 06:51 | 10.75 | 0.18 | 1305 | PICHINDE | 151 | No programada | 1470 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba servicio nnormal | 795888 | 0.00033246 | 0.001847 | 0.019948 | 201.352 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 199817 | 206367 | 206368 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:43 | 2024-04-02 06:44 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.352 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 199818 | 206369 | 206370 | 2024 | 4 | 2024-04-02 06:44 | 2024-04-02 06:46 | 2.08 | 0.03 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.352 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5230446-CC.11838 | bomesias | 199842 | 206422 | 206480 | 2024 | 4 | 2024-04-02 07:10 | 2024-04-02 14:07 | 416.35 | 6.94 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E 12892 | 795888 | 0.00099406 | 0.00014324 | 0.059644 | 201.4116 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2874075-CC.51527 | jpalechor | 200167 | 206493 | 206496 | 2024 | 4 | 2024-04-02 07:18 | 2024-04-02 15:46 | 508.08 | 8.47 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 15 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1X30 DE LINE DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 0.00015963 | 1.8847e-05 | 0.009578 | 201.4212 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064295-CC.12423 | jpalechor | 199878 | 206376 | 206488 | 2024 | 4 | 2024-04-02 07:54 | 2024-04-02 13:01 | 306.97 | 5.12 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 83 CL 48 CR 41D TRAFO 9854 NODO 5064295 REPARAR BAJANTE PRIMARIO | 795888 | 0.00036025 | 7.0362e-05 | 0.021615 | 201.4428 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191513-CC.10271 | jpalechor | 199910 | 206497 | 206498 | 2024 | 4 | 2024-04-02 08:49 | 2024-04-02 16:11 | 441.75 | 7.36 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X8 A TRAFO, DAÑO POR AVE | 795888 | 0.0010265 | 0.00013947 | 0.061589 | 201.5044 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 199906 | 206385 | 206386 | 2024 | 4 | 2024-04-02 08:56 | 2024-04-02 08:57 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 38 | No programada | 134 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | error en coordinacion de protecciones | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.5044 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8145 | bomesias | 200423 | 206610 | 206613 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:01 | 2024-04-03 10:27 | 1525.82 | 25.43 | 26304 | LA REFORMA | 3 | No programada | 50 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen 3x12 de linea fuerte lluva | 795888 | 0.0015976 | 6.2823e-05 | 0.095855 | 201.6003 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077376-RC.RI.391 | SCADA | 199913 | 206389 | 206467 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:15 | 2024-04-02 13:44 | 269.63 | 4.49 | 17306 | SAMANES | 38 | No programada | 180 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | incendio subestacion san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5232490-SW.SW.205 | jpalechor | 199959 | 206427 | 206553 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:44 | 2024-04-02 23:21 | 816.52 | 13.61 | 17308 | PETECUY | 81 | No programada | 7853 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CTO PETECUY POR FEPICOL, POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 199938 | 206397 | 206407 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:50 | 2024-04-02 09:52 | 1.67 | 0.03 | 14312 | ACOPI | 171 | No programada | 585 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CIRCUITO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 199940 | 206399 | 206408 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-02 09:52 | 1.58 | 0.03 | 14303 | CALIMA | 45 | No programada | 1629 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO CALIMA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 199939 | 206398 | 206409 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-02 09:52 | 1.77 | 0.03 | 14306 | ALAMOS | 175 | No programada | 8480 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Se realiza apertura por deslastre de carga por problema en sub san luis tiempo real de la interrupcion 5 horas hoj | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 199942 | 206401 | 206410 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-02 09:52 | 1.67 | 0.03 | 14305 | INDUSTRIAL | 168 | No programada | 5812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre , la hora de cierre fue 09 52 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 199941 | 206400 | 206455 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-02 13:00 | 189.23 | 3.15 | 14311 | LA CAMPINA | 163 | No programada | 2554 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE NORMALIZA CAMPIÑA , POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050081-CC.48569 | ragomez | 199941 | 206400 | 206465 | 2024 | 4 | 2024-04-02 09:51 | 2024-04-02 13:29 | 218.13 | 3.64 | 14311 | LA CAMPINA | 23 | No programada | 1514 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE NORMALIZA CAMPIÑA , POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 199997 | 206415 | 206416 | 2024 | 4 | 2024-04-02 10:26 | 2024-04-02 10:26 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3299 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6003 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1164651-CC.7521 | jpalechor | 200208 | 206509 | 206510 | 2024 | 4 | 2024-04-02 10:38 | 2024-04-02 17:31 | 412.8 | 6.88 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 49: Ref Banco de trafos # 16848 y # 16849 de 50KVa N: 1164651 repone fusible (2*10) Daño por Lluvias Servicio normal | 795888 | 0.00057053 | 8.2926e-05 | 0.034232 | 201.6345 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 199989 | 206423 | 206434 | 2024 | 4 | 2024-04-02 10:56 | 2024-04-02 11:36 | 39.35 | 0.66 | 17541 | ESMERALDA | 13 | No programada | 17 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Daño por incendio en s.e san san luis REALIMENTADO POR CIRCUITO COLGATE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6345 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5185408-RC.RI.239 | SCADA | 199963 | 206425 | 206463 | 2024 | 4 | 2024-04-02 11:01 | 2024-04-02 13:23 | 142.7 | 2.38 | 17310 | EL SENA | 126 | No programada | 11082 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CTO SENA POR SANTANDER POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6345 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 199976 | 206426 | 206512 | 2024 | 4 | 2024-04-02 11:04 | 2024-04-02 17:47 | 402.15 | 6.7 | 17315 | LOS ANDES | 112 | No programada | 1886 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CTO ANDES POR CARRERA 1 POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.6345 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 199894 | 206429 | 206439 | 2024 | 4 | 2024-04-02 11:14 | 2024-04-02 11:50 | 36.63 | 0.61 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2240 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 22 SE REVISA NODO 1219731 SE REPARA PUENTE VERTICAL PRIMARIO CANASTA DE MEJIA SE UTILIZA UNA GRAPA BIMETALICA | 795888 | 0.0017168 | 0.0028145 | 0.10301 | 201.7375 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 200036 | 206431 | 206530 | 2024 | 4 | 2024-04-02 11:28 | 2024-04-02 20:27 | 539.4 | 8.99 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 117 | No programada | 286 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Daño por incendio en s.e san san luis REAlimentado por cto carrera 40 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.7375 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 200032 | 206438 | 206561 | 2024 | 4 | 2024-04-02 11:47 | 2024-04-03 00:26 | 759.75 | 12.66 | 17537 | POPULAR | 20 | No programada | 302 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CIRCUITO POPULAR POR CIRCUITO LLOREDA POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.7375 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200089 | 206444 | 206484 | 2024 | 4 | 2024-04-02 12:01 | 2024-04-02 14:26 | 144.17 | 2.4 | 7309 | FEPICOL | 178 | No programada | 10259 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CIRCUITO CIRUELOS POR CTO FEPICOL CERRADOS PUENTES NODO 5227445 POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.7375 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188121-RC.RI.282 | SCADA | 200108 | 206448 | 206558 | 2024 | 4 | 2024-04-02 12:26 | 2024-04-02 23:50 | 683.13 | 11.39 | 17316 | LOS PARQUES | 212 | No programada | 8628 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE REALIMENTA CTO PARQUES POR CALIMA POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.7375 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1012053-CC.6502 | frvarela | 200151 | 206801 | 206900 | 2024 | 4 | 2024-04-02 12:43 | 2024-04-04 20:48 | 3364.75 | 56.08 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 51: Ref trafo # 19235 de 112.5Kva N: 102053 Trafo No esta dando salida por 1 FAse con 1 vela y 1 fusible quemados Repone fusible - Se coloca 1 vela y repone fusible ( 4*8 ) trafo queda cerrado dandeo servicio media luz. Poste, trif. Prot. Normales | 795888 | 0.0016206 | 2.8899e-05 | 0.097238 | 201.8347 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2399717-RC.RI.199 | SCADA | 200117 | 206459 | 206542 | 2024 | 4 | 2024-04-02 13:09 | 2024-04-02 21:22 | 493.6 | 8.23 | 14311 | LA CAMPINA | 66 | No programada | 135 | Literal d | 1701 | FUERZA MAYOR - EVENTO FORTUITO | SE NORMALIZA RECONECTADOR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.8347 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200139 | 206478 | 206484 | 2024 | 4 | 2024-04-02 14:04 | 2024-04-02 14:26 | 21.83 | 0.36 | 7309 | FEPICOL | 110 | No programada | 6430 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | SE ABRE PARA CONSTRUIR PUENTES HORIZONTALES PARA REALIMENTAR FEPICOL, POR INCENDIO EN LA SE SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.8347 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 200141 | 206479 | 206511 | 2024 | 4 | 2024-04-02 14:06 | 2024-04-02 17:44 | 217.52 | 3.63 | 14303 | CALIMA | 45 | No programada | 1629 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | CERRADO CTO CALIMA , INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.8347 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 200005 | 206482 | 206506 | 2024 | 4 | 2024-04-02 14:12 | 2024-04-02 16:48 | 156 | 2.6 | 14306 | ALAMOS | 70 | No programada | 4250 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | CERRADO CTO ALAMOS, SE DEJO ABIERTO POR INCENDIO EN S/E SAN LUIS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.8347 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200157 | 206485 | 206486 | 2024 | 4 | 2024-04-02 14:41 | 2024-04-02 14:43 | 2.02 | 0.03 | 7309 | FEPICOL | 288 | No programada | 16689 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 201.8347 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200162 | 206487 | 206491 | 2024 | 4 | 2024-04-02 14:58 | 2024-04-02 15:40 | 41.92 | 0.7 | 7309 | FEPICOL | 213 | No programada | 14126 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y CIERRE DEL CTO FEPICOL QUEDA ABIERTO SW FRONTERA CON SALOMIA | 795888 | 0.012424 | 0.017749 | 0.74545 | 202.5802 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 200169 | 206489 | 206505 | 2024 | 4 | 2024-04-02 15:35 | 2024-04-02 16:38 | 62.88 | 1.05 | 20303 | CAPRI | 73 | No programada | 780 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: REf N: 1142631 KRa 106 Calle 15 Se retiran ramas sobre las lineas Nota: Programar poda de arboles a lo largo del ramal Servicio normal | 795888 | 0.001029 | 0.00098004 | 0.061742 | 202.6419 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 200170 | 206490 | 206492 | 2024 | 4 | 2024-04-02 15:35 | 2024-04-02 15:42 | 6.18 | 0.1 | 7309 | FEPICOL | 75 | No programada | 2563 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Se realimenta parcialmente cto ciruenlos por cto samanes por incendio en sub san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 202.6419 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088351-CC.8605 | ragomez | 200181 | 206583 | 206672 | 2024 | 4 | 2024-04-02 15:57 | 2024-04-03 16:16 | 1458.32 | 24.31 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 46: REf trafo # 8488 de 150KVa trif. N: 1088734 En la Cll 13 KRa 42A Frenta a Ferreteria Ferremora En sitio Bomberos Cortaron 2 Fases estaban en corto aislar daño al lado poste y por el Separador LLevar 40 mt cable Al 1/0 o #2 Llevar Coectores/ GR | 795888 | 0.0036959 | 0.00015203 | 0.22175 | 202.8637 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 200185 | 206501 | 206532 | 2024 | 4 | 2024-04-02 16:19 | 2024-04-02 20:33 | 253.73 | 4.23 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza cierre y se dejan abiertos fusibles del callejon RCN | 795888 | 0.0017805 | 0.00042091 | 0.10683 | 202.9705 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 200186 | 206502 | 206503 | 2024 | 4 | 2024-04-02 16:19 | 2024-04-02 16:20 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 113 | No programada | 1050 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 202.9705 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 200187 | 206504 | 206516 | 2024 | 4 | 2024-04-02 16:21 | 2024-04-02 18:45 | 144.3 | 2.41 | 24304 | EL CASTILLO | 112 | No programada | 1046 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SECCIONA EL CIRCUITO Y SE NORMALIZA | 795888 | 0.0031674 | 0.0013143 | 0.19004 | 203.1605 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 200197 | 206507 | 206508 | 2024 | 4 | 2024-04-02 17:07 | 2024-04-02 17:08 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 54 | No programada | 458 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 23 NODO 1165241 PUENTE PRIMARIO QUE ALIMENTA AL RI ESTA ROTO PARA REPARAR LLEVAR CANASTA / GRUPO 57 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE MORENO NODO 5289882 SE REPONEN 3X12 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 203.1605 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1020579-CC.15900 | jpalechor | 200283 | 206539 | 206540 | 2024 | 4 | 2024-04-02 17:09 | 2024-04-02 20:59 | 229.98 | 3.83 | 16308 | LIMONAR | 11 | No programada | 571 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPÓNE 1X65 DE LINEA | 795888 | 0.0027478 | 0.00071744 | 0.16487 | 203.3254 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172701-CC.20133 | aarodriguez | 200375 | 206690 | 206693 | 2024 | 4 | 2024-04-02 17:21 | 2024-04-03 18:38 | 1516.68 | 25.28 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particulat | 795888 | 0 | 0 | 0 | 203.3254 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 200124 | 206513 | 206514 | 2024 | 4 | 2024-04-02 17:51 | 2024-04-02 18:33 | 42.28 | 0.7 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI ANTES SE CORTAN RAMAS | 795888 | 0.0057459 | 0.0082084 | 0.34475 | 203.6702 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 200246 | 206517 | 206518 | 2024 | 4 | 2024-04-02 18:47 | 2024-04-02 18:48 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 166 | No programada | 3142 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5129125 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 203.6702 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1144251-CC.20521 | bomesias | 200451 | 206786 | 206788 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:00 | 2024-04-04 09:16 | 2295.92 | 38.27 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | EL GRUPO 24 INFORMA QUE FALTA UN PORTA FUSIBLE N# 1144251 /REJA CERRADA/REALIZAR PODAS. / GRUPO 104 SE REVISA SE REALIZAN PODAS DE RAMAS Y GUADUAS SE REPONEN FUSIBLES Y NORMALIZA SERVICIO | 795888 | 0.0006251 | 1.6334e-05 | 0.037506 | 203.7077 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8148 | bomesias | 200437 | 206633 | 206637 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:16 | 2024-04-03 10:27 | 911.2 | 15.19 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se treponen 2x30 de linea se confirma servicio normal | 795888 | 0.0010879 | 7.1618e-05 | 0.065273 | 203.773 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | ldgonzalez | 200280 | 206564 | 206565 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:27 | 2024-04-03 00:52 | 325.63 | 5.43 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone F.L N# 5132282 1x20 amp, antes retira ramas. | 795888 | 0.00094834 | 0.00017465 | 0.0569 | 203.8299 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164435-CC.49018 | aarodriguez | 200443 | 206630 | 206656 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:28 | 2024-04-03 14:46 | 1157.38 | 19.29 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 88 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 24 CR 146 C18A NODO 5164435 REPARAR PUENTE PRIMARIO | 795888 | 0.0021329 | 0.00011057 | 0.12797 | 203.9578 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 200276 | 206526 | 206536 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:34 | 2024-04-02 20:37 | 63.28 | 1.05 | 20305 | CANASGORDAS | 73 | No programada | 355 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 795888 | 0.00046834 | 0.00044604 | 0.028101 | 203.9859 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2235447-CC.47189 | jpalechor | 200293 | 206535 | 206550 | 2024 | 4 | 2024-04-02 19:42 | 2024-04-02 23:10 | 207.97 | 3.47 | 20305 | CANASGORDAS | 21 | No programada | 151 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen F.L N# 2235447 3x30 amp, antes retira ramas en el N# 5138272. | 795888 | 0.00065835 | 0.00018973 | 0.039501 | 204.0254 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 200286 | 206528 | 206529 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:07 | 2024-04-02 20:23 | 15.83 | 0.26 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | MANIOBRA PARA COREGIR ENTICES A LA SALIDA DEL CANAL MENGA EN S/E ARROYOHONDO | 795888 | 3.9201e-06 | 1.5077e-05 | 0.00023521 | 204.0257 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8147 | bomesias | 200453 | 206627 | 206629 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:28 | 2024-04-03 11:02 | 874.28 | 14.57 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 60 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y encuentra RECO abierto se debe realizar poda en el N# 2090341 calle 19 cra 158.LLEVAR CANASTA. | 795888 | 0.0010984 | 7.5387e-05 | 0.065904 | 204.0916 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | bomesias | 200453 | 206627 | 206644 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:28 | 2024-04-03 14:10 | 1062.4 | 17.71 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y encuentra RECO abierto se debe realizar poda en el N# 2090341 calle 19 cra 158.LLEVAR CANASTA. | 795888 | 0.00035603 | 2.0103e-05 | 0.021362 | 204.1129 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 200290 | 206531 | 206548 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:29 | 2024-04-02 23:04 | 155.92 | 2.6 | 14532 | CARRERA 40 | 35 | No programada | 126 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE PRUEBA | 795888 | 0.00041162 | 0.00015831 | 0.024697 | 204.1376 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154770-RC.RI.358 | SCADA | 200290 | 206531 | 206552 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:29 | 2024-04-02 23:18 | 169.48 | 2.82 | 14532 | CARRERA 40 | 44 | No programada | 114 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE PRUEBA | 795888 | 0.00040393 | 0.00014324 | 0.024236 | 204.1619 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268818-RC.RI.139 | SCADA | 200290 | 206531 | 206557 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:29 | 2024-04-02 23:44 | 195.77 | 3.26 | 14532 | CARRERA 40 | 38 | No programada | 46 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE PRUEBA | 795888 | 0.00018842 | 5.7797e-05 | 0.011305 | 204.1732 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 200291 | 206533 | 206537 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:33 | 2024-04-02 20:57 | 23.87 | 0.4 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS SE NORMALIZA RI | 795888 | 0.00016837 | 0.00042091 | 0.010102 | 204.1833 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 200297 | 206538 | 206543 | 2024 | 4 | 2024-04-02 20:57 | 2024-04-02 21:30 | 33.47 | 0.56 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI SE PODA ARBOL | 795888 | 0.00023571 | 0.00042091 | 0.014143 | 204.1974 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 200300 | 206544 | 206545 | 2024 | 4 | 2024-04-02 21:31 | 2024-04-02 21:56 | 25.57 | 0.43 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI ANTES SE RETIRAN RAMAS | 795888 | 0.00018099 | 0.00042091 | 0.01086 | 204.2083 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 200304 | 206549 | 206554 | 2024 | 4 | 2024-04-02 23:05 | 2024-04-02 23:22 | 17.25 | 0.29 | 14532 | CARRERA 40 | 35 | No programada | 126 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE PRUEBA | 795888 | 4.5911e-05 | 0.00015831 | 0.0027547 | 204.211 | 2 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.042192 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 212.6738 | 2.5201 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111612-RC.RI.244 | SCADA | 200310 | 206566 | 206578 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 07:27 | 380.92 | 6.35 | 20304 | PASOANCHO | 16 | No programada | 677 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 0.0054015 | 0.00085062 | 0.32409 | 204.5351 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 200310 | 206566 | 206580 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 07:52 | 405.83 | 6.76 | 20304 | PASOANCHO | 19 | No programada | 124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 0.0010532 | 0.0001558 | 0.063193 | 204.5983 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 200310 | 206566 | 206584 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 09:02 | 476.05 | 7.93 | 20304 | PASOANCHO | 51 | No programada | 2056 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 0.020485 | 0.0025833 | 1.2291 | 205.8274 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 200310 | 206566 | 206594 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 10:12 | 546.08 | 9.1 | 20304 | PASOANCHO | 9 | No programada | 208 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 0.0023782 | 0.00026134 | 0.14269 | 205.9701 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1132296-RC.RI.389 | SCADA | 200310 | 206566 | 206605 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 10:54 | 588.18 | 9.8 | 20304 | PASOANCHO | 7 | No programada | 157 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 0.0019332 | 0.00019726 | 0.11599 | 206.0861 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 200310 | 206566 | 206664 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:06 | 2024-04-03 15:26 | 860.37 | 14.34 | 20304 | PASOANCHO | 6 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA SECCIONAR CTO SE ENCONTRO FALLA DE LINEA ROTA SOBRE RAMAL CTO EL CAMPO, QUEDA SECCIONADO GRUPO 101 REPARA | 795888 | 7.207e-05 | 5.0258e-06 | 0.0043242 | 206.0904 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 200311 | 206567 | 206568 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:12 | 2024-04-03 01:13 | 1.58 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3218 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.0904 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 200312 | 206569 | 206570 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:19 | 2024-04-03 01:32 | 12.83 | 0.21 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3218 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00084909 | 0.0040433 | 0.050945 | 206.1414 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 200313 | 206571 | 206572 | 2024 | 4 | 2024-04-03 01:37 | 2024-04-03 01:38 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.1414 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1047809-CC.3974 | aarodriguez | 200377 | 206655 | 206663 | 2024 | 4 | 2024-04-03 02:29 | 2024-04-03 15:25 | 775.57 | 12.93 | 23301 | EL BOSQUE | 24 | No programada | 574 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y en los F.L N# 1047809 se debe reponer 1 fusible, antes se debe realizar poda de [arbol en canasta en la aven 5 CN # 49 / 15 / GRUPO 57 SE CORTAN RAMAS SE REPONE 1X50 AMP Y RECHAZA QUEDA ABIERTO X CORTAR RAMAS SE RETIRAN LAS VELAS | 795888 | 0.0093252 | 0.00072121 | 0.55951 | 206.7009 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | aarodriguez | 200469 | 206742 | 206845 | 2024 | 4 | 2024-04-03 04:24 | 2024-04-04 00:12 | 1187.53 | 19.79 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas, se cierra 00:12 Abril 4 | 795888 | 0.00037298 | 1.8847e-05 | 0.022379 | 206.7233 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6379630-CC.29878 | jpalechor | 200418 | 0 | 206646 | 2024 | 4 | 2024-04-03 06:14 | 2024-04-03 14:16 | 482.05 | 8.03 | 3310 | CARRERA 1 | 41 | No programada | 911 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Daño por incendio en s.e san san luis , Circuito Realimentado | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.7233 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178423-IP.CB04312 | SCADA | 200354 | 206576 | 206577 | 2024 | 4 | 2024-04-03 06:43 | 2024-04-03 06:44 | 0.95 | 0.02 | 4312 | LAS ACACIAS | 157 | No programada | 10947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza aprtura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.7233 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | bomesias | 200454 | 206760 | 206775 | 2024 | 4 | 2024-04-03 07:16 | 2024-04-04 08:36 | 1520.03 | 25.33 | 1305 | PICHINDE | 5 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen 215 de linea daño causado por ramas | 795888 | 0.00076383 | 3.0155e-05 | 0.04583 | 206.7691 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019848-ST.PH70836 | bomesias | 200424 | 206614 | 206615 | 2024 | 4 | 2024-04-03 07:28 | 2024-04-03 11:30 | 241.52 | 4.03 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 65 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x8 alimentacion acometida particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.7691 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094874-CC.16042 | bomesias | 200396 | 206582 | 206616 | 2024 | 4 | 2024-04-03 08:59 | 2024-04-03 11:44 | 164.73 | 2.75 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 38 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente C/R Ariguany | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.7691 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222397-RC.RI.084 | SCADA | 200397 | 206585 | 206586 | 2024 | 4 | 2024-04-03 09:05 | 2024-04-03 09:05 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 107 | No programada | 7026 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.7691 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5045541-CC.11057 | bomesias | 200399 | 206587 | 206759 | 2024 | 4 | 2024-04-03 09:21 | 2024-04-03 10:50 | 89.2 | 1.49 | 7316 | DIAMANTE | 1 | Programada | 58 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de postes secundario por tutela | 795888 | 0.00010858 | 7.2875e-05 | 0.006515 | 206.7756 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 200325 | 206589 | 206592 | 2024 | 4 | 2024-04-03 09:27 | 2024-04-03 09:48 | 20.7 | 0.35 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3218 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 101 NODO 6701248 SE REPARA PUENTE VERTICAL A LA SALIDA DE LA SUBESTACION, SE REFUERZAN LOS OTROS 2 | 795888 | 0.0014151 | 0.0040433 | 0.084909 | 206.8605 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5123348-CC.24881 | aarodriguez | 200409 | 206598 | 206710 | 2024 | 4 | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 19:56 | 595.83 | 9.93 | 10317 | LILI | 11 | No programada | 1208 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento del cliente frontera comercial energizar | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.8605 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 200408 | 206595 | 206603 | 2024 | 4 | 2024-04-03 10:16 | 2024-04-03 10:49 | 32.27 | 0.54 | 26304 | LA REFORMA | 53 | No programada | 427 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.00028971 | 0.00053651 | 0.017383 | 206.8779 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110173-RC.RI.306 | SCADA | 200412 | 206601 | 206602 | 2024 | 4 | 2024-04-03 10:46 | 2024-04-03 10:47 | 0.77 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 330 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.8779 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6348254-ST.24256 | bomesias | 200554 | 206745 | 206777 | 2024 | 4 | 2024-04-03 11:22 | 2024-04-04 09:09 | 1307 | 21.78 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 66 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Reponer en el dia, reporta el vigilante jose miguel caldas, enviar grupo de red subterranea nodo 6348254 se encontraron 3 totalizadores el principal quemado la calle adversa de la clinica valle del lili el vigilante no da ingreso a losfusible barraje malo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.8779 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144171-CC.20513 | ragomez | 200458 | 206636 | 206666 | 2024 | 4 | 2024-04-03 11:25 | 2024-04-03 15:40 | 254.85 | 4.25 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se poda arbol sobre el primario y se reponen los tres fusibles de linea | 795888 | 6.4079e-05 | 1.5077e-05 | 0.0038448 | 206.8818 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6781110-CC.24077 | ragomez | 200449 | 206676 | 206729 | 2024 | 4 | 2024-04-03 12:03 | 2024-04-03 21:29 | 565.37 | 9.42 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se encuentra porta fusible quemado en el arranque informa el grupo 24 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.8818 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5167906-CC.18908 | aarodriguez | 200455 | 206692 | 206697 | 2024 | 4 | 2024-04-03 12:45 | 2024-04-03 18:55 | 369.22 | 6.15 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de acometida particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.8818 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5077346-CC.15160 | aarodriguez | 200456 | 206695 | 206715 | 2024 | 4 | 2024-04-03 12:55 | 2024-04-03 20:42 | 466.82 | 7.78 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 0.00086022 | 0.00011057 | 0.051613 | 206.9334 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200413 | 206631 | 206632 | 2024 | 4 | 2024-04-03 13:06 | 2024-04-03 13:07 | 1.48 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 276 | No programada | 20904 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.9334 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6379630-CC.29878 | jpalechor | 200470 | 206640 | 206646 | 2024 | 4 | 2024-04-03 13:52 | 2024-04-03 14:16 | 23.68 | 0.39 | 14303 | CALIMA | 3 | No programada | 6 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Daño por incendio en s.e san san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.9334 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110173-RC.RI.306 | SCADA | 200477 | 206652 | 206658 | 2024 | 4 | 2024-04-03 14:24 | 2024-04-03 14:50 | 26.18 | 0.44 | 3310 | CARRERA 1 | 49 | No programada | 330 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | Equipo disparado por incendio en subestacion san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 206.9334 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 200481 | 206660 | 206664 | 2024 | 4 | 2024-04-03 14:59 | 2024-04-03 15:26 | 27.15 | 0.45 | 20309 | LA BUITRERA | 51 | No programada | 2056 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Para cerrar puentes previamente se reparo daño primario por arbol | 795888 | 0.0011625 | 0.0025833 | 0.069749 | 207.0031 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1052837-CC.47158 | aarodriguez | 200490 | 206680 | 206683 | 2024 | 4 | 2024-04-03 15:43 | 2024-04-03 16:58 | 75.6 | 1.26 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 401 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 795888 | 0.00063484 | 0.00050384 | 0.03809 | 207.0412 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | aarodriguez | 200498 | 206684 | 206689 | 2024 | 4 | 2024-04-03 16:02 | 2024-04-03 18:18 | 135.82 | 2.26 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusiblke dfaño por arbol | 795888 | 0.0003947 | 0.00017465 | 0.023682 | 207.0649 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 200508 | 206673 | 206679 | 2024 | 4 | 2024-04-03 16:25 | 2024-04-03 16:44 | 18.63 | 0.31 | 3310 | CARRERA 1 | 63 | No programada | 390 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | se realizan realimentaciones por incendio en subestacion san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 207.0649 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5129443-CC.1870 | jpalechor | 200509 | 206709 | 206726 | 2024 | 4 | 2024-04-03 16:26 | 2024-04-03 20:25 | 239.37 | 3.99 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone 2 x10 a trafo de distribuccion, personal del dagma deja caer rama sobre el primario | 795888 | 0.00029578 | 7.4131e-05 | 0.017747 | 207.0826 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 200510 | 206674 | 206679 | 2024 | 4 | 2024-04-03 16:26 | 2024-04-03 16:44 | 17.58 | 0.29 | 7321 | BARRANQUILLA. | 17 | No programada | 54 | Literal d | 1201 | SEGURIDAD PUBLICA - INCENDIO | realimentacion por incendio en subestacion san luis | 795888 | 0 | 0 | 0 | 207.0826 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 200511 | 206677 | 206678 | 2024 | 4 | 2024-04-03 16:30 | 2024-04-03 16:31 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5680 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 207.0826 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1471325-CC.DPE2338 | aarodriguez | 200517 | 206703 | 206706 | 2024 | 4 | 2024-04-03 17:06 | 2024-04-03 19:30 | 143.97 | 2.4 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 207.0826 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072706-CC.17617 | ldgonzalez | 200532 | 206747 | 206748 | 2024 | 4 | 2024-04-03 19:08 | 2024-04-04 00:59 | 351.72 | 5.86 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 234 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone portafusible y fusible 1X10 amp. | 795888 | 0.0017229 | 0.00029401 | 0.10337 | 207.186 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5091047-CC.47165 | ragomez | 200535 | 206743 | 206883 | 2024 | 4 | 2024-04-03 19:46 | 2024-04-04 15:21 | 1175.62 | 19.59 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 674 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57 revisa e informa que hay vela caida en los F.L N# 5091047 se confirma con el cliente a media luz | 795888 | 0.01659 | 0.00084685 | 0.99539 | 208.1814 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200526 | 206714 | 206736 | 2024 | 4 | 2024-04-03 20:24 | 2024-04-03 21:51 | 87 | 1.45 | 7309 | FEPICOL | 276 | No programada | 20904 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | ARBOLES SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.038084 | 0.026265 | 2.2851 | 210.4665 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 200541 | 206728 | 206732 | 2024 | 4 | 2024-04-03 21:29 | 2024-04-03 21:38 | 9.75 | 0.16 | 14305 | INDUSTRIAL | 251 | No programada | 15220 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | se aisla linea de poste de alumbrado publico | 795888 | 0.0030597 | 0.019123 | 0.18358 | 210.65 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2110598-RC.RIP.016 | jpalechor | 200545 | 206737 | 206973 | 2024 | 4 | 2024-04-03 22:08 | 2024-04-05 17:21 | 2592.6 | 43.21 | 24531 | TROCADERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | el grupo 50 realiza prueba y queda abierto muchas ramas ma;ana en el dia revisan | 795888 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5132282-CC.2397 | bomesias | 200582 | 206783 | 206810 | 2024 | 4 | 2024-04-03 22:51 | 2024-04-04 10:30 | 698.83 | 11.65 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza poda y se normaliza ramal | 795888 | 0.0020346 | 0.00017465 | 0.12208 | 210.7721 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 200551 | 206740 | 206741 | 2024 | 4 | 2024-04-03 23:21 | 2024-04-03 23:22 | 0.87 | 0.01 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4923 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 210.7721 | 3 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.063288 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 214.8015 | 2.5452 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 200557 | 206749 | 206750 | 2024 | 4 | 2024-04-04 03:35 | 2024-04-04 03:37 | 1.52 | 0.03 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4923 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 210.7721 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 200558 | 206751 | 206752 | 2024 | 4 | 2024-04-04 04:13 | 2024-04-04 04:15 | 1.57 | 0.03 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4923 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 210.7721 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 200559 | 206753 | 206754 | 2024 | 4 | 2024-04-04 04:41 | 2024-04-04 04:42 | 0.93 | 0.02 | 8303 | LA CALERA | 28 | No programada | 388 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 210.7721 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 200560 | 206755 | 206756 | 2024 | 4 | 2024-04-04 05:31 | 2024-04-04 05:42 | 10.35 | 0.17 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4923 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0.0010515 | 0.0061855 | 0.063093 | 210.8352 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148413-ST.17206 | bomesias | 200677 | 206772 | 206804 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:03 | 2024-04-04 10:45 | 281.65 | 4.69 | 14305 | INDUSTRIAL | 109 | No programada | 11150 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 61 NODO 2233881 LINEA PRIMARIA ROTA NODO 5132975 QUEDAN ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA NODO 5140225 SE NORMALIZA RI GRUPO 98 REALIZA REPARACION PRIMARIA SE NORMALIZA 10:45 | 795888 | 0.065705 | 0.01401 | 3.9423 | 214.7775 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5307104-RC.RI.387 | bomesias | 200677 | 206772 | 206816 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:03 | 2024-04-04 12:39 | 395.95 | 6.6 | 14305 | INDUSTRIAL | 26 | No programada | 4010 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 61 NODO 2233881 LINEA PRIMARIA ROTA NODO 5132975 QUEDAN ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA NODO 5140225 SE NORMALIZA RI GRUPO 98 REALIZA REPARACION PRIMARIA SE NORMALIZA 10:45 | 795888 | 0.033253 | 0.0050384 | 1.9952 | 216.7727 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5133840-SZ.SZ.143 | aarodriguez | 200590 | 206863 | 206864 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:20 | 2024-04-04 16:42 | 622.08 | 10.37 | 14305 | INDUSTRIAL | 18 | No programada | 1635 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario | 795888 | 0.021303 | 0.0020543 | 1.2782 | 218.0509 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019559-CC.10285 | bomesias | 200578 | 206923 | 206926 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:30 | 2024-04-05 08:25 | 1555.17 | 25.92 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 96 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y hay varios carros debajo del trafo N# 5019559. ENVIAR DE D[IA./ GRUPO 96 TRAFO 15547-112 NODO 5019559 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.0031265 | 0.00012062 | 0.18759 | 218.2385 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027921-CC.6364 | bomesias | 200579 | 206920 | 206922 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:30 | 2024-04-05 08:05 | 1534.77 | 25.58 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 54 revisa e informa que falta 1 vela tipo CYC en trafo N# 1027921 de 75 kv a# 17413. / GRUPO 52 SE REPONE 1X6 AMP SE REPONE VELA Y SE NORMALIZA SERVICIO | 795888 | 0.0023141 | 9.0465e-05 | 0.13885 | 218.3773 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123858-CC.19745 | ragomez | 200583 | 206875 | 206876 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:33 | 2024-04-04 17:16 | 642.92 | 10.72 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible 1*30amp | 795888 | 0 | 0 | 0 | 218.3773 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060643-CC.1227 | ragomez | 200673 | 206794 | 206873 | 2024 | 4 | 2024-04-04 06:58 | 2024-04-04 17:02 | 604.4 | 10.07 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 105 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO X 150 KVA NODO 1060643 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.0013285 | 0.00013193 | 0.079711 | 218.457 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2014891-ST.29962 | bomesias | 200604 | 206762 | 206766 | 2024 | 4 | 2024-04-04 07:26 | 2024-04-04 08:04 | 37.93 | 0.63 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA SOLICITUD DEL CLIENTE BLANCO Y NEGRO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 218.457 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8164 | aarodriguez | 200637 | 206809 | 206849 | 2024 | 4 | 2024-04-04 07:36 | 2024-04-04 10:31 | 174.83 | 2.91 | 20309 | LA BUITRERA | 97 | No programada | 4498 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL NODO 2758491 SE CORTA Y RETIRA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO COLABORA LA COMUNIDAD TRAFO 21143 X 50 KVA NODO 1171658 SE REPONE 1X6 AMP SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.016446 | 0.0056515 | 0.98676 | 219.4438 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175551-CC.22479 | ldgonzalez | 200614 | 206913 | 206914 | 2024 | 4 | 2024-04-04 07:39 | 2024-04-05 01:25 | 1066.17 | 17.77 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo N# 5175551 # 17047 para cambiar grapa anderson 2 tornillos para neutro. | 795888 | 0.0018978 | 0.0001068 | 0.11387 | 219.5577 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8168 | ragomez | 200816 | 206884 | 206892 | 2024 | 4 | 2024-04-04 07:52 | 2024-04-04 14:26 | 394.35 | 6.57 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 60 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza apertura de fusibles en el nodo 5204810 linea primaria rota ,enviar grupo de red aerea para poda de arboles | 795888 | 0.0004953 | 7.5387e-05 | 0.029718 | 219.5874 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 200648 | 206764 | 206765 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:14 | 2024-04-04 08:15 | 1.18 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 218 | No programada | 2647 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE PRUEBA CIERRE NO GESTIONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 219.5874 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2507234-RC.RI.284 | aarodriguez | 200655 | 206767 | 206844 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:15 | 2024-04-04 14:58 | 402.77 | 6.71 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno talleres del MIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 219.5874 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152670-CC.51508 | aarodriguez | 200764 | 206861 | 206879 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:26 | 2024-04-04 14:31 | 364.72 | 6.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 21 | No programada | 1385 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario | 795888 | 0.01058 | 0.0017402 | 0.63482 | 220.2222 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002354-CC.17625 | aarodriguez | 200663 | 206909 | 206910 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:29 | 2024-04-04 23:03 | 874.13 | 14.57 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 115 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 0.0021053 | 0.00014449 | 0.12632 | 220.3485 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140531-CC.32842 | ragomez | 200818 | 206885 | 206901 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:32 | 2024-04-04 15:50 | 438.53 | 7.31 | 8303 | LA CALERA | 8 | No programada | 117 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente roto | 795888 | 0.0010746 | 0.00014701 | 0.064477 | 220.413 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | ragomez | 200674 | 206862 | 206868 | 2024 | 4 | 2024-04-04 08:53 | 2024-04-04 16:51 | 477.62 | 7.96 | 20307 | LA VIGA | 25 | No programada | 66 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE 1*12 AMP SE RETIRAN RAMAS | 795888 | 0.00066009 | 8.2926e-05 | 0.039606 | 220.4526 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200703 | 206780 | 206781 | 2024 | 4 | 2024-04-04 10:14 | 2024-04-04 10:15 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.4526 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 200712 | 206784 | 206785 | 2024 | 4 | 2024-04-04 10:58 | 2024-04-04 10:59 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1563 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.4526 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 200714 | 206787 | 206817 | 2024 | 4 | 2024-04-04 11:16 | 2024-04-04 12:48 | 91.4 | 1.52 | 14306 | ALAMOS | 70 | No programada | 4250 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Apertura por deslastre de carga ojo duracion de la interrupcion 52 min ojo | 795888 | 0.0081167 | 0.0053399 | 0.487 | 220.9396 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124609-CC.19829 | ragomez | 200715 | 206882 | 206893 | 2024 | 4 | 2024-04-04 11:20 | 2024-04-04 19:29 | 489.18 | 8.15 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se reponen fusibles y se retira ardilla de la red | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.9396 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200718 | 206800 | 206802 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:12 | 2024-04-04 12:13 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.9396 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200721 | 206811 | 206812 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:32 | 2024-04-04 12:33 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.9396 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8172 | ragomez | 200827 | 206897 | 206898 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:45 | 2024-04-04 14:20 | 95.68 | 1.59 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 487 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | ramas sobre la red | 795888 | 0.00097291 | 0.0006119 | 0.058375 | 220.998 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200724 | 206818 | 206819 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:49 | 2024-04-04 12:50 | 0.97 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.998 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200729 | 206820 | 206821 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:53 | 2024-04-04 12:53 | 0.97 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 220.998 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1140914-RC.RI.406 | jpalechor | 200748 | 206833 | 206837 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:53 | 2024-04-04 13:46 | 53.03 | 0.88 | 14312 | ACOPI | 22 | No programada | 41 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y CIERRE DL RI SE REVISA | 795888 | 4.5333e-05 | 5.1515e-05 | 0.00272 | 221.0007 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200732 | 206822 | 206823 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:54 | 2024-04-04 12:55 | 0.97 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DESPARO Y RECIERRE DEL CTO BELLA SUIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 221.0007 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200733 | 206824 | 206871 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:58 | 2024-04-04 17:01 | 243 | 4.05 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Grupo 24: REf N: 1417991 KRa 44 Call 1 Cuchillas con 1 mala. Repara 79 y 44 Se puentean las tres cuchillas en ñla calle 1 kra 44 | 795888 | 5.0887e-06 | 1.2565e-06 | 0.00030532 | 221.001 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 200733 | 206824 | 206881 | 2024 | 4 | 2024-04-04 12:58 | 2024-04-04 17:55 | 296.93 | 4.95 | 11301 | BELLA SUIZA | 21 | No programada | 1069 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Grupo 24: REf N: 1417991 KRa 44 Call 1 Cuchillas con 1 mala. Repara 79 y 44 Se puentean las tres cuchillas en ñla calle 1 kra 44 | 795888 | 0.0066486 | 0.0013432 | 0.39892 | 221.3999 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 200735 | 206826 | 206828 | 2024 | 4 | 2024-04-04 13:04 | 2024-04-04 13:10 | 5.32 | 0.09 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y CIERRE DEL CTO ARROYOHONDO | 795888 | 1.357e-06 | 1.5077e-05 | 8.1418e-05 | 221.4 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 200737 | 206827 | 206830 | 2024 | 4 | 2024-04-04 13:06 | 2024-04-04 13:12 | 5.67 | 0.09 | 14532 | CARRERA 40 | 78 | No programada | 239 | No Excluida | 904 | FALLA DE PROTECCIONES | Grupo 56: En coordinacion con el personal de Proing se cierran cuchillas | 795888 | 2.7026e-05 | 0.00030029 | 0.0016216 | 221.4016 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160851-CC.1634 | jpalechor | 201272 | 207134 | 207166 | 2024 | 4 | 2024-04-04 14:27 | 2024-04-06 21:33 | 3305.7 | 55.1 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 126 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA Y RETENIDA | 795888 | 0.0087231 | 0.00015831 | 0.52339 | 221.925 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 200753 | 206842 | 206843 | 2024 | 4 | 2024-04-04 14:49 | 2024-04-04 14:51 | 1.83 | 0.03 | 7309 | FEPICOL | 276 | No programada | 20904 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 221.925 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1118005-CC.8506 | aarodriguez | 200774 | 206852 | 206908 | 2024 | 4 | 2024-04-04 15:28 | 2024-04-04 22:38 | 429.95 | 7.17 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 0.00047747 | 6.6592e-05 | 0.028648 | 221.9536 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5108578-CC.22531 | bomesias | 200890 | 206919 | 206921 | 2024 | 4 | 2024-04-04 15:47 | 2024-04-05 08:04 | 977.07 | 16.28 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 TRAFO 18018 NODO 5108578 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.0012478 | 7.6644e-05 | 0.074866 | 222.0285 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140914-RC.RI.406 | aarodriguez | 200775 | 206877 | 206878 | 2024 | 4 | 2024-04-04 16:12 | 2024-04-04 17:23 | 70.65 | 1.18 | 14312 | ACOPI | 22 | No programada | 41 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira enredadera CERRO el RI A LAS 17:28 | 795888 | 6.0787e-05 | 5.1515e-05 | 0.0036472 | 222.0322 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 200784 | 206867 | 206869 | 2024 | 4 | 2024-04-04 16:50 | 2024-04-04 16:52 | 1.88 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 222.0322 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5294291-CC.11193 | aarodriguez | 200830 | 206899 | 206904 | 2024 | 4 | 2024-04-04 17:33 | 2024-04-04 21:07 | 214.13 | 3.57 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 49 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 222.0322 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123777-CC.19718 | frvarela | 200799 | 206902 | 206903 | 2024 | 4 | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 21:02 | 182.02 | 3.03 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 24: Ref trafo PP # 9391 de 25KVa monof. N: 1123777 Se cortan ramas sobre secundario y repone fusible ( 1*5 ) SErvicios canasta de Juan C. Bolaños Servicio Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 222.0322 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6068715-CC.833 | bomesias | 200921 | 206931 | 206950 | 2024 | 4 | 2024-04-04 18:09 | 2024-04-05 12:27 | 1098.32 | 18.31 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO X 75 KVA SE REPARA FASE Y NEUTRO ROTO SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 10 MTS AL #4 5 ACSR Y 5 AISLADO SE DESCONECTA AC DE CONTRABANDO CAUSANTE DEL DAÑO | 795888 | 0.00057514 | 3.1411e-05 | 0.034509 | 222.0667 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8171 | bomesias | 200821 | 206891 | 206953 | 2024 | 4 | 2024-04-04 19:22 | 2024-04-05 10:02 | 880.32 | 14.67 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 16 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Grupo 47: Ref N: 5204810 Fusibles de linea abiertos ubicados Unidad Aguas Calientes Entrada Comfandi Linea Primario rota pór Ramas Se cierra Reco hasta ese sitio Llevar 20 mt cable Al # 2 ACSR y Motosierra - Dato Red aerea | 795888 | 0.00029492 | 2.0103e-05 | 0.017695 | 222.0844 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021800-CC.8237 | ragomez | 200828 | 206905 | 206907 | 2024 | 4 | 2024-04-04 20:15 | 2024-04-04 21:59 | 103.67 | 1.73 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | reparacion secundaria | 795888 | 0.0002391 | 0.00013821 | 0.014346 | 222.0987 | 4 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.084384 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 216.9292 | 2.5703 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053418-CC.3720 | jpalechor | 200840 | 206964 | 206965 | 2024 | 4 | 2024-04-04 23:49 | 2024-04-05 16:36 | 1006.22 | 16.77 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | sew repone portafusible y 1x6 trafo E9210 | 795888 | 0.00067427 | 4.0207e-05 | 0.040456 | 222.1392 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 200843 | 206911 | 206912 | 2024 | 4 | 2024-04-05 00:36 | 2024-04-05 00:37 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10988 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 222.1392 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1021800-CC.8237 | bomesias | 200845 | 206927 | 206943 | 2024 | 4 | 2024-04-05 03:45 | 2024-04-05 11:33 | 468.43 | 7.81 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 22 TRAFO 21285 NODO 1021800 SE PUENTEA FASE ROTA PARA ALIMENTAR 4 CLIENBTES SOBRE UN TERMINAL SECUNDARIO | 795888 | 0.0010794 | 0.00013821 | 0.064765 | 222.2039 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117807-CC.8517 | jpalechor | 200846 | 206956 | 206957 | 2024 | 4 | 2024-04-05 05:05 | 2024-04-05 15:21 | 616.43 | 10.27 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARARCION SECUNDARIA | 795888 | 0.00092908 | 9.0465e-05 | 0.055745 | 222.2597 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8173 | bomesias | 200866 | 206916 | 206917 | 2024 | 4 | 2024-04-05 06:13 | 2024-04-05 07:15 | 62.33 | 1.04 | 7321 | BARRANQUILLA. | 88 | No programada | 5784 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 56 SE REVISA CR 9A CL 79 TRAFO NODO 1071742 VELA QUEMADA LATERAL DERECHA Y PUENTE PRIMARIO ROTO PARA REPONER, SE NORMALIZA CTO / GRUPO 96 SE CAMBIAN 2 CTA-CTOS SE REPONEN 2X8 AMP SE REFUERZA LINEA PRIMARIA | 795888 | 0.007558 | 0.0072674 | 0.45348 | 222.7132 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088319-CC.8592 | bomesias | 200888 | 206937 | 206945 | 2024 | 4 | 2024-04-05 06:42 | 2024-04-05 11:23 | 281 | 4.68 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 52 TRAFO 4541-112 NODO 1088319 SE REPONE VELA Y 1X10 AMP | 795888 | 0.0004763 | 0.00010177 | 0.028578 | 222.7417 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109022-CC.23969 | bomesias | 200869 | 206947 | 206949 | 2024 | 4 | 2024-04-05 07:16 | 2024-04-05 12:00 | 284.48 | 4.74 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 22 NODO 1109022 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DEL NEUTRO SE UTILIZA GRAPA BIMETALICA SE AJUSTAN LOS DEMAS BORNES | 795888 | 5.9556e-05 | 1.2565e-05 | 0.0035734 | 222.7453 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071742-CC.11362 | bomesias | 200882 | 206918 | 206944 | 2024 | 4 | 2024-04-05 07:20 | 2024-04-05 09:42 | 142 | 2.37 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 107 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambian dos cortacircuitos a transformador de distribucion y se reforza linea en media tension | 795888 | 0.00031863 | 0.00013444 | 0.019118 | 222.7644 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131834-CC.22618 | bomesias | 200873 | 206934 | 206939 | 2024 | 4 | 2024-04-05 07:22 | 2024-04-05 09:50 | 147.95 | 2.47 | 8304 | SAN MARCOS | 8 | No programada | 18 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL se repone 1x20 de linea sin causa evidente | 795888 | 5.5862e-05 | 2.2616e-05 | 0.0033517 | 222.7678 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144251-CC.20521 | bomesias | 200881 | 206940 | 206948 | 2024 | 4 | 2024-04-05 07:40 | 2024-04-05 11:30 | 230.08 | 3.83 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 NODO 1144251 SE REVISA RAMAL 4 APOYOS DESPUES SE REPARA PUENTE HORIZONTAL SE RETIRA HOJA DE PALMA SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA CANASTA DE HECTOR MEJIA | 795888 | 6.2559e-05 | 1.6334e-05 | 0.0037535 | 222.7715 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408627-CC.50142 | ldgonzalez | 200935 | 206936 | 207053 | 2024 | 4 | 2024-04-05 08:33 | 2024-04-05 10:31 | 118 | 1.97 | 16306 | NAPOLES | 1 | Programada | 143 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | MACROMEDICION | 795888 | 0.00035396 | 0.00017967 | 0.021237 | 222.7928 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 200885 | 206932 | 206935 | 2024 | 4 | 2024-04-05 10:05 | 2024-04-05 10:21 | 16.35 | 0.27 | 7321 | BARRANQUILLA. | 87 | No programada | 5677 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se dispara el cto barranquilla esta prevenido por grupo 96 aisla puentes en transformador y se normaliza el cto ojo duracion de la interrupcion 14 min ojo | 795888 | 0.0019259 | 0.0071329 | 0.11555 | 222.9083 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2007843-CC.48949 | jpalechor | 200937 | 206938 | 206963 | 2024 | 4 | 2024-04-05 10:46 | 2024-04-05 16:15 | 329.68 | 5.49 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | apertura cliente PTAR centro de eventos | 795888 | 0 | 0 | 0 | 222.9083 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057499-CC.1537 | jpalechor | 200940 | 206960 | 206961 | 2024 | 4 | 2024-04-05 11:05 | 2024-04-05 15:55 | 290.77 | 4.85 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN 2X8 AL TRAFOE 4035 DAÑO POR AVE | 795888 | 0.00011578 | 2.3873e-05 | 0.006947 | 222.9153 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5158982-CC.30182 | ldgonzalez | 200951 | 207046 | 207049 | 2024 | 4 | 2024-04-05 13:02 | 2024-04-05 22:46 | 584.12 | 9.74 | 18301 | LAS CRUCES | 19 | No programada | 1226 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase y neutro roto, se utilizan 1 mt de 1/0lumi aisla y 1 mt de 4/0 alumin aislado. | 795888 | 0.015004 | 0.0015404 | 0.90022 | 223.8155 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5028213-CC.13093 | jpalechor | 200953 | 206958 | 206959 | 2024 | 4 | 2024-04-05 13:13 | 2024-04-05 15:45 | 152.2 | 2.54 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X8 AL TRAFO P4614 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 223.8155 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175283-CC.15266 | jpalechor | 200955 | 207022 | 207023 | 2024 | 4 | 2024-04-05 13:37 | 2024-04-05 19:37 | 360.43 | 6.01 | 16306 | NAPOLES | 11 | No programada | 230 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE NORMALIZAN FL ANTES SE LLEVAN LINEAS PRIMAIAS A SU AISLADOR REF NODO 1110373 | 795888 | 0.0017368 | 0.00028899 | 0.10421 | 223.9197 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 200958 | 206951 | 206952 | 2024 | 4 | 2024-04-05 13:48 | 2024-04-05 13:49 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1466 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre tiempo real de interrupcion 57 segundos | 795888 | 0 | 0 | 0 | 223.9197 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1018515-CC.7237 | jpalechor | 200962 | 206962 | 206968 | 2024 | 4 | 2024-04-05 14:08 | 2024-04-05 17:06 | 177.08 | 2.95 | 4312 | LAS ACACIAS | 5 | No programada | 350 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1018515 SE REONE 2X30 DE LINEA, SE PODA ARBOL NODO 1200879 | 795888 | 0.0012973 | 0.00043976 | 0.077838 | 223.9975 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020298-CC.7294 | jpalechor | 200975 | 206999 | 207002 | 2024 | 4 | 2024-04-05 16:10 | 2024-04-05 18:02 | 111.55 | 1.86 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E8007 | 795888 | 8.1795e-05 | 4.3976e-05 | 0.0049077 | 224.0024 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 200981 | 206977 | 206994 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:35 | 2024-04-05 17:44 | 9.1 | 0.15 | 9534 | LLOREDA | 58 | No programada | 348 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension en la subestacion al probar el trafo No 1 | 795888 | 6.5587e-05 | 0.00043725 | 0.0039352 | 224.0064 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 200982 | 206978 | 206993 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:35 | 2024-04-05 17:44 | 8.82 | 0.15 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 2.2616e-06 | 1.5077e-05 | 0.0001357 | 224.0065 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 200983 | 206979 | 206995 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:35 | 2024-04-05 17:44 | 8.97 | 0.15 | 9540 | PANORAMA | 79 | No programada | 240 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension en la subestacion | 795888 | 4.5232e-05 | 0.00030155 | 0.0027139 | 224.0092 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 200984 | 206980 | 206990 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:35 | 2024-04-05 17:41 | 5.93 | 0.1 | 14312 | ACOPI | 171 | No programada | 585 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 7.3503e-05 | 0.00073503 | 0.0044102 | 224.0136 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 200980 | 206981 | 206989 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:36 | 2024-04-05 17:41 | 5.18 | 0.09 | 14303 | CALIMA | 69 | No programada | 3126 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 0.00035349 | 0.0039277 | 0.02121 | 224.0348 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 200985 | 206982 | 206991 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:36 | 2024-04-05 17:41 | 5.5 | 0.09 | 14305 | INDUSTRIAL | 168 | No programada | 5812 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 0.00065723 | 0.0073025 | 0.039434 | 224.0743 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 200986 | 206983 | 206988 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:36 | 2024-04-05 17:41 | 4.58 | 0.08 | 14311 | LA CAMPINA | 163 | No programada | 2554 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 0.00025672 | 0.003209 | 0.015403 | 224.0897 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 200917 | 206984 | 206992 | 2024 | 4 | 2024-04-05 17:36 | 2024-04-05 17:41 | 5.33 | 0.09 | 14306 | ALAMOS | 202 | No programada | 9323 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN S/E MENGA POR DISPARO DEL TRAFO T1 EN ARROYOHONDO | 795888 | 0.0010543 | 0.011714 | 0.063255 | 224.1529 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6371779-CC.51170 | ldgonzalez | 200995 | 207064 | 207069 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:13 | 2024-04-06 03:13 | 539.93 | 9 | 2315 | LOS CERROS | 7 | No programada | 40 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea N# 6371779 1x15 amp, antes retira rama sobre la red. | 795888 | 0.00045232 | 5.0258e-05 | 0.027139 | 224.1801 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251996-IP.CB12532 | SCADA | 201000 | 207006 | 207030 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:24 | 2024-04-05 20:08 | 104.35 | 1.74 | 12532 | CENCAR | 17 | No programada | 193 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR EXPLOSION DE TC EN ACOPLE DE BARRAS 115 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1252135-IP.CB12534 | SCADA | 201011 | 207008 | 207029 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:25 | 2024-04-05 20:08 | 102.83 | 1.71 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 10 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR EXPLOSION DE TC EN ACOPLE DE BARRAS 115 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 201013 | 207010 | 207042 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:27 | 2024-04-05 20:33 | 126.87 | 2.11 | 9534 | LLOREDA | 56 | No programada | 346 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR EXPLOSION DE TC EN ACOPLE DE BARRAS 115 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 201017 | 207012 | 207041 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:27 | 2024-04-05 20:33 | 126.18 | 2.1 | 9540 | PANORAMA | 79 | No programada | 240 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR EXPLOSION DE TC EN ACOPLE DE BARRAS 115 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131401-RC.RI.102 | SCADA | 201026 | 207014 | 207024 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:38 | 2024-04-05 19:42 | 63.85 | 1.06 | 12316 | FEEDER I | 14 | No programada | 645 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE REALIMENTA CTO FEEER I POR LA ESTANCIA, POR AUSENCIA DE TENSION EN TERMOYUMBO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1141384-SW.SW.114 | jpalechor | 201028 | 207015 | 207026 | 2024 | 4 | 2024-04-05 18:39 | 2024-04-05 20:03 | 84.3 | 1.41 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | AUSENCIA DE TENSION EN S/E ARROYOHONDO POR EXPLOSION DE TC EN ACOPLE DE BARRAS 115 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.1801 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029371-CC.12110 | jpalechor | 201043 | 207088 | 207108 | 2024 | 4 | 2024-04-05 19:30 | 2024-04-06 09:23 | 833.37 | 13.89 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 201 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54 revisa e informa que es una zona de pasaje, trafo N# 1029371 de 225 kva REPARAR DE D[IA., SE REPARA RED SECUNDARIA | 795888 | 0.0035079 | 0.00025255 | 0.21047 | 224.3906 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288216-CC.20462 | jpalechor | 201051 | 207126 | 207127 | 2024 | 4 | 2024-04-05 20:16 | 2024-04-06 13:25 | 1029.83 | 17.16 | 20306 | LA MONTANA | 3 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54 revisa y abre F.L N# 5288216 para aislar guaduas sobre la red. SE DEBE ENVIAR A PODAR, ADEMAS TENSIONAR L[INEAS DE MENSAJERO TELEFONICO Y RETENIDA. SE RETIRAN GUADUAS 2X12 DE LINEA | 795888 | 0.00017249 | 1.0052e-05 | 0.010349 | 224.4009 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5015731-CC.7760 | ldgonzalez | 201060 | 207051 | 207052 | 2024 | 4 | 2024-04-05 20:36 | 2024-04-05 23:20 | 163.78 | 2.73 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 65 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.4009 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1120450-CC.18016 | ldgonzalez | 201070 | 207047 | 207050 | 2024 | 4 | 2024-04-05 21:23 | 2024-04-05 22:47 | 83.77 | 1.4 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 180 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE 1X8 AMP, CAUSA DESCONOCIDA. | 795888 | 0.00031663 | 0.00022616 | 0.018998 | 224.4199 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | ldgonzalez | 201074 | 207054 | 207056 | 2024 | 4 | 2024-04-05 21:58 | 2024-04-06 00:02 | 123.57 | 2.06 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusiblede l[inea 1x12 amp, antes retira rama sobre el primario. | 795888 | 0.0001113 | 5.4028e-05 | 0.0066778 | 224.4266 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062301-RC.RI.158 | SCADA | 201057 | 207045 | 207048 | 2024 | 4 | 2024-04-05 22:17 | 2024-04-05 22:46 | 29.12 | 0.49 | 10305 | LOS LAGOS | 48 | No programada | 6888 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 795888 | 0.0042407 | 0.0086545 | 0.25444 | 224.681 | 5 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.10548 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 219.0569 | 2.5955 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5132282-CC.2397 | ldgonzalez | 201076 | 207057 | 207058 | 2024 | 4 | 2024-04-05 22:52 | 2024-04-06 01:06 | 134.08 | 2.23 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X25 AMP. | 795888 | 0.00038946 | 0.00017465 | 0.023368 | 224.7044 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229346-CC.473 | frvarela | 201083 | 207060 | 207113 | 2024 | 4 | 2024-04-06 01:13 | 2024-04-06 10:53 | 580.47 | 9.67 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | MIGUEL DELGADO REP LA REFORMA VIA CRISTO REY CORREGIMIENTO DE LOS ANDES POR LA ESCUELA TULIO ENRIQUE TASCON EXPLOSIN EN TRAFO SECTOR SIN ENERGIA TELEFONO: 3007008269 OPE 25 | 795888 | 3.645e-05 | 3.7694e-06 | 0.002187 | 224.7066 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201085 | 207061 | 207062 | 2024 | 4 | 2024-04-06 02:32 | 2024-04-06 02:33 | 0.95 | 0.02 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4675 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 224.7066 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201086 | 207063 | 207072 | 2024 | 4 | 2024-04-06 02:34 | 2024-04-06 04:32 | 118.65 | 1.98 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4675 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 795888 | 0.01163 | 0.0058739 | 0.69782 | 225.4044 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 201088 | 207065 | 207066 | 2024 | 4 | 2024-04-06 02:51 | 2024-04-06 02:53 | 1.48 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 473 | No programada | 1849 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 225.4044 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 201090 | 207067 | 207068 | 2024 | 4 | 2024-04-06 03:07 | 2024-04-06 03:08 | 0.95 | 0.02 | 3307 | SALOMIA | 93 | No programada | 3638 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 225.4044 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1062301-RC.RI.158 | SCADA | 201097 | 207070 | 207071 | 2024 | 4 | 2024-04-06 04:29 | 2024-04-06 04:29 | 0.58 | 0.01 | 10305 | LOS LAGOS | 48 | No programada | 6888 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 225.4044 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201098 | 207073 | 207076 | 2024 | 4 | 2024-04-06 04:33 | 2024-04-06 05:01 | 28.8 | 0.48 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4675 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0028195 | 0.0058739 | 0.16917 | 225.5736 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 201099 | 207074 | 207075 | 2024 | 4 | 2024-04-06 04:35 | 2024-04-06 04:38 | 3.35 | 0.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba. | 795888 | 7.9157e-06 | 0.00013193 | 0.00047494 | 225.574 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201101 | 207077 | 207079 | 2024 | 4 | 2024-04-06 05:01 | 2024-04-06 05:37 | 36.05 | 0.6 | 18302 | PEDREGAL | 100 | No programada | 4401 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0033178 | 0.0055297 | 0.19907 | 225.7731 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201102 | 207078 | 207091 | 2024 | 4 | 2024-04-06 05:37 | 2024-04-06 07:25 | 108.32 | 1.81 | 18302 | PEDREGAL | 8 | No programada | 274 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO 5267285 KR 2 CALLE2 | 795888 | 0.00062313 | 0.00034427 | 0.037388 | 225.8105 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 201105 | 207081 | 207091 | 2024 | 4 | 2024-04-06 05:50 | 2024-04-06 07:25 | 95.43 | 1.59 | 18302 | PEDREGAL | 42 | No programada | 2277 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO 5267285 KR 2 CALLE2 | 795888 | 0.0045489 | 0.002861 | 0.27294 | 226.0834 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284317-RC.RI.278 | SCADA | 201105 | 207081 | 207092 | 2024 | 4 | 2024-04-06 05:50 | 2024-04-06 07:32 | 102.38 | 1.71 | 18302 | PEDREGAL | 21 | No programada | 1252 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO 5267285 KR 2 CALLE2 | 795888 | 0.00269 | 0.0015731 | 0.1614 | 226.2448 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1130404-RC.RI.198 | SCADA | 201105 | 207081 | 207096 | 2024 | 4 | 2024-04-06 05:50 | 2024-04-06 07:42 | 111.72 | 1.86 | 18302 | PEDREGAL | 37 | No programada | 872 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO 5267285 KR 2 CALLE2 | 795888 | 0.0020379 | 0.0010956 | 0.12227 | 226.3671 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 201109 | 207086 | 207087 | 2024 | 4 | 2024-04-06 06:11 | 2024-04-06 06:12 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 134 | No programada | 7952 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO 1 DE MAYO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 226.3671 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1048708-CC.22163 | aarodriguez | 201121 | 207142 | 207148 | 2024 | 4 | 2024-04-06 06:26 | 2024-04-06 21:44 | 917.08 | 15.28 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 2828-100 SE REPARA FASE ROTA Y SE AISLAN 2 ACS QUEMADAS | 795888 | 0.00059516 | 3.895e-05 | 0.03571 | 226.4028 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | jpalechor | 201146 | 207128 | 207129 | 2024 | 4 | 2024-04-06 07:04 | 2024-04-06 13:44 | 399.67 | 6.66 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 5132282 SE REPARA PUENTE ROTO DE PATA DE CORTACIRCUITO DE LINEA | 795888 | 0.0011632 | 0.00017465 | 0.069789 | 226.4726 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 201120 | 207095 | 207101 | 2024 | 4 | 2024-04-06 07:17 | 2024-04-06 08:26 | 68.52 | 1.14 | 23301 | EL BOSQUE | 93 | No programada | 2925 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | cambio de cortacircuito | 795888 | 0.0041897 | 0.0036751 | 0.25138 | 226.724 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 201157 | 207097 | 207101 | 2024 | 4 | 2024-04-06 07:48 | 2024-04-06 08:26 | 37.27 | 0.62 | 23301 | EL BOSQUE | 13 | No programada | 435 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | cambio de cortacircuito nodo 5382939 | 795888 | 0.00033887 | 0.00054656 | 0.020332 | 226.7443 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5219302-RC.RI.280 | SCADA | 201158 | 207098 | 207099 | 2024 | 4 | 2024-04-06 07:49 | 2024-04-06 07:57 | 8.18 | 0.14 | 23301 | EL BOSQUE | 23 | No programada | 1514 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | cambio de cortacircuito nodo 5382939 | 795888 | 0.00026632 | 0.0019023 | 0.015979 | 226.7603 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6747426-CC.27585 | jpalechor | 201365 | 207164 | 207165 | 2024 | 4 | 2024-04-06 08:44 | 2024-04-06 23:17 | 872.88 | 14.55 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se repone 1x12 al trafo E 15807 | 795888 | 0.0015356 | 0.00010554 | 0.092139 | 226.8524 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 201174 | 207102 | 207105 | 2024 | 4 | 2024-04-06 08:47 | 2024-04-06 09:00 | 13.18 | 0.22 | 12307 | FEEDER IV | 473 | No programada | 1849 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO A LA SALIDA DEL CIRCUITO NODO 5215773 | 795888 | 0.0005111 | 0.0023232 | 0.030666 | 226.8831 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 201200 | 207103 | 207104 | 2024 | 4 | 2024-04-06 08:52 | 2024-04-06 08:55 | 3.02 | 0.05 | 20309 | LA BUITRERA | 97 | No programada | 4498 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI 5063817 SE REQUIERE PODA DE ARBOLES SECTOR ALTO NAPOLES | 795888 | 0.00028258 | 0.0056515 | 0.016955 | 226.9001 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1054384-CC.18047 | aarodriguez | 201213 | 207109 | 207132 | 2024 | 4 | 2024-04-06 09:00 | 2024-04-06 15:26 | 385.87 | 6.43 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO EN AUDIFARMA TRAFO PP811 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 226.9001 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 201206 | 207106 | 207107 | 2024 | 4 | 2024-04-06 09:24 | 2024-04-06 09:25 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 150 | No programada | 306 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA Y | 795888 | 0 | 0 | 0 | 226.9001 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8180 | jpalechor | 201223 | 207119 | 207120 | 2024 | 4 | 2024-04-06 11:14 | 2024-04-06 11:57 | 43 | 0.72 | 10305 | LOS LAGOS | 48 | No programada | 6888 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE NORMALIZA ri NODO 1062301, SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 795888 | 0.0062312 | 0.0086545 | 0.37387 | 227.2739 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 201222 | 207115 | 207117 | 2024 | 4 | 2024-04-06 11:28 | 2024-04-06 11:29 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 54 | No programada | 2914 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO Y SE LE REALIZA PRUEBA AL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 227.2739 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 201222 | 207115 | 207118 | 2024 | 4 | 2024-04-06 11:28 | 2024-04-06 12:03 | 34.45 | 0.57 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2281 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO Y SE LE REALIZA PRUEBA AL RI | 795888 | 0.0016336 | 0.002866 | 0.098017 | 227.3719 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2104423-CC.32238 | aarodriguez | 201270 | 207133 | 207135 | 2024 | 4 | 2024-04-06 11:50 | 2024-04-06 16:47 | 297 | 4.95 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas REPONEN 2X20 AMP | 795888 | 1.8658e-05 | 3.7694e-06 | 0.0011195 | 227.3731 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123742-CC.19634 | jpalechor | 201234 | 207122 | 207124 | 2024 | 4 | 2024-04-06 12:02 | 2024-04-06 13:01 | 58.92 | 0.98 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X20 DE LINEA | 795888 | 1.1082e-05 | 1.1308e-05 | 0.00066492 | 227.3737 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075535-SZ.SZ.128 | aarodriguez | 201250 | 207123 | 207143 | 2024 | 4 | 2024-04-06 12:20 | 2024-04-06 17:08 | 288.32 | 4.81 | 10305 | LOS LAGOS | 20 | No programada | 3211 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 1075586 SE ABRE RI Y SE NORMALIZA NODO 1062301 PARA REVISAR RAMAL / GRUPO 49 SE REVISA SE REALIZAN MANIOBRAS, AL FINAL SE REALIMENTA NODO 1075535 SE CIERRA SGNZ Reconectador con falla interna | 795888 | 0.019406 | 0.0040345 | 1.1644 | 228.5381 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175551-CC.22479 | frvarela | 201262 | 207198 | 207201 | 2024 | 4 | 2024-04-06 13:18 | 2024-04-07 14:49 | 1531.5 | 25.53 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 17047 de 150KVa trif. N: 5175551 Se abre trafo para Reparar 2 fases rotas en cable preensamblado ( 10 mt cable Al # 4/0 DA ) Servicios personal de Seguridad de Emcali Se cierra trafo. Dato para Control Redes Servicio Normal | 795888 | 0.0027266 | 0.0001068 | 0.16359 | 228.7017 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030129-CC.30913 | bomesias | 201371 | 207167 | 207171 | 2024 | 4 | 2024-04-06 14:06 | 2024-04-07 08:35 | 1109 | 18.48 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se normaliza acometida alimentacion confandi el prado mantenimiento interno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 228.7017 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118005-CC.8506 | aarodriguez | 201312 | 207138 | 207139 | 2024 | 4 | 2024-04-06 17:03 | 2024-04-06 19:12 | 129 | 2.15 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secunfdaria | 795888 | 0.00014317 | 6.6592e-05 | 0.0085904 | 228.7103 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5200008-CC.18460 | jpalechor | 201279 | 207162 | 207163 | 2024 | 4 | 2024-04-06 17:07 | 2024-04-06 23:19 | 371.7 | 6.2 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se reppone 1x8 al trafo E9971 | 795888 | 0.00049856 | 8.0413e-05 | 0.029914 | 228.7402 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005316-CC.8547 | aarodriguez | 201283 | 207136 | 207137 | 2024 | 4 | 2024-04-06 17:15 | 2024-04-06 18:09 | 53.45 | 0.89 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 35 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Toma de muestra de aceite trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 228.7402 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113016-CC.32336 | aarodriguez | 201308 | 207140 | 207157 | 2024 | 4 | 2024-04-06 17:43 | 2024-04-06 21:58 | 254.35 | 4.24 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 105 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se cambia cortacircuito y se repone portafusible de linea reforzado | 795888 | 0.00055938 | 0.00013193 | 0.033563 | 228.7737 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6527949-CC.48141 | jpalechor | 201308 | 207140 | 207160 | 2024 | 4 | 2024-04-06 17:43 | 2024-04-06 23:06 | 322.45 | 5.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 175 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se cambia cortacircuito y se repone portafusible de linea reforzado | 795888 | 0.0011808 | 0.00021988 | 0.070845 | 228.8446 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2115859-CC.32462 | jpalechor | 201364 | 207158 | 207159 | 2024 | 4 | 2024-04-06 18:40 | 2024-04-06 22:33 | 233 | 3.88 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E018535 DAÑO POR GALLINAZO | 795888 | 0.00013163 | 3.3924e-05 | 0.0078976 | 228.8525 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 201308 | 207140 | 207161 | 2024 | 4 | 2024-04-06 19:16 | 2024-04-06 23:07 | 231.37 | 3.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 165 | No programada | 2542 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se cambia cortacircuito y se repone portafusible de linea reforzado | 795888 | 0.012329 | 0.0031939 | 0.73971 | 229.5922 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 201363 | 207149 | 207150 | 2024 | 4 | 2024-04-06 21:51 | 2024-04-06 21:52 | 0.5 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 188 | No programada | 897 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.5922 | 6 | 14 | 2.0717 | 0.024658 | 25.2368 | 0.12658 | 173.8008 | 2.0731 | 2.1277 | 0.025137 | 221.1846 | 2.6206 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1163540-CC.624 | bomesias | 201368 | 207192 | 207196 | 2024 | 4 | 2024-04-07 06:01 | 2024-04-07 13:12 | 431.2 | 7.19 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 TRAFO PP NODO 1163540 SE CORTAN RAMAS DE ENREDADERA Y SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.5922 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5100976-CC.53205 | bomesias | 201369 | 207172 | 207180 | 2024 | 4 | 2024-04-07 06:32 | 2024-04-07 09:24 | 171.9 | 2.87 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA EN BAJANTE | 795888 | 0.00021636 | 7.5387e-05 | 0.012982 | 229.6052 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064355-CC.1174 | davarela | 201372 | 207187 | 207188 | 2024 | 4 | 2024-04-07 06:45 | 2024-04-07 11:05 | 259.87 | 4.33 | 1308 | SILOE | 8 | No programada | 89 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 47 NODO 1064355 SE REPONE Y SE AMARRA LINEA Y SE REPONE 2 X10 | 795888 | 0.0004842 | 0.00011182 | 0.029052 | 229.6342 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075292-CC.49538 | bomesias | 201388 | 207175 | 207176 | 2024 | 4 | 2024-04-07 07:16 | 2024-04-07 09:17 | 121 | 2.02 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO 4898-112 NODO 1075292 SE REPARA BAJANTE DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA | 795888 | 0.00018528 | 9.1721e-05 | 0.011117 | 229.6453 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131834-CC.22618 | bomesias | 201395 | 207181 | 207182 | 2024 | 4 | 2024-04-07 07:30 | 2024-04-07 09:44 | 134 | 2.23 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 1131834 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 795888 | 4.7632e-05 | 2.136e-05 | 0.0028579 | 229.6482 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273315-BE.27821 | davarela | 201390 | 207177 | 207193 | 2024 | 4 | 2024-04-07 08:30 | 2024-04-07 12:25 | 235 | 3.92 | 6303 | CALLE 10 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE SUTEV | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.6482 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1202502-ST.PV12100 | aarodriguez | 201379 | 207170 | 207205 | 2024 | 4 | 2024-04-07 08:30 | 2024-04-07 17:02 | 512.47 | 8.54 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 3 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se abren puentes vertivales para cambio de red desnuda por red semiasilada | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.6482 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.27338 | bomesias | 201383 | 207173 | 207174 | 2024 | 4 | 2024-04-07 08:37 | 2024-04-07 10:03 | 86.32 | 1.44 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA NODO 1131541 SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 795888 | 1.8093e-06 | 1.2565e-06 | 0.00010856 | 229.6483 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131257-CC.22604 | davarela | 201393 | 207179 | 207199 | 2024 | 4 | 2024-04-07 08:42 | 2024-04-07 14:08 | 325.93 | 5.43 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE PARA CAMBIO DE EQUIPOS DE MEDIDDA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.6483 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130447-CC.18615 | davarela | 201386 | 207189 | 207190 | 2024 | 4 | 2024-04-07 09:41 | 2024-04-07 11:35 | 114.37 | 1.91 | 18302 | PEDREGAL | 7 | No programada | 424 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1 X12 CAUSADO POR RAMAS | 795888 | 0.0010175 | 0.00053274 | 0.061052 | 229.7094 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5100976-CC.53205 | bomesias | 201397 | 207195 | 207197 | 2024 | 4 | 2024-04-07 11:30 | 2024-04-07 13:00 | 89.92 | 1.5 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 50 NODO 5100976 Se repone fusible 1X15 AMP a transformador de distribucion | 795888 | 0.00011308 | 7.5387e-05 | 0.0067849 | 229.7162 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002635-RC.RC.058 | bomesias | 201410 | 207202 | 207203 | 2024 | 4 | 2024-04-07 15:21 | 2024-04-07 16:30 | 68.73 | 1.15 | 5317 | EL LIDO | 54 | No programada | 899 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref N: 1002635 Reco Disparado revisa ramal Hace prueba 16:29 cierra normal No se encontro falla evidente Servicio normal | 795888 | 0.001299 | 0.0011296 | 0.077939 | 229.7941 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1093941-CC.15993 | aarodriguez | 201421 | 207212 | 207213 | 2024 | 4 | 2024-04-07 16:41 | 2024-04-07 18:48 | 126.68 | 2.11 | 16308 | LIMONAR | 7 | No programada | 265 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1093941 SE REVISA SE RETIRA HOJA DE PALMA SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA COLABORA LA COMUNIDAD EN EL CORTO | 795888 | 0.00070255 | 0.00033296 | 0.042153 | 229.8362 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2424916-ST.DPE5354 | camosquera | 201425 | 207206 | 207211 | 2024 | 4 | 2024-04-07 17:34 | 2024-04-07 18:36 | 61.52 | 1.03 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: Ref N: 5298849 KRa 35B Calle 15 Fusibles de linea Repone (1*25) Nota: en la Revision se encontro falla en la Kra 35B # 16-305 Empresa Pollos Tools quemo los 3 fusibles y el de linea Se inf. Sr Andres Higuita que deben hacer Buje trafo torcido | 795888 | 2.5883e-06 | 2.5129e-06 | 0.0001553 | 229.8364 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 201428 | 207207 | 207208 | 2024 | 4 | 2024-04-07 19:46 | 2024-04-07 19:48 | 1.43 | 0.02 | 20304 | PASOANCHO | 260 | No programada | 13801 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se probo cierre 19:48 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5181585-ST.27319 | aarodriguez | 201439 | 207215 | 207216 | 2024 | 4 | 2024-04-07 21:16 | 2024-04-07 23:05 | 108.87 | 1.81 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 NODO 5181585 ACOMETIDA PRIMARIA NORMAL SE REVISA EN LA SUBESTACION TENIAN BREAKER PRINCIPAL DISPARADO SE ACCIONA Y NORMALIZA SERVICIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 201433 | 207209 | 207210 | 2024 | 4 | 2024-04-07 21:17 | 2024-04-07 21:18 | 0.92 | 0.02 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 7 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.14767 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 223.3123 | 2.6458 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1119354-CC.21966 | aarodriguez | 201177 | 207110 | 207482 | 2024 | 4 | 2024-04-06 08:15 | 2024-04-08 08:55 | 2919.98 | 48.67 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51: REf trafo PP# 3217 de 225KVa trif. N: 1119354 con 2 fusibles quemados repone fusible ( 2*15) Se ,abrio el otro para revisar Al cerrar el primero estallo. trafo queda abierto para cambio Se informa al Sr. Francisco Cambi Firma Arango Ingenieria | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217571-CC.17538 | aarodriguez | 201209 | 207131 | 207483 | 2024 | 4 | 2024-04-06 09:59 | 2024-04-08 09:56 | 2877.25 | 47.95 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 201 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 NODO 5217551 SE REPONE 1X5 AMP RECHAZA CIERRA QUEDA ABIERTA LA ACOMETIDA QUE ALIMENTA TRAFO PP 7350-225 NODO 5134633 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154800-CC.20984 | aarodriguez | 201212 | 207169 | 207316 | 2024 | 4 | 2024-04-06 10:05 | 2024-04-09 13:35 | 4530.25 | 75.5 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Transformador particular pendiente prueba / GRUPO 51 SE REPONE FUSIBLE DE RAMAL QUE ALIMENTA TRAFO PP DEBEN DE REALIZAR PRUEBA INTERNA AL TRAFO. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293758-CC.17147 | aarodriguez | 201246 | 207121 | 207484 | 2024 | 4 | 2024-04-06 12:27 | 2024-04-08 06:57 | 2550 | 42.5 | 24531 | TROCADERO | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Daño instalaciones del cliente | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1237632-CC.13071 | aarodriguez | 201436 | 207222 | 207224 | 2024 | 4 | 2024-04-07 22:24 | 2024-04-08 10:14 | 709.45 | 11.82 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 NODO 2407698 NADIE ATIENDE AL GRUPO NO CONTESTAN LLAMADO REVISAR DE DIA, SE REPARA PUENTE EN MARTILLO ROTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8364 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 201440 | 207217 | 207218 | 2024 | 4 | 2024-04-08 00:47 | 2024-04-08 00:57 | 10.33 | 0.17 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se realiza apertura para reparar puente roto calle 25 carrera 7 daño ocaionado por un gato | 795888 | 3.6312e-06 | 2.136e-05 | 0.00021787 | 229.8366 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5181585-ST.27319 | ldgonzalez | 201569 | 207304 | 207306 | 2024 | 4 | 2024-04-08 06:16 | 2024-04-09 09:53 | 1657.55 | 27.63 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: REf trafo PP # 7180 de 75KVa trif. en Pedestal N: 5181585 revisa salida esta normal Problemas en el Totalizador Principal por Da?o interno. Trafo queda abierto para que revisen y reparen particular Llaman para el cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8366 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014603-CC.20570 | aarodriguez | 201444 | 207233 | 207234 | 2024 | 4 | 2024-04-08 06:39 | 2024-04-08 11:25 | 285.43 | 4.76 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE REPONE FUSIBLE DE TRAFO PARTICULAR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8366 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045652-CC.14459 | aarodriguez | 201446 | 207492 | 207502 | 2024 | 4 | 2024-04-08 07:10 | 2024-04-12 09:04 | 5874.27 | 97.9 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo PP # 3700 de 45KVa trif. N: 1045652 Se informa al Sr johan Velez el trafo tiene 1 vela Melec de las cortas quemada Se le informa compre el Ctacto y tener la documentacion - luego llamar para el cambio Se cambia cortacto | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.8366 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283574-CC.6140 | frvarela | 201475 | 207229 | 207230 | 2024 | 4 | 2024-04-08 07:37 | 2024-04-08 11:01 | 203.48 | 3.39 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 46: Ref trafo # 13871 de 150KVa trif. N: 5283574 repone fusible ( 1*12 ) falla desconocida | 795888 | 0.00020445 | 6.031e-05 | 0.012267 | 229.8489 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007955-CC.8917 | aarodriguez | 201455 | 207220 | 207244 | 2024 | 4 | 2024-04-08 08:25 | 2024-04-08 13:06 | 280.97 | 4.68 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 66 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar 5 postes secundarios | 795888 | 0.00038809 | 8.2926e-05 | 0.023286 | 229.8722 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5068771-CC.11938 | jpalechor | 201460 | 207221 | 207259 | 2024 | 4 | 2024-04-08 09:04 | 2024-04-08 16:33 | 449.2 | 7.49 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | Programada | 109 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se abre para hacer cambio de red secundaria abierta por preensamblada | 795888 | 0.0010258 | 0.00013695 | 0.061547 | 229.9337 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787690-CC.24232 | aarodriguez | 201464 | 207226 | 207227 | 2024 | 4 | 2024-04-08 09:45 | 2024-04-08 10:30 | 45.6 | 0.76 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: Ref trafo PP # 10167 de 112.5KVa trif. N: 6787690 Se repone fusible ( 1*6 ) daño por Ave Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.9337 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1713451-CC.48008 | aarodriguez | 201476 | 207239 | 207243 | 2024 | 4 | 2024-04-08 09:55 | 2024-04-08 12:18 | 143.17 | 2.39 | 1305 | PICHINDE | 20 | No programada | 58 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN MATAS DE GUADUA Y SE REPONEN 2*50AMP | 795888 | 0.00017417 | 7.2875e-05 | 0.01045 | 229.9442 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054929-CC.48941 | aarodriguez | 201467 | 207231 | 207232 | 2024 | 4 | 2024-04-08 09:57 | 2024-04-08 10:56 | 58.85 | 0.98 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 61: Ref trafo # 16860 de 75KVa monof. N: 1054929 Se repone fusible ( 1*5 ) no se encontro falla. Servicio Normal , SE CIERRA 10:55 | 795888 | 2.5858e-05 | 2.6386e-05 | 0.0015515 | 229.9457 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007971-CC.8916 | aarodriguez | 201469 | 207223 | 207245 | 2024 | 4 | 2024-04-08 10:06 | 2024-04-08 13:16 | 189.3 | 3.16 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambio de 2 postes secundarios | 795888 | 0.00025808 | 8.167e-05 | 0.015485 | 229.9612 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298440-CC.14355 | jpalechor | 201471 | 207238 | 207257 | 2024 | 4 | 2024-04-08 10:21 | 2024-04-08 16:31 | 369.7 | 6.16 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 77: Ref trafo PP # 8824 de 30KVa trif. N: 5298440 revisa grupo e informa tiene Vela caida Nota: Totalizador queda abierto .SE REPONE 1X3 AMP A TRAFO PP. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.9612 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135095-CC.17509 | jpalechor | 201473 | 207228 | 207247 | 2024 | 4 | 2024-04-08 10:39 | 2024-04-08 14:03 | 203.9 | 3.4 | 17306 | SAMANES | 1 | Programada | 55 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar cuchillas de la salida del cto Guaduales | 795888 | 0.00023496 | 6.9105e-05 | 0.014097 | 229.9753 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298849-CC.54217 | aarodriguez | 201478 | 207235 | 207236 | 2024 | 4 | 2024-04-08 10:58 | 2024-04-08 11:43 | 45.07 | 0.75 | 9540 | PANORAMA | 13 | No programada | 39 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone vela de cortacircuito | 795888 | 3.6751e-05 | 4.9002e-05 | 0.0022051 | 229.9775 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5085322-CC.25731 | jpalechor | 201480 | 207237 | 207246 | 2024 | 4 | 2024-04-08 11:59 | 2024-04-08 14:27 | 148.13 | 2.47 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 45 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00013966 | 5.6541e-05 | 0.0083793 | 229.9859 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 201486 | 207241 | 207242 | 2024 | 4 | 2024-04-08 13:16 | 2024-04-08 13:17 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.9859 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5042844-CC.5252 | jpalechor | 201487 | 207254 | 207255 | 2024 | 4 | 2024-04-08 13:29 | 2024-04-08 15:45 | 136.65 | 2.28 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP5314 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.9859 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233348-RC.RI.110 | SCADA | 201495 | 207251 | 207252 | 2024 | 4 | 2024-04-08 15:05 | 2024-04-08 15:05 | 0.17 | 0 | 10312 | CALIPSO | 37 | No programada | 3413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y ECIERRE DEL RI 5233348 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 229.9859 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2352982-CC.DPE4587 | jpalechor | 201499 | 207275 | 207276 | 2024 | 4 | 2024-04-08 15:22 | 2024-04-08 19:23 | 241.07 | 4.02 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp a trafo N# 2352982, causa desconocida. | 795888 | 7.5764e-05 | 1.8847e-05 | 0.0045459 | 229.9904 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1482106-CC.12820 | jpalechor | 201501 | 207286 | 207287 | 2024 | 4 | 2024-04-08 15:49 | 2024-04-08 21:45 | 356.22 | 5.94 | 10319 | EL ESTERO | 3 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 8.2097e-05 | 1.3821e-05 | 0.0049258 | 229.9954 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267358-CC.50276 | jpalechor | 201507 | 207267 | 207270 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:10 | 2024-04-08 18:01 | 110.85 | 1.85 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 11 | No programada | 1344 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE NORMALIZA VELA CAIDA EN CORTACIRCUITOS DE LINEA NODO 5267358 | 795888 | 0.0031241 | 0.0016887 | 0.18744 | 230.1828 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1013599-CC.6615 | jpalechor | 201505 | 207271 | 207274 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:18 | 2024-04-08 19:17 | 179.3 | 2.99 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambia 1 conector de bronce en mal estado a bajante secundario de trafo. | 795888 | 0.0003043 | 0.00010177 | 0.018258 | 230.2011 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 201509 | 207260 | 207261 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 16:42 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 52 | No programada | 721 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 6311920 ATES SE ABREN FDL NODO 6069975 PARA AIALR LINEAS PRIAMRIAS ROTAS POR ARBOL NODO 1924079 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.2011 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 201510 | 207262 | 207263 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 16:42 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 52 | No programada | 721 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI DE FELIDIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.2011 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 201511 | 207264 | 207265 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 16:42 | 0.08 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 52 | No programada | 721 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI DEFELIDIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.2011 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 201512 | 207266 | 207273 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 18:42 | 120.35 | 2.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 50 | No programada | 695 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren los F.L N# 6069975 para aislar l[ineas rotas, sector de las caba;asy normaliza equipo reconectador. | 795888 | 0.0017552 | 0.00087324 | 0.10531 | 230.3064 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069975-CC.802 | jpalechor | 201516 | 207272 | 207283 | 2024 | 4 | 2024-04-08 16:55 | 2024-04-08 21:13 | 257.8 | 4.3 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 6069975 SE REPONE FUSIBLE DE LINEA 1X15 AMP,ANTES SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA Y SE RETIRA ABOL QUE CAYO SOBRE EL PRIAMRIO NODO 1924079 | 795888 | 0.00014047 | 3.2668e-05 | 0.0084283 | 230.3148 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2089173-CC.30708 | jpalechor | 201528 | 207281 | 207282 | 2024 | 4 | 2024-04-08 17:02 | 2024-04-08 21:15 | 253.02 | 4.22 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x15 amp a trafo PP, causa desconocida. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.3148 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 201515 | 207268 | 207269 | 2024 | 4 | 2024-04-08 18:01 | 2024-04-08 18:02 | 0.33 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2095 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 2104032 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.3148 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 201531 | 207284 | 207285 | 2024 | 4 | 2024-04-08 21:44 | 2024-04-08 21:45 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 100 | No programada | 3307 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. PAMPALINDA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.3148 | 8 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.16877 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 225.44 | 2.6709 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5194571-CC.14426 | bomesias | 201542 | 207294 | 207295 | 2024 | 4 | 2024-04-08 22:46 | 2024-04-09 | 74 | 1.23 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 67 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 TRAFO PP NODO 5194571 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.3148 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5181879-CC.14408 | jpalechor | 201597 | 207322 | 207328 | 2024 | 4 | 2024-04-08 22:53 | 2024-04-09 17:11 | 1097.53 | 18.29 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 83 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 TRAFO PP 7265-150 KVA NODO 5181917 VELA QUEMADA DEBEN DE COMPRAR CTA-CTO PARA EL CAMBIO SE HABLO CON EL SR ANDRES, se cambia un cortacircuiyto y 1x12 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 230.3148 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267358-CC.50276 | ldgonzalez | 201545 | 207301 | 207305 | 2024 | 4 | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 09:51 | 470.47 | 7.84 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 11 | No programada | 1344 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47 CL 16 CR 56 NODO 5265378 CAMBIAR CTA-CTO DE LINEA EL EXISTENTE DE 34.5 LA TAPA DE LA VELA DAÑO EL RECIBIDOR LLEVAR CANASTA NOTA: EN EL SITIO EXISTE TRAFO DE AP. SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 795888 | 0.013239 | 0.0016887 | 0.79435 | 231.1092 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213610-IP.CB16304 | SCADA | 201549 | 207296 | 207297 | 2024 | 4 | 2024-04-09 07:26 | 2024-04-09 07:27 | 0.98 | 0.02 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 77 | No programada | 7585 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.1092 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 201551 | 207298 | 207299 | 2024 | 4 | 2024-04-09 07:48 | 2024-04-09 07:52 | 4.25 | 0.07 | 4305 | CALLE 19 | 116 | No programada | 4812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0.00042323 | 0.0060461 | 0.025394 | 231.1345 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1012037-RC.RI.316 | SCADA | 201552 | 207300 | 207302 | 2024 | 4 | 2024-04-09 07:54 | 2024-04-09 09:33 | 98.75 | 1.65 | 4305 | CALLE 19 | 28 | No programada | 1125 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | PALOMA ATERRIZO EL PRIMRIO KRA 12 CALLE 17 | 795888 | 0.0023323 | 0.0014135 | 0.13994 | 231.2745 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1002775-CC.8941 | aarodriguez | 201568 | 207303 | 207311 | 2024 | 4 | 2024-04-09 08:42 | 2024-04-09 11:33 | 171.37 | 2.86 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | Programada | 67 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00024076 | 8.4183e-05 | 0.014446 | 231.2889 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865939-RC.RI.346 | SCADA | 201571 | 207307 | 207308 | 2024 | 4 | 2024-04-09 10:22 | 2024-04-09 10:22 | 0 | 0 | 7322 | TALANGA | 36 | No programada | 3705 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.2889 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1002759-CC.8940 | aarodriguez | 201572 | 207309 | 207313 | 2024 | 4 | 2024-04-09 10:29 | 2024-04-09 12:18 | 109.47 | 1.82 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | Programada | 53 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.0001212 | 6.6592e-05 | 0.0072719 | 231.2962 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008285-CC.8904 | jpalechor | 201579 | 207312 | 207321 | 2024 | 4 | 2024-04-09 11:53 | 2024-04-09 14:33 | 160.4 | 2.67 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 66 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00022141 | 8.2926e-05 | 0.013285 | 231.3095 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008013-CC.8896 | jpalechor | 201585 | 207314 | 207323 | 2024 | 4 | 2024-04-09 12:30 | 2024-04-09 15:49 | 199.47 | 3.32 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 32 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00013349 | 4.0207e-05 | 0.0080092 | 231.3175 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2873770-CC.51634 | jpalechor | 201715 | 207396 | 207412 | 2024 | 4 | 2024-04-09 14:08 | 2024-04-10 19:30 | 1762.37 | 29.37 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SEA BRE TRAFO E18153-25 KVA PARA REPARAR RED SECUNDARIA,UTILIZAN 60 MTS DE #4 ACSR ALUMINIO. | 795888 | 0.00018451 | 6.2823e-06 | 0.011071 | 231.3286 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039989-RC.RI.146 | SCADA | 201592 | 207319 | 207320 | 2024 | 4 | 2024-04-09 14:10 | 2024-04-09 14:11 | 0.33 | 0.01 | 3303 | CENTRO | 27 | No programada | 582 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1039989 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.3286 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1087231-CC.5173 | jpalechor | 201593 | 207324 | 207330 | 2024 | 4 | 2024-04-09 14:14 | 2024-04-09 17:33 | 199.03 | 3.32 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se abre trafo E15898 para reparar red secundaria | 795888 | 0.00038377 | 0.00011559 | 0.023026 | 231.3516 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8184 | jpalechor | 201627 | 207325 | 207329 | 2024 | 4 | 2024-04-09 15:57 | 2024-04-09 17:19 | 82.47 | 1.37 | 20306 | LA MONTANA | 76 | No programada | 395 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se le realiza prueba al ri 5217679 | 795888 | 0.00067993 | 0.0004963 | 0.040796 | 231.3924 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115014-CC.52502 | jpalechor | 201610 | 207331 | 207332 | 2024 | 4 | 2024-04-09 16:32 | 2024-04-09 18:33 | 121.48 | 2.02 | 26305 | PAMPALINDA | 17 | No programada | 286 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | NODO 1155014 SE REPONE 1X65 DE LINEA ANTES SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO NODO 1114875 | 795888 | 0.00072588 | 0.00035935 | 0.043553 | 231.4359 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240421-CC.47863 | bomesias | 201631 | 207341 | 207342 | 2024 | 4 | 2024-04-09 17:31 | 2024-04-09 22:40 | 308.75 | 5.15 | 20306 | LA MONTANA | 10 | No programada | 58 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL NODO 1240421 SE REPONEN 2X20 AMP DE LINEA NODO 6114235 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0003753 | 7.2875e-05 | 0.022518 | 231.4585 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | jpalechor | 201635 | 207335 | 207336 | 2024 | 4 | 2024-04-09 18:26 | 2024-04-09 21:16 | 169.43 | 2.82 | 1304 | SANTA TERESITA | 28 | No programada | 418 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5040710 SE REPONEN 2X50 DE LINEA ANTES SE PODA ARBOL NODO 1065548 cALLE 13 OESTE CRA 2 | 795888 | 0.0014811 | 0.0005252 | 0.088864 | 231.5473 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052314-CC.22272 | bomesias | 201645 | 207346 | 207348 | 2024 | 4 | 2024-04-09 19:58 | 2024-04-10 01:08 | 310.28 | 5.17 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO 20788-112 NODO 1052314 SE REPARA PUENTE SECUNDARIO DEL NEUTRO Y SE REPARAN BAJANTES DE NEUTRO Y FASE SE UTILIZAN 2 GRAPAS RECICLADAS | 795888 | 0.00028582 | 5.5284e-05 | 0.017149 | 231.5645 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 201588 | 207333 | 207334 | 2024 | 4 | 2024-04-09 20:30 | 2024-04-09 20:32 | 1.8 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 473 | No programada | 1784 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO FEEDER IV WL CTO SE DISPARA A LAS 20:39:56 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.5645 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5059798-CC.36714 | jpalechor | 201651 | 207337 | 207340 | 2024 | 4 | 2024-04-09 20:36 | 2024-04-09 22:05 | 89.33 | 1.49 | 12307 | FEEDER IV | 364 | No programada | 1430 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 57 NODO 5059798 VELA DE LINEA QUEMADA SE PUENTEA 1 MTS CU #4 | 795888 | 0.0026771 | 0.0017967 | 0.16063 | 231.7251 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 201676 | 207338 | 207339 | 2024 | 4 | 2024-04-09 21:33 | 2024-04-09 22:06 | 33.17 | 0.55 | 12307 | FEEDER IV | 109 | No programada | 354 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABRE EL CTO. FEEDER IV PRA REPONER VELA DE LINEA QUEMADA NODO 5059798 | 795888 | 0.00024463 | 0.00044479 | 0.014678 | 231.7398 | 9 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.18986 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 227.5677 | 2.696 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124609-CC.19829 | aarodriguez | 201677 | 207351 | 207352 | 2024 | 4 | 2024-04-09 21:59 | 2024-04-10 08:29 | 629.77 | 10.5 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 45: REf trafo PP # 1263 de 75KVa trif. N: 1124609 repone fusible de trafo ( 1*8 ) Daño por Roedor Servicio Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.7398 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063116-CC.51842 | bomesias | 201680 | 207343 | 207344 | 2024 | 4 | 2024-04-10 00:29 | 2024-04-10 00:52 | 23.78 | 0.4 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 98 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 Se repone fusible alimentacion transformador particular REPONE 1X20 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.7398 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 201681 | 207345 | 207347 | 2024 | 4 | 2024-04-10 01:51 | 2024-04-10 01:52 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 38 | No programada | 354 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE CTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.7398 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5039631-CC.51966 | aarodriguez | 201689 | 207349 | 207355 | 2024 | 4 | 2024-04-10 07:47 | 2024-04-10 09:19 | 91.4 | 1.52 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 1 | Programada | 55 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Para reubicar red monopolar por mejoramiento de distancias entre terminales | 795888 | 0.00010504 | 6.9105e-05 | 0.0063024 | 231.7461 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5081947-CC.15270 | aarodriguez | 201690 | 207356 | 207357 | 2024 | 4 | 2024-04-10 07:48 | 2024-04-10 09:46 | 118.2 | 1.97 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 41 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 45: Ref. trfafo PP # 5951 de 75KVa trif. N: 5081947 repone fusible ( 1*3 ) daño por Fatiga del material Servicio Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.7461 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223583-ST.31025 | jpalechor | 201691 | 207350 | 207411 | 2024 | 4 | 2024-04-10 07:57 | 2024-04-10 19:13 | 676.13 | 11.27 | 3534 | COLGATE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO INGREDION COLOMBIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.7461 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089676-CC.8762 | aarodriguez | 201694 | 207353 | 207385 | 2024 | 4 | 2024-04-10 08:38 | 2024-04-10 13:34 | 295.9 | 4.93 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 267 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de postes secundarios en mal estado, en los nodos 5998212,5998204,5320712,5320739,5998174,5584612,5998115,5998131,5998123,5570450 | 795888 | 0.0016539 | 0.00033547 | 0.099233 | 231.8453 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115979-CC.47146 | aarodriguez | 201698 | 207354 | 207358 | 2024 | 4 | 2024-04-10 09:18 | 2024-04-10 10:00 | 42.2 | 0.7 | 26305 | PAMPALINDA | 2 | No programada | 134 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Para toma de muestra de aceite | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.8453 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5027250-CC.13087 | ldgonzalez | 201701 | 207365 | 207373 | 2024 | 4 | 2024-04-10 09:59 | 2024-04-10 11:42 | 103.3 | 1.72 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.8453 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302153-CC.1549 | ldgonzalez | 201703 | 207362 | 207374 | 2024 | 4 | 2024-04-10 10:36 | 2024-04-10 11:43 | 66.7 | 1.11 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 7.6707e-05 | 6.9105e-05 | 0.0046024 | 231.8499 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005817-IP.CB07310 | SCADA | 201705 | 207363 | 207364 | 2024 | 4 | 2024-04-10 11:16 | 2024-04-10 11:17 | 1.02 | 0.02 | 7310 | SIETE DE AGOST | 40 | No programada | 3918 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.8499 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1215523-CC.12761 | aarodriguez | 201706 | 207366 | 207383 | 2024 | 4 | 2024-04-10 11:33 | 2024-04-10 13:27 | 113.9 | 1.9 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 2.3873e-06 | 1.2565e-06 | 0.00014324 | 231.8501 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1209256-CC.6816 | jpalechor | 201707 | 207413 | 207416 | 2024 | 4 | 2024-04-10 11:38 | 2024-04-10 20:48 | 550.03 | 9.17 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 51: Ref trafo # 12545 de 112.5KVa N: 1209256 visita dato Se quemo el Bajante de la fase B y a la vez quemo el Empaque Trafo queda cerrado para cmbio No da salida por la Fase B Queda Cerrado . GRUPO 96 INSTALA I SIEMENS DE 112 # 11989. | 795888 | 0.0001613 | 1.759e-05 | 0.0096782 | 231.8597 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514613-ST.PH94613 | jpalechor | 201709 | 207382 | 207389 | 2024 | 4 | 2024-04-10 12:14 | 2024-04-10 14:05 | 110.67 | 1.84 | 5321 | COSMOCENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA PUENTE ROTO DEL TRAFO PP13513 N# 2514613 Y REPONE FUSIBLE 1X8 AMP, APOYO DE LA CANASTA. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.8597 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 201710 | 207379 | 207380 | 2024 | 4 | 2024-04-10 12:18 | 2024-04-10 12:19 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1070 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.8597 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1061411-CC.1821 | jpalechor | 201711 | 207401 | 207407 | 2024 | 4 | 2024-04-10 12:18 | 2024-04-10 18:53 | 394.97 | 6.58 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y utilizan 5 separadores en las redes secundarias ref trafo N# 1061411. | 795888 | 0.0003555 | 5.4028e-05 | 0.02133 | 231.8811 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083023-CC.10741 | jpalechor | 201718 | 207393 | 207400 | 2024 | 4 | 2024-04-10 13:08 | 2024-04-10 17:57 | 288.82 | 4.81 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFOE17496-112.5 KVA, SE UTILIZAN 30 MTS DE #4 ALUMINIO AISLADO PARA LA 3a FASE. | 795888 | 0.0010214 | 0.00021234 | 0.061282 | 231.9424 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288177-RC.RI.250 | SCADA | 201722 | 207387 | 207388 | 2024 | 4 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:01 | 0.35 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 22 | No programada | 470 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5288177 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.9424 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1172131-CC.20580 | aarodriguez | 201723 | 0 | 207436 | 2024 | 4 | 2024-04-10 14:07 | 2024-04-11 10:31 | 1223.22 | 20.39 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Veh[iculo del grupo 50 tiene accidente de transito./ GRUPO 47 HAY VELA CAIDA EL POSTE ESTA UBICADO DENTRO DE UNA TIENDA NADIE ATIENDE PARA REPARAR EL DAÑO, NO CONTESTAN VISITAR DE DIA Se repone fusible ramal particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.9424 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1088092-CC.7331 | jpalechor | 201727 | 207392 | 207395 | 2024 | 4 | 2024-04-10 14:24 | 2024-04-10 17:13 | 169.25 | 2.82 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 117 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y recorta bajante sulfatado secundario de trafo N# 1088092. | 795888 | 0.00041456 | 0.00014701 | 0.024873 | 231.9672 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288177-RC.RI.250 | SCADA | 201730 | 207390 | 207391 | 2024 | 4 | 2024-04-10 15:42 | 2024-04-10 15:43 | 0.35 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 22 | No programada | 470 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5288177 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 231.9672 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1131541-CC.34949 | jpalechor | 201731 | 207394 | 207397 | 2024 | 4 | 2024-04-10 15:59 | 2024-04-10 17:39 | 100.12 | 1.67 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPOMNEN 2X12 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 795888 | 1.8885e-05 | 1.1308e-05 | 0.0011331 | 231.9684 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019311-CC.19098 | aarodriguez | 201814 | 207438 | 207439 | 2024 | 4 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 10:44 | 1102.25 | 18.37 | 20302 | MULTICENTRO | 27 | No programada | 1249 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 795888 | 0.028828 | 0.0015693 | 1.7297 | 233.6981 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019311-CC.19099 | aarodriguez | 201814 | 207438 | 207440 | 2024 | 4 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 10:52 | 1109.82 | 18.5 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 795888 | 6.9733e-05 | 3.7694e-06 | 0.004184 | 233.7022 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051941-CC.19221 | jpalechor | 201736 | 207404 | 207406 | 2024 | 4 | 2024-04-10 16:34 | 2024-04-10 18:36 | 121.57 | 2.03 | 20304 | PASOANCHO | 2 | No programada | 168 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 54 revisa y repara pte cabeza de ccto, se utiliza 1 conector ref N# 5051941, apoyo de la canasta. | 795888 | 0.0004285 | 0.00021108 | 0.02571 | 233.728 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073494-CC.49656 | jpalechor | 201740 | 207408 | 207409 | 2024 | 4 | 2024-04-10 17:30 | 2024-04-10 19:02 | 92.23 | 1.54 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x8 amp al trafo E15726-50 kva daño por ave | 795888 | 1.7415e-05 | 1.1308e-05 | 0.0010449 | 233.729 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 201743 | 207398 | 207399 | 2024 | 4 | 2024-04-10 17:54 | 2024-04-10 17:54 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 188 | No programada | 857 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI DE CANOPI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 233.729 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5180121-CC.16091 | jpalechor | 201748 | 207405 | 207410 | 2024 | 4 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 19:03 | 63 | 1.05 | 26303 | CALDAS | 1 | Programada | 48 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | Grupos 96 y 72 realizan transferencia de carga del trafo de 112.5 kva E 11989 EL CUAL RETIRA PARA INSTALARLO EN OTRO LUGAR LA CACRGA QUEDA ENERGIZADA POR EL TRAFO E9750-754 KVA NODO 5198259 SE CONSTRUYE BANO FLOJO SECUNADRO CAR.67 CALLE 1C | 795888 | 6.3325e-05 | 6.031e-05 | 0.0037995 | 233.7328 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 201747 | 207402 | 207403 | 2024 | 4 | 2024-04-10 18:21 | 2024-04-10 18:22 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 121 | No programada | 5907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y ecierre del cto. bretaña | 795888 | 0 | 0 | 0 | 233.7328 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1131613-CC.22586 | jpalechor | 201769 | 207417 | 207418 | 2024 | 4 | 2024-04-10 19:23 | 2024-04-10 20:56 | 92.53 | 1.54 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN 2X8 AL TRAFO E3383-75 KVA DAÑO POR AVE | 795888 | 1.9349e-06 | 1.2565e-06 | 0.0001161 | 233.7329 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 201762 | 207414 | 207415 | 2024 | 4 | 2024-04-10 20:11 | 2024-04-10 20:36 | 25.03 | 0.42 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4011 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZADO RI 5222346 ANTES SE PODA PALMA CRA 33 CALLES 13/14 SE RETIRA HOJA DE PALMA N# 1102613. | 795888 | 0.0021167 | 0.0050397 | 0.127 | 233.8599 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 201781 | 207419 | 207420 | 2024 | 4 | 2024-04-10 23:35 | 2024-04-10 23:38 | 3.52 | 0.06 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5662 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparacion de puente primario calle 19a carrera 22 | 795888 | 0.00042684 | 0.0071141 | 0.025611 | 233.8855 | 10 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.21096 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 229.6954 | 2.7212 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 201783 | 207421 | 207422 | 2024 | 4 | 2024-04-11 05:41 | 2024-04-11 05:42 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 58 | No programada | 348 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 233.8855 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1055585-CC.1452 | aarodriguez | 201816 | 207424 | 207433 | 2024 | 4 | 2024-04-11 07:32 | 2024-04-11 09:26 | 114.1 | 1.9 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 51 FRENTA A LA PLACA 1 O - 80 TRAFO 19220-75 KVA NODO 1105585 SE QUEMO LA BARBACHA LLEVAR VELA MELEC TIPO SYC. GRupo 46: Se cambia 1 Ctacto reciclado Repone fusible ( 1*8 ) Canasta de Alfonso Moreno Servicio Normal | 795888 | 0.00012891 | 6.7849e-05 | 0.0077348 | 233.8933 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2215390-CC.DPE4029 | aarodriguez | 201790 | 207423 | 207490 | 2024 | 4 | 2024-04-11 07:53 | 2024-04-11 13:46 | 352.82 | 5.88 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 26 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO RES EL SAMAN | 795888 | 0 | 0 | 0 | 233.8933 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8185 | aarodriguez | 201831 | 207431 | 207432 | 2024 | 4 | 2024-04-11 08:01 | 2024-04-11 08:15 | 13.58 | 0.23 | 17302 | PASO DEL COMER | 125 | No programada | 14482 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre antes se revisa sin encontrar falla | 795888 | 0.0041851 | 0.018196 | 0.25111 | 234.1444 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250027-CC.51048 | aarodriguez | 201863 | 207446 | 207449 | 2024 | 4 | 2024-04-11 08:02 | 2024-04-11 13:03 | 300.17 | 5 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 795888 | 0.00034553 | 6.9105e-05 | 0.020732 | 234.1651 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165585-CC.7471 | jpalechor | 201812 | 207463 | 207464 | 2024 | 4 | 2024-04-11 08:15 | 2024-04-11 18:32 | 616.42 | 10.27 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE REPARA PUENTE NROPTO DE ACBEZA DE CORTACIRCUITO DEL TRAFO E3189-100 KVA NODO 1165585 Y SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO | 795888 | 0.00012904 | 1.2565e-05 | 0.0077423 | 234.1728 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215501-CC.8767 | aarodriguez | 201832 | 207425 | 207442 | 2024 | 4 | 2024-04-11 08:49 | 2024-04-11 11:51 | 182.02 | 3.03 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 83 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian 4 postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00031599 | 0.00010429 | 0.018959 | 234.1918 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 201835 | 207426 | 207428 | 2024 | 4 | 2024-04-11 08:54 | 2024-04-11 08:55 | 0.35 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6549 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 234.1918 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1089633-CC.8769 | aarodriguez | 201837 | 207430 | 207443 | 2024 | 4 | 2024-04-11 09:08 | 2024-04-11 12:18 | 190.28 | 3.17 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 156 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de 3 postes secundarios en mal estado Grupo 53: Ref trafo # 17532 de 112.5KVa trif. N: 1089633 se cambia 1 Ctacto ( Contratista ) Repone fusible (2*10) trafo queda abierto | 795888 | 0.00062134 | 0.00019601 | 0.037281 | 234.2291 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1134817-CC.50162 | frvarela | 201844 | 207441 | 207454 | 2024 | 4 | 2024-04-11 09:43 | 2024-04-11 12:02 | 138.42 | 2.31 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible de linea daño por pajaro | 795888 | 1.161e-05 | 5.0258e-06 | 0.00069658 | 234.2298 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222811-BE.3584 | jpalechor | 201848 | 207434 | 207462 | 2024 | 4 | 2024-04-11 10:06 | 2024-04-11 18:26 | 499.97 | 8.33 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Mantenimiento Edif Juanambu | 795888 | 0 | 0 | 0 | 234.2298 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080253-CC.10508 | jpalechor | 201855 | 207469 | 207470 | 2024 | 4 | 2024-04-11 11:26 | 2024-04-11 19:28 | 481.85 | 8.03 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 104 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara fase secundarias rota, se utilizan 2 adpatadores trafo N# 1080253. | 795888 | 0.0010493 | 0.00013067 | 0.062958 | 234.2927 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1189115-ST.PV3944 | aarodriguez | 201862 | 207445 | 207452 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:02 | 2024-04-11 13:46 | 43.67 | 0.73 | 1307 | CARRERA 13 | 3 | No programada | 105 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente primario roto | 795888 | 9.6308e-05 | 0.00013193 | 0.0057785 | 234.2985 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092154-CC.7374 | jpalechor | 201864 | 207457 | 207458 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:14 | 2024-04-11 16:17 | 182.88 | 3.05 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 0.00024526 | 8.0413e-05 | 0.014716 | 234.3132 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089242-CC.8745 | jpalechor | 201865 | 207447 | 207460 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:19 | 2024-04-11 16:26 | 186.95 | 3.12 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 78 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian 3 postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00030577 | 9.8004e-05 | 0.018346 | 234.3316 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089226-CC.8744 | jpalechor | 201866 | 207448 | 207459 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:23 | 2024-04-11 16:17 | 173.9 | 2.9 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 95 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar un poste secundario en mal estado | 795888 | 0.00034615 | 0.00011936 | 0.020769 | 234.3523 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1471325-ST.PH88981 | aarodriguez | 201867 | 207450 | 207451 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:32 | 2024-04-11 13:35 | 3.07 | 0.05 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño en trafo particular | 795888 | 6.2823e-08 | 1.2565e-06 | 3.7694e-06 | 234.3523 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5163617-ST.PH26512 | jpalechor | 201890 | 207455 | 207461 | 2024 | 4 | 2024-04-11 13:54 | 2024-04-11 18:01 | 247.12 | 4.12 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE CIERRAN PUENTES EN MARTILLO N# 5163617. ANTES SE REPARA RETENIDA EN STOP | 795888 | 0.00028989 | 7.0362e-05 | 0.017393 | 234.3697 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 201871 | 207453 | 207456 | 2024 | 4 | 2024-04-11 14:56 | 2024-04-11 16:21 | 84.58 | 1.41 | 7316 | DIAMANTE | 104 | No programada | 9643 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | CERRADO CTO DIAMANTE ANTES SE ABREN PUENTES NODO 5163617 CALLE 72U CRA 26G11 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS DESCOLGADAS POR DAÑO DE RETENIDA EN STOP | 795888 | 0.017084 | 0.012116 | 1.025 | 235.3948 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1135490-CC.11446 | jpalechor | 201908 | 207471 | 207472 | 2024 | 4 | 2024-04-11 16:33 | 2024-04-11 19:36 | 182.97 | 3.05 | 8304 | SAN MARCOS | 5 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 3X30 DELINEA ANTES SE PODA ARBOL EN INSTALCIONES DEL CLIENTE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.3948 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5010403-CC.50871 | jpalechor | 201895 | 207465 | 207468 | 2024 | 4 | 2024-04-11 16:45 | 2024-04-11 19:25 | 160.47 | 2.67 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 162 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO NOSO 5010497 QUE ALIMENTA EL TREFO DEL NODO 5010403 DAÑO POR CONECTOR | 795888 | 0.00054347 | 0.00020355 | 0.032608 | 235.4274 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1100700-CC.12561 | jpalechor | 201903 | 207473 | 207479 | 2024 | 4 | 2024-04-11 17:56 | 2024-04-11 21:48 | 231.93 | 3.87 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARAN BAJANTES SECUNDARIS DEL TRAFO E733-112.5 KVA | 795888 | 0.00060781 | 0.00015706 | 0.036469 | 235.4638 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6287727-CC.50485 | jpalechor | 201913 | 207474 | 207478 | 2024 | 4 | 2024-04-11 18:01 | 2024-04-11 21:30 | 209.35 | 3.49 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 138 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambia bajante secundario de fase, se utilizan 1.5 mts de cable 250 MCM, 1 grapa 2 tornillos y 1 adaptador. | 795888 | 0.00060514 | 0.00017339 | 0.036308 | 235.5001 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 201907 | 207466 | 207467 | 2024 | 4 | 2024-04-11 19:16 | 2024-04-11 19:25 | 9.07 | 0.15 | 5322 | 1 DE MAYO | 133 | No programada | 7763 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE CTO 1 DE MAYO PARA REPARAR PUENTE VERTICAL ROTO NODO 5010497 | 795888 | 0.0014631 | 0.0097539 | 0.087785 | 235.5879 | 11 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.23205 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 231.823 | 2.7463 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1133225-CC.16332 | ldgonzalez | 201910 | 207475 | 207531 | 2024 | 4 | 2024-04-11 20:01 | 2024-04-12 15:33 | 1172.47 | 19.54 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | HAY DAÑO EN RED SECUNDARIA SUBTERRANEA RECHAZA PRUEBE EL TRAFO N# 1133225. Grupo 77: Ref trafo # 17448 de 112.5KVa trif. N: 1133225 parte Subterranea esta normal Trafo queda abierto para cambio Poste Prot.SE INSTALA E 18933 75 KVA RYMEL | 795888 | 0.00088384 | 4.5232e-05 | 0.053031 | 235.641 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018795-CC.8713 | bomesias | 202002 | 207550 | 207551 | 2024 | 4 | 2024-04-12 | 2024-04-13 00:10 | 1450 | 24.17 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.0023688 | 9.8004e-05 | 0.14213 | 235.7831 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 201919 | 207480 | 207481 | 2024 | 4 | 2024-04-12 06:07 | 2024-04-12 06:08 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10738 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.7831 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044197-CC.5456 | aarodriguez | 201921 | 207493 | 207494 | 2024 | 4 | 2024-04-12 07:00 | 2024-04-12 08:19 | 79.32 | 1.32 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Grupo 49: Ref trafo # 5055 de 75KVa trif. N: 5044197 repone fusible (2*10) daño ocasionado por un idigente que genero un corto secundario | 795888 | 6.9658e-05 | 5.2771e-05 | 0.0041795 | 235.7873 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077040-CC.11279 | aarodriguez | 201931 | 207496 | 207497 | 2024 | 4 | 2024-04-12 07:18 | 2024-04-12 08:31 | 72.3 | 1.21 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47 TRAFO 18422-112 NODO 1027040 SE QUEMO LA VELA PARA REPONERLA, Se repone vela y un fusible | 795888 | 0.00015507 | 0.00012816 | 0.0093043 | 235.7966 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 201924 | 207486 | 207487 | 2024 | 4 | 2024-04-12 07:32 | 2024-04-12 07:33 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 55 | No programada | 3638 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.7966 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 201925 | 207488 | 207489 | 2024 | 4 | 2024-04-12 07:44 | 2024-04-12 07:44 | 0.43 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 218 | No programada | 2482 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre. Grupo 49: REc de las Nieblas N: 2152258 estaba en Local y se posiciona en Remoto | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.7966 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1133314-CC.16323 | aarodriguez | 201928 | 207491 | 207519 | 2024 | 4 | 2024-04-12 08:06 | 2024-04-12 12:43 | 277.07 | 4.62 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.7966 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160677-CC.15377 | ldgonzalez | 201929 | 207495 | 207530 | 2024 | 4 | 2024-04-12 08:21 | 2024-04-12 15:29 | 428.37 | 7.14 | 16306 | NAPOLES | 1 | Programada | 86 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se cambia red secundaria abierta por preensamblada | 795888 | 0.00077152 | 0.00010806 | 0.046291 | 235.8429 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089196-CC.8742 | aarodriguez | 201935 | 207500 | 207517 | 2024 | 4 | 2024-04-12 08:49 | 2024-04-12 12:13 | 204.72 | 3.41 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 53 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar 4 postes secundarios en mal estado. | 795888 | 0.00022708 | 6.6592e-05 | 0.013625 | 235.8565 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089218-CC.8741 | aarodriguez | 201936 | 207501 | 207504 | 2024 | 4 | 2024-04-12 08:51 | 2024-04-12 09:56 | 65.22 | 1.09 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 50 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar un poste secundario en mal estado | 795888 | 6.8477e-05 | 6.2823e-05 | 0.0041086 | 235.8606 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153293-CC.21890 | aarodriguez | 201937 | 207507 | 207508 | 2024 | 4 | 2024-04-12 08:53 | 2024-04-12 10:34 | 101 | 1.68 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 804 | ERROR DE PERSONAL - OTROS OPERADORES DE RED | Se repone un fusible, vecinos del sector estaban podando arboles y se fue una rama sobre el primario | 795888 | 0.00015198 | 9.0465e-05 | 0.0091189 | 235.8697 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1100092-CC.14886 | aarodriguez | 201939 | 207503 | 207522 | 2024 | 4 | 2024-04-12 09:16 | 2024-04-12 13:06 | 230.7 | 3.85 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 66 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mntenimiento interno Edif BRESCIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.8697 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047981-CC.3995 | aarodriguez | 201949 | 207509 | 207520 | 2024 | 4 | 2024-04-12 10:36 | 2024-04-12 12:56 | 139.63 | 2.33 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar poste secundario quebrado nodo 5324576 | 795888 | 0.00019907 | 8.5439e-05 | 0.011944 | 235.8817 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 201950 | 207512 | 207513 | 2024 | 4 | 2024-04-12 10:41 | 2024-04-12 10:41 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 82 | No programada | 1695 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.8817 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1904329-CC.47340 | aarodriguez | 201959 | 207521 | 207526 | 2024 | 4 | 2024-04-12 12:23 | 2024-04-12 13:45 | 81.88 | 1.36 | 20309 | LA BUITRERA | 8 | No programada | 115 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repone un fusible, daño por linea primaria descolgada que pegaba con lampara de AP | 795888 | 0.00019651 | 0.00014449 | 0.011791 | 235.8934 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 201965 | 207524 | 207525 | 2024 | 4 | 2024-04-12 13:17 | 2024-04-12 13:18 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5662 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.8934 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5137721-CC.12154 | ldgonzalez | 201967 | 207536 | 207538 | 2024 | 4 | 2024-04-12 13:28 | 2024-04-12 18:05 | 276.55 | 4.61 | 10309 | EL POBLADO | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE 1X8 AMP. | 795888 | 0.00029541 | 6.4079e-05 | 0.017724 | 235.9112 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142151-CC.13133 | ldgonzalez | 201971 | 207534 | 207535 | 2024 | 4 | 2024-04-12 13:57 | 2024-04-12 16:29 | 151.95 | 2.53 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE 1X12 AMP A TRAFO PP. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.9112 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 201977 | 207528 | 207529 | 2024 | 4 | 2024-04-12 15:03 | 2024-04-12 15:04 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 235.9112 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1114638-CC.17278 | ldgonzalez | 201985 | 207542 | 207543 | 2024 | 4 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 20:24 | 203.48 | 3.39 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia 1 ccto y fusible 1x8 amp. | 795888 | 0.0003152 | 9.2978e-05 | 0.018912 | 235.9301 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787282-CC.24212 | ldgonzalez | 201990 | 207537 | 207541 | 2024 | 4 | 2024-04-12 17:51 | 2024-04-12 19:37 | 105.88 | 1.76 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES , SE PODAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.00013489 | 7.6644e-05 | 0.0080936 | 235.9382 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217971-CC.10983 | ldgonzalez | 201993 | 207539 | 207540 | 2024 | 4 | 2024-04-12 18:27 | 2024-04-12 19:30 | 63.58 | 1.06 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 252 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | 1A VEHICULAR 1 PARQUEADERO / CLINICA VERSALLES. REPARACION SECUNDARIA SE CAMBIA GRAPA 2 TORNILLOS | 795888 | 0.00033563 | 0.00031663 | 0.020138 | 235.9583 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5182506-CC.18655 | jmrojas | 201995 | 207564 | 207570 | 2024 | 4 | 2024-04-12 19:10 | 2024-04-13 11:31 | 980.7 | 16.35 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 176 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56 revisa y abre trafo N# 5182506 para cambiar bajante secundario, se utilizan 1.5 mts de 250 MCM, 1 grapa anders 2 torn y se ajustan bornes secundarios del trafo. | 795888 | 0.0036156 | 0.00022114 | 0.21694 | 236.1752 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217971-CC.10983 | bomesias | 201998 | 207544 | 207547 | 2024 | 4 | 2024-04-12 20:32 | 2024-04-12 23:01 | 149.2 | 2.49 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 252 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45 carro con falla mec[anica./ GRUPO 47 TRAFO X 150 KVA NODO 5217971 SE REPARA BAJANTE SECUNDARO DEL NEUTRO, SE UTILIZAN 3 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA 3 TORNILLOS | 795888 | 0.0007884 | 0.00031663 | 0.047304 | 236.2225 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040472-CC.3095 | bomesias | 202003 | 207545 | 207546 | 2024 | 4 | 2024-04-12 20:50 | 2024-04-12 23:00 | 130.35 | 2.17 | 2304 | PILOTO | 5 | No programada | 71 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 51 NODO 5081483 DAÑO POR UNA RATA NODO 1040472 SE REPONE 1X30 AMP SOBRE UN MONOPOLAR QUE ALIMENTA 2 BARRAJES | 795888 | 0.00019358 | 8.9209e-05 | 0.011615 | 236.2342 | 12 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.25315 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 233.9507 | 2.7714 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 202004 | 207548 | 207549 | 2024 | 4 | 2024-04-13 00:46 | 2024-04-13 00:47 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1368 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2342 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 202005 | 207552 | 207553 | 2024 | 4 | 2024-04-13 04:24 | 2024-04-13 04:26 | 1.8 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 473 | No programada | 1784 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | >Se realiza prueba en coordinacion con celcia normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2342 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5208394-CC.32117 | ldgonzalez | 202006 | 207561 | 207562 | 2024 | 4 | 2024-04-13 06:36 | 2024-04-13 09:50 | 194.2 | 3.24 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x12 amp a trafo PP, antes retira ramas. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2342 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1201344-CC.DPE 124 | ldgonzalez | 202008 | 207558 | 207559 | 2024 | 4 | 2024-04-13 08:04 | 2024-04-13 09:16 | 72.07 | 1.2 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo PP N# 1201344, da;o por ave. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2342 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058929-CC.12022 | ldgonzalez | 202010 | 207554 | 207565 | 2024 | 4 | 2024-04-13 08:37 | 2024-04-13 10:43 | 126.4 | 2.11 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE CLIENTE CENTRO DE SALUD MARROQUIN | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2342 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041614-CC.3490 | ldgonzalez | 202011 | 207557 | 207560 | 2024 | 4 | 2024-04-13 08:56 | 2024-04-13 09:31 | 34.73 | 0.58 | 2307 | SANTA MONICA | 3 | No programada | 43 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x30 amp, da;o por ave. | 795888 | 3.1336e-05 | 5.4028e-05 | 0.0018802 | 236.236 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2860503-CC.DPE6936 | ldgonzalez | 202013 | 207555 | 207566 | 2024 | 4 | 2024-04-13 08:57 | 2024-04-13 10:49 | 111.78 | 1.86 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE LA MEDIDA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.236 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2567024-CC.DP5234 | ldgonzalez | 202014 | 207556 | 207569 | 2024 | 4 | 2024-04-13 09:08 | 2024-04-13 11:49 | 160.53 | 2.68 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO GIT MASIVO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.236 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073389-CC.17167 | ldgonzalez | 202015 | 207563 | 207567 | 2024 | 4 | 2024-04-13 09:26 | 2024-04-13 10:52 | 86.4 | 1.44 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 180 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 0.00032567 | 0.00022616 | 0.01954 | 236.2556 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108794-CC.31457 | ldgonzalez | 202021 | 207568 | 207573 | 2024 | 4 | 2024-04-13 11:21 | 2024-04-13 12:32 | 70.45 | 1.17 | 26308 | MALL PLAZA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase rota, se utilizan 10 mts de aluminio 4/0 aislado, ademas se realizan podas. | 795888 | 1.4701e-06 | 1.2565e-06 | 8.8203e-05 | 236.2557 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 202024 | 207571 | 207572 | 2024 | 4 | 2024-04-13 12:05 | 2024-04-13 12:06 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 233 | No programada | 6815 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2557 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 202025 | 207574 | 207575 | 2024 | 4 | 2024-04-13 13:45 | 2024-04-13 13:45 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5264 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.2557 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 202026 | 207576 | 207577 | 2024 | 4 | 2024-04-13 14:07 | 2024-04-13 14:11 | 4.13 | 0.07 | 26308 | MALL PLAZA | 78 | No programada | 2614 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DEL CTO MALL PLAZA SE ENCONTRABA PREVENIDO SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00022991 | 0.0032844 | 0.013794 | 236.2695 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 202028 | 207578 | 207586 | 2024 | 4 | 2024-04-13 14:18 | 2024-04-13 16:26 | 127.77 | 2.13 | 26308 | MALL PLAZA | 78 | No programada | 2614 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA HILO GUARDA DSE LA RED SEMIAISLADA QUE ATERRIZABA EL PRIMARIO EN LAS GRAPAS CRA 56 CALLE 1B REF NODO 1109936 | 795888 | 0.0069957 | 0.0032844 | 0.41974 | 236.6892 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 202030 | 207579 | 207580 | 2024 | 4 | 2024-04-13 14:22 | 2024-04-13 14:23 | 0.95 | 0.02 | 10306 | QUIMBAYA | 80 | No programada | 8532 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE CTO QUIMBAYA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 236.6892 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 202031 | 207581 | 207588 | 2024 | 4 | 2024-04-13 14:23 | 2024-04-13 16:39 | 136.02 | 2.27 | 10306 | QUIMBAYA | 80 | No programada | 8532 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA REF NODO 5007917 DAÑO POR PERSONAS SUBIENDO ARRMARIO EN AL RESIDENCIA DE LA CALLE 72Y CRA 28D4 ESQUINA DOS CASAS DE 3 PISOS. NO HAY PERSONA ACCIDENTADA | 795888 | 0.024335 | 0.01072 | 1.4601 | 238.1493 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167618-CC.50764 | jpalechor | 202034 | 207582 | 207596 | 2024 | 4 | 2024-04-13 15:03 | 2024-04-13 18:53 | 230 | 3.83 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 106 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | MTTO INTERNO CENTRO EMPRESARAILDE TRANSPORTE TRAFO PP3043-500 KVA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1493 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 202044 | 207593 | 207594 | 2024 | 4 | 2024-04-13 19:51 | 2024-04-13 19:51 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 116 | No programada | 4812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RCIERRE DEL CTO CALLE 19 Y DEL RI NODO 1011855 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1493 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5204721-RC.RI.368 | SCADA | 202041 | 207595 | 207597 | 2024 | 4 | 2024-04-13 20:03 | 2024-04-13 20:52 | 48.85 | 0.81 | 24304 | EL CASTILLO | 18 | No programada | 73 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL A AL ENTRADA DE COMFANDI REF. NODO 1172123 | 795888 | 7.4294e-05 | 9.1721e-05 | 0.0044577 | 238.1537 | 13 | 15 | 2.0717 | 0.024658 | 27.0395 | 0.27425 | 186.2151 | 2.2212 | 2.1277 | 0.025137 | 236.0784 | 2.7966 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202045 | 207605 | 207606 | 2024 | 4 | 2024-04-14 00:23 | 2024-04-14 00:24 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 111 | No programada | 4927 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1537 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 202047 | 207607 | 207608 | 2024 | 4 | 2024-04-14 06:33 | 2024-04-14 06:33 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 116 | No programada | 4812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1537 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5265622-CC.1683 | aarodriguez | 202050 | 207630 | 207631 | 2024 | 4 | 2024-04-14 07:12 | 2024-04-14 11:57 | 285.12 | 4.75 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara daño secundario por ramas, personal de red aerea despejo ramas en la zona | 795888 | 2.9841e-05 | 6.2823e-06 | 0.0017905 | 238.1555 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 202058 | 207609 | 207610 | 2024 | 4 | 2024-04-14 07:49 | 2024-04-14 07:50 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1466 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1555 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1118501-CC.14054 | aarodriguez | 202060 | 207612 | 207628 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:06 | 2024-04-14 11:01 | 174.78 | 2.91 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento inte3rno CONTUBO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.1555 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032135-CC.5539 | jpalechor | 202062 | 207638 | 207655 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:13 | 2024-04-14 16:52 | 519.2 | 8.65 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GSE REPARA RED SECUNDARIA SE REPARAN VARIAS ACOMETIDAS POR EL GRUPO 73 SE COLOCAN 12 CONECTORES DE PERFORACION SUMINISTRADO 6 POR TRIBI;O Y 6 POR MONTES | 795888 | 0.00083686 | 9.6747e-05 | 0.050212 | 238.2057 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030183-CC.48923 | aarodriguez | 202064 | 207613 | 207636 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:22 | 2024-04-14 13:49 | 327.55 | 5.46 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Ampliacion RECAMIER TRONCAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.2057 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | jpalechor | 202065 | 207649 | 207650 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:24 | 2024-04-14 16:12 | 467.98 | 7.8 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 329 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | jNODO 5114047 SE RE´PONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0032243 | 0.00041337 | 0.19346 | 238.3992 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129287-CC.DPE5047 | aarodriguez | 202066 | 207614 | 207625 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:30 | 2024-04-14 09:48 | 78.08 | 1.3 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 51 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno Edif PALO ALTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.3992 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8196 | aarodriguez | 202068 | 207622 | 207624 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:45 | 2024-04-14 09:40 | 55.17 | 0.92 | 21505 | LA SONORA | 38 | No programada | 46 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Al abrir puentes por maniobra programada se produjo fuerte arco y se dispara elRi | 795888 | 5.3173e-05 | 5.7797e-05 | 0.0031904 | 238.4024 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012037-RC.RI.316 | SCADA | 202052 | 207615 | 207617 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:48 | 2024-04-14 08:54 | 6.48 | 0.11 | 4305 | CALLE 19 | 28 | No programada | 1125 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa sin encontrar falla | 795888 | 0.00015549 | 0.0014135 | 0.0093292 | 238.4117 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2387174-BE.35763 | aarodriguez | 202070 | 207616 | 207632 | 2024 | 4 | 2024-04-14 08:53 | 2024-04-14 13:10 | 257.12 | 4.29 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno MANITOBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 238.4117 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6401503-ST.54136 | jpalechor | 202074 | 207623 | 207646 | 2024 | 4 | 2024-04-14 10:20 | 2024-04-14 15:48 | 327.25 | 5.45 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 4 | No programada | 197 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Cambio de poste PRIMARIO quebrado por camion | 795888 | 0.001349 | 0.00024752 | 0.08094 | 238.4927 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1139118-CC.30209 | aarodriguez | 202092 | 207635 | 207637 | 2024 | 4 | 2024-04-14 11:02 | 2024-04-14 14:13 | 190.63 | 3.18 | 20302 | MULTICENTRO | 32 | No programada | 1307 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLAE DE LINEA EN LOS NODO 1139118 CALLE 16 cRA 102/103 2X65 Y EN EL NODO 5019311 CRA 102 CALLE 16 2X50 ANTES SE PODA ARBOL EN LA CRA 102 CALLE 187 REF. NODO 5103738 | 795888 | 0.0052222 | 0.0016422 | 0.31333 | 238.806 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229839-RC.RI.065 | jpalechor | 202116 | 207651 | 207654 | 2024 | 4 | 2024-04-14 12:13 | 2024-04-14 16:43 | 270.62 | 4.51 | 7305 | LA BASE | 31 | No programada | 226 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE NORMALIZA RI 5229839 DISPARADO POR AVE EN LA CALLE 63 CRA 7S REF NODO 5250421 | 795888 | 0.0012807 | 0.00028396 | 0.076839 | 238.8828 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8197 | jpalechor | 202145 | 207656 | 207667 | 2024 | 4 | 2024-04-14 14:24 | 2024-04-14 19:19 | 295.77 | 4.93 | 2315 | LOS CERROS | 41 | No programada | 898 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 12 OESTE MONTEBELLO REF NODO 1251317 | 795888 | 0.0055625 | 0.0011283 | 0.33375 | 239.2166 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5262054-RC.RI.046 | SCADA | 202148 | 207660 | 207666 | 2024 | 4 | 2024-04-14 17:56 | 2024-04-14 19:19 | 83.57 | 1.39 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 158 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 12 OESTE MONTEBELLO REF NODO 1251317 | 795888 | 0.00027594 | 0.00019852 | 0.016557 | 239.2331 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 202154 | 207669 | 207670 | 2024 | 4 | 2024-04-14 22:52 | 2024-04-14 22:53 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 137 | No programada | 3866 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 239.2331 | 14 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.29534 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 238.2061 | 2.8217 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5223491-CC.15230 | jpalechor | 202140 | 207689 | 207690 | 2024 | 4 | 2024-04-14 16:44 | 2024-04-15 09:37 | 1013.4 | 16.89 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | TRAFODE 112.5KVA # E 18764 NODO5223491 LLEVAR UNA VELA MELE CORTA DE U;AS O LLEVAR EL CORTA CIRCUITO COMPLETO, SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO. APOYO DE LA CANASTA. | 795888 | 0.0016765 | 9.926e-05 | 0.10059 | 239.3337 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 202155 | 207671 | 207674 | 2024 | 4 | 2024-04-14 22:53 | 2024-04-15 00:22 | 88.82 | 1.48 | 5318 | EL CEDRO | 87 | No programada | 2394 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren los siguientes equipos y se prueba cierre RI nodo 5244951 SGN3 NODO 1004085 aguas abajo de este equipo retiran ramas | 795888 | 0.0044518 | 0.003008 | 0.26711 | 239.6008 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244951-RC.RI.222 | SCADA | 202155 | 207671 | 207675 | 2024 | 4 | 2024-04-14 22:53 | 2024-04-15 00:37 | 103.77 | 1.73 | 5318 | EL CEDRO | 26 | No programada | 706 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren los siguientes equipos y se prueba cierre RI nodo 5244951 SGN3 NODO 1004085 aguas abajo de este equipo retiran ramas | 795888 | 0.0015346 | 0.00088706 | 0.092077 | 239.6929 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1004085-SZ.SZ.263 | aarodriguez | 202155 | 207671 | 207676 | 2024 | 4 | 2024-04-14 22:53 | 2024-04-15 01:18 | 144.88 | 2.41 | 5318 | EL CEDRO | 18 | No programada | 783 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren los siguientes equipos y se prueba cierre RI nodo 5244951 SGN3 NODO 1004085 aguas abajo de este equipo retiran ramas | 795888 | 0.002371 | 0.00098381 | 0.14226 | 239.8352 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102731-RC.RI.303 | SCADA | 202159 | 207677 | 207678 | 2024 | 4 | 2024-04-15 01:58 | 2024-04-15 01:59 | 0.33 | 0.01 | 10303 | MANUELA BELTRA | 14 | No programada | 1744 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 239.8352 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1192787-ST.PV22380 | jpalechor | 202164 | 207681 | 207685 | 2024 | 4 | 2024-04-15 03:48 | 2024-04-15 07:48 | 239.47 | 3.99 | 5318 | EL CEDRO | 10 | No programada | 481 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se revisa y repara pte vertical en el N# 1192787 apoyo de la canasta. | 795888 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0.14468 | 239.9799 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122428-CC.26697 | jpalechor | 202167 | 207694 | 207696 | 2024 | 4 | 2024-04-15 06:34 | 2024-04-15 10:37 | 243.28 | 4.05 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | se repone 1x6 de linea nodo 1122428 daño por una ardilla | 795888 | 2.0355e-05 | 5.0258e-06 | 0.0012213 | 239.9811 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 202168 | 207679 | 207680 | 2024 | 4 | 2024-04-15 06:47 | 2024-04-15 06:47 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5230144 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 239.9811 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6761844-CC.28217 | jpalechor | 202193 | 207700 | 207701 | 2024 | 4 | 2024-04-15 07:10 | 2024-04-15 11:30 | 259.97 | 4.33 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Nodo 6761844 se repone 1x6 al trafo PP11176 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 239.9811 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6592201-RC.RIP.013 | ldgonzalez | 202171 | 207682 | 207724 | 2024 | 4 | 2024-04-15 07:19 | 2024-04-15 19:15 | 715.17 | 11.92 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EN BATERIAS MAC | 795888 | 0 | 0 | 0 | 239.9811 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1195883-CC.12001 | ldgonzalez | 202177 | 207717 | 207720 | 2024 | 4 | 2024-04-15 08:28 | 2024-04-15 17:07 | 518.92 | 8.65 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | NODO 1195875 TRAFO 112.5 ABRE PARA CAMBIAR BAJANTE FASE 3 2MT 4/0 CU AISLADO | 795888 | 0.0012825 | 0.00014826 | 0.076948 | 240.058 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070126-CC.12233 | jpalechor | 202178 | 207687 | 207698 | 2024 | 4 | 2024-04-15 08:45 | 2024-04-15 11:17 | 151.73 | 2.53 | 10310 | CALLE 56 | 1 | Programada | 41 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE ABRE TRAFO E8980 PRA INSTALAR MACROMEDICION | 795888 | 0.00013033 | 5.1515e-05 | 0.0078199 | 240.0658 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071955-CC.11308 | jpalechor | 202179 | 207688 | 207695 | 2024 | 4 | 2024-04-15 08:55 | 2024-04-15 10:37 | 102.42 | 1.71 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABRE TRAFO DE LA GALERIA ALFONSO LOPEZ PARA NORMALIZAR EL EQUIPO DE MEDIDA, TIENE SERVICIO DIRECTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.0658 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5200890-BE.23329 | jpalechor | 202183 | 207691 | 207705 | 2024 | 4 | 2024-04-15 09:41 | 2024-04-15 11:54 | 132.87 | 2.21 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EDIFICIO PARQUES VERSALLES TRAFO PP2530 NODO 1184032 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.0658 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 202185 | 207692 | 207693 | 2024 | 4 | 2024-04-15 09:47 | 2024-04-15 09:47 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 96 | No programada | 4441 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri 5063817 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.0658 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035444-CC.5297 | jmrojas | 202188 | 207697 | 207703 | 2024 | 4 | 2024-04-15 10:23 | 2024-04-15 11:26 | 62.83 | 1.05 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 162 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambia 1 conector bimet[alico a bajante secundario de neutro. | 795888 | 0.00021372 | 0.00020355 | 0.012823 | 240.0787 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 202206 | 207706 | 207707 | 2024 | 4 | 2024-04-15 12:50 | 2024-04-15 12:50 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 4837 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO CALLE 19 Y DEL RI 1011855 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.0787 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6174817-RC.RI.395 | SCADA | 202210 | 207708 | 207711 | 2024 | 4 | 2024-04-15 13:37 | 2024-04-15 15:25 | 108.18 | 1.8 | 18303 | GUACANDA | 40 | No programada | 4339 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Grupo 57 veh[iculo sin combustible. 56 INFORMA QUE VEHICULO GOLPEO VOLQUETA POSTE PRIMARIO SACUDIENDO LAS LINEAS SE NORMALIZA EL RECONECTADOR | 795888 | 0.0098132 | 0.0054518 | 0.58879 | 240.6675 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 202211 | 207709 | 207710 | 2024 | 4 | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 14:31 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 173 | No programada | 13869 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.6675 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 202213 | 207712 | 207713 | 2024 | 4 | 2024-04-15 15:37 | 2024-04-15 15:38 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 131 | No programada | 3883 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.6675 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1004085-SZ.SZ.263 | ldgonzalez | 202229 | 207718 | 207723 | 2024 | 4 | 2024-04-15 15:42 | 2024-04-15 18:49 | 186.67 | 3.11 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 46NODO 1004298 SE REPARA LINEA PRIMARIA SE CORTAN RAMAS CANASTA DE ROMERO SE UTILIZAN 5 MTS AL 1/0 SE NORMALIZA SGNZ | 795888 | 0.0001524 | 4.9002e-05 | 0.0091437 | 240.6766 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124510-CC.27358 | ldgonzalez | 202218 | 207725 | 207727 | 2024 | 4 | 2024-04-15 15:55 | 2024-04-15 20:11 | 256.05 | 4.27 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible al trafo PP3140-15 kva nodo 1124510 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.6766 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 202221 | 207714 | 207715 | 2024 | 4 | 2024-04-15 16:06 | 2024-04-15 16:07 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 130 | No programada | 3844 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.6766 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 202222 | 207716 | 207719 | 2024 | 4 | 2024-04-15 16:07 | 2024-04-15 17:00 | 52.82 | 0.88 | 5318 | EL CEDRO | 113 | No programada | 3100 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE AISLAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS CALLE 8 KRA 37A | 795888 | 0.0034276 | 0.003895 | 0.20566 | 240.8823 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6285287-CC.29758 | ldgonzalez | 202233 | 207721 | 207722 | 2024 | 4 | 2024-04-15 17:12 | 2024-04-15 18:16 | 63.77 | 1.06 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 REPONE 1X6 A TRAFO PP 6285287 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.8823 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2217686-CC.33293 | ldgonzalez | 202239 | 207726 | 207728 | 2024 | 4 | 2024-04-15 18:41 | 2024-04-15 21:14 | 152.87 | 2.55 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 TRAFO NN X 112 NODO 2217686 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.00020185 | 7.9157e-05 | 0.012111 | 240.8944 | 15 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.31644 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 240.3338 | 2.8469 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129201-CC.53009 | bomesias | 202244 | 207732 | 207737 | 2024 | 4 | 2024-04-16 07:27 | 2024-04-16 08:20 | 53.35 | 0.89 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x25 amp, antes retira ramas. | 795888 | 1.5655e-05 | 1.759e-05 | 0.00093933 | 240.8953 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070096-CC.12230 | jpalechor | 202245 | 207730 | 207739 | 2024 | 4 | 2024-04-16 07:53 | 2024-04-16 11:25 | 212.02 | 3.53 | 10310 | CALLE 56 | 1 | Programada | 120 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE ABRE TRAFO E17498 PRA INSTALAR MACROMEDICION | 795888 | 0.00053224 | 0.00015077 | 0.031934 | 240.9272 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113488-CC.14279 | jmrojas | 202247 | 207731 | 207743 | 2024 | 4 | 2024-04-16 08:13 | 2024-04-16 12:30 | 257.47 | 4.29 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 77 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO UNIDAD RESIDENCIAL SANTA SOFIA PACARA PP3381 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.9272 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6430546-CC.49975 | ldgonzalez | 202251 | 207748 | 207749 | 2024 | 4 | 2024-04-16 08:48 | 2024-04-16 16:58 | 489.75 | 8.16 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 TRAFO X 75 KVA NODO 6430546 SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 1.0253e-05 | 1.2565e-06 | 0.00061516 | 240.9279 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045776-CC.3669 | jpalechor | 202261 | 207738 | 207741 | 2024 | 4 | 2024-04-16 11:18 | 2024-04-16 12:27 | 68.75 | 1.15 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 95 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARAN BAJANTES SECUNDARIOS DEL TRAFO E12333-112.5 KVA | 795888 | 0.00013727 | 0.00011936 | 0.0082361 | 240.9361 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027913-CC.6363 | jpalechor | 202269 | 207744 | 207745 | 2024 | 4 | 2024-04-16 12:01 | 2024-04-16 13:21 | 80 | 1.33 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara red secundaria del trafo e2609-100 kva | 795888 | 0.00010528 | 7.9157e-05 | 0.0063167 | 240.9424 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038740-CC.12231 | ldgonzalez | 202266 | 207742 | 207747 | 2024 | 4 | 2024-04-16 12:33 | 2024-04-16 16:24 | 230.68 | 3.84 | 10310 | CALLE 56 | 1 | Programada | 134 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00064652 | 0.00016837 | 0.038791 | 240.9812 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112856-CC.14233 | ldgonzalez | 202283 | 207750 | 207755 | 2024 | 4 | 2024-04-16 17:50 | 2024-04-16 19:52 | 122.17 | 2.04 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 8.9711e-05 | 4.3976e-05 | 0.0053827 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 202289 | 207752 | 207753 | 2024 | 4 | 2024-04-16 19:47 | 2024-04-16 19:48 | 1.15 | 0.02 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 23 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 202291 | 207756 | 207757 | 2024 | 4 | 2024-04-16 19:56 | 2024-04-16 19:57 | 0.43 | 0.01 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 23 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2310210-CC.52214 | ldgonzalez | 202293 | 207758 | 207763 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:22 | 2024-04-16 20:25 | 3.23 | 0.05 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 NODO 2310210 SE REPONE 1X10 AMP DE RAMAL TRAFO 19087-112 NODO 2310180 INFORMAN DE ACCIDENTE DE LA SRA DORA TOCO LA LINEA SIN MAOR INFORMACION | 795888 | 6.2823e-08 | 1.2565e-06 | 3.7694e-06 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5272823-IP.CB21A31 | SCADA | 202294 | 207759 | 207761 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:24 | 2024-04-16 20:25 | 1.08 | 0.02 | 21531 | GUACHICONA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5272823-IP.CB21A31 | SCADA | 202295 | 207762 | 207773 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:25 | 2024-04-16 20:30 | 5.32 | 0.09 | 21531 | GUACHICONA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 3.3924e-07 | 3.7694e-06 | 2.0355e-05 | 240.9866 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 202299 | 207767 | 207781 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:26 | 2024-04-16 21:18 | 52.45 | 0.87 | 18304 | LA ESTANCIA | 140 | No programada | 6654 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL GUACHICONA. SE REALIMENTA POR MULALO , EL OPERADOR EN EL SITIO NO HABIA COMUNICACION | 795888 | 0.0072736 | 0.0083605 | 0.43642 | 241.423 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 202296 | 207764 | 207784 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:26 | 2024-04-16 21:19 | 53.42 | 0.89 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9064 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL GUACHICONA. SE REALIMENTA POR MULALO , EL OPERADOR EN EL SITIO NO HABIA COMUNICACION | 795888 | 0.010136 | 0.011389 | 0.60815 | 242.0312 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 202298 | 207766 | 207782 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:26 | 2024-04-16 21:19 | 52.82 | 0.88 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4503 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL GUACHICONA. SE REALIMENTA POR MULALO , EL OPERADOR EN EL SITIO NO HABIA COMUNICACION | 795888 | 0.0049789 | 0.0056578 | 0.29873 | 242.3299 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 202297 | 207765 | 207783 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:27 | 2024-04-16 21:20 | 53.13 | 0.89 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8651 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL GUACHICONA. SE REALIMENTA POR MULALO , EL OPERADOR EN EL SITIO NO HABIA COMUNICACION | 795888 | 0.009674 | 0.01087 | 0.58044 | 242.9104 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 202300 | 207768 | 207771 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:29 | 2024-04-16 20:29 | 0.75 | 0.01 | 8303 | LA CALERA | 28 | No programada | 352 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 242.9104 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 202301 | 207769 | 207772 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:29 | 2024-04-16 20:29 | 0.75 | 0.01 | 8304 | SAN MARCOS | 77 | No programada | 258 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 242.9104 | 16 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.33753 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 242.4615 | 2.872 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5198615-RC.RI.285 | SCADA | 202302 | 207774 | 207803 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:30 | 2024-04-17 04:17 | 466.83 | 7.78 | 21531 | GUACHICONA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Por incendio de cultivo de caña daño cable de salida del canal | 795888 | 2.9326e-05 | 3.7694e-06 | 0.0017595 | 242.9121 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1060376-CC.1241 | aarodriguez | 202353 | 207790 | 207791 | 2024 | 4 | 2024-04-16 20:43 | 2024-04-17 00:03 | 200.1 | 3.34 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 62 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: REf trafo # 11242 de 112.5KVa trif. N: 1060376 se abre trafo para cambiar Bajante secundario ( 2 mt cable 250 MCM en cobre y 1 Conector Bimetalico ) Se cierra trafo Servicio Normal | 795888 | 0.00026019 | 7.79e-05 | 0.015611 | 242.9277 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 202348 | 207785 | 207794 | 2024 | 4 | 2024-04-16 23:10 | 2024-04-17 02:28 | 198.08 | 3.3 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 23 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se repara linea primaria rota por incendio de arbol causado por indigente aparentemente en la via yummbo mulalo | 795888 | 9.5365e-05 | 2.8899e-05 | 0.0057219 | 242.9334 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131401-RC.RI.102 | SCADA | 202350 | 207787 | 207793 | 2024 | 4 | 2024-04-16 23:11 | 2024-04-17 00:29 | 77.9 | 1.3 | 18304 | LA ESTANCIA | 138 | No programada | 6484 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo del enlace guachal // guachicona y se abre alimentacion desde termoyumbo por linea rota sobre alimentador Mulalo normalizado 02..32 | 795888 | 0.010591 | 0.0081469 | 0.63546 | 243.5689 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 202351 | 207788 | 207800 | 2024 | 4 | 2024-04-16 23:12 | 2024-04-17 02:31 | 199.8 | 3.33 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9064 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo del enlace guachal // guachicona y se abre alimentacion desde termoyumbo por linea rota sobre alimentador Mulalo normalizado 02..32 | 795888 | 0.037924 | 0.011389 | 2.2754 | 245.8443 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 202352 | 207789 | 207801 | 2024 | 4 | 2024-04-16 23:13 | 2024-04-17 02:33 | 199.62 | 3.33 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8651 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo del enlace guachal // guachicona y se abre alimentacion desde termoyumbo por linea rota sobre alimentador Mulalo normalizado 02..32 | 795888 | 0.036196 | 0.01087 | 2.1718 | 248.0161 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1090194-CC.8670 | jmrojas | 202354 | 207808 | 207825 | 2024 | 4 | 2024-04-17 01:50 | 2024-04-17 10:00 | 489.8 | 8.16 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 192 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: REf trafo # 15983 de 112.5KVa trif. N: 1090149, Queda abierto para Aislar daño en linea secundaria Se quemo la Caja de Abonados y tiro linea al suelo. Se debe llevar 10 metros de cable Trenzado 4/0 para Empalmar linea/GRUPO 100 REPARA . | 795888 | 0.0019685 | 0.00024124 | 0.11811 | 248.1342 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 202356 | 207805 | 207806 | 2024 | 4 | 2024-04-17 04:20 | 2024-04-17 05:16 | 56.7 | 0.95 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se repara linea primaria rota por incendio de arbol causado por indigente aparentemente en la via yummbo mulalo | 795888 | 1.313e-05 | 1.3821e-05 | 0.0007878 | 248.135 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202366 | 207821 | 207822 | 2024 | 4 | 2024-04-17 09:33 | 2024-04-17 09:34 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 109 | No programada | 5196 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre duracion un minuto | 795888 | 0 | 0 | 0 | 248.135 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1235427-CC.18817 | ldgonzalez | 202369 | 207823 | 207842 | 2024 | 4 | 2024-04-17 09:37 | 2024-04-17 14:33 | 295.9 | 4.93 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | S crealiza apertura para cambio de medidores Pampa Castilla | 795888 | 0 | 0 | 0 | 248.135 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147129-CC.52852 | bomesias | 202368 | 207837 | 207838 | 2024 | 4 | 2024-04-17 09:39 | 2024-04-17 12:03 | 144 | 2.4 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 25 | No programada | 1421 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se normalizan fusibles de linea antes se abren puentes horizontales que alimentan tramo particular con lineas rotas da;o ocacionado por retroescavadora urbanizacion amiga, se repone F.L N# 1147129 2x50 amp. | 795888 | 0.004285 | 0.0017854 | 0.2571 | 248.3921 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5289734-CC.12566 | bomesias | 202371 | 207824 | 207840 | 2024 | 4 | 2024-04-17 10:17 | 2024-04-17 12:42 | 145.13 | 2.42 | 10317 | LILI | 1 | Programada | 179 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00054427 | 0.00022491 | 0.032656 | 248.4247 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160478-CC.1706 | ldgonzalez | 202372 | 207845 | 207851 | 2024 | 4 | 2024-04-17 10:29 | 2024-04-17 16:58 | 389.33 | 6.49 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 53 NODO 1160451 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CABEZA DE CTA-CTO A LINEA SE UTLIZA UN CONECTOR COLABORA CANASTA DE HECTOR MEJIA | 795888 | 0.00054635 | 8.4183e-05 | 0.032781 | 248.4575 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122091-ST.P111701 | jmrojas | 202378 | 207836 | 208497 | 2024 | 4 | 2024-04-17 12:55 | 2024-04-21 11:50 | 5694.95 | 94.92 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se abren ptes horiz para aislar L.P.R da;o causado por retroescavadora. LLAMAN PARA REPARA PERO DEBEN TENER CARTA Y RECIBO PARA COBRAR.15081. GRUPO 101 CIERRA PTES. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 248.4575 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6779476-ST.DPE6045 | ldgonzalez | 202387 | 207852 | 207853 | 2024 | 4 | 2024-04-17 15:00 | 2024-04-17 17:12 | 132.03 | 2.2 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 TRAFO 14374 NODO 6779476 SE RETIRA ENREDADERA SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 248.4575 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | ldgonzalez | 202394 | 207850 | 207857 | 2024 | 4 | 2024-04-17 15:58 | 2024-04-17 17:34 | 96.73 | 1.61 | 1304 | SANTA TERESITA | 28 | No programada | 413 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 Se retiran ramas del primario y se reponen fusibles 1X50 AMP | 795888 | 0.00083546 | 0.00051892 | 0.050127 | 248.5076 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229839-RC.RI.065 | ldgonzalez | 202405 | 207862 | 207863 | 2024 | 4 | 2024-04-17 16:52 | 2024-04-17 18:27 | 95.63 | 1.59 | 7305 | LA BASE | 31 | No programada | 226 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NO SE ENCONTRO FALLA SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.0004515 | 0.00028396 | 0.02709 | 248.5347 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 202408 | 207858 | 207861 | 2024 | 4 | 2024-04-17 17:43 | 2024-04-17 18:05 | 21.67 | 0.36 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | AL CERRAR SW 1158279 SE DEBECONTINUAR LA PODA | 795888 | 4.5232e-07 | 1.2565e-06 | 2.7139e-05 | 248.5348 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 202416 | 207864 | 207870 | 2024 | 4 | 2024-04-17 18:35 | 2024-04-17 19:55 | 79.62 | 1.33 | 20303 | CAPRI | 32 | No programada | 337 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO, MUCHAS RAMAS SOBRE EL PRIMARIO , LOS EQUIPOS RI FUERA DE COMUNICACION | 795888 | 0.00056316 | 0.00042343 | 0.033789 | 248.5686 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5232937-RC.RC.055 | ldgonzalez | 202457 | 207869 | 207872 | 2024 | 4 | 2024-04-17 18:41 | 2024-04-17 20:10 | 88.88 | 1.48 | 20303 | CAPRI | 41 | No programada | 445 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | MUCHAS RAMAS SOBRE EL PRIMARIO , LOS EQUIPOS RI FUERA DE COMUNICACION, SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0008275 | 0.00055912 | 0.04965 | 248.6182 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5293944-CC.6124 | ldgonzalez | 202426 | 207871 | 207874 | 2024 | 4 | 2024-04-17 18:55 | 2024-04-17 20:19 | 83.78 | 1.4 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 5293944 SE REPONEN 2X12 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00012137 | 8.6696e-05 | 0.0072824 | 248.6255 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 202428 | 207865 | 207866 | 2024 | 4 | 2024-04-17 19:02 | 2024-04-17 19:15 | 12.87 | 0.21 | 20306 | LA MONTANA | 87 | No programada | 534 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL SE REALIZA PRUEBA EN EL SITIO, NOTIENE COMUNICACION REMOTA | 795888 | 0.0001409 | 0.00067095 | 0.008454 | 248.6339 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2019825-CC.53081 | aarodriguez | 202429 | 207873 | 207882 | 2024 | 4 | 2024-04-17 19:05 | 2024-04-17 20:35 | 89.87 | 1.5 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por guadua | 795888 | 5.0887e-05 | 3.3924e-05 | 0.0030532 | 248.637 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 202435 | 207867 | 207868 | 2024 | 4 | 2024-04-17 19:27 | 2024-04-17 19:27 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 125 | No programada | 14467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 248.637 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5275377-SW.SW.085 | ldgonzalez | 202486 | 207875 | 207881 | 2024 | 4 | 2024-04-17 19:33 | 2024-04-17 21:31 | 117.92 | 1.97 | 17302 | PASO DEL COMER | 120 | No programada | 14441 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 51 SE REVISA SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO CALLE 84 KRA 4N SE UTILIZA 1 MT COBRE #4 CANASTA DE WILLIAN ROMERO | 795888 | 0.035745 | 0.018145 | 2.1447 | 250.7817 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2385040-CC.49202 | jpalechor | 202505 | 207896 | 207897 | 2024 | 4 | 2024-04-17 20:56 | 2024-04-18 09:17 | 740.85 | 12.35 | 12307 | FEEDER IV | 12 | No programada | 47 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x10 amp, antes retira ramas. | 795888 | 0.00072931 | 5.9054e-05 | 0.043759 | 250.8254 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5279097-RC.RI.379 | SCADA | 202507 | 207876 | 207878 | 2024 | 4 | 2024-04-17 21:02 | 2024-04-17 21:06 | 4.25 | 0.07 | 20305 | CANASGORDAS | 208 | No programada | 888 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA, LOS EQUIPOS RI FUERA DE COMUNICACION | 795888 | 7.8101e-05 | 0.0011157 | 0.0046861 | 250.8301 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6591337-ST.35008 | jpalechor | 202508 | 207877 | 207891 | 2024 | 4 | 2024-04-17 21:04 | 2024-04-18 06:15 | 550.8 | 9.18 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO DISTRACOM | 795888 | 0 | 0 | 0 | 250.8301 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240421-CC.47863 | ldgonzalez | 202610 | 207987 | 208004 | 2024 | 4 | 2024-04-17 21:12 | 2024-04-18 18:34 | 1282.85 | 21.38 | 20306 | LA MONTANA | 10 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL NODO 1240421 SE REPONEN 3X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0016924 | 7.9157e-05 | 0.10154 | 250.9317 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 202520 | 207883 | 207884 | 2024 | 4 | 2024-04-17 22:13 | 2024-04-17 22:14 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 250.9317 | 17 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.35863 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 244.5892 | 2.8971 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 202523 | 207885 | 207886 | 2024 | 4 | 2024-04-18 01:23 | 2024-04-18 01:24 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 253 | No programada | 5600 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CYTO. LA BUITRERA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 250.9317 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 202525 | 207887 | 207888 | 2024 | 4 | 2024-04-18 02:30 | 2024-04-18 02:31 | 0.95 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 190 | No programada | 13239 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CARRERA 15 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 250.9317 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 202526 | 207889 | 207890 | 2024 | 4 | 2024-04-18 04:31 | 2024-04-18 05:34 | 62.95 | 1.05 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rama sobre el primario | 795888 | 0.004351 | 0.0041438 | 0.26106 | 251.1927 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1170139-CC.29210 | jpalechor | 202602 | 207905 | 207912 | 2024 | 4 | 2024-04-18 06:19 | 2024-04-18 10:01 | 222.08 | 3.7 | 26301 | LA SIRENA | 8 | No programada | 328 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X30 DE LINEA, ANTES SE CORTAN GUADUAS | 795888 | 0.0015248 | 0.00041212 | 0.09149 | 251.2842 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160591-CC.7531 | ldgonzalez | 202556 | 207935 | 207943 | 2024 | 4 | 2024-04-18 07:34 | 2024-04-18 15:20 | 465.9 | 7.77 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 TRAFO 15924 SE ABRE TRAFO PARA REPARACION SECUNDARIA SE UTILIZAN 10 MTS AL #4 RECICLADO | 795888 | 0.00037098 | 4.7745e-05 | 0.022259 | 251.3065 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2870282-SM.P106668 | jpalechor | 202557 | 207906 | 207908 | 2024 | 4 | 2024-04-18 07:40 | 2024-04-18 10:18 | 157.9 | 2.63 | 2315 | LOS CERROS | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X10 DE LINE 2870282 DSAÑO POR RAMAS | 795888 | 9.9135e-06 | 3.7694e-06 | 0.00059481 | 251.3071 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012177-CC.6495 | ldgonzalez | 202688 | 207969 | 207981 | 2024 | 4 | 2024-04-18 08:08 | 2024-04-18 17:25 | 556.43 | 9.27 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 98 TRAFO 17605-150 KVA NODO 1012177 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA 1 MT 4/0 | 795888 | 0.0012696 | 0.00013695 | 0.076174 | 251.3832 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213610-IP.CB16304 | SCADA | 202585 | 207894 | 207910 | 2024 | 4 | 2024-04-18 08:38 | 2024-04-18 10:18 | 99.73 | 1.66 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CAMBIO DE RED DESNUDA A SEMIAISLADA | 795888 | 0.000292 | 0.0001759 | 0.01752 | 251.4008 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234786-RC.RI.208 | SCADA | 202586 | 207895 | 207911 | 2024 | 4 | 2024-04-18 08:43 | 2024-04-18 09:18 | 35.13 | 0.59 | 14303 | CALIMA | 42 | No programada | 2939 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y normaliza equipo reconectador disparado. | 795888 | 0.0021787 | 0.0036927 | 0.13072 | 251.5315 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1082035-CC.10187 | ldgonzalez | 202590 | 207970 | 207986 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:01 | 2024-04-18 17:35 | 514 | 8.57 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 11703-112 NODO 1082835 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE 3 SE UTILIZA 1.5 MTS 250 MCM 2 GRAPAS DE PERFORACION Y UN ADAPTADOR | 795888 | 0.00011845 | 1.3821e-05 | 0.0071068 | 251.5386 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8218 | bomesias | 202636 | 207924 | 207926 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:13 | 2024-04-18 11:01 | 108 | 1.8 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 305 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza corte para simular apertura de rI se retiran guaduas sobre la red y se repara puente roto sobre el alimentador | 795888 | 0.0006898 | 0.00038322 | 0.041388 | 251.58 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5290694-CC.48595 | jpalechor | 202592 | 207927 | 207928 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:14 | 2024-04-18 12:10 | 175.67 | 2.93 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone fusble al trafo E17137 ANTES SE PODA ARBOL | 795888 | 7.731e-05 | 2.6386e-05 | 0.0046386 | 251.5846 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098951-CC.51791 | jpalechor | 202600 | 207903 | 207917 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:45 | 2024-04-18 11:11 | 85.73 | 1.43 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABE TRAFO PARA CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO QUEBRADO | 795888 | 0.00010062 | 7.0362e-05 | 0.006037 | 251.5906 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148201-CC.15211 | jpalechor | 202601 | 207904 | 207916 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:45 | 2024-04-18 11:09 | 83.6 | 1.39 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE TRAFO PARA CAMIO DE POSTE SECUNDARIO DOBLE TERMINAL SECUNDARIO | 795888 | 0.00012575 | 9.0465e-05 | 0.0075448 | 251.5982 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1104845-CC.15440 | jpalechor | 202608 | 207913 | 207914 | 2024 | 4 | 2024-04-18 09:52 | 2024-04-18 10:42 | 49.47 | 0.82 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara red secunadia subterranea | 795888 | 2.3697e-05 | 2.8899e-05 | 0.0014218 | 251.5996 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261503-CC.30999 | bomesias | 202640 | 207931 | 207932 | 2024 | 4 | 2024-04-18 11:27 | 2024-04-18 12:29 | 62 | 1.03 | 16306 | NAPOLES | 10 | No programada | 1280 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza apertura para podar arbol en contacto con la red de media tension queda servicio normal | 795888 | 0.0016565 | 0.0016083 | 0.099391 | 251.699 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1119443-CC.13966 | ldgonzalez | 202633 | 207944 | 207945 | 2024 | 4 | 2024-04-18 11:48 | 2024-04-18 15:26 | 217.77 | 3.63 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 51 TRAFO X 112 NODO 1119435 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR AVE | 795888 | 0.00026453 | 7.2875e-05 | 0.015872 | 251.7149 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1258141-CC.898 | jpalechor | 202643 | 208072 | 208073 | 2024 | 4 | 2024-04-18 13:52 | 2024-04-19 09:57 | 1204.97 | 20.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 3 | No programada | 101 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X10 DE LINEA NODO 1258141 DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0025482 | 0.0001269 | 0.15289 | 251.8678 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 202644 | 207937 | 207938 | 2024 | 4 | 2024-04-18 14:11 | 2024-04-18 14:12 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 251.8678 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5050332-CC.47173 | aarodriguez | 202649 | 208022 | 208026 | 2024 | 4 | 2024-04-18 14:12 | 2024-04-18 20:08 | 355.9 | 5.93 | 9534 | LLOREDA | 15 | No programada | 24 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se repone un fusible da;o ocasionado por que se trataron de robar un trafo particular nodo 5169216 | 795888 | 0.00017882 | 3.0155e-05 | 0.010729 | 251.8785 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098276-CC.12407 | aarodriguez | 202650 | 208048 | 208049 | 2024 | 4 | 2024-04-18 14:41 | 2024-04-19 01:33 | 652.32 | 10.87 | 10312 | CALIPSO | 13 | No programada | 1094 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen tres fusibles daño por ramas | 795888 | 0.014942 | 0.0013746 | 0.89649 | 252.775 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 202654 | 207939 | 207940 | 2024 | 4 | 2024-04-18 14:57 | 2024-04-18 14:58 | 0.92 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 105 | No programada | 9651 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 252.775 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 202660 | 207941 | 207942 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:07 | 2024-04-18 15:08 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 252.775 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1135791-RC.RI.115 | SCADA | 202666 | 207948 | 207977 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:34 | 2024-04-18 17:04 | 89.73 | 1.5 | 12539 | MULALO | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DEL CANAL MULALO, ARBOL SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO 2347733 DOS APOYOS ADELANTE | 795888 | 5.6541e-06 | 3.7694e-06 | 0.00033924 | 252.7753 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 202667 | 207949 | 207976 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:37 | 2024-04-18 17:03 | 86.1 | 1.44 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 9.0465e-06 | 6.2823e-06 | 0.00054279 | 252.7759 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 202668 | 207950 | 207978 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:37 | 2024-04-18 17:04 | 87.23 | 1.45 | 8303 | LA CALERA | 28 | No programada | 352 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0.0006413 | 0.00044227 | 0.038478 | 252.8144 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 202669 | 207951 | 207979 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:37 | 2024-04-18 17:05 | 87.42 | 1.46 | 8304 | SAN MARCOS | 77 | No programada | 258 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0.00047328 | 0.00032417 | 0.028397 | 252.8427 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 202671 | 207952 | 207991 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:39 | 2024-04-18 17:47 | 127.63 | 2.13 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9064 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0.024258 | 0.011389 | 1.4555 | 254.2982 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 202673 | 207954 | 207989 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:40 | 2024-04-18 17:47 | 126.88 | 2.11 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4503 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 0.011938 | 0.0056578 | 0.71628 | 255.0145 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 202672 | 207953 | 207990 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:40 | 2024-04-18 17:47 | 127.08 | 2.12 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8651 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO, DISPARO DEL TRANFORMADOR POR BAJA FRECUENCIA CON BLOQUE, EL ING J. AGUIRRE RESETEA SE;ALES | 795888 | 0.023044 | 0.01087 | 1.3826 | 256.3971 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 202674 | 207955 | 207974 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:41 | 2024-04-18 17:03 | 81.8 | 1.36 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL MULALO | 795888 | 1.8797e-05 | 1.3821e-05 | 0.0011278 | 256.3982 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2167484-ST.PH84395 | bomesias | 202710 | 208021 | 208195 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:49 | 2024-04-19 16:55 | 1505.52 | 25.09 | 12307 | FEEDER IV | 27 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 ANTES DE LLEGAR CONDADO BEVERLY CAYO ARBOL Y QUEBRO POSTE 14-1050 CABLE ECOLOGICO NODO 2167484 ABIERTOS PUENTES HORIZONTALES, LLEVAR 20 MTS CABLE PARA RETENIDA, MOTOSIERRA Y CANASTA | 795888 | 0.0016393 | 6.5336e-05 | 0.098357 | 256.4966 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202677 | 207958 | 207959 | 2024 | 4 | 2024-04-18 15:59 | 2024-04-18 16:00 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 108 | No programada | 5195 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 256.4966 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5004314-CC.11956 | bomesias | 202678 | 208314 | 208320 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-20 08:35 | 2434.9 | 40.58 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 140 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO 18412 NODO 5004314 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.0071382 | 0.0001759 | 0.42829 | 256.9249 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202680 | 207960 | 207962 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 16:02 | 1.38 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 51 | No programada | 2914 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 256.9249 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202680 | 207960 | 207998 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 17:57 | 117.07 | 1.95 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2281 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0.0055887 | 0.002866 | 0.33532 | 257.2602 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202681 | 207963 | 207998 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:02 | 2024-04-18 17:57 | 115.68 | 1.93 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 51 | No programada | 2914 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0.0070663 | 0.0036613 | 0.42398 | 257.6842 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 202682 | 207964 | 207966 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:02 | 2024-04-18 16:03 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 148 | No programada | 1351 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 257.6842 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 202684 | 207968 | 207980 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:11 | 2024-04-18 17:20 | 69 | 1.15 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DEL CANAL MULALO, SE REVISA EN LA SUBETACION POR INFORMACION DE INCENDIO Y SE RALIZA PRUEBA | 795888 | 1.4449e-06 | 1.2565e-06 | 8.6696e-05 | 257.6843 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6353312-CC.50495 | aarodriguez | 202706 | 208037 | 208042 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:23 | 2024-04-18 22:10 | 346.82 | 5.78 | 20302 | MULTICENTRO | 15 | No programada | 118 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se reponen tres fusibles daño por descarga atmosferica | 795888 | 0.00085695 | 0.00014826 | 0.051417 | 257.7357 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8222 | aarodriguez | 202819 | 208019 | 208025 | 2024 | 4 | 2024-04-18 16:44 | 2024-04-18 19:45 | 181 | 3.02 | 16315 | LA BOCHA | 16 | No programada | 1920 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Falla transitoria no gestiona | 795888 | 0.0072854 | 0.0024124 | 0.43713 | 258.1728 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213610-IP.CB16304 | SCADA | 202713 | 207982 | 207995 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:26 | 2024-04-18 17:54 | 27.75 | 0.46 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | DEVOLUCION DE MANIOBRA | 795888 | 8.0916e-05 | 0.0001759 | 0.004855 | 258.1777 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 202930 | 208153 | 208154 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:34 | 2024-04-18 20:43 | 188.87 | 3.15 | 20304 | PASOANCHO | 115 | No programada | 7087 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0.028049 | 0.0089045 | 1.683 | 259.8606 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8220 | aarodriguez | 202766 | 208012 | 208038 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:41 | 2024-04-18 21:32 | 230.82 | 3.85 | 5304 | LA UNION | 91 | No programada | 7492 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA PUENTEANDO EL PRIMARIO SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.036242 | 0.0094134 | 2.1745 | 262.0351 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204992-CC.20538 | jpalechor | 202720 | 208086 | 208088 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:44 | 2024-04-19 13:02 | 1157.98 | 19.3 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0013822 | 7.1618e-05 | 0.082934 | 262.118 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8221 | aarodriguez | 202732 | 208013 | 208033 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:48 | 2024-04-18 20:44 | 176.2 | 2.94 | 20304 | PASOANCHO | 115 | No programada | 7087 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se abren fusibles para aislar poste roto por vehiculo | 795888 | 0.026179 | 0.0089045 | 1.5708 | 263.6888 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293227-RC.RI.349 | aarodriguez | 202851 | 208039 | 208041 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:48 | 2024-04-18 22:00 | 251.98 | 4.2 | 20304 | PASOANCHO | 22 | No programada | 1714 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PRUEBA EL CIERRE | 795888 | 0.009045 | 0.0021536 | 0.5427 | 264.2315 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 202728 | 207992 | 207993 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:49 | 2024-04-18 17:50 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 183 | No programada | 9130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 264.2315 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202737 | 207999 | 208005 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:58 | 2024-04-18 18:45 | 47.5 | 0.79 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 108 | No programada | 5195 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0051566 | 0.0065273 | 0.30939 | 264.5409 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105698-CC.48503 | bomesias | 202834 | 208029 | 208266 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:59 | 2024-04-19 21:50 | 1671.47 | 27.86 | 20304 | PASOANCHO | 15 | No programada | 1427 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | REf N: 1105698 quedan abiertos Fusibles de linea por seguridad para aislar daño en Poste primario de 12*510 roto por Camion se llevo lineas de Parabolica y qebrando poste | 795888 | 0.049952 | 0.001793 | 2.9971 | 267.538 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 202739 | 208000 | 208001 | 2024 | 4 | 2024-04-18 17:59 | 2024-04-18 18:01 | 1.7 | 0.03 | 23301 | EL BOSQUE | 106 | No programada | 3120 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 267.538 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 202743 | 208002 | 208014 | 2024 | 4 | 2024-04-18 18:02 | 2024-04-18 19:09 | 67.28 | 1.12 | 23301 | EL BOSQUE | 106 | No programada | 3120 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA SE RETIRAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO 2811731 | 795888 | 0.0043906 | 0.0039201 | 0.26343 | 267.8014 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8231 | bomesias | 203238 | 208352 | 208353 | 2024 | 4 | 2024-04-18 18:44 | 2024-04-20 11:17 | 2433.07 | 40.55 | 20306 | LA MONTANA | 3 | No programada | 46 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REPONEN FUSIBLES DE LINEA Y SE NORMALIZA EL SECTOR FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 267.8014 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202789 | 208006 | 208007 | 2024 | 4 | 2024-04-18 18:45 | 2024-04-18 18:52 | 6.87 | 0.11 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 108 | No programada | 5195 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.000718 | 0.0065273 | 0.04308 | 267.8445 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202794 | 208008 | 208020 | 2024 | 4 | 2024-04-18 18:52 | 2024-04-18 19:24 | 32.02 | 0.53 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 108 | No programada | 5195 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas en varios puntos con la ayuda de la canasta | 795888 | 0.0034595 | 0.0065273 | 0.20757 | 268.0521 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8223 | aarodriguez | 202840 | 208034 | 208035 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:03 | 2024-04-18 20:34 | 91.28 | 1.52 | 7305 | LA BASE | 31 | No programada | 226 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL SE CAMBIA AISLADOR DE PIN EN MAL ESTADO CANASTA DE ROMERO SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.00043162 | 0.00028396 | 0.025897 | 268.078 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 202816 | 208016 | 208017 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:18 | 2024-04-18 19:19 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10599 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 268.078 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 202818 | 208018 | 208032 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:19 | 2024-04-18 20:43 | 84.25 | 1.4 | 10319 | EL ESTERO | 90 | No programada | 6616 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22: Ref N: 5197244 Reco queda abierto para revisar ramal en horas del dia Se revisa en la Calle 126 Kra 28D Hacia Potrero Grande, se podan palma en la calle 126 cra 26B bis nodo 5197015 | 795888 | 0.011638 | 0.0083127 | 0.69827 | 268.7763 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5197244-RC.RI.189 | SCADA | 202818 | 208018 | 208036 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:19 | 2024-04-18 20:52 | 93.18 | 1.55 | 10319 | EL ESTERO | 58 | No programada | 571 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22: Ref N: 5197244 Reco queda abierto para revisar ramal en horas del dia Se revisa en la Calle 126 Kra 28D Hacia Potrero Grande, se podan palma en la calle 126 cra 26B bis nodo 5197015 | 795888 | 0.001112 | 0.00071744 | 0.066722 | 268.843 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5195985-RC.RI.257 | SCADA | 202818 | 208018 | 208068 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:19 | 2024-04-19 09:11 | 832.2 | 13.87 | 10319 | EL ESTERO | 45 | No programada | 3412 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22: Ref N: 5197244 Reco queda abierto para revisar ramal en horas del dia Se revisa en la Calle 126 Kra 28D Hacia Potrero Grande, se podan palma en la calle 126 cra 26B bis nodo 5197015 | 795888 | 0.059461 | 0.004287 | 3.5677 | 272.4107 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1021591-CC.15883 | jpalechor | 202827 | 208082 | 208083 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:42 | 2024-04-19 11:32 | 949.45 | 15.82 | 16308 | LIMONAR | 10 | No programada | 291 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: REf N: 1021591 Calle 12 Kra 65 Fusibles de linea Hace falta 1 Vela No se encontro en el sitio LLevar 1 Vela. SE REPONE VEA Y 3X50 DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0057843 | 0.00036563 | 0.34706 | 272.7577 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 202828 | 208023 | 208024 | 2024 | 4 | 2024-04-18 19:59 | 2024-04-18 20:00 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 272.7577 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 202832 | 208027 | 208028 | 2024 | 4 | 2024-04-18 20:14 | 2024-04-18 20:15 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 272.7577 | 18 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.37973 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 246.7169 | 2.9223 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 202852 | 208040 | 208045 | 2024 | 4 | 2024-04-18 21:53 | 2024-04-19 00:39 | 166.22 | 2.77 | 24304 | EL CASTILLO | 34 | No programada | 277 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 52: Rf N: 1144278 Reconectador Ref N: 1144421 se repara linea Primaria rota ( 30 mt cable Al # 2 ACSR - 1 Aislador de Suspension y 4 Conectores Bimetalicos ) Canasta de William Romero, HUBO UNA PERSONA ACCIDENTADA | 795888 | 0.00096407 | 0.00034804 | 0.057844 | 272.8156 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1252135-IP.CB12534 | SCADA | 202855 | 208046 | 208047 | 2024 | 4 | 2024-04-19 01:18 | 2024-04-19 01:19 | 1.35 | 0.02 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 9 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 272.8156 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1722450-CC.29735 | jpalechor | 202866 | 208080 | 208084 | 2024 | 4 | 2024-04-19 05:21 | 2024-04-19 11:31 | 370.02 | 6.17 | 16309 | EL CAMPO | 6 | No programada | 323 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | 1722450 SE REPONEN 2X25 DE LINEA, SE REQUIERE PODA DE ARBOLES | 795888 | 0.002504 | 0.00040584 | 0.15024 | 272.9658 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 202864 | 208055 | 208056 | 2024 | 4 | 2024-04-19 06:18 | 2024-04-19 06:19 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 272.9658 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1051741-CC.22223 | jpalechor | 202886 | 208079 | 208081 | 2024 | 4 | 2024-04-19 06:41 | 2024-04-19 11:23 | 281.55 | 4.69 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 5.3035e-05 | 1.1308e-05 | 0.0031821 | 272.969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012878-CC.6441 | jpalechor | 202871 | 208065 | 208071 | 2024 | 4 | 2024-04-19 06:58 | 2024-04-19 09:25 | 147.45 | 2.46 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar bajante secundario, se utiliza una grapa anderson 2 torn reciclada. | 795888 | 0.00029054 | 0.00011811 | 0.017433 | 272.9864 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6527931-CC.2071 | bomesias | 202872 | 208099 | 208130 | 2024 | 4 | 2024-04-19 07:15 | 2024-04-19 15:00 | 464.9 | 7.75 | 1310 | SAN FERNANDO | 13 | No programada | 390 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se aisla tercera via en camara biblioteca departamental para aislar cable monopolr vandalizado | 795888 | 0.0037976 | 0.00049002 | 0.22786 | 273.2143 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5081483-CC.3188 | bomesias | 202877 | 208093 | 208128 | 2024 | 4 | 2024-04-19 07:35 | 2024-04-19 15:09 | 453.93 | 7.57 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 46 TRAFO NN NODO 5081483 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 8.5602e-05 | 1.1308e-05 | 0.0051361 | 273.2194 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295912-CC.31011 | jpalechor | 202882 | 208075 | 208076 | 2024 | 4 | 2024-04-19 07:55 | 2024-04-19 11:05 | 190.08 | 3.17 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP1174 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.2194 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284252-CM.2187 | camosquera | 202967 | 208129 | 208335 | 2024 | 4 | 2024-04-19 07:56 | 2024-04-20 11:03 | 1627.57 | 27.13 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SUBTERRANEA EN COORDINACION CON EL GRUPO 72 SE UTILIZAN 4 GRAPAS 3 TORNILLOS Y 12 MTS AL 4/0 | 795888 | 0.00071584 | 2.6386e-05 | 0.042951 | 273.2624 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5185823-CC.22492 | jpalechor | 202888 | 208087 | 208089 | 2024 | 4 | 2024-04-19 08:48 | 2024-04-19 13:09 | 261.48 | 4.36 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 108 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE UNA VELA Y 1X8 AL TRAFO E16708-150 KVA | 795888 | 0.00059164 | 0.0001357 | 0.035498 | 273.2979 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102731-RC.RI.303 | SCADA | 202895 | 208069 | 208070 | 2024 | 4 | 2024-04-19 08:52 | 2024-04-19 08:52 | 0.33 | 0.01 | 10303 | MANUELA BELTRA | 14 | No programada | 1744 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5102731 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.2979 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1227238-CC.828 | bomesias | 202898 | 208201 | 208203 | 2024 | 4 | 2024-04-19 09:54 | 2024-04-19 18:09 | 495.15 | 8.25 | 1314 | KILOMETRO 18 | 7 | No programada | 156 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x15 de linea antes se abre puentes en martillo nodo 1227408 se normaliza 16:45 | 795888 | 0.0016171 | 0.00019601 | 0.097024 | 273.3949 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5010951-CC.14498 | jpalechor | 202909 | 208077 | 208078 | 2024 | 4 | 2024-04-19 10:09 | 2024-04-19 11:09 | 60.3 | 1.01 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 3X8 AL TRAFO PP4938 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.3949 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5022517-CC.24362 | jmrojas | 202903 | 208212 | 208369 | 2024 | 4 | 2024-04-19 10:27 | 2024-04-20 09:01 | 1354.3 | 22.57 | 20305 | CANASGORDAS | 4 | No programada | 4 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 20 MTS AL #4 SE REPARA PUENTE HORIZONTAL CANASTA HECTOR MEJIA REPONEN 2X15 Y RECHAZA PARA REVISAR DE DIA / GRUPO 53 SE RERIRAN RAMAS Y REPONEN 2X12 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.3949 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227408-ST.PH2207 | bomesias | 203096 | 208202 | 208362 | 2024 | 4 | 2024-04-19 13:32 | 2024-04-20 14:22 | 1490.38 | 24.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 96 FELIDIA VEREDA LA SOLEDAD NODO 1227408 QUEDAN ABIERTOS PUENTES HORIZONTALES PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA Y PINO SOBRE EL PRIMARIO SE DEBE LLEVAR POSTE METALICO O REUBICAR POSTE EXISTENTE ESTA LADEADO EL TERRENO HA CEDIDO | 795888 | 0.00040574 | 1.6334e-05 | 0.024344 | 273.4192 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231413-CC.23604 | bomesias | 203029 | 208309 | 208319 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:38 | 2024-04-20 08:33 | 1074.73 | 17.91 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 150 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 1231286 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA NODO 1231415 SE REPONE 1X25 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 202932 | 208092 | 208127 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:47 | 2024-04-19 16:04 | 76.57 | 1.28 | 1314 | KILOMETRO 18 | 46 | No programada | 103 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL SE NORMALIZA RI KM 16 SE REVISA RAMAL LAS NEBLINAS SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO SE NORMALIZA RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 202932 | 208092 | 208244 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:47 | 2024-04-19 21:03 | 375.13 | 6.25 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL SE NORMALIZA RI KM 16 SE REVISA RAMAL LAS NEBLINAS SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO SE NORMALIZA RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 202933 | 208094 | 208095 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:57 | 2024-04-19 14:58 | 0.33 | 0.01 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | FALLA TRANSITORIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 202935 | 208096 | 208097 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:59 | 2024-04-19 14:59 | 0.33 | 0.01 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 202936 | 208098 | 208152 | 2024 | 4 | 2024-04-19 14:59 | 2024-04-19 17:03 | 123.85 | 2.06 | 8531 | LA CEMENTERA | 3 | No programada | 5 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 98 Se realiza prueba en coordinacion con personal de cementos san marcos fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 202937 | 208100 | 208101 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:06 | 2024-04-19 15:06 | 0.1 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 60 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4192 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 202939 | 208102 | 208108 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:08 | 2024-04-19 15:14 | 5.67 | 0.09 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 11 | No programada | 24 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se ejecuta prueba automatica | 795888 | 2.7139e-06 | 3.0155e-05 | 0.00016284 | 273.4194 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 202940 | 208103 | 208107 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:10 | 2024-04-19 15:11 | 0.92 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 77 | No programada | 258 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4194 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 202941 | 208104 | 208106 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:10 | 2024-04-19 15:11 | 0.58 | 0.01 | 8303 | LA CALERA | 28 | No programada | 352 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4194 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1011324-CC.6163 | ldgonzalez | 202943 | 208389 | 208393 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:12 | 2024-04-20 18:07 | 1615.32 | 26.92 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN 3X8 AMP | 795888 | 0.0012177 | 4.5232e-05 | 0.07306 | 273.4924 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 202944 | 208109 | 208110 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:14 | 2024-04-19 15:15 | 0.92 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 77 | No programada | 258 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4924 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1130030-RC.RI.211 | SCADA | 202945 | 208111 | 208112 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:18 | 2024-04-19 15:18 | 0.17 | 0 | 18301 | LAS CRUCES | 51 | No programada | 3537 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4924 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 202946 | 208113 | 208115 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:21 | 2024-04-19 15:27 | 6.3 | 0.11 | 12307 | FEEDER IV | 302 | No programada | 977 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 57 SE REVISA NODO 2519712 NODO 2385040 SE TERMINAN DE ABRIR FUSIBLES DE LINEA SECTOR BARRANQUERO CAYO UN ARBOL SOBRE LAS REDES SE RETIRA CANASTA DE SABOGAL EN LA NOCHE ANTERIOR SE ACCIDENTO UN JOVEN SIN MAS DATOS INTENDENTE JULIAN INFORMA 3217882658 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4924 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 202946 | 208113 | 208166 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:21 | 2024-04-19 18:02 | 161.08 | 2.68 | 12307 | FEEDER IV | 172 | No programada | 881 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 57 SE REVISA NODO 2519712 NODO 2385040 SE TERMINAN DE ABRIR FUSIBLES DE LINEA SECTOR BARRANQUERO CAYO UN ARBOL SOBRE LAS REDES SE RETIRA CANASTA DE SABOGAL EN LA NOCHE ANTERIOR SE ACCIDENTO UN JOVEN SIN MAS DATOS INTENDENTE JULIAN INFORMA 3217882658 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.4924 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5158982-CC.30182 | bomesias | 202947 | 208215 | 208220 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:22 | 2024-04-19 18:23 | 180.7 | 3.01 | 18301 | LAS CRUCES | 19 | No programada | 1226 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 5158982 SE REPONEN 2X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0046367 | 0.0015404 | 0.2782 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 202950 | 208116 | 208117 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:30 | 2024-04-19 15:32 | 2.4 | 0.04 | 12307 | FEEDER IV | 302 | No programada | 977 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 202952 | 208119 | 208167 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:33 | 2024-04-19 18:02 | 149.05 | 2.48 | 12307 | FEEDER IV | 119 | No programada | 464 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba antes se retira conductor de antiguo cto carton colombia sobre el alimentador de feeder IV fuerte vendaval en la zona el circuito se realimento por cerros | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 202952 | 208119 | 208185 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:33 | 2024-04-19 18:48 | 194.82 | 3.25 | 12307 | FEEDER IV | 183 | No programada | 513 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba antes se retira conductor de antiguo cto carton colombia sobre el alimentador de feeder IV fuerte vendaval en la zona el circuito se realimento por cerros | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 202951 | 208118 | 208121 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:33 | 2024-04-19 15:34 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 202953 | 208120 | 208122 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:34 | 2024-04-19 15:35 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 202957 | 208124 | 208125 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:49 | 2024-04-19 15:51 | 2.07 | 0.03 | 3310 | CARRERA 1 | 128 | No programada | 2678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 202959 | 208126 | 208149 | 2024 | 4 | 2024-04-19 15:58 | 2024-04-19 16:59 | 61.33 | 1.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 248 | No programada | 10483 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL NODO 1180851 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO SE NORMALIZA CTO duracion 63 min ojo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5091888-CC.4926 | bomesias | 202963 | 208173 | 208237 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:07 | 2024-04-19 19:18 | 190.53 | 3.18 | 3307 | SALOMIA | 5 | No programada | 581 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se repone fusibles fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8227 | wicuesta | 203053 | 208238 | 208239 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:21 | 2024-04-19 20:26 | 244.98 | 4.08 | 18302 | PEDREGAL | 37 | No programada | 809 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 51 SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL SOBRE LA ZONA SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 202976 | 208131 | 208132 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:22 | 2024-04-19 16:22 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 202992 | 208135 | 208136 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:38 | 2024-04-19 16:38 | 0.07 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE FALLA TRANSITORIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1112651-CC.14184 | bomesias | 203018 | 208200 | 208225 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:44 | 2024-04-19 19:00 | 136.48 | 2.27 | 14306 | ALAMOS | 8 | No programada | 344 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x25 de linea fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 202995 | 208138 | 208139 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:44 | 2024-04-19 16:44 | 0 | 0 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 202996 | 208140 | 208141 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:45 | 2024-04-19 16:45 | 0.23 | 0 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 109 | No programada | 5196 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 202999 | 208142 | 208143 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:48 | 2024-04-19 16:49 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 203000 | 208144 | 208145 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:49 | 2024-04-19 16:49 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 203001 | 208146 | 208147 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:49 | 2024-04-19 16:49 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 273.7706 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 203002 | 208148 | 208155 | 2024 | 4 | 2024-04-19 16:49 | 2024-04-19 17:41 | 51.53 | 0.86 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE REVISA NODO 1051890 SE RETIRA RAMA NODO 1051911 SE CORTAN HOJAS DE PALMA SE REPONEN 3X8 AMP NODO 5252318 SE RETIRA RAMA NODO 1117651 SE RETIRA RAMA Y REPONEN 3X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0053358 | 0.0062044 | 0.32015 | 274.0908 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6702015-ST.26528 | aarodriguez | 203019 | 208293 | 208294 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:10 | 2024-04-20 05:07 | 717.05 | 11.95 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: Ref N: 6702015 fusibles de linea Se repone (1*50) Daño por Ramas en las instalaciones del cliente | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.0908 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012511-CC.30530 | ldgonzalez | 203023 | 208403 | 208406 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:15 | 2024-04-20 19:36 | 1581 | 26.35 | 18304 | LA ESTANCIA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.00013243 | 5.0258e-06 | 0.0079458 | 274.0987 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1035711-CC.5614 | frvarela | 203025 | 208290 | 208292 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:18 | 2024-04-20 03:31 | 612.6 | 10.21 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: Ref trafo # 12707 de 112.5KVa trif. N: 1035711 Se abre para reparar la Fase A rota por roce con 1 Arbol Se cortan ramas repara daño ( 10 mt cable Al #2 ACSR ) Servicio Canasta de William Romero Cierra trafo Servicio normal | 795888 | 0.0018216 | 0.00017842 | 0.1093 | 274.208 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 203034 | 208156 | 208157 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:47 | 2024-04-19 17:48 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10599 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FURTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.208 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 203038 | 208158 | 208172 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:52 | 2024-04-19 18:41 | 49.02 | 0.82 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.208 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 203039 | 208159 | 208162 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:53 | 2024-04-19 17:59 | 6.4 | 0.11 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10599 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.208 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052594-CC.22300 | bomesias | 203230 | 208322 | 208336 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:56 | 2024-04-20 09:07 | 910.85 | 15.18 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE AISLA NEUTRO ROTO EN 2 PARTES SE DEBEN DE CORTAR RAMAS Y LLEVAR 30 MTS AL #4 O # 2 ACSR / GRUPO 106 SE CORTAN RAMAS Y SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 30 MTS AL #2 ACSR | 795888 | 0.00093458 | 6.1566e-05 | 0.056075 | 274.2641 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 203042 | 208160 | 208161 | 2024 | 4 | 2024-04-19 17:59 | 2024-04-19 17:59 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5715 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.2641 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 203045 | 208163 | 208164 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:01 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 193 | No programada | 10599 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.2641 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 203047 | 208165 | 208242 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:01 | 2024-04-19 20:42 | 161 | 2.68 | 10319 | EL ESTERO | 90 | No programada | 6616 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 53 SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA SE MANIOBRAN EQUIPOS PARA SECCIONAR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 274.2641 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8228 | bomesias | 203150 | 208240 | 208251 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:01 | 2024-04-19 21:07 | 185.78 | 3.1 | 10319 | EL ESTERO | 45 | No programada | 3412 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 795888 | 0.01329 | 0.004287 | 0.79739 | 275.0615 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2244748-CC.33909 | jpalechor | 203056 | 208463 | 208464 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:23 | 2024-04-21 09:35 | 2351.57 | 39.19 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO 8:36 HORAS PARA REPARAR RED SECUNDARIA | 795888 | 0.0047763 | 0.00012188 | 0.28658 | 275.3481 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203061 | 208169 | 208170 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:31 | 2024-04-19 18:31 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.3481 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8229 | wicuesta | 203151 | 208241 | 208248 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:32 | 2024-04-19 21:07 | 155.05 | 2.58 | 10319 | EL ESTERO | 58 | No programada | 571 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0.001851 | 0.00071744 | 0.11106 | 275.4591 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2091551-CC.30802 | ldgonzalez | 203062 | 208377 | 208379 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:42 | 2024-04-20 17:12 | 1349.22 | 22.49 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, da;o por ramas. | 795888 | 2.8258e-05 | 1.2565e-06 | 0.0016955 | 275.4608 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203064 | 208174 | 208175 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:43 | 2024-04-19 18:43 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 203067 | 208176 | 208196 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:45 | 2024-04-19 19:01 | 16.23 | 0.27 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4808 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 203070 | 208177 | 208178 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:47 | 2024-04-19 18:47 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5715 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 203071 | 208179 | 208180 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:47 | 2024-04-19 18:48 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5715 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 203072 | 208181 | 208182 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:48 | 2024-04-19 18:48 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5715 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 203073 | 208183 | 208246 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:48 | 2024-04-19 21:10 | 141.53 | 2.36 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5715 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN HOJAS DE PALMA EN LA KRA 40 CALLE 31 FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 203074 | 208184 | 208186 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:48 | 2024-04-19 18:49 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 58 | No programada | 4984 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203076 | 208187 | 208188 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:49 | 2024-04-19 18:49 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 203079 | 208189 | 208190 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:51 | 2024-04-19 18:52 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203082 | 208191 | 208192 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:54 | 2024-04-19 18:54 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203083 | 208193 | 208194 | 2024 | 4 | 2024-04-19 18:55 | 2024-04-19 18:55 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6231 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 275.4608 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 203087 | 208197 | 208247 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:02 | 2024-04-19 21:14 | 132.35 | 2.21 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4808 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 53 SE REVISA SE CAMBIA AISLADOR DE PIN POLIMERICO SE RETIRAN HOJAS DE PALMA CANASTA DE HECTOR MEJIA SE NORMALIZA CTO | 795888 | 0.013351 | 0.0060411 | 0.80104 | 276.2619 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172891-CC.47412 | bomesias | 203130 | 208315 | 208318 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:02 | 2024-04-20 08:05 | 783.22 | 13.05 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 36 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 23 TRAFO NODO 1172891 Se repone 1X8 a transformador de distribucion fuerte vendaval sobre la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 276.2619 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203090 | 208198 | 208199 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:03 | 2024-04-19 19:03 | 0.02 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 276.2619 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1069322-ST.PH89383 | ldgonzalez | 203239 | 208311 | 208371 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:06 | 2024-04-20 16:04 | 1257.62 | 20.96 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 CL 72R CR 28 NODO 2352036 QUEDA DESCONECTADO MONOPOLAR SE DAÑO UN BAJANTE PRIMARIO, GRUPO 79 REPARA CON EMPALME EN CINTA, UTILIZAN 10 MTS DE #2 COBRE. | 795888 | 0.0026862 | 0.00012816 | 0.16117 | 276.423 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170139-CC.29210 | frvarela | 203097 | 208282 | 208283 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:07 | 2024-04-20 00:22 | 314.53 | 5.24 | 26301 | LA SIRENA | 8 | No programada | 328 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 52: Ref N: 1170139 repone fusible de linea ( 2*30 ) Servicio normal | 795888 | 0.0021595 | 0.00041212 | 0.12957 | 276.5526 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108611-CC.35548 | bomesias | 203221 | 208341 | 208344 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:07 | 2024-04-20 10:01 | 893.82 | 14.9 | 16303 | SAN ISIDRO | 9 | No programada | 936 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA RAMAL NODO 1108611 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA PROGRAMAR CORTE DE RAMAS SOBRE EL PRIMARIOFUERTE VENDAVAL SOBRE LA CIUDAD EL DIA ANTERIOR | 795888 | 0.017523 | 0.001176 | 1.0514 | 277.604 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203102 | 208204 | 208205 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:17 | 2024-04-19 19:17 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203103 | 208206 | 208207 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:17 | 2024-04-19 19:17 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 203105 | 208208 | 208209 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:19 | 2024-04-19 19:20 | 0.97 | 0.02 | 1308 | SILOE | 233 | No programada | 6722 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5110173-RC.RI.306 | SCADA | 203109 | 208210 | 208211 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:24 | 2024-04-19 19:25 | 0.62 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 65 | No programada | 1130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1069292-CC.11049 | bomesias | 203093 | 208310 | 208312 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:29 | 2024-04-20 07:41 | 732.25 | 12.2 | 7316 | DIAMANTE | 2 | No programada | 191 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 46 CL 72R CR 28 NODO 2352036 QUEDA DESCONECTADO MONOPOLAR SE DAÑO UN BAJANTE PRIMARIO NODO 1069392 SE REPONE 1X10 AMP CANASTA DE HECTOR MEJIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203113 | 208213 | 208214 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:30 | 2024-04-19 19:30 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203116 | 208216 | 208217 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:35 | 2024-04-19 19:35 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178709-IP.CB16307 | SCADA | 203118 | 208218 | 208219 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:36 | 2024-04-19 19:37 | 1 | 0.02 | 16307 | UNIVALLE | 30 | No programada | 466 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 203068 | 208221 | 208222 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:45 | 2024-04-19 19:45 | 0.27 | 0 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 692 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza pueba antes se retira objeto sobre la red AV 3N calle 50N fuere vendaval en la zona duracion de la falla | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203123 | 208223 | 208224 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:46 | 2024-04-19 19:46 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5091047-CC.47165 | frvarela | 203144 | 208288 | 208289 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:49 | 2024-04-20 01:34 | 345.37 | 5.76 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 675 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 49: Kra 1C Calle 59 Ref N: 5091047 Fusibles de linea Repone ( 1*50) Daño pór Lluvias Servicio normal | 795888 | 0.0048851 | 0.00084811 | 0.29311 | 277.8971 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203128 | 208226 | 208227 | 2024 | 4 | 2024-04-19 19:56 | 2024-04-19 19:56 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 128 | No programada | 6217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 203132 | 208228 | 208229 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:00 | 2024-04-19 20:00 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 203135 | 208230 | 208231 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:01 | 2024-04-19 20:01 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 203137 | 208232 | 208234 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:01 | 2024-04-19 20:01 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203138 | 208233 | 208249 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:01 | 2024-04-19 21:17 | 75.72 | 1.26 | 20309 | LA BUITRERA | 127 | No programada | 6181 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 203140 | 208235 | 208258 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:01 | 2024-04-19 21:40 | 98.92 | 1.65 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6947 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN HOJAS DE PALMA SOBRE LA RED ERN LA CALLE 17 KRA 33 FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 277.8971 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1060210-CC.54204 | ldgonzalez | 203227 | 208375 | 208409 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:26 | 2024-04-20 19:40 | 1393.65 | 23.23 | 1308 | SILOE | 4 | No programada | 85 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: Ref N: 6060210 fusibles de linea con 1 quemado Alimenta trafo PP # 11085 de 225KVa trif. N: 6774491 revisa ramal Realizar poda de arboles sector Nota: Al sitio NO entta Canasta LLevar escalera de 40 mt Visitar de dia. CAMBIO DE CCTO N# 106021 | 795888 | 0.0024809 | 0.0001068 | 0.14886 | 278.046 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 203152 | 208243 | 208245 | 2024 | 4 | 2024-04-19 20:42 | 2024-04-19 21:08 | 25.92 | 0.43 | 10319 | EL ESTERO | 90 | No programada | 6616 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FURTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.046 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203156 | 208250 | 208253 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:17 | 2024-04-19 21:36 | 19.08 | 0.32 | 20309 | LA BUITRERA | 129 | No programada | 6258 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 795888 | 0.0025161 | 0.0078629 | 0.15097 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1105698-CC.48503 | bomesias | 203159 | 208254 | 208266 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:37 | 2024-04-19 21:50 | 13.03 | 0.22 | 20309 | LA BUITRERA | 22 | No programada | 1714 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203159 | 208254 | 208271 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:37 | 2024-04-19 22:01 | 23.9 | 0.4 | 20309 | LA BUITRERA | 73 | No programada | 1170 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5122619-RC.RI.227 | SCADA | 203159 | 208254 | 208272 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:37 | 2024-04-19 22:06 | 28.72 | 0.48 | 20309 | LA BUITRERA | 34 | No programada | 3374 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 203161 | 208257 | 208259 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:40 | 2024-04-19 21:41 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 80 | No programada | 387 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 203162 | 208260 | 208261 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:41 | 2024-04-19 21:41 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 80 | No programada | 387 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.1969 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 203163 | 208262 | 208280 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:41 | 2024-04-20 00:03 | 142.22 | 2.37 | 17306 | SAMANES | 80 | No programada | 387 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49: KRa 1C Calle 70 Ref N: 1083911 Ramas pueneando las 3 lneas Se retiran con la Canasta de William Romero Despacho hace prueba añ Reco y cierra normal | 795888 | 0.0011524 | 0.00048625 | 0.069145 | 278.2661 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 203164 | 208264 | 208265 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:47 | 2024-04-19 21:49 | 2.75 | 0.05 | 20304 | PASOANCHO | 223 | No programada | 10278 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE ABRE PARA CIERRE DE FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.2661 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 203166 | 208268 | 208270 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:52 | 2024-04-19 21:59 | 7.65 | 0.13 | 20304 | PASOANCHO | 248 | No programada | 12307 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre urgente por arco en tendido primario informo 101 | 795888 | 0.0020102 | 0.015463 | 0.12061 | 278.3867 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 203166 | 208268 | 208279 | 2024 | 4 | 2024-04-19 21:52 | 2024-04-19 23:16 | 84.1 | 1.4 | 20304 | PASOANCHO | 12 | No programada | 1112 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre urgente por arco en tendido primario informo 101 | 795888 | 0.0019561 | 0.0013972 | 0.11736 | 278.5041 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1123891-CC.19746 | ldgonzalez | 203168 | 208373 | 208382 | 2024 | 4 | 2024-04-19 22:10 | 2024-04-20 17:25 | 1154.92 | 19.25 | 20307 | LA VIGA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, da;o por ramas. | 795888 | 0.00012093 | 6.2823e-06 | 0.007256 | 278.5113 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5154171-RC.RI.083 | SCADA | 203169 | 208273 | 208274 | 2024 | 4 | 2024-04-19 22:40 | 2024-04-19 22:40 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 90 | No programada | 6947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.5113 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 203171 | 208275 | 208276 | 2024 | 4 | 2024-04-19 22:56 | 2024-04-19 22:58 | 1.97 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 69 | No programada | 769 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.5113 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 203172 | 208277 | 208279 | 2024 | 4 | 2024-04-19 23:13 | 2024-04-19 23:16 | 2.18 | 0.04 | 20304 | PASOANCHO | 140 | No programada | 9116 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre para poder cerrar fusibles de linea fuerte lluvia en el sector | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.5113 | 19 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.40082 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 248.8445 | 2.9474 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5295921-RC.RC.003 | ldgonzalez | 203210 | 208363 | 208364 | 2024 | 4 | 2024-04-19 23:55 | 2024-04-20 14:51 | 896.17 | 14.94 | 18302 | PEDREGAL | 23 | No programada | 122 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , FUERTE LLUVIA Y DESCARGAS | 795888 | 0.0022901 | 0.00015329 | 0.13741 | 278.6487 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 203174 | 208281 | 208284 | 2024 | 4 | 2024-04-20 00:03 | 2024-04-20 01:08 | 65.03 | 1.08 | 17306 | SAMANES | 80 | No programada | 387 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira ramas sobre el primario | 795888 | 0.00052515 | 0.00048625 | 0.031509 | 278.6802 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 203177 | 208285 | 208286 | 2024 | 4 | 2024-04-20 01:10 | 2024-04-20 01:12 | 1.23 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama y desentorchan lineas | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.6802 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 203178 | 208287 | 208291 | 2024 | 4 | 2024-04-20 01:12 | 2024-04-20 02:10 | 58.18 | 0.97 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: Ref N: 2842734 Cto disparado Ref N: 1165895, se cortan ramas y a 1 apoyo despues linea Entorchada se nrmalizan, Nota: Programar poda de arboles sobre ramal Despacho hace prueba cierra normal | 795888 | 0.0014784 | 0.0015241 | 0.088702 | 278.7689 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 203157 | 208295 | 208298 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:18 | 2024-04-20 06:20 | 1.17 | 0.02 | 16317 | CARRERA 70 | 82 | No programada | 4808 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.7689 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1063898-CC.149 | ldgonzalez | 203332 | 208397 | 208408 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:25 | 2024-04-20 19:40 | 794.95 | 13.25 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x5 amp a trafo PP. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.7689 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1173448-CC.20269 | bomesias | 203199 | 208340 | 208356 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:40 | 2024-04-20 12:30 | 349.52 | 5.83 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PODA EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD Y SE NORMALIZA TRANSFORMADOR | 795888 | 0.00015383 | 2.6386e-05 | 0.0092297 | 278.7782 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | bomesias | 203250 | 208338 | 208354 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:52 | 2024-04-20 11:47 | 294.55 | 4.91 | 2315 | LOS CERROS | 15 | No programada | 50 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REPONE FUSIBLE DE LINEA ATES SE CULMINA POR RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED FUERTEVENDAVAL EN LA ZONA PERSONA ACCIDENTADA SE INFORMA LUIS F VALENCIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.7782 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113798-CC.15718 | jpalechor | 203201 | 208471 | 208479 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:53 | 2024-04-21 10:32 | 1658.93 | 27.65 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 52: Ref trafo PP # 2721 de 37.5KVa monof. N: 1113798 visita dato tiene Vela caida Al momento de la visita No atendieron al Grupo. GRUPO 47 REVISA Y REPONE FUSIBLE 1X6 AMP TRAFO PP. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.7782 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 203202 | 208299 | 208300 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:54 | 2024-04-20 06:55 | 0.75 | 0.01 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 248 | No programada | 10483 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.7782 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1140477-CC.47213 | ldgonzalez | 203300 | 208376 | 208378 | 2024 | 4 | 2024-04-20 06:56 | 2024-04-20 16:58 | 602 | 10.03 | 8304 | SAN MARCOS | 11 | No programada | 64 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.00080655 | 8.0413e-05 | 0.048393 | 278.8266 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1233793-CC.19055 | ldgonzalez | 203204 | 208544 | 208545 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:00 | 2024-04-21 19:38 | 2198.58 | 36.64 | 20303 | CAPRI | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 47 NODO 1233793 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 9.2073e-05 | 2.5129e-06 | 0.0055244 | 278.8321 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1235541-IP.CB12316 | SCADA | 203205 | 208303 | 208304 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:02 | 2024-04-20 07:15 | 13.07 | 0.22 | 12316 | FEEDER I | 196 | No programada | 1157 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | MANIOBRA TRASLADO DE CARGA SE DAÑA CUCHILLA | 795888 | 0.00031982 | 0.0014537 | 0.019189 | 278.8513 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230080-CC.3783 | bomesias | 203207 | 208317 | 208321 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:10 | 2024-04-20 09:37 | 146.6 | 2.44 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador preticular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.8513 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1968904-CC.32328 | jpalechor | 203313 | 208493 | 208507 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:11 | 2024-04-21 13:12 | 1800.78 | 30.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 12 | No programada | 24 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x15 amp, fuerte vendaval en el sector. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.8513 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5060311-ST.PV16775 | bomesias | 203216 | 208333 | 208334 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:32 | 2024-04-20 09:34 | 121.97 | 2.03 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 NODO 5060311 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE HECTOR MEJIA | 795888 | 0.00025506 | 0.00012565 | 0.015304 | 278.8666 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5235456-CC.14641 | ldgonzalez | 203240 | 208365 | 208366 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:38 | 2024-04-20 15:17 | 459.43 | 7.66 | 14312 | ACOPI | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X25 AMP | 795888 | 7.6996e-05 | 1.0052e-05 | 0.0046197 | 278.8712 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8230 | bomesias | 203265 | 208342 | 208345 | 2024 | 4 | 2024-04-20 07:47 | 2024-04-20 10:10 | 143.18 | 2.39 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 5 | No programada | 208 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 106 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00062461 | 0.00026134 | 0.037477 | 278.9087 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169615-CC.14717 | ldgonzalez | 203311 | 208428 | 208429 | 2024 | 4 | 2024-04-20 08:21 | 2024-04-20 11:23 | 182 | 3.03 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REPONE 1X10 SIN CAUSA EVIDENTE | 795888 | 0.00028553 | 9.4234e-05 | 0.017132 | 278.9258 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6380085-CC.24591 | ldgonzalez | 203242 | 208313 | 208367 | 2024 | 4 | 2024-04-20 08:42 | 2024-04-20 15:29 | 407.45 | 6.79 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apoertura para normalizar equipos de medida | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.9258 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229109-CC.435 | jpalechor | 203252 | 208469 | 208470 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:30 | 2024-04-21 10:20 | 1489.67 | 24.83 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X6 AL TRAFO DEL NODO 1229009 E17229 | 795888 | 0.00056156 | 2.2616e-05 | 0.033694 | 278.9595 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5142091-IP.CB06502 | SCADA | 203255 | 208323 | 208343 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:53 | 2024-04-20 11:59 | 125.95 | 2.1 | 6502 | UNIROYAL | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA NO SE UBICA FALLA SE NORMALIZA CTO | 795888 | 5.2771e-06 | 2.5129e-06 | 0.00031663 | 278.9598 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178091-IP.CB06302 | SCADA | 203256 | 208324 | 208329 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:54 | 2024-04-20 09:56 | 2.42 | 0.04 | 6302 | CAM | 32 | No programada | 1096 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL CANAL DIESEL II B | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.9598 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 203257 | 208325 | 208330 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:55 | 2024-04-20 09:56 | 1.55 | 0.03 | 6303 | CALLE 10 | 45 | No programada | 1547 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL CANAL DIESEL II B VERIFICAR LOS TIEMPOS DOS MINUTOS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.9598 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178148-IP.CB06304 | SCADA | 203258 | 208326 | 208331 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:55 | 2024-04-20 09:57 | 1.87 | 0.03 | 6304 | CALLE 11 | 33 | No programada | 924 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL CANAL DIESEL II B | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.9598 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 203259 | 208327 | 208328 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:55 | 2024-04-20 09:56 | 0.92 | 0.02 | 6305 | CALLE 12 | 39 | No programada | 930 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL CANAL DIESEL II B | 795888 | 0 | 0 | 0 | 278.9598 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1227238-CC.828 | bomesias | 203268 | 208357 | 208361 | 2024 | 4 | 2024-04-20 10:01 | 2024-04-20 14:22 | 261.02 | 4.35 | 1314 | KILOMETRO 18 | 7 | No programada | 156 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 96 FELIDIA VEREDA LA SOLEDAD NODO 1227408 QUEDAN ABIERTOS PUENTES HORIZONTALES PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA Y PINO SOBRE EL PRIMARIO SE DEBE LLEVAR POSTE METALICO O REUBICAR POSTE EXISTENTE ESTA LADEADO EL TERRENO HA CEDIDO | 795888 | 0.00085263 | 0.00019601 | 0.051158 | 279.011 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1720503-CC.31418 | ldgonzalez | 203266 | 208372 | 208374 | 2024 | 4 | 2024-04-20 10:24 | 2024-04-20 16:44 | 379.95 | 6.33 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 126 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X15 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.011 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051215-CC.11089 | jmrojas | 203277 | 208395 | 208401 | 2024 | 4 | 2024-04-20 11:29 | 2024-04-20 18:30 | 421.05 | 7.02 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y reponen fusibles 2x8 a trafo N# 5051215. | 795888 | 0.0005645 | 8.0413e-05 | 0.03387 | 279.0448 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074130-CC.11959 | ldgonzalez | 203281 | 208402 | 208404 | 2024 | 4 | 2024-04-20 12:07 | 2024-04-20 19:27 | 440.48 | 7.34 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 99 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, causa desconocida. | 795888 | 0.00091302 | 0.00012439 | 0.054781 | 279.0996 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5088976-RC.RI.181 | SCADA | 203283 | 208346 | 208347 | 2024 | 4 | 2024-04-20 12:30 | 2024-04-20 12:46 | 16.33 | 0.27 | 16317 | CARRERA 70 | 25 | No programada | 2491 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | sE REALIZA APERTURA DE EMERGENCIA PARA QUE GRUPO 54 AISLE ACOMETIDA EN CORTO ALIMENTACION CLINICA AMIGA VALLE DEL LILI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.0996 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5174911-CC.11695 | ldgonzalez | 203287 | 208416 | 208417 | 2024 | 4 | 2024-04-20 12:54 | 2024-04-20 20:43 | 469.35 | 7.82 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE 1 X 12 AMP. | 795888 | 0.00056988 | 7.2875e-05 | 0.034193 | 279.1338 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5173353-CC.17599 | bomesias | 203288 | 208348 | 208358 | 2024 | 4 | 2024-04-20 12:55 | 2024-04-20 13:56 | 60.35 | 1.01 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 6.2182e-05 | 6.1566e-05 | 0.0037309 | 279.1375 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261240-CC.11394 | ldgonzalez | 203293 | 208426 | 208427 | 2024 | 4 | 2024-04-20 13:22 | 2024-04-21 00:15 | 652.7 | 10.88 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: Ref N: 1261240 Repone fusible de linea ( 1*10 ) Alimenta trafo PP # 9891 de 30KVa monof. N: 1261258 Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.1375 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1259512-CC.4473 | ldgonzalez | 203333 | 208391 | 208394 | 2024 | 4 | 2024-04-20 18:01 | 2024-04-20 18:20 | 18.8 | 0.31 | 2315 | LOS CERROS | 3 | No programada | 22 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 8.569e-06 | 2.7642e-05 | 0.00051414 | 279.1381 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1103474-CC.15314 | ldgonzalez | 203336 | 208424 | 208425 | 2024 | 4 | 2024-04-20 18:26 | 2024-04-20 23:45 | 319.05 | 5.32 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | sE REPONEN DOS FUSIBLES A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DA;O CAUSADO POR UN GATO | 795888 | 0.00062165 | 0.00011685 | 0.037299 | 279.1754 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121952-CC.15622 | jmrojas | 203337 | 208405 | 208407 | 2024 | 4 | 2024-04-20 18:30 | 2024-04-20 19:00 | 30.73 | 0.51 | 20305 | CANASGORDAS | 3 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x20 amp, da;o por ramas. | 795888 | 5.1263e-06 | 1.0052e-05 | 0.00030758 | 279.1757 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060775-SW.SW.189 | ldgonzalez | 203352 | 208410 | 208411 | 2024 | 4 | 2024-04-20 19:30 | 2024-04-20 19:41 | 11.12 | 0.19 | 1308 | SILOE | 172 | No programada | 3732 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 795888 | 0.00089093 | 0.0046891 | 0.053456 | 279.2291 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2394774-CC.DPP4807 | ldgonzalez | 203353 | 208422 | 208423 | 2024 | 4 | 2024-04-20 19:42 | 2024-04-20 23:06 | 203.82 | 3.4 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 82 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: REf trafo PP # 14149 de 112.5KVa trif. N: 2394774 frente a la torre 19 Repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ave Servicio Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.2291 | 20 | 16 | 2.0717 | 0.024658 | 28.8421 | 0.42192 | 198.6294 | 2.3692 | 2.1277 | 0.025137 | 250.9722 | 2.9725 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130447-CC.18615 | jpalechor | 203360 | 208452 | 208456 | 2024 | 4 | 2024-04-21 00:48 | 2024-04-21 08:37 | 468.8 | 7.81 | 18302 | PEDREGAL | 7 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 1X12 DE LINEA, NODO 1130447 VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.2291 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251575-CC.26586 | ldgonzalez | 203392 | 208509 | 208519 | 2024 | 4 | 2024-04-21 02:26 | 2024-04-21 14:45 | 739.27 | 12.32 | 20305 | CANASGORDAS | 24 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISAN RAMALES NODO 6251575 REPONEN 3X26 Y EN OTRO PUNTO SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0050309 | 0.00040835 | 0.30185 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 203364 | 208430 | 208431 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:21 | 2024-04-21 05:22 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 88 | No programada | 1137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 203365 | 208432 | 208435 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:22 | 2024-04-21 05:28 | 6.73 | 0.11 | 5308 | IMBANACO | 88 | No programada | 1137 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba RECAZA, FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203366 | 208433 | 208434 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:26 | 2024-04-21 05:27 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 203368 | 208436 | 208445 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:28 | 2024-04-21 07:30 | 121.85 | 2.03 | 5308 | IMBANACO | 60 | No programada | 644 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CERRADO CIRCUITO TEQUENDAMA 7:30 Y CERRADO RI 1092391 8;30 FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092391-RC.RI.058 | SCADA | 203368 | 208436 | 208453 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:28 | 2024-04-21 08:37 | 188.7 | 3.15 | 5308 | IMBANACO | 28 | No programada | 493 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CERRADO CIRCUITO TEQUENDAMA 7:30 Y CERRADO RI 1092391 8;30 FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203369 | 208437 | 208438 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:29 | 2024-04-21 05:30 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203370 | 208439 | 208440 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:30 | 2024-04-21 05:30 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203371 | 208441 | 208447 | 2024 | 4 | 2024-04-21 05:30 | 2024-04-21 07:38 | 127.72 | 2.13 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI RECHAZA, FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 203383 | 208442 | 208443 | 2024 | 4 | 2024-04-21 07:02 | 2024-04-21 07:03 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2632 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DSISPARO Y RECIERRE DEL CTO. SANTA MONICA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203390 | 208448 | 208449 | 2024 | 4 | 2024-04-21 07:38 | 2024-04-21 08:04 | 25.47 | 0.42 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CERRADO RI 5230144 SE RETIRA RAMA CALLE 9 CCRA 57, FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.531 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5278741-CC.18723 | jpalechor | 203394 | 208499 | 208502 | 2024 | 4 | 2024-04-21 08:17 | 2024-04-21 12:37 | 260.57 | 4.34 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X6 AL TRAFO E4830, DAÑO POR GALLINAZO | 795888 | 0.00010361 | 2.3873e-05 | 0.0062165 | 279.5372 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122805-BE.30639 | ldgonzalez | 203399 | 208458 | 208518 | 2024 | 4 | 2024-04-21 08:47 | 2024-04-21 14:22 | 334.83 | 5.58 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 134 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EN CENTRO COMECIAL DIAMANTE 1 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5372 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165593-CC.30392 | jpalechor | 203400 | 208512 | 208513 | 2024 | 4 | 2024-04-21 08:58 | 2024-04-21 13:29 | 270.78 | 4.51 | 11301 | BELLA SUIZA | 3 | No programada | 451 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN 2X30 DE LINEA DAÑO POR ARBOL QUER CAYO SOBRE EL PRIMARIO, FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5372 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183138-CC.11471 | jpalechor | 203401 | 208459 | 208477 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:01 | 2024-04-21 10:30 | 89.45 | 1.49 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: Ref trafo # 14185 de 75KVa trif. N: 5183138 Daño por Arbol revento Neutro y rozo con 1 fase Queda aislado Llevar 30 mt cable Al #4 ACSR o # 2 ACSR en Al. LLevar canasta pequeña, SE REPARA RED SECUNDARIA | 795888 | 6.5524e-05 | 4.3976e-05 | 0.0039315 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6764436-CC.27522 | jpalechor | 203403 | 208460 | 208498 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:07 | 2024-04-21 12:01 | 174.08 | 2.9 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 36 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INERNO EN CORPORACION EMPRESARIAL CARRERA S.A. TRAFO PP11061-400 KVA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 203404 | 208461 | 208474 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:12 | 2024-04-21 10:25 | 73.45 | 1.22 | 20302 | MULTICENTRO | 95 | No programada | 1219 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CIERRA CTO MULTICENTRO Y RI 1143280 ANTES SE CORTAN RAMAS FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 203404 | 208461 | 208486 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:12 | 2024-04-21 10:55 | 102.85 | 1.71 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CIERRA CTO MULTICENTRO Y RI 1143280 ANTES SE CORTAN RAMAS FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5191157-SZ.SZ.008 | jpalechor | 203424 | 208473 | 208485 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:18 | 2024-04-21 10:51 | 92.75 | 1.55 | 20302 | MULTICENTRO | 41 | No programada | 1414 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CERRADO SGN3 NODO 5191157 FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5289734-CC.12566 | jpalechor | 203407 | 208462 | 208465 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:20 | 2024-04-21 09:35 | 15.45 | 0.26 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 179 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se repone 1x15 al trafo del nodo 5010896, daño por vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | jpalechor | 203435 | 208487 | 208488 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:23 | 2024-04-21 11:29 | 125.87 | 2.1 | 24305 | BOCHALEMA | 8 | No programada | 9 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | NODO 1143727 SE REPONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.5411 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153293-CC.21890 | ldgonzalez | 203413 | 208525 | 208531 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:36 | 2024-04-21 17:47 | 490.23 | 8.17 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 56 NODO 1153293 SE REPONE VELA Y 2X10 AMP SE CORTAN RAMAS ACOMETIDA NODO 6484913 SE REPONE 1X8 AMP ALIMENTA TRAFO EMCALI | 795888 | 0.0007391 | 9.0465e-05 | 0.044346 | 279.5855 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2317885-CC.34590 | jpalechor | 203414 | 208516 | 208517 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:37 | 2024-04-21 14:03 | 265.57 | 4.43 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 101 TRAFO 20163-45 KVA NODO 2317885 SE REPONE 1X3 AMP | 795888 | 0.00016142 | 3.6437e-05 | 0.009685 | 279.5951 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6370870-CC.30315 | jpalechor | 203415 | 208480 | 208484 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:37 | 2024-04-21 10:51 | 73.55 | 1.23 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 146 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E17586 | 795888 | 0.00022563 | 0.00018344 | 0.013538 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145789-CC.18827 | jpalechor | 203417 | 208510 | 208511 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:44 | 2024-04-21 13:23 | 218.88 | 3.65 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPOMNE 1X15 DE LINEA, FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203421 | 208466 | 208467 | 2024 | 4 | 2024-04-21 09:51 | 2024-04-21 09:51 | 0.3 | 0 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5834546 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 203428 | 208475 | 208481 | 2024 | 4 | 2024-04-21 10:26 | 2024-04-21 10:49 | 23.43 | 0.39 | 20302 | MULTICENTRO | 95 | No programada | 1219 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE NORMALIZA CTO. MULTICENTRO,A NTES SE COTYAN RAMAS FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178423-IP.CB04312 | SCADA | 203430 | 208476 | 208478 | 2024 | 4 | 2024-04-21 10:30 | 2024-04-21 10:31 | 0.95 | 0.02 | 4312 | LAS ACACIAS | 156 | No programada | 10953 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DELCTO. ACACIAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 203433 | 208482 | 208483 | 2024 | 4 | 2024-04-21 10:51 | 2024-04-21 10:52 | 0.95 | 0.02 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 72 | No programada | 1098 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO AL FONSO LOPEZ | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203441 | 208489 | 208494 | 2024 | 4 | 2024-04-21 10:56 | 2024-04-21 11:46 | 49.08 | 0.82 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CERRADO RI 5063817 SE REVISA FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 279.6087 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1139118-CC.30209 | jpalechor | 203469 | 208500 | 208501 | 2024 | 4 | 2024-04-21 11:39 | 2024-04-21 12:28 | 48.83 | 0.81 | 20302 | MULTICENTRO | 32 | No programada | 1307 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X80 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0013302 | 0.0016422 | 0.07981 | 279.6885 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | ldgonzalez | 203465 | 208522 | 208523 | 2024 | 4 | 2024-04-21 11:40 | 2024-04-21 15:18 | 218.37 | 3.64 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 43 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 56 SE REVISA SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00019666 | 5.4028e-05 | 0.0118 | 279.7003 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | ldgonzalez | 203478 | 208543 | 208560 | 2024 | 4 | 2024-04-21 11:49 | 2024-04-21 21:11 | 561.52 | 9.36 | 20309 | LA BUITRERA | 20 | No programada | 131 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.0015406 | 0.0001646 | 0.092437 | 279.7927 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171402-ST.PH94416 | ldgonzalez | 203499 | 208515 | 208551 | 2024 | 4 | 2024-04-21 12:57 | 2024-04-21 20:04 | 426.75 | 7.11 | 18304 | LA ESTANCIA | 6 | Programada | 9 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | SE INSTALA CABLE SEMIAISLADO | 795888 | 8.0401e-05 | 1.1308e-05 | 0.004824 | 279.7976 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005413-CC.14317 | ldgonzalez | 203487 | 208528 | 208532 | 2024 | 4 | 2024-04-21 13:04 | 2024-04-21 17:48 | 283.82 | 4.73 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 TRAFO 14432-112 NODO 1005413 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.00073099 | 0.00015454 | 0.04386 | 279.8414 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | jpalechor | 203535 | 208565 | 208566 | 2024 | 4 | 2024-04-21 13:22 | 2024-04-21 23:18 | 595.5 | 9.93 | 24305 | BOCHALEMA | 8 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X20 DE LINEA NODO 1143727 DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.00011229 | 1.1308e-05 | 0.0067374 | 279.8482 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1148605-CC.26654 | ldgonzalez | 203510 | 208526 | 208527 | 2024 | 4 | 2024-04-21 14:20 | 2024-04-21 16:36 | 135.42 | 2.26 | 17301 | EL CARMELO | 7 | No programada | 1119 | No Excluida | 904 | FALLA DE PROTECCIONES | GRUPO 61 SE REVISA NODO 1073222 SE AISLA DPS NODO 1148605 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0031775 | 0.001406 | 0.19065 | 280.0388 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229651-RC.RI.057 | SCADA | 203506 | 208520 | 208521 | 2024 | 4 | 2024-04-21 14:50 | 2024-04-21 14:56 | 5.9 | 0.1 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 45 | No programada | 631 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO CALLE 36 KRA 8A | 795888 | 7.9283e-05 | 0.00079283 | 0.004757 | 280.0436 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1065351-CC.28052 | ldgonzalez | 203511 | 208533 | 208536 | 2024 | 4 | 2024-04-21 15:38 | 2024-04-21 18:11 | 152.67 | 2.54 | 1304 | SANTA TERESITA | 2 | No programada | 27 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 NODO 1065351 SE REVISAN FUSIBLES NODO 1183800 SE RETIRA RAMA PUENTEANDO LINEA Y CRUCETA | 795888 | 8.6168e-05 | 3.3924e-05 | 0.0051701 | 280.0487 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2811723-CC.49025 | ldgonzalez | 203514 | 208542 | 208562 | 2024 | 4 | 2024-04-21 16:28 | 2024-04-21 21:33 | 304.73 | 5.08 | 1312 | RIO CALI | 4 | No programada | 341 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 NODO 16003 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO SE CORTAN RAMAS | 795888 | 0.0021765 | 0.00042845 | 0.13059 | 280.1793 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291658-CC.7223 | ldgonzalez | 203516 | 208539 | 208541 | 2024 | 4 | 2024-04-21 16:30 | 2024-04-21 18:49 | 139 | 2.32 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 TRAFO X 75 KVA NODO 5291558 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 7.579e-05 | 3.2668e-05 | 0.0045474 | 280.1839 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222800-CC.51289 | ldgonzalez | 203525 | 208559 | 208561 | 2024 | 4 | 2024-04-21 19:33 | 2024-04-21 21:31 | 118.58 | 1.98 | 20308 | LA MARIA | 8 | No programada | 76 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL NODO 5222800 INTERNAMENTE SE OBSERVAN GUADUAS SE REPONEN 2X15 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00018907 | 9.5491e-05 | 0.011344 | 280.1952 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110173-RC.RI.306 | SCADA | 203527 | 208549 | 208550 | 2024 | 4 | 2024-04-21 19:55 | 2024-04-21 19:55 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 65 | No programada | 1130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.1952 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5091047-CC.47165 | jpalechor | 203532 | 208555 | 208563 | 2024 | 4 | 2024-04-21 20:00 | 2024-04-21 22:12 | 131.5 | 2.19 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 675 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZAN FUSIBLES DE LINEA NODO 5091047 Y SE REPONE 1X50 ANTES SE PODA ARBOL QUE ATERRIZABA EL PRIMARIO | 795888 | 0.0018574 | 0.00084811 | 0.11144 | 280.3067 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5110173-RC.RI.306 | SCADA | 203537 | 208556 | 208558 | 2024 | 4 | 2024-04-21 20:59 | 2024-04-21 21:00 | 1.38 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 46 | No programada | 455 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.3067 | 21 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.44301 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 253.0999 | 2.9977 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1140299-CC.11485 | ldgonzalez | 203570 | 208591 | 208602 | 2024 | 4 | 2024-04-20 09:31 | 2024-04-22 09:29 | 2878.73 | 47.98 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 44 informa que llama al telef de contestan pero esta apagado./ GRUPO 51 NODO 1140299 SE REVISA Y SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00048228 | 1.0052e-05 | 0.028937 | 280.3356 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1003615-CC.9313 | ragomez | 203396 | 208454 | 208628 | 2024 | 4 | 2024-04-21 08:40 | 2024-04-22 12:27 | 1667.47 | 27.79 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | QUEDA ABIERTA ACOMETIDA PENDIENTE PROBAR CABLE MONOPOLAR / GRUPO 47 SE COORDINA CON EL CLIENTE PARA QUE PERSONAL DE CELSIA LES HAGA LA REVISION Y REPARACION | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.3356 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222196-CC.15618 | jpalechor | 203398 | 208457 | 208586 | 2024 | 4 | 2024-04-21 08:47 | 2024-04-22 06:13 | 1285.93 | 21.43 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EN UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.3356 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261240-CC.11394 | ldgonzalez | 203431 | 208604 | 208608 | 2024 | 4 | 2024-04-21 10:45 | 2024-04-22 09:43 | 1377.83 | 22.96 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 SE REVISA NODO 1261258 SE REPONEN 3X6 DE RAMAL ALIMENTAN TRAFO PP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.3356 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5181691-CC.14416 | aarodriguez | 203740 | 208702 | 208704 | 2024 | 4 | 2024-04-21 12:25 | 2024-04-23 10:22 | 2756.57 | 45.94 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 80 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 TRAFO PP 7260-150 KVA NODO 5181691 SE LES QUEMO UNA VELA SE HABLO CON LA SRA LESLI, LLAMAN DE NUEVO / GRUPO 46 NO HAN COMPRADO MATERIAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.3356 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1055291-CC.3772 | ldgonzalez | 203524 | 208564 | 208610 | 2024 | 4 | 2024-04-21 19:31 | 2024-04-22 10:37 | 906.7 | 15.11 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO E6757-112.5 KVA NODO 1055291 PARA CAMBIO, LA CARGA LA ASUME EL TRAFO E 9265 DE 112.5 NODO 1055305 | 795888 | 0.00098722 | 6.5336e-05 | 0.059233 | 280.3948 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005413-CC.14317 | bomesias | 203542 | 208567 | 208642 | 2024 | 4 | 2024-04-21 23:05 | 2024-04-22 15:09 | 964.03 | 16.07 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 96 CAMBIA TRANSFORMADOR MALO RETIRA EL E14432 DE 150 KVA MARCA TPL INSTALA EL E10852 DE 112.5 KVA MARCA SIEMENS | 795888 | 0.0024835 | 0.00015454 | 0.14901 | 280.5438 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 203543 | 208569 | 208570 | 2024 | 4 | 2024-04-22 00:54 | 2024-04-22 00:54 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPAEO Y RECIERRE DE RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.5438 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 203545 | 208571 | 208572 | 2024 | 4 | 2024-04-22 02:53 | 2024-04-22 03:29 | 35.1 | 0.59 | 6303 | CALLE 10 | 45 | No programada | 1547 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | se le realiza prueba a calle 10 antes se abre la 1 via en camarasinger 1175106 cerro normal | 795888 | 0.0011468 | 0.0019437 | 0.068808 | 280.6126 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 203546 | 208573 | 208575 | 2024 | 4 | 2024-04-22 03:29 | 2024-04-22 04:20 | 51.63 | 0.86 | 6303 | CALLE 10 | 32 | No programada | 1285 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | cto. calle 10 rechaza cierre antesen camara San francisco se abre hacia telecom | 795888 | 0.0013885 | 0.0016145 | 0.083311 | 280.696 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 203548 | 208574 | 208579 | 2024 | 4 | 2024-04-22 04:20 | 2024-04-22 04:56 | 36.07 | 0.6 | 6303 | CALLE 10 | 13 | No programada | 262 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | en camar san francisco se cierra 2 via hacia telecom | 795888 | 0.00019752 | 0.00032919 | 0.011851 | 280.7078 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 203549 | 208576 | 208579 | 2024 | 4 | 2024-04-22 04:20 | 2024-04-22 04:56 | 35.27 | 0.59 | 6303 | CALLE 10 | 30 | No programada | 1026 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | cerrado cto. Calle 10 antes en camara confimuebles nodo 1175718 se aila monopolar del edificio luuis fernado trafo pp 2293 quet iene daño en camara de paso | 795888 | 0.00076058 | 0.0012891 | 0.045635 | 280.7534 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1175726-BE.48492 | ldgonzalez | 203582 | 208597 | 208693 | 2024 | 4 | 2024-04-22 04:39 | 2024-04-23 08:50 | 1690.87 | 28.18 | 6303 | CALLE 10 | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | ACOMETIDA ATERRIZADA PARA CAMBIO/YA TIENEN LOS MATERIALES. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.7534 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1175718-CM.22714 | ldgonzalez | 203550 | 208578 | 208598 | 2024 | 4 | 2024-04-22 04:54 | 2024-04-22 08:49 | 235.35 | 3.92 | 6303 | CALLE 10 | 1 | No programada | 238 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Disparo del cto calle 10, se aisla monopolar hacia edificio san fernando. para revisar. SE AISLA ACOMETIDA EN CORTO | 795888 | 0.0011722 | 0.00029904 | 0.070334 | 280.8238 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 203551 | 208580 | 208581 | 2024 | 4 | 2024-04-22 05:21 | 2024-04-22 05:22 | 1.78 | 0.03 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 155 | No programada | 3254 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo del ct av. sexta, se le realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 280.8238 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 203552 | 208582 | 208588 | 2024 | 4 | 2024-04-22 05:24 | 2024-04-22 06:57 | 92.47 | 1.54 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 86 | No programada | 2048 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , FUERTE LLUVIA Y PENDIENTE PODA SOBRE EL AEREO DEL CIRCUITO | 795888 | 0.0039628 | 0.0025732 | 0.23777 | 281.0615 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 203552 | 208582 | 208589 | 2024 | 4 | 2024-04-22 05:24 | 2024-04-22 06:57 | 92.87 | 1.55 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 69 | No programada | 1206 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA , FUERTE LLUVIA Y PENDIENTE PODA SOBRE EL AEREO DEL CIRCUITO | 795888 | 0.0023487 | 0.0015153 | 0.14092 | 281.2025 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 203553 | 208583 | 208584 | 2024 | 4 | 2024-04-22 05:26 | 2024-04-22 05:27 | 0.97 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3894 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del Cto. Cedro | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.2025 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5062837-CC.9138 | ldgonzalez | 203554 | 208686 | 208690 | 2024 | 4 | 2024-04-22 05:43 | 2024-04-23 08:04 | 1580.77 | 26.35 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref trafo PP # 5816 de 112.5KVa trif. N: 5062837 se habla con el cliente e informa visitar despues de las 10 pm Puente Cabeza del Ctacto al DPS suelto Llevar canasta / GRUPO 56 SE AISLA DPS Y REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE HUGO FERNEY | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.2025 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 203555 | 208587 | 208590 | 2024 | 4 | 2024-04-22 06:18 | 2024-04-22 07:25 | 66.93 | 1.12 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 302 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00042498 | 0.00037945 | 0.025499 | 281.228 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5284457-SW.SW.011 | ldgonzalez | 203564 | 208601 | 208607 | 2024 | 4 | 2024-04-22 07:07 | 2024-04-22 09:38 | 151.28 | 2.52 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 56 | No programada | 1338 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO AV 5N CALLE 25 1181513 CANASTA DE WILLIAN ROMERO SE UTILIZA UN CONECTOR BIMETALICO | 795888 | 0.0042365 | 0.0016811 | 0.25419 | 281.4822 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 203572 | 208592 | 208593 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:12 | 2024-04-22 08:12 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.4822 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1010115-CC.52197 | ldgonzalez | 203574 | 208594 | 208615 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:16 | 2024-04-22 10:56 | 159.42 | 2.66 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | Programada | 131 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00043783 | 0.0001646 | 0.02627 | 281.5084 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232631-CC.11899 | bomesias | 203577 | 208595 | 208641 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:27 | 2024-04-22 15:26 | 419.03 | 6.98 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | Programada | 72 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 795888 | 0.00063145 | 9.0465e-05 | 0.037887 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207495-CC.18371 | ragomez | 203580 | 208609 | 208637 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:39 | 2024-04-22 13:52 | 313.48 | 5.22 | 9534 | LLOREDA | 2 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 99 CAMBIA CORTACIRCUITO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228140-CC.50617 | ragomez | 203581 | 208596 | 208627 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:48 | 2024-04-22 12:14 | 206 | 3.43 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 193 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5274737-CC.5144 | ldgonzalez | 203584 | 208622 | 208625 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:54 | 2024-04-22 11:52 | 178.33 | 2.97 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 TRAFO NODO 5274737 SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6801579-CC.30057 | ldgonzalez | 203585 | 208599 | 208624 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:54 | 2024-04-22 11:45 | 170.35 | 2.84 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207355-CC.18369 | ldgonzalez | 203586 | 208618 | 208619 | 2024 | 4 | 2024-04-22 08:55 | 2024-04-22 11:13 | 137.87 | 2.3 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE DE LINEA Y QUEDA ABIRTOS FUSIBLES EN HARINERA DEL VALLE POR DA;O INTERNO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5463 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6580831-CC.1642 | ldgonzalez | 203590 | 208603 | 208629 | 2024 | 4 | 2024-04-22 09:31 | 2024-04-22 12:50 | 199.58 | 3.33 | 1308 | SILOE | 1 | Programada | 20 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 8.368e-05 | 2.5129e-05 | 0.0050208 | 281.5513 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008340-CC.8926 | ldgonzalez | 203591 | 208606 | 208632 | 2024 | 4 | 2024-04-22 09:36 | 2024-04-22 13:04 | 207.88 | 3.46 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 48 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 0.00020867 | 6.031e-05 | 0.01252 | 281.5638 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5048826-CC.16331 | ldgonzalez | 203594 | 208617 | 208623 | 2024 | 4 | 2024-04-22 10:13 | 2024-04-22 11:44 | 90.73 | 1.51 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 SE PODA INTERNAMENTE , SE REPONE FUSIBLE 1X10 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5638 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 203597 | 208611 | 208612 | 2024 | 4 | 2024-04-22 10:41 | 2024-04-22 10:42 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.5638 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1173294-CC.20174 | bomesias | 203598 | 208650 | 208673 | 2024 | 4 | 2024-04-22 11:16 | 2024-04-22 17:55 | 398.9 | 6.65 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00043448 | 6.5336e-05 | 0.026069 | 281.5899 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010247-CC.8171 | ldgonzalez | 203599 | 208621 | 208634 | 2024 | 4 | 2024-04-22 11:28 | 2024-04-22 13:19 | 111.18 | 1.85 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | Programada | 41 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 9.5302e-05 | 5.1515e-05 | 0.0057181 | 281.5956 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283574-CC.6140 | bomesias | 203601 | 208652 | 208675 | 2024 | 4 | 2024-04-22 11:41 | 2024-04-22 19:00 | 438.95 | 7.32 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00044147 | 6.031e-05 | 0.026488 | 281.6221 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249589-CC.53229 | ldgonzalez | 203603 | 208633 | 208635 | 2024 | 4 | 2024-04-22 12:14 | 2024-04-22 13:41 | 87.28 | 1.45 | 5322 | 1 DE MAYO | 10 | No programada | 434 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 SE RETIRA HOJA DE PALMA Y SE REPONEN 2X30 AMP | 795888 | 0.00079069 | 0.0005453 | 0.047441 | 281.6696 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1202928-CC.5084 | ldgonzalez | 203610 | 208630 | 208636 | 2024 | 4 | 2024-04-22 12:52 | 2024-04-22 13:48 | 55.37 | 0.92 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 42 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE RETIRE E 10852 112.5 KVA SIEMEN Y SE INSTALA E 21402 45 KVA MAGNETRON | 795888 | 4.855e-05 | 5.2771e-05 | 0.002913 | 281.6725 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241923-CC.8927 | bomesias | 203612 | 208631 | 208639 | 2024 | 4 | 2024-04-22 13:02 | 2024-04-22 14:50 | 108.02 | 1.8 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 38 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 8.5942e-05 | 4.7745e-05 | 0.0051565 | 281.6776 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159938-CC.8627 | bomesias | 203619 | 208640 | 208647 | 2024 | 4 | 2024-04-22 15:10 | 2024-04-22 16:35 | 85.05 | 1.42 | 5314 | COLON | 1 | Programada | 97 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | sE INSTALA MACTROMEDICION | 795888 | 0.00017306 | 0.00012188 | 0.010384 | 281.688 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 203625 | 208645 | 208646 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:16 | 2024-04-22 16:28 | 12.63 | 0.21 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 320 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA DURACION UN MINUTO | 795888 | 8.4434e-05 | 0.00040207 | 0.005066 | 281.6931 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1143727-CC.53403 | bomesias | 203624 | 208664 | 208667 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:26 | 2024-04-22 19:52 | 206.27 | 3.44 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE FUSIBLE DE LINEA ANTES SE PODA ARBOL EN CONTACTO CON LA RED | 795888 | 4.3222e-05 | 1.2565e-05 | 0.0025933 | 281.6957 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8240 | bomesias | 203679 | 208659 | 208662 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:34 | 2024-04-22 19:08 | 153.75 | 2.56 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 320 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE NORMALIZA RI ANTES SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED | 795888 | 0.0010293 | 0.00040207 | 0.061757 | 281.7574 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060741-CC.1261 | bomesias | 203660 | 208668 | 208676 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:43 | 2024-04-22 19:17 | 154.13 | 2.57 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 649 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 2X50 DE LINEA DAÑO CAUSDO POR RAMAS PENDIENTE PODA EN EL SECTOR | 795888 | 0.0020957 | 0.00081544 | 0.12574 | 281.8832 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 203629 | 208648 | 208649 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:46 | 2024-04-22 16:47 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 667 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 281.8832 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | jpalechor | 203669 | 208684 | 208685 | 2024 | 4 | 2024-04-22 16:53 | 2024-04-22 23:57 | 424.18 | 7.07 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5204810 SE REPONEN 2X20 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.00014213 | 2.0103e-05 | 0.0085278 | 281.8917 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070142-CC.12205 | bomesias | 203640 | 208665 | 208666 | 2024 | 4 | 2024-04-22 17:06 | 2024-04-22 19:30 | 144.07 | 2.4 | 10309 | EL POBLADO | 1 | No programada | 106 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00031964 | 0.00013318 | 0.019179 | 281.9109 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002281-ST.PH84236 | ldgonzalez | 203746 | 208708 | 208709 | 2024 | 4 | 2024-04-22 17:39 | 2024-04-23 11:17 | 1058.13 | 17.64 | 7316 | DIAMANTE | 3 | No programada | 31 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 NODO 5002281 SE REPONE 1X10 FUSIBLE DE RAMAL ALIMENTA TRAFO DE EMCALI | 795888 | 0.00068708 | 3.895e-05 | 0.041225 | 281.9521 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271088-CC.20545 | bomesias | 203648 | 208674 | 208679 | 2024 | 4 | 2024-04-22 17:39 | 2024-04-22 20:52 | 193.25 | 3.22 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 71 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONEN 2X30 DE LINEA ANTES SE REALIZA PODA | 795888 | 0.00028725 | 8.9209e-05 | 0.017235 | 281.9693 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2320002-CC.52519 | bomesias | 203650 | 208677 | 208678 | 2024 | 4 | 2024-04-22 17:48 | 2024-04-22 20:51 | 183.35 | 3.06 | 18304 | LA ESTANCIA | 19 | No programada | 1249 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X30 DE LINEA ANTE S SE RETIRA BRAZO DE ARBOL SOBRE LA RED | 795888 | 0.0048021 | 0.0015693 | 0.28813 | 282.2575 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 203656 | 208653 | 208654 | 2024 | 4 | 2024-04-22 18:14 | 2024-04-22 18:15 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 248 | No programada | 10483 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 61: Av 3ENt Cl 38Nt Revisa no hay falla, Se abre equipo N: 5233241 se hace prueba Cto cierra normal hasta el equipo Revisa Av 2Nt cl 39Nt Ref trafo PP # 7822 de 75KVa N: 5230080 Puente roto de linea a Cabeza ctacto y DPS estallado repara y cierra eq | 795888 | 0 | 0 | 0 | 282.2575 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 203658 | 208655 | 208658 | 2024 | 4 | 2024-04-22 18:15 | 2024-04-22 19:18 | 63.27 | 1.05 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 191 | No programada | 7785 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE REALIZA PRUEBA ANTES SE ABRE SGN3 PARA AISLAR PUENTE ROTO | 795888 | 0.010271 | 0.0097815 | 0.61624 | 282.8737 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233241-SZ.SZ.120 | bomesias | 203673 | 208657 | 208669 | 2024 | 4 | 2024-04-22 18:19 | 2024-04-22 19:50 | 91.07 | 1.52 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 40 | No programada | 1325 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE NORMALIZA EQUIPO ANTES GRUPO 61 REPARA PUENTE PRIMARI Y AISLA DPS AV2n CALLE 39 | 795888 | 0.0025305 | 0.0016648 | 0.15183 | 283.0255 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233208-SZ.SZ.024 | bomesias | 203683 | 208663 | 208670 | 2024 | 4 | 2024-04-22 18:31 | 2024-04-22 19:50 | 79 | 1.32 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 17 | No programada | 1373 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se normaliza sgn3 daño por ramas | 795888 | 0.0022772 | 0.0017251 | 0.13663 | 283.1622 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141338-BE.10085 | bomesias | 203739 | 208701 | 208745 | 2024 | 4 | 2024-04-22 18:50 | 2024-04-23 15:00 | 1209.87 | 20.16 | 6313 | CALLE 15 | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria duracion 04;43 min ojo | 795888 | 0.0014692 | 7.2875e-05 | 0.088149 | 283.2503 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8241 | jpalechor | 203712 | 208682 | 208683 | 2024 | 4 | 2024-04-22 20:02 | 2024-04-22 22:39 | 156.78 | 2.61 | 1304 | SANTA TERESITA | 111 | No programada | 2356 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza RI nodo 5250781 antes se poda arbol nodo 1472801 calle 11 oeste cra 1/2 se poda arbol | 795888 | 0.0077262 | 0.0029602 | 0.46357 | 283.7139 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 203622 | 208671 | 208672 | 2024 | 4 | 2024-04-22 20:33 | 2024-04-22 20:35 | 1.65 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3125 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE EN LA SALIDA DEL CTO NODO REF 5264707 DURACION DE LA INTERRUPCION DOS MIN OJO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 283.7139 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1232789-CC.12684 | ldgonzalez | 203699 | 208803 | 208804 | 2024 | 4 | 2024-04-22 20:45 | 2024-04-24 08:49 | 2163.83 | 36.06 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53 revisa y es una caja quemada N# 1232789. ENVIAR DE D[IA./SE PASA AL GRUPO 69. / GRUPO 46 TRAFO NODO 1232789 SE ACCIONA BREAKER ESTABA DISPARADO | 795888 | 0.0050292 | 0.00013947 | 0.30175 | 284.0156 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2235447-CC.47189 | jpalechor | 203703 | 208680 | 208681 | 2024 | 4 | 2024-04-22 20:56 | 2024-04-22 22:13 | 76.65 | 1.28 | 20305 | CANASGORDAS | 21 | No programada | 151 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nodo 2235447 se reponen 2x30 de linea, antes se poda arbol | 795888 | 0.00024285 | 0.00018973 | 0.014571 | 284.0302 | 22 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.46411 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 255.2276 | 3.0228 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | ldgonzalez | 203715 | 208698 | 208715 | 2024 | 4 | 2024-04-23 00:35 | 2024-04-23 12:02 | 687.62 | 11.46 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 104 REALIZA PODA Y REPONE FUSIBLES | 795888 | 0.00014399 | 1.2565e-05 | 0.0086394 | 284.0388 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293758-CC.17147 | bomesias | 203717 | 208759 | 208763 | 2024 | 4 | 2024-04-23 06:11 | 2024-04-23 16:45 | 634.08 | 10.57 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref N: 5293758 repone fusible de linea ( 1*12 ) Daño causado por Ramas | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.0388 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283574-CC.6140 | ldgonzalez | 203819 | 208802 | 208811 | 2024 | 4 | 2024-04-23 06:33 | 2024-04-24 09:39 | 1625.73 | 27.1 | 26304 | LA REFORMA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 47 REPARACION SECUNDARIA Y SE REPONEN FUSIBLES SE UTILIZAN 5 MTS AL 1/0 AISLADO | 795888 | 0.0016344 | 6.031e-05 | 0.098064 | 284.1369 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004620-CC.2044 | aarodriguez | 203719 | 208697 | 208706 | 2024 | 4 | 2024-04-23 07:09 | 2024-04-23 10:07 | 177.47 | 2.96 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 TRAFO 20627-112 NODO 1004620 SE INSTALAN 2 SEPARADORES Y SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 4.091e-05 | 1.3821e-05 | 0.0024546 | 284.1394 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1741543-CC.51316 | aarodriguez | 203720 | 208703 | 208705 | 2024 | 4 | 2024-04-23 07:13 | 2024-04-23 10:12 | 179.05 | 2.98 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repone un fusible daños por lluvia | 795888 | 0.00014977 | 5.0258e-05 | 0.0089862 | 284.1484 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065351-CC.28052 | ldgonzalez | 203722 | 208710 | 208711 | 2024 | 4 | 2024-04-23 07:24 | 2024-04-23 11:39 | 255.27 | 4.25 | 1304 | SANTA TERESITA | 2 | No programada | 27 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 NODO 1060351 VELA LATERAL IZQUIERDA SE SUBE PARA PROGRAMAR CAMBIO DE CTA-CTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.1484 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5087716-CC.47636 | ldgonzalez | 203723 | 208687 | 208700 | 2024 | 4 | 2024-04-23 07:54 | 2024-04-23 09:44 | 109.75 | 1.83 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | Programada | 10 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 2.2993e-05 | 1.2565e-05 | 0.0013796 | 284.1497 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203724 | 208688 | 208689 | 2024 | 4 | 2024-04-23 07:56 | 2024-04-23 07:57 | 1.22 | 0.02 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.1497 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1008021-CC.8894 | ldgonzalez | 203727 | 208691 | 208723 | 2024 | 4 | 2024-04-23 08:18 | 2024-04-23 13:08 | 289.83 | 4.83 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 71 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambio de 4 postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00043088 | 8.9209e-05 | 0.025853 | 284.1756 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008391-CC.8929 | ldgonzalez | 203728 | 208692 | 208712 | 2024 | 4 | 2024-04-23 08:26 | 2024-04-23 11:46 | 199.68 | 3.33 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 92 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambio de 3 postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00038493 | 0.00011559 | 0.023096 | 284.1987 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2205173-CC.32675 | bomesias | 203733 | 208760 | 208761 | 2024 | 4 | 2024-04-23 08:50 | 2024-04-23 16:38 | 468.18 | 7.8 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 52: Ref trafo # 18393 de 75KVa trif. N: 2205173 falta 1 Vela y otro fusible quemado Se espera sitio Vela que iba a suministrar Ing Aguirre pero aparecio la vela caida Se coloca la Vela y repone fusible (2*10 ) Servicio normal | 795888 | 0.00022541 | 2.8899e-05 | 0.013525 | 284.2122 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5221480-CC.18202 | bomesias | 203735 | 208694 | 208758 | 2024 | 4 | 2024-04-23 09:01 | 2024-04-23 17:25 | 503.7 | 8.4 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INYTERNO TORRES DE COMFANDI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.2122 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6460488-CC.24981 | ldgonzalez | 203738 | 208699 | 208742 | 2024 | 4 | 2024-04-23 09:42 | 2024-04-23 14:30 | 287.88 | 4.8 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO UR JIREH | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.2122 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1209841-CC.5885 | ldgonzalez | 203745 | 208707 | 208733 | 2024 | 4 | 2024-04-23 10:54 | 2024-04-23 13:15 | 140.85 | 2.35 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | FRUPO 47SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO SE REPONEN 3X8 AMP SE AISLA CTA-CTO QUEBRADO DE TRAFO PP 3299 CANASTA DE HUGO FERNEY | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.2122 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1192744-CC.9192 | ldgonzalez | 203747 | 208716 | 208717 | 2024 | 4 | 2024-04-23 11:20 | 2024-04-23 12:19 | 59.35 | 0.99 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 TRAFO 14233-112 NODO 1192744 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 4.8512e-05 | 4.9002e-05 | 0.0029107 | 284.2151 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007921-CC.8921 | ldgonzalez | 203749 | 208713 | 208718 | 2024 | 4 | 2024-04-23 11:52 | 2024-04-23 12:21 | 28.43 | 0.47 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 2.3621e-05 | 5.0258e-05 | 0.0014173 | 284.2165 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007998-CC.8915 | ldgonzalez | 203750 | 208714 | 208720 | 2024 | 4 | 2024-04-23 11:58 | 2024-04-23 12:29 | 31.58 | 0.53 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE 3 POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 2.6637e-05 | 5.0258e-05 | 0.0015982 | 284.2181 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1079051-ST.10733 | ldgonzalez | 203754 | 208719 | 208739 | 2024 | 4 | 2024-04-23 12:23 | 2024-04-23 13:33 | 70.33 | 1.17 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | Programada | 30 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 4.4102e-05 | 3.7694e-05 | 0.0026461 | 284.2208 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6175015-CC.24499 | ldgonzalez | 203760 | 208797 | 208805 | 2024 | 4 | 2024-04-23 12:50 | 2024-04-24 09:06 | 1216.15 | 20.27 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 214 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Grupo 44 revisa e informa que revisa y servicio normal en el sector, ref N# 5044803, N# 6177794 N# 6493033./REVISAR DE D[IA./ GRUPO 51 TRAFO 13545-112 NODO 6175015 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.0054502 | 0.00026888 | 0.32701 | 284.5478 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 203757 | 208721 | 208724 | 2024 | 4 | 2024-04-23 13:07 | 2024-04-23 13:08 | 1.08 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre, | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5478 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 203757 | 208721 | 208725 | 2024 | 4 | 2024-04-23 13:07 | 2024-04-23 13:10 | 2.17 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre, | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5478 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 203758 | 208726 | 208727 | 2024 | 4 | 2024-04-23 13:10 | 2024-04-23 13:10 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 207 | No programada | 950 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5478 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 203759 | 208728 | 208730 | 2024 | 4 | 2024-04-23 13:10 | 2024-04-23 13:10 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 199 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5478 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 203761 | 208732 | 208746 | 2024 | 4 | 2024-04-23 13:13 | 2024-04-23 15:52 | 158.97 | 2.65 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 57 abtre fusibles hacia sector ñlos españoles continuan revisando | 795888 | 5.6603e-05 | 2.136e-05 | 0.0033962 | 284.5512 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1079131-CC.10736 | bomesias | 203772 | 208764 | 208776 | 2024 | 4 | 2024-04-23 15:41 | 2024-04-23 19:11 | 210.12 | 3.5 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | No programada | 175 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 61: REfe trafo # 11696 de 112.5KVa trif. N: 1079131 Se quemo la Lonchera y quemo cable trenzado Llevar 10 mt cable trenzado Al 4/0 Dato para Red Aerea Pasa a Grupo 100 reparacion secunadria. G 100 Repara Bajante trafo (1 Grapa 2 tornillos ) | 795888 | 0.00076958 | 0.00021988 | 0.046175 | 284.5974 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 203774 | 208747 | 208748 | 2024 | 4 | 2024-04-23 15:52 | 2024-04-23 15:52 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 206 | No programada | 949 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5974 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 203775 | 208749 | 208751 | 2024 | 4 | 2024-04-23 15:52 | 2024-04-23 15:53 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 199 | No programada | 935 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre falla transitoria duracion 1min ojo ojo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.5974 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2539616-CC.47744 | jpalechor | 203793 | 208787 | 208788 | 2024 | 4 | 2024-04-23 16:24 | 2024-04-23 23:23 | 418.75 | 6.98 | 12307 | FEEDER IV | 13 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira ramas sobre la red. | 795888 | 0.00012278 | 1.759e-05 | 0.0073669 | 284.6047 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152282-CC.32291 | bomesias | 203781 | 208762 | 208772 | 2024 | 4 | 2024-04-23 16:40 | 2024-04-23 18:00 | 80 | 1.33 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: Ref N: 2152690 Fusibles de linea quedan abiertos Despues de finca Alejandria En la Frontera Con Cto Feeder IV Mirando de frente Izquierda Derecha el de la Izquierda tiene falla a 5 apoyos Se escucho explosion Posble daño en Aislador Revisa d | 795888 | 3.3422e-06 | 2.5129e-06 | 0.00020053 | 284.6049 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072153-CC.11320 | bomesias | 203779 | 208778 | 208782 | 2024 | 4 | 2024-04-23 17:29 | 2024-04-23 21:33 | 243.62 | 4.06 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.00047951 | 0.00011811 | 0.028771 | 284.6337 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014778-CC.15977 | bomesias | 203782 | 208777 | 208779 | 2024 | 4 | 2024-04-23 17:43 | 2024-04-23 20:40 | 177.03 | 2.95 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref trafo # 4522 de 50KVa trif. N: 5014778 repone fusible (1*6) Cortan ramas y se organiza daño en la cuchilla y repara Bajante pata del Ctacto Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.6337 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 203784 | 208765 | 208767 | 2024 | 4 | 2024-04-23 18:19 | 2024-04-23 18:22 | 2.43 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 104 | No programada | 214 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba ojo duracion dos min ojo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.6337 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1251724-CC.50102 | ldgonzalez | 203786 | 208819 | 208828 | 2024 | 4 | 2024-04-23 19:26 | 2024-04-24 11:51 | 984.22 | 16.4 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 83 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53 revisa e informa que se aisla 2a fase secundaria rota en el trafo N# 1251724, llevar 4 mts de 1/0 aluminio./ GRUPO 45 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 4 MTS AL 1/0 | 795888 | 0.0017103 | 0.00010429 | 0.10262 | 284.7363 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2107571-CC.31464 | ldgonzalez | 203790 | 208786 | 208806 | 2024 | 4 | 2024-04-23 20:41 | 2024-04-24 09:23 | 761.47 | 12.69 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53 revisa e inofrma que realiza podas sobre trafo N# 2107571 y repone fusible 1x8 amp, se presenta fuerte chispas sobre tubo de acometida de la U.R QUEDA ABIERTO PARA REVISAR POR RED SUBTERRANEA. | 795888 | 0.0020568 | 0.00016208 | 0.12341 | 284.8597 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 203796 | 208780 | 208781 | 2024 | 4 | 2024-04-23 21:29 | 2024-04-23 21:34 | 4.63 | 0.08 | 7321 | BARRANQUILLA. | 53 | No programada | 3727 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura par cambiar cortatcircuito calle 79 carrera 7D duracion de la interrupcion 4 min ojo ojo | 795888 | 0.00037463 | 0.0046828 | 0.022478 | 284.8822 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 203798 | 208783 | 208784 | 2024 | 4 | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-23 23:01 | 0.95 | 0.02 | 2304 | PILOTO | 148 | No programada | 2557 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y rechaza recierre cto. Piloto | 795888 | 0 | 0 | 0 | 284.8822 | 23 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.48521 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 257.3553 | 3.048 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 203799 | 208785 | 208790 | 2024 | 4 | 2024-04-23 23:01 | 2024-04-24 00:13 | 72.63 | 1.21 | 2304 | PILOTO | 147 | No programada | 2541 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | RECJHAZA CIERRE CTO PILOTO ANTES SE AISLO TRAFO E16214 NODO 1040286 QUE TIENE TRES TRAMOS SECUNDARIOS TRENSADOS EN EL SUELO | 795888 | 0.0038631 | 0.0031927 | 0.23179 | 285.114 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040286-CC.3071 | ldgonzalez | 203801 | 208789 | 208833 | 2024 | 4 | 2024-04-24 00:11 | 2024-04-24 12:24 | 732.93 | 12.22 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 16 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | ABIERTO TRAFO N# 1040286 E16214-112.5. CAMBIO DE 2 CCTOS, DA;O EN RED SECUNDARIA EN EL SUELO, LLEVAR 8/10 MTS DE 4/0 RED TRENZADA Y 8 CONECTORES DE PERFORACI[ON. | 795888 | 0.00024566 | 2.0103e-05 | 0.01474 | 285.1287 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 203802 | 208791 | 208792 | 2024 | 4 | 2024-04-24 00:13 | 2024-04-24 00:27 | 13.87 | 0.23 | 2304 | PILOTO | 147 | No programada | 2541 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE AISLAN PUENTES DEL TRAFO E16214 QUE ESTAN SOBRE LA CRUCETA TRAFO QUEDA ABIERTO TRAMOS SECUNDARIOS EN EL SUELO SE CORTAN RAMAS | 795888 | 0.00073431 | 0.0031927 | 0.044059 | 285.1728 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1120875-CC.17285 | jpalechor | 203804 | 208793 | 208794 | 2024 | 4 | 2024-04-24 02:33 | 2024-04-24 04:35 | 122 | 2.03 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 278 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E1110-225 KVA PARA REPARAR RED SECUNDARIA, UTILIZAN 6 MTS DE 4/0 Y 2 MTS DE 1/0 ALUMINIO. | 795888 | 0.00070907 | 0.0003493 | 0.042544 | 285.2153 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 203805 | 208795 | 208796 | 2024 | 4 | 2024-04-24 06:32 | 2024-04-24 06:33 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5687 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.2153 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5241880-CC.19351 | bomesias | 203806 | 208821 | 208898 | 2024 | 4 | 2024-04-24 07:10 | 2024-04-24 17:45 | 634.95 | 10.58 | 20304 | PASOANCHO | 2 | No programada | 85 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | PDTE REVISAR CABLE MONOPOLAR POR INTENTO DE HURTO / GRUPO 47 NODO 5241880 ACOMETIDA ABIERTA. LA TAPA DE REGISTRO CAYO DENTRO DE LA CAMARA X REVISAR CABLE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.2153 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033131-CC.5481 | ldgonzalez | 203813 | 208798 | 208807 | 2024 | 4 | 2024-04-24 07:44 | 2024-04-24 09:28 | 104.05 | 1.73 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | Programada | 68 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00014781 | 8.5439e-05 | 0.0088686 | 285.2242 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302447-CC.24806 | ldgonzalez | 203815 | 208830 | 208836 | 2024 | 4 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 13:23 | 323.23 | 5.39 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X 12 AMP, SE PODAN RAMAS | 795888 | 0.00046729 | 8.6696e-05 | 0.028037 | 285.2522 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011570-CC.6477 | ldgonzalez | 203816 | 208799 | 208829 | 2024 | 4 | 2024-04-24 08:06 | 2024-04-24 11:54 | 228.07 | 3.8 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 118 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE CAMBIAN 4 POSTES | 795888 | 0.0005634 | 0.00014826 | 0.033804 | 285.286 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011553-CC.6476 | bomesias | 203817 | 208800 | 208847 | 2024 | 4 | 2024-04-24 08:28 | 2024-04-24 15:28 | 419.8 | 7 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 0.00057169 | 8.167e-05 | 0.034301 | 285.3203 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011529-CC.6471 | ldgonzalez | 203818 | 208801 | 208823 | 2024 | 4 | 2024-04-24 08:28 | 2024-04-24 11:25 | 177.03 | 2.95 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 128 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 0.00047444 | 0.00016083 | 0.028466 | 285.3488 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065351-CC.28052 | ldgonzalez | 203835 | 208825 | 208834 | 2024 | 4 | 2024-04-24 09:27 | 2024-04-24 12:25 | 178.42 | 2.97 | 1304 | SANTA TERESITA | 2 | No programada | 27 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDFICIO TORINO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.3488 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077210-CC.11281 | aarodriguez | 203847 | 208835 | 208837 | 2024 | 4 | 2024-04-24 10:04 | 2024-04-24 13:01 | 176.53 | 2.94 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 87 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 20358-112 NODO 1070210 SE REPARAN PUENTES SECUNDARIOS DE FASE Y NEUTRO SE AJUSTAN LAS DEMAS CONEXIONES | 795888 | 0.00032138 | 0.00010931 | 0.019283 | 285.3681 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5409381-CC.32713 | ldgonzalez | 203826 | 208827 | 208832 | 2024 | 4 | 2024-04-24 10:11 | 2024-04-24 12:23 | 132.08 | 2.2 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA GRUPO 72 | 795888 | 8.2926e-06 | 3.7694e-06 | 0.00049756 | 285.3686 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 203827 | 208812 | 208815 | 2024 | 4 | 2024-04-24 10:12 | 2024-04-24 10:13 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.3686 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 203828 | 208813 | 208817 | 2024 | 4 | 2024-04-24 10:12 | 2024-04-24 10:13 | 0.98 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.3686 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 203829 | 208814 | 208818 | 2024 | 4 | 2024-04-24 10:12 | 2024-04-24 10:13 | 1 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 83 | No programada | 405 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.3686 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5058732-IP.CB07531 | SCADA | 203839 | 208826 | 208831 | 2024 | 4 | 2024-04-24 11:29 | 2024-04-24 12:12 | 43.02 | 0.72 | 7531 | PUERTO MALLARI | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Falla interna por daño en DPS en transformador TP2 al interior de la planta pto mallarino | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.3686 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009324-CC.1483 | bomesias | 203848 | 208838 | 208854 | 2024 | 4 | 2024-04-24 12:26 | 2024-04-24 14:50 | 144 | 2.4 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00020807 | 8.6696e-05 | 0.012484 | 285.3811 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033280-CC.5506 | bomesias | 203850 | 208851 | 208863 | 2024 | 4 | 2024-04-24 13:51 | 2024-04-24 16:20 | 148.75 | 2.48 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 100: Ref trafo # 20849 de 225KVa trif. N: 1033280 repone fusible ( 1*12 ) daño por fatiga del material Servicio Normal | 795888 | 0.00019943 | 8.0413e-05 | 0.011966 | 285.393 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203851 | 208839 | 208840 | 2024 | 4 | 2024-04-24 14:08 | 2024-04-24 14:08 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 99 | No programada | 6283 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.393 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203852 | 208841 | 208842 | 2024 | 4 | 2024-04-24 14:08 | 2024-04-24 14:09 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 99 | No programada | 6283 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.393 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 203854 | 208843 | 208844 | 2024 | 4 | 2024-04-24 14:46 | 2024-04-24 14:47 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 121 | No programada | 5925 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.393 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | bomesias | 203856 | 208845 | 208846 | 2024 | 4 | 2024-04-24 15:05 | 2024-04-24 15:26 | 20.67 | 0.34 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57: REf trafo PP # 5314 de 150KVa trif. N: 5042844 repone fusible ( 1*10 ) Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.393 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8245 | bomesias | 203874 | 208853 | 208855 | 2024 | 4 | 2024-04-24 15:10 | 2024-04-24 16:00 | 50 | 0.83 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se realiza corte para simular apertura de RI daño causado por ave carrera 33 calle 13 | 795888 | 0.0041954 | 0.0050547 | 0.25173 | 285.6448 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044397-CC.4771 | wicuesta | 203867 | 208848 | 208915 | 2024 | 4 | 2024-04-24 15:43 | 2024-04-24 18:00 | 136.58 | 2.28 | 3303 | CENTRO | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00019767 | 8.6696e-05 | 0.01186 | 285.6566 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 203872 | 208849 | 208850 | 2024 | 4 | 2024-04-24 15:59 | 2024-04-24 16:00 | 1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 75 | No programada | 975 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.6566 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 203873 | 208852 | 208899 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:05 | 2024-04-24 18:20 | 134.57 | 2.24 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE CAMBIAN AISLADORES EN EL NODO 1141520 | 795888 | 2.8145e-06 | 1.2565e-06 | 0.00016887 | 285.6568 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203877 | 208856 | 208857 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:28 | 2024-04-24 16:28 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 99 | No programada | 6283 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo rercierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.6568 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203878 | 208858 | 208859 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:28 | 2024-04-24 16:28 | 0.35 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 99 | No programada | 6283 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.6568 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203879 | 208860 | 208861 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:28 | 2024-04-24 16:29 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 99 | No programada | 6283 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 285.6568 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203880 | 208862 | 208878 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:29 | 2024-04-24 17:27 | 58.73 | 0.98 | 16303 | SAN ISIDRO | 53 | No programada | 2675 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | Se realiza apertura y cierre para cerrar puentes horizontales en Ri calle 10 carrera 73 duracin 8 min | 795888 | 0.0032938 | 0.003361 | 0.19763 | 285.8544 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1108191-RC.RI.022 | SCADA | 203880 | 208862 | 208919 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:29 | 2024-04-24 20:35 | 246.37 | 4.11 | 16303 | SAN ISIDRO | 46 | No programada | 3608 | No Excluida | 918 | FALLA EN RECONECTADOR | Se realiza apertura y cierre para cerrar puentes horizontales en Ri calle 10 carrera 73 duracin 8 min | 795888 | 0.018632 | 0.0045333 | 1.1179 | 286.9723 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1060741-CC.1261 | bomesias | 203916 | 208909 | 208910 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:29 | 2024-04-24 17:58 | 89 | 1.48 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 649 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22: Ref N: 1060741 Repone fusible de linea ( 2*50 ) Daño por Ramas Servicio Normal | 795888 | 0.0012069 | 0.00081544 | 0.072411 | 287.0447 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6310796-CC.51782 | wicuesta | 203958 | 208921 | 208922 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:41 | 2024-04-24 18:16 | 94.72 | 1.58 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 38 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: Ref N: 6310796 Repone fusible de linea ( 1*15 ) Daño por Ramas Servicio Normal | 795888 | 7.5438e-05 | 4.7745e-05 | 0.0045263 | 287.0493 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250388-CC.2774 | ldgonzalez | 203882 | 208917 | 209051 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:45 | 2024-04-25 12:29 | 1183.93 | 19.73 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57: Ref N: 1050388Fusibles de linea ubicados por los Bomberos tiene 1 fusible caido El recibidor esta malo Deja razon coin el Vigilante para que consigan el Ctacto y llamar para el cambio LLevar canasta Grande Poste esta retirado | 795888 | 0 | 0 | 0 | 287.0493 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 203883 | 208864 | 208865 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:45 | 2024-04-24 16:45 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 287.0493 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 203884 | 208866 | 208868 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:48 | 2024-04-24 16:49 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 985 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 287.0493 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 203885 | 208867 | 208870 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:49 | 2024-04-24 16:50 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3867 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 287.0493 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 203886 | 208869 | 208900 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:49 | 2024-04-24 18:23 | 93.93 | 1.57 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 985 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE EN TRAFO N# 1165542 KRA 52 CALLE 2 | 795888 | 0.001943 | 0.0012376 | 0.11658 | 287.1659 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 203887 | 208871 | 208896 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:50 | 2024-04-24 17:51 | 61.38 | 1.02 | 5310 | MELENDEZ | 17 | No programada | 516 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN FUSIBLES N# 1023896 EN LA CALLE 10 KRA 52 PARA AISLAR LA FALLA | 795888 | 0.0006613 | 0.00064833 | 0.039678 | 287.2055 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023896-ST.P108859 | bomesias | 203887 | 208871 | 208897 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:50 | 2024-04-24 17:51 | 61.78 | 1.03 | 5310 | MELENDEZ | 99 | No programada | 2906 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN FUSIBLES N# 1023896 EN LA CALLE 10 KRA 52 PARA AISLAR LA FALLA | 795888 | 0.0037608 | 0.0036513 | 0.22565 | 287.4312 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 203889 | 208872 | 208873 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:52 | 2024-04-24 16:52 | 0.35 | 0.01 | 24307 | CACHIPAY | 59 | No programada | 7051 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 287.4312 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5161142-CC.15387 | bomesias | 203908 | 208923 | 208928 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:52 | 2024-04-24 20:48 | 235.53 | 3.93 | 26303 | CALDAS | 10 | No programada | 1077 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x30 daño causado por ramas | 795888 | 0.0053181 | 0.0013532 | 0.31909 | 287.7503 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | bomesias | 203949 | 208911 | 208926 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:54 | 2024-04-24 19:28 | 154.03 | 2.57 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x30 de linea daño causado por lluvia | 795888 | 0.001424 | 0.0005541 | 0.085442 | 287.8357 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023896-CC.54702 | bomesias | 203918 | 208894 | 209075 | 2024 | 4 | 2024-04-24 16:56 | 2024-04-25 14:05 | 1268.78 | 21.15 | 5310 | MELENDEZ | 8 | No programada | 445 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 22: REf N: 1023896 Fusibles linea quedan abiertos para aislara daño causado por Arbol Grande sobre 1 Cruce primario, REf N: 1228374 Puentes Verticales Kra 51 Calle 11/11A Hay Cruceta Virada LLevar motosierra 3 Vanos en el suelo y cortar arboles | 795888 | 0.011825 | 0.00055912 | 0.70953 | 288.5452 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212001-IP.CB50520 | SCADA | 203892 | 208875 | 208876 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:02 | 2024-04-24 17:24 | 22.18 | 0.37 | 50520 | ARROYOHONDO-ME | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba | 795888 | 5.5787e-06 | 1.5077e-05 | 0.00033472 | 288.5456 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020544-CC.15851 | bomesias | 203939 | 208907 | 208914 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:13 | 2024-04-24 19:10 | 116.98 | 1.95 | 16308 | LIMONAR | 30 | No programada | 1844 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Ref N: 1020544 fusibles de linea con 1 quemado, revisa ramal Se corta arbol de Mangos y repone fusible ( 1*50 ) Not: Programar poda de arboles en el sector Servicio normal | 795888 | 0.004518 | 0.0023169 | 0.27108 | 288.8167 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218454-CC.19328 | bomesias | 203904 | 208927 | 208931 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:31 | 2024-04-24 22:03 | 271.93 | 4.53 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x8 a transformador de distribucion | 795888 | 0.0003472 | 7.6644e-05 | 0.020832 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203905 | 208879 | 208880 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:32 | 2024-04-24 17:32 | 0.33 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203906 | 208881 | 208882 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:32 | 2024-04-24 17:33 | 0.33 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203910 | 208883 | 208884 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:35 | 2024-04-24 17:36 | 0.33 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203911 | 208885 | 208886 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:36 | 2024-04-24 17:37 | 0.35 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203912 | 208887 | 208888 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:37 | 2024-04-24 17:37 | 0.33 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203913 | 208889 | 208890 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:37 | 2024-04-24 17:38 | 0.33 | 0.01 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 288.8375 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203914 | 208891 | 208901 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:38 | 2024-04-24 18:30 | 52.65 | 0.88 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 3.317e-05 | 3.7694e-05 | 0.0019902 | 288.8395 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2099977-CC.30955 | ldgonzalez | 203920 | 209021 | 209071 | 2024 | 4 | 2024-04-24 17:54 | 2024-04-25 13:50 | 1195.57 | 19.93 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | Grupo 49: Ref trao # 17537 de 112.5KVa trif. N: 2099977. trafo esta cerrado Daño en poste secundario que se desbanco y quedo buen estado, Se debe llevar poste de 12*510 y colocarlo en el mismo sitio Servicio sector esta normal / GRUPO 96 SE CAMBIA POS | 795888 | 0.00303 | 0.00015203 | 0.1818 | 289.0213 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203928 | 208902 | 208903 | 2024 | 4 | 2024-04-24 18:32 | 2024-04-24 18:57 | 25.32 | 0.42 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza | 795888 | 1.5831e-05 | 3.7694e-05 | 0.00094988 | 289.0222 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5141371-CC.52319 | aarodriguez | 204115 | 209010 | 209015 | 2024 | 4 | 2024-04-24 18:46 | 2024-04-25 09:45 | 898.95 | 14.98 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 44 revisa e informa que son acometidas subterraneas alimentadas de trafo N# 5141371. REVISAR DE D[IA GRUPO SUBTERRANEA./ GRUPO 75 NODO 5141371 PUENTE PRIMARIO ROTO | 795888 | 0.00030115 | 2.0103e-05 | 0.018069 | 289.0403 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 203938 | 208904 | 208913 | 2024 | 4 | 2024-04-24 18:58 | 2024-04-24 19:56 | 58.08 | 0.97 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes grupo 52 abre puentes horizontales para aislar arboles en contacto con la red | 795888 | 3.6563e-05 | 3.7694e-05 | 0.0021938 | 289.0425 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203956 | 208916 | 208918 | 2024 | 4 | 2024-04-24 20:22 | 2024-04-24 20:36 | 13.8 | 0.23 | 16303 | SAN ISIDRO | 53 | No programada | 2675 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 795888 | 0.00077304 | 0.003361 | 0.046382 | 289.0889 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5103886-ST.P102004 | jpalechor | 203973 | 208932 | 208944 | 2024 | 4 | 2024-04-24 20:38 | 2024-04-25 00:12 | 214.08 | 3.57 | 16303 | SAN ISIDRO | 2 | No programada | 245 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | QUEDA UN FUSIBLE DE LINEA ABIERTO NODO 5103886 CALLE 5 CRA 73 AL NORMALIZARLO DISPARA EL RI NODO 5244994 | 795888 | 0.001099 | 0.00030783 | 0.065938 | 289.1548 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 203965 | 208924 | 208925 | 2024 | 4 | 2024-04-24 21:09 | 2024-04-24 21:13 | 4.2 | 0.07 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1352 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE LE REALIZA PRUEBA AL CTO CASTILLO, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 0.00011891 | 0.0016987 | 0.0071347 | 289.1619 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203972 | 208929 | 208930 | 2024 | 4 | 2024-04-24 21:53 | 2024-04-24 21:57 | 3.37 | 0.06 | 16303 | SAN ISIDRO | 97 | No programada | 6038 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se trealiza prueba | 795888 | 0.00045519 | 0.0075865 | 0.027311 | 289.1893 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203975 | 208933 | 208934 | 2024 | 4 | 2024-04-24 22:48 | 2024-04-24 22:48 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 289.1893 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203976 | 208935 | 208936 | 2024 | 4 | 2024-04-24 22:48 | 2024-04-24 22:48 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 289.1893 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203977 | 208937 | 208947 | 2024 | 4 | 2024-04-24 22:48 | 2024-04-25 01:17 | 148.95 | 2.48 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RECHAZA PRUEBA RI 5063817 ANTES SE ABREN FL 5264618, SE CIERRAN FL NUEVAMENTE FUERTE AGUACERO EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 289.1893 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203978 | 208938 | 208939 | 2024 | 4 | 2024-04-24 23:12 | 2024-04-24 23:13 | 0.77 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 54 | No programada | 2676 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 289.1893 | 24 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5063 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 259.483 | 3.0731 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203979 | 208940 | 208941 | 2024 | 4 | 2024-04-24 23:13 | 2024-04-25 00:03 | 50.03 | 0.83 | 16303 | SAN ISIDRO | 54 | No programada | 2676 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PREBA AL RI ECHAZA ANTES SE REVISO SIN ENCONTARR FALLA | 795888 | 0.0027907 | 0.0033623 | 0.16744 | 289.3567 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5228395-CC.7950 | jpalechor | 203982 | 208949 | 208955 | 2024 | 4 | 2024-04-24 23:44 | 2024-04-25 02:52 | 187.22 | 3.12 | 26305 | PAMPALINDA | 7 | No programada | 347 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5228395 SE REPONE 1X30 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0013603 | 0.00043599 | 0.081618 | 289.4383 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165895-ST.P108488 | ldgonzalez | 203983 | 208985 | 209057 | 2024 | 4 | 2024-04-24 23:48 | 2024-04-25 12:53 | 784.13 | 13.07 | 26301 | LA SIRENA | 67 | No programada | 1110 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES CON GRUPO CONTRATISTA Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.018228 | 0.0013947 | 1.0937 | 290.532 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 203986 | 208942 | 208943 | 2024 | 4 | 2024-04-25 00:04 | 2024-04-25 00:08 | 4.63 | 0.08 | 16303 | SAN ISIDRO | 54 | No programada | 2676 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE CIERRA RI 5244994 ANTES EN LA CALLE 5 CRA 73 NODO 5103886 SE ABRE FUSIBLE DE LINEA DE 1X80 | 795888 | 0.00026898 | 0.0033623 | 0.016139 | 290.5481 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 203994 | 208945 | 208946 | 2024 | 4 | 2024-04-25 01:08 | 2024-04-25 01:08 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO TROCADERO, DESCRAGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 290.5481 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 203995 | 208948 | 208950 | 2024 | 4 | 2024-04-25 01:17 | 2024-04-25 01:37 | 19.38 | 0.32 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SCERRADO RI QUEDAN ABIERTAS CUCHILLAS 5064643 HAY DAÑO COOREGIR LA HORA 1.17 DE HOY | 795888 | 0 | 0 | 0 | 290.5481 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1103202-CC.50656 | ldgonzalez | 204021 | 208974 | 209001 | 2024 | 4 | 2024-04-25 01:33 | 2024-04-25 08:43 | 429.95 | 7.17 | 16303 | SAN ISIDRO | 45 | No programada | 3607 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 53 revisa e informa que los F.L N# 5103886 calle 5 cra 73 quedan abiertos se repuso fusible 1x80 amp y lo quemo,se retiran ramas del primario y se realimenta por cto NAPOLES | 795888 | 0.032495 | 0.004532 | 1.9497 | 292.4978 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 204000 | 208952 | 208953 | 2024 | 4 | 2024-04-25 02:09 | 2024-04-25 02:11 | 1.67 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 122 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DSISPARO DEL RI 5164826 RECHAZA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.4978 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 204001 | 208954 | 208956 | 2024 | 4 | 2024-04-25 02:11 | 2024-04-25 03:48 | 97.43 | 1.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 122 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RECHAZA CIERRE RI 5164826 ANTES SE ABRIO RI DE LA NIEBLA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.4978 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1115014-CC.52502 | ldgonzalez | 204003 | 209024 | 209035 | 2024 | 4 | 2024-04-25 02:18 | 2024-04-25 11:07 | 528.95 | 8.82 | 26305 | PAMPALINDA | 17 | No programada | 286 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 1115014 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA NODO 1114999 TRAFO 6276 SE REPONEN 2X8 AMP | 795888 | 0.0031694 | 0.00035935 | 0.19017 | 292.688 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | ldgonzalez | 204009 | 209034 | 209041 | 2024 | 4 | 2024-04-25 03:11 | 2024-04-25 11:33 | 502.77 | 8.38 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO NODO 1143735 NODO 1150537 SE REPONEN FUSIBLES DE LINEA | 795888 | 0.00010529 | 1.2565e-05 | 0.0063175 | 292.6943 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 204010 | 208957 | 208998 | 2024 | 4 | 2024-04-25 03:48 | 2024-04-25 08:27 | 278.85 | 4.65 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 100 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE LE EALIZO PRUEBA TENIEDO ABIERTO EL RI DE LA NIEBLA Y RECHAZA, QUEDA CERRADO LA NIEBLA, FUERTE VENDAVAL MUCHA NIEBLINA DIFICIL REVISAR GRUPO 44 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.6943 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 204012 | 208958 | 208959 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:18 | 2024-04-25 04:21 | 2.3 | 0.04 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | CERRADO RI 1137344 VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.6943 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 204013 | 208960 | 208961 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:22 | 2024-04-25 04:23 | 0.6 | 0.01 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 11137344 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.6943 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 204014 | 208962 | 208992 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:23 | 2024-04-25 08:16 | 232.83 | 3.88 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre aqntes habian revisado sin encontrar falla evbidemte / SE REVISA SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00030713 | 7.9157e-05 | 0.018428 | 292.7127 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204015 | 208963 | 208964 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:37 | 2024-04-25 04:38 | 1.43 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 425 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA ECIERRE RI 5268273 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.7127 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204017 | 208965 | 208988 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:38 | 2024-04-25 08:10 | 212.05 | 3.53 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 425 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL SE RETIRAN HOJAS DE PALMA SOBRE EL PRIMARIO SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.001885 | 0.00053399 | 0.1131 | 292.8258 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204018 | 208966 | 208967 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:41 | 2024-04-25 04:42 | 0.8 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 75 | No programada | 975 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 6311920 HACIA FELIDIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.8258 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204019 | 208968 | 208969 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:47 | 2024-04-25 04:48 | 1.22 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 75 | No programada | 975 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DIS´PARO DEL RI DE FELIDIA NODO 6311920 RECHAZA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.8258 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204020 | 208970 | 209059 | 2024 | 4 | 2024-04-25 04:48 | 2024-04-25 12:58 | 490.13 | 8.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 967 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE LE EALIZO PRUEBA FUERTE VENDAVAL MUCHA NIEBLINA DIFICIL REVISAR GRUPO 44 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.8258 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 204027 | 208971 | 208972 | 2024 | 4 | 2024-04-25 05:32 | 2024-04-25 05:32 | 0.33 | 0.01 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 320 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 1144278 RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.8258 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 204028 | 208973 | 209012 | 2024 | 4 | 2024-04-25 05:32 | 2024-04-25 09:44 | 251.67 | 4.19 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 320 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario | 795888 | 0.0016847 | 0.00040207 | 0.10108 | 292.9269 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5114292-CC.49994 | ldgonzalez | 204069 | 209020 | 209030 | 2024 | 4 | 2024-04-25 05:36 | 2024-04-25 10:55 | 318.62 | 5.31 | 24307 | CACHIPAY | 43 | No programada | 79 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL NODO 5114292 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00052707 | 9.926e-05 | 0.031624 | 292.9585 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293944-CC.6124 | ldgonzalez | 204033 | 209036 | 209063 | 2024 | 4 | 2024-04-25 06:12 | 2024-04-25 13:24 | 431.97 | 7.2 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46SE PODA ARBOL Y SE REPONEN FUSIBLES 2X12 AMP DE LINEA | 795888 | 0.00062421 | 8.6696e-05 | 0.037453 | 292.996 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111914-CC.20156 | ldgonzalez | 204087 | 209014 | 209031 | 2024 | 4 | 2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 10:59 | 238.68 | 3.98 | 20309 | LA BUITRERA | 7 | No programada | 18 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.996 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064643-ST.53248 | ldgonzalez | 204142 | 209037 | 209039 | 2024 | 4 | 2024-04-25 07:43 | 2024-04-25 11:27 | 224.2 | 3.74 | 20309 | LA BUITRERA | 49 | No programada | 593 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ABRE PARA CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO 5064643 SECTOR VILLA GLORIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.996 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2311313-CC.DPE4468 | ldgonzalez | 204080 | 209047 | 209050 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:06 | 2024-04-25 12:28 | 261.77 | 4.36 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 NODO 1145707 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.996 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2235447-CC.47189 | ldgonzalez | 204082 | 208989 | 209013 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:11 | 2024-04-25 09:56 | 105.27 | 1.75 | 20305 | CANASGORDAS | 21 | No programada | 151 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 292.996 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070011-CC.12216 | aarodriguez | 204084 | 208991 | 209011 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:13 | 2024-04-25 09:40 | 86.93 | 1.45 | 10309 | EL POBLADO | 1 | Programada | 124 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00022591 | 0.0001558 | 0.013555 | 293.0096 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 204086 | 208993 | 209019 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:16 | 2024-04-25 10:25 | 129.18 | 2.15 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se cortan dos arboles sobre el primario | 795888 | 0.00017019 | 7.9157e-05 | 0.010211 | 293.0198 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1017454-CC.6181 | ldgonzalez | 204111 | 209007 | 209060 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:18 | 2024-04-25 13:05 | 286.87 | 4.78 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 121 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 795888 | 0.00072671 | 0.00015203 | 0.043603 | 293.0634 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011448-CC.6463 | ldgonzalez | 204090 | 208995 | 209053 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:23 | 2024-04-25 12:43 | 259.58 | 4.33 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 83 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 795888 | 0.00045156 | 0.00010429 | 0.027094 | 293.0905 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011537-CC.6472 | ldgonzalez | 204091 | 208996 | 209056 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:24 | 2024-04-25 12:49 | 265.38 | 4.42 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 34 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 795888 | 0.00018882 | 4.272e-05 | 0.011329 | 293.1018 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 204093 | 208999 | 209005 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:28 | 2024-04-25 09:18 | 50.05 | 0.83 | 1314 | KILOMETRO 18 | 36 | No programada | 83 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa en varios puntos sin encontrar falla rechaza cierre | 795888 | 8.6557e-05 | 0.00010429 | 0.0051934 | 293.107 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2759331-CC.49155 | ldgonzalez | 204094 | 209164 | 209172 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:32 | 2024-04-26 12:13 | 1660.63 | 27.68 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: Ref trafo PP # 8170 de 75KVa trif. N: 2759331 revisa Neutro roto por arbol. Ramas no dejan subir la linea LLevar 10 mt cable Al # 2 ACSR Llevar Motosierra Arboles por el Polideportivo Nota: Clientes informan quema de Electrodomesticos / GR | 795888 | 0.0013564 | 4.9002e-05 | 0.081382 | 293.1884 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155237-CC.13080 | ldgonzalez | 204120 | 209040 | 209042 | 2024 | 4 | 2024-04-25 08:37 | 2024-04-25 11:50 | 192.92 | 3.22 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 17 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 1155237 SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA | 795888 | 6.8779e-05 | 2.136e-05 | 0.0041267 | 293.1925 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 204109 | 209006 | 209032 | 2024 | 4 | 2024-04-25 09:18 | 2024-04-25 10:59 | 101.6 | 1.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 36 | No programada | 83 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | rECHAZA CIERRE ANTES SE ABREN 4 JUEGOS DE FUSIBLES DE LINEA | 795888 | 0.00017624 | 0.00010429 | 0.010575 | 293.2031 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1133179-CC.16315 | bomesias | 204173 | 209107 | 209108 | 2024 | 4 | 2024-04-25 09:22 | 2024-04-25 16:45 | 442.78 | 7.38 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.00027818 | 3.7694e-05 | 0.016691 | 293.2198 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094751-CC.15995 | wicuesta | 204117 | 209081 | 209085 | 2024 | 4 | 2024-04-25 09:50 | 2024-04-25 15:18 | 328.03 | 5.47 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.00032302 | 5.9054e-05 | 0.019381 | 293.2391 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5055237-CC.12189 | ldgonzalez | 204170 | 209049 | 209052 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:12 | 2024-04-25 12:36 | 143.97 | 2.4 | 10309 | EL POBLADO | 1 | Programada | 120 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | iNSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00036186 | 0.00015077 | 0.021712 | 293.2609 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5055237-ST.PH30130 | aarodriguez | 204127 | 209016 | 209048 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:12 | 2024-04-25 10:13 | 1.28 | 0.02 | 10309 | EL POBLADO | 24 | Programada | 4074 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instala macromedicion , se cierra 12>03 pm | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.2609 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 204130 | 209023 | 209027 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:32 | 2024-04-25 10:51 | 19.22 | 0.32 | 20306 | LA MONTANA | 66 | No programada | 349 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE Y QUEDA SECCIONADO EN CHORRO DE PLATA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.2609 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1145100-CC.33156 | jpalechor | 204153 | 209125 | 209126 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:34 | 2024-04-26 00:28 | 833.55 | 13.89 | 24302 | CASCAJAL | 4 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se repone 1x12 de linea | 795888 | 0.00038395 | 2.7642e-05 | 0.023037 | 293.2839 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 204133 | 209025 | 209026 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:42 | 2024-04-25 10:43 | 0.97 | 0.02 | 20307 | LA VIGA | 124 | No programada | 947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.2839 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5217750-RC.RI.355 | SCADA | 204136 | 209029 | 209062 | 2024 | 4 | 2024-04-25 10:54 | 2024-04-25 13:12 | 138.33 | 2.31 | 20306 | LA MONTANA | 26 | No programada | 207 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | ARBOL SOBRE EL PRIMARIO PARCELACION CHORRO DE PLATA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.2839 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 204142 | 209037 | 209038 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:26 | 2024-04-25 11:27 | 1.07 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 59 | No programada | 3987 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ABRE PARA CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO 5064643 SECTOR VILLA GLORIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.2839 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1161431-CC.46191 | bomesias | 204159 | 209088 | 209105 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:30 | 2024-04-25 17:58 | 387.6 | 6.46 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 7 | No programada | 409 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles de linea daño causado por ramas | 795888 | 0.0033197 | 0.00051389 | 0.19918 | 293.4831 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | bomesias | 204151 | 209090 | 209099 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:31 | 2024-04-25 16:48 | 317.13 | 5.29 | 20309 | LA BUITRERA | 20 | No programada | 131 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: Rer N: 5264618 Fusibles de linea alto del Rosario 2 quemados Se abre el otro revisa ramal Se repara linea rota ( 20 mt cable Al # 2 ACSR En el trafo # 168403 retira arbol sobre la red y se reparan lineas rotas por el mismo | 795888 | 0.00087071 | 0.0001646 | 0.052243 | 293.5353 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6775420-ST.51684 | aarodriguez | 204693 | 209386 | 209464 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:45 | 2024-04-27 12:09 | 2904.18 | 48.4 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 19 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abren los F.L N# 2758491 para aislar poste quebrado 12x510 N# 2449277 pase monopolar por el puente de la fonda se abren tambien las cuchillas en el N# 5064643 callejon villa gloria. REVISAR PASE MONOPOLAR AEREO. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5353 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064643-ST.53248 | aarodriguez | 204693 | 209386 | 209495 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:45 | 2024-04-27 15:04 | 3079.5 | 51.33 | 20309 | LA BUITRERA | 41 | No programada | 492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abren los F.L N# 2758491 para aislar poste quebrado 12x510 N# 2449277 pase monopolar por el puente de la fonda se abren tambien las cuchillas en el N# 5064643 callejon villa gloria. REVISAR PASE MONOPOLAR AEREO. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5353 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8249 | bomesias | 204290 | 209103 | 209119 | 2024 | 4 | 2024-04-25 11:50 | 2024-04-25 21:10 | 560.13 | 9.34 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5353 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8266 | ldgonzalez | 204163 | 209674 | 209675 | 2024 | 4 | 2024-04-25 12:00 | 2024-04-28 06:27 | 3987.15 | 66.45 | 20309 | LA BUITRERA | 124 | No programada | 1673 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE CIERRA EL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5353 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5187389-CC.20260 | bomesias | 204164 | 209098 | 209115 | 2024 | 4 | 2024-04-25 12:00 | 2024-04-25 17:09 | 308.72 | 5.15 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE DE LINEA | 795888 | 0.00027177 | 5.2771e-05 | 0.016306 | 293.5516 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069276-RC.RI.203 | SCADA | 204168 | 209045 | 209046 | 2024 | 4 | 2024-04-25 12:15 | 2024-04-25 12:15 | 0.33 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 37 | No programada | 3388 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5516 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1070215-CC.12210 | davarela | 204314 | 209146 | 209147 | 2024 | 4 | 2024-04-25 12:23 | 2024-04-25 12:59 | 36 | 0.6 | 10309 | EL POBLADO | 1 | Programada | 80 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | seinstala macromedicion | 795888 | 6.031e-05 | 0.00010052 | 0.0036186 | 293.5552 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | bomesias | 204207 | 209070 | 209114 | 2024 | 4 | 2024-04-25 13:02 | 2024-04-25 21:09 | 486.57 | 8.11 | 26301 | LA SIRENA | 6 | No programada | 120 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ASILAN POSTES Y LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL. Grupo 100: Se cambia poste y se cierra equjipo Servicio normal, fuerte vendaval en el sector | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5552 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204207 | 209070 | 209093 | 2024 | 4 | 2024-04-25 13:48 | 2024-04-25 17:47 | 238.65 | 3.98 | 26301 | LA SIRENA | 45 | No programada | 222 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ASILAN POSTES Y LINEAS PRIMARIAS ROTAS POR ARBOL. Grupo 100: Se cambia poste y se cierra equjipo Servicio normal, fuerte vendaval en el sector | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5552 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005324-CC.8524 | wicuesta | 204225 | 209080 | 209082 | 2024 | 4 | 2024-04-25 14:42 | 2024-04-25 16:05 | 83.38 | 1.39 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: Ref trafo # 18883 de 150KVa trif. N: 1005324 Se abre para reparar la Fase B rota ( 10 mt cable Al # 4/0 DA ) Repone fusible ( 1*10 ) Servicio normal | 795888 | 0.00019211 | 0.00013821 | 0.011527 | 293.5668 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5041287-CC.1125 | wicuesta | 204226 | 209121 | 209122 | 2024 | 4 | 2024-04-25 14:42 | 2024-04-25 21:00 | 377.78 | 6.3 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE A TRAFO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5668 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 204230 | 209076 | 209077 | 2024 | 4 | 2024-04-25 14:49 | 2024-04-25 14:50 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.5668 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1028278-CC.22786 | ldgonzalez | 204232 | 209152 | 209161 | 2024 | 4 | 2024-04-25 14:53 | 2024-04-26 10:46 | 1192.9 | 19.88 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: REf trafo # 8508 de 112.5KVa trif. N: 1028278 visita dato, Caja de abonados quemada dato Grupo de caseros / GRUPO 47 TRAFO X 112 NODO 1028278 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 2 MTS AL #2 ACSR Y SE REPARAN VARIAS ACOMETIDAS EN COORDINACION DEL | 795888 | 0.0029474 | 0.00014826 | 0.17685 | 293.7436 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223303-CC.14524 | wicuesta | 204233 | 209083 | 209084 | 2024 | 4 | 2024-04-25 15:07 | 2024-04-25 17:01 | 113.95 | 1.9 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*10 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.7436 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171682-SM.P105945 | bomesias | 205363 | 209742 | 209796 | 2024 | 4 | 2024-04-25 15:43 | 2024-04-28 17:47 | 4443.75 | 74.06 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 66 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 293.7436 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | bomesias | 204268 | 209096 | 209102 | 2024 | 4 | 2024-04-25 16:09 | 2024-04-25 18:32 | 143.43 | 2.39 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible de linea | 795888 | 0.0013243 | 0.0005541 | 0.079458 | 293.8231 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2019825-CC.53081 | jpalechor | 204252 | 209129 | 209133 | 2024 | 4 | 2024-04-25 16:27 | 2024-04-26 01:19 | 531.83 | 8.86 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | 2019825 SE NREPONE 1X15 DE LINEA | 795888 | 0.00030057 | 3.3924e-05 | 0.018034 | 293.8411 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1741543-CC.51316 | wicuesta | 204263 | 209609 | 209610 | 2024 | 4 | 2024-04-25 16:56 | 2024-04-27 20:36 | 3100.48 | 51.67 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 57 TRAFO 17409-75 KVA NODO 1741543 3/0 POSTE QUEMADO BOTO EL ACEITE QUEMADO PARA CAMBIO | 795888 | 0.0025968 | 5.0258e-05 | 0.15581 | 293.9969 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2902770-CC.53350 | jpalechor | 204267 | 209123 | 209124 | 2024 | 4 | 2024-04-25 17:28 | 2024-04-26 | 391.5 | 6.53 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 37 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se reponen 2x15 de linea, daño por ramas | 795888 | 0.00030357 | 4.6489e-05 | 0.018214 | 294.0151 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204270 | 209091 | 209093 | 2024 | 4 | 2024-04-25 17:45 | 2024-04-25 17:47 | 1.88 | 0.03 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | APERTURA PARA CIERRE DE CUCHILLAS 2849917 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.0151 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204292 | 209109 | 209111 | 2024 | 4 | 2024-04-25 20:51 | 2024-04-25 20:53 | 1.88 | 0.03 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | APERTURA PARA APERTURA DE CUCHILLAS 2849917 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.0151 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | bomesias | 204292 | 209109 | 209114 | 2024 | 4 | 2024-04-25 20:51 | 2024-04-25 21:09 | 17.65 | 0.29 | 26304 | LA REFORMA | 44 | No programada | 114 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | APERTURA PARA APERTURA DE CUCHILLAS 2849917 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.0151 | 25 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.5274 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 261.6107 | 3.0982 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1163701-CC.634 | jpalechor | 204301 | 209127 | 209128 | 2024 | 4 | 2024-04-26 | 2024-04-26 00:37 | 37 | 0.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se reparara puente roto de pata de cortacircuito del trafo PP9763 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.0151 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6702872-CC.35846 | ldgonzalez | 204300 | 209140 | 209159 | 2024 | 4 | 2024-04-26 00:38 | 2024-04-26 10:38 | 600.57 | 10.01 | 18304 | LA ESTANCIA | 8 | No programada | 31 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren los F.L N# 6702872 para aislar L.P.R en la cra 15 calle 17, llevar 25 mts de # 2 acsr aluminio. NOTA > LOS F.L N# 517198 PERMANECEN ABIERTOS SON UNA FRONTRA. NO hubo canasta para reparar./ GRUPO 51 SE MANIOBRA RI SE CORTAN RAMAS Y REPARA L.P.R. C | 795888 | 0.00038989 | 3.895e-05 | 0.023393 | 294.0385 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 204302 | 209130 | 209131 | 2024 | 4 | 2024-04-26 01:13 | 2024-04-26 01:14 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. PAMPALINDA RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.0385 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 204303 | 209132 | 209134 | 2024 | 4 | 2024-04-26 01:14 | 2024-04-26 02:07 | 53.12 | 0.89 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO CTO PAMPALINDA, ANTES SE BREN CUCHILLAS NODO 5214904 PRA AISLAR LINEAS PRIMARIAS ROTAS NODO 1115138 CALLE 1D CRA, 61A . | 795888 | 0.0038826 | 0.0043624 | 0.23295 | 294.2715 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115090-CC.51941 | ldgonzalez | 204304 | 209135 | 209181 | 2024 | 4 | 2024-04-26 02:07 | 2024-04-26 13:56 | 708.42 | 11.81 | 26305 | PAMPALINDA | 10 | No programada | 285 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | ABIERTAS CUCHILLAS 5214904 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS ROTA 1115138 CL 1D CALLE 61a SE DEBEN COLOCAR CORTACIRCUITOS DE LINEA EN EL ARRANQUE 5214858. EN LA CRA 62 CALLE 1 D, LLEVAR 100 MTS DE #2 ACSR. | 795888 | 0.004229 | 0.00035809 | 0.25374 | 294.5252 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 204307 | 209144 | 209145 | 2024 | 4 | 2024-04-26 06:34 | 2024-04-26 06:34 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.5252 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5114047-CC.46426 | ldgonzalez | 204324 | 209156 | 209160 | 2024 | 4 | 2024-04-26 07:32 | 2024-04-26 10:39 | 187.28 | 3.12 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 294 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL AL FINAL DEL RAMAL DAÑO POR RAMAS RAMAS NODO 5114047 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0011525 | 0.0003694 | 0.069151 | 294.5944 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134846-ST.DEP5573 | wicuesta | 204315 | 209148 | 209182 | 2024 | 4 | 2024-04-26 07:55 | 2024-04-26 14:19 | 384.2 | 6.4 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SDS MELENDEZ CLARO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.5944 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002295-CC.8530 | ldgonzalez | 204322 | 209151 | 209157 | 2024 | 4 | 2024-04-26 08:10 | 2024-04-26 10:38 | 147.53 | 2.46 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | Programada | 124 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE CAMBIAN POSTES SECUNDARIOS | 795888 | 0.00038327 | 0.0001558 | 0.022996 | 294.6174 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067826-CC.10562 | ldgonzalez | 204320 | 209149 | 209155 | 2024 | 4 | 2024-04-26 08:20 | 2024-04-26 09:58 | 98.2 | 1.64 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 177 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00036472 | 0.00022239 | 0.021883 | 294.6393 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017446-CC.6182 | ldgonzalez | 204321 | 209150 | 209170 | 2024 | 4 | 2024-04-26 08:21 | 2024-04-26 11:41 | 200.75 | 3.35 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 133 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 795888 | 0.00055981 | 0.00016711 | 0.033589 | 294.6728 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298008-CC.15981 | ldgonzalez | 204330 | 209153 | 209705 | 2024 | 4 | 2024-04-26 09:41 | 2024-04-26 16:39 | 417.52 | 6.96 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO UNE COMUNICACIONES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.6728 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127446-RC.RI.372 | SCADA | 204333 | 209154 | 209158 | 2024 | 4 | 2024-04-26 09:45 | 2024-04-26 10:38 | 53.05 | 0.88 | 18304 | LA ESTANCIA | 66 | No programada | 4824 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE PARA ENGANCHAR LA LINEA PRIMARIA ROTA. Se abren los F.L N# 6702872 para aislar L.P.R en la cra 15 calle 17, llevar 25 mts de # 2 acsr aluminio. NOTA > LOS F.L N# 517198 PERMANECEN ABIERTOS SON UNA FRONTRA. NO hubo canasta para reparar. | 795888 | 0.0053338 | 0.0060612 | 0.32003 | 294.9929 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6775420-ST.51684 | aarodriguez | 204642 | 209324 | 209464 | 2024 | 4 | 2024-04-26 10:18 | 2024-04-27 12:09 | 1550.9 | 25.85 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 61 daja abiertas las cuchillas para aislar l[inea ecol[ogica rota, llevar 10 mts, antes realizar podas, llevar motosierra. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.9929 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242709-RC.RI.309 | SCADA | 204342 | 209168 | 209169 | 2024 | 4 | 2024-04-26 10:56 | 2024-04-26 10:56 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 98 | No programada | 11235 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.9929 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 204338 | 209162 | 209163 | 2024 | 4 | 2024-04-26 10:56 | 2024-04-26 10:56 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 125 | No programada | 14467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.9929 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 204340 | 209165 | 209166 | 2024 | 4 | 2024-04-26 11:15 | 2024-04-26 11:16 | 0.95 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 83 | No programada | 405 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 294.9929 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1028553-CC.12327 | ldgonzalez | 204341 | 209167 | 209178 | 2024 | 4 | 2024-04-26 11:21 | 2024-04-26 13:19 | 118.2 | 1.97 | 10312 | CALIPSO | 1 | Programada | 117 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.0002896 | 0.00014701 | 0.017376 | 295.0102 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087410-CC.10887 | wicuesta | 204345 | 209186 | 209190 | 2024 | 4 | 2024-04-26 11:47 | 2024-04-26 14:59 | 192.38 | 3.21 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 197 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1*12 AMP | 795888 | 0.00079455 | 0.00024752 | 0.047673 | 295.0579 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017454-CC.6181 | wicuesta | 204915 | 209550 | 209554 | 2024 | 4 | 2024-04-26 12:12 | 2024-04-27 17:01 | 1728.7 | 28.81 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 121 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 61: Ref trafo # 12714 de 75KVa trif. N: 1017454 repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.0579 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8250 | ldgonzalez | 204364 | 209179 | 209180 | 2024 | 4 | 2024-04-26 12:19 | 2024-04-26 13:45 | 85.78 | 1.43 | 20308 | LA MARIA | 113 | No programada | 719 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 23 REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0012919 | 0.00090339 | 0.077511 | 295.1354 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 204352 | 209173 | 209174 | 2024 | 4 | 2024-04-26 12:24 | 2024-04-26 12:25 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 119 | No programada | 5907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.1354 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 204353 | 209175 | 209176 | 2024 | 4 | 2024-04-26 12:25 | 2024-04-26 12:54 | 29.2 | 0.49 | 5313 | BRETA��A | 119 | No programada | 5907 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO. KRA 29A CALLE 12B | 795888 | 0.0036367 | 0.0074219 | 0.2182 | 295.3536 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | wicuesta | 204360 | 209204 | 209205 | 2024 | 4 | 2024-04-26 12:59 | 2024-04-26 15:53 | 173.38 | 2.89 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1*30 AMP | 795888 | 0.0016013 | 0.0005541 | 0.096081 | 295.4497 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5270316-CC.35223 | aarodriguez | 204751 | 0 | 209475 | 2024 | 4 | 2024-04-26 13:45 | 2024-04-27 13:28 | 1422.43 | 23.71 | 20308 | LA MARIA | 54 | No programada | 190 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y los F.L N# 5270316 se abren para hacer prueba al reconectador N# 2237946. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.4497 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128736-CC.19989 | ragomez | 204751 | 0 | 209479 | 2024 | 4 | 2024-04-26 13:45 | 2024-04-27 14:04 | 1458.72 | 24.31 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 40 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y los F.L N# 5270316 se abren para hacer prueba al reconectador N# 2237946. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.4497 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8260 | aarodriguez | 205106 | 209597 | 209632 | 2024 | 4 | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-28 00:30 | 2040.32 | 34.01 | 20309 | LA BUITRERA | 79 | No programada | 4327 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.4497 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5059828-RC.RI.343 | SCADA | 204371 | 209185 | 209200 | 2024 | 4 | 2024-04-26 14:56 | 2024-04-26 16:54 | 118.35 | 1.97 | 16306 | NAPOLES | 171 | No programada | 14136 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.4497 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5049610-CC.15075 | wicuesta | 204406 | 209187 | 209206 | 2024 | 4 | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-26 16:50 | 88.72 | 1.48 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | Programada | 100 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00018596 | 0.00012565 | 0.011157 | 295.4609 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 204415 | 209193 | 209194 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:36 | 2024-04-26 16:37 | 1.4 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 108 | No programada | 4580 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 295.4609 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 204417 | 209197 | 209317 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:44 | 2024-04-26 19:45 | 180.95 | 3.02 | 20309 | LA BUITRERA | 107 | No programada | 4561 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI NODO 5063817 ANTES SE RETIRAN RAMAS Y RECHAZA CIERRE | 795888 | 0.017307 | 0.0057307 | 1.0384 | 296.4993 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2849917-ST.49997 | jpalechor | 204417 | 209197 | 209357 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:44 | 2024-04-26 22:46 | 362.28 | 6.04 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI NODO 5063817 ANTES SE RETIRAN RAMAS Y RECHAZA CIERRE | 795888 | 0.00014419 | 2.3873e-05 | 0.0086515 | 296.5079 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012657-CC.6541 | ldgonzalez | 204418 | 209661 | 209662 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:44 | 2024-04-28 09:32 | 2447.78 | 40.8 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | EL GRUPO 61 EN EL NODO 1012657 AISLA LINEA SECUNDARIA HAY QUE LLEVAR 10 MTS DE CABLE 4/0 EN ALUMINIO REPARAR DE DIA / GRUPO 96 TRAFO 15856-112 NODO 1012057 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 10 MTS AL 4/0 | 795888 | 0.0034347 | 8.4183e-05 | 0.20608 | 296.714 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 204419 | 209198 | 209199 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:45 | 2024-04-26 16:45 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204421 | 209201 | 209202 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:55 | 2024-04-26 16:57 | 1.5 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 967 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204424 | 209203 | 209275 | 2024 | 4 | 2024-04-26 16:57 | 2024-04-26 17:45 | 48.67 | 0.81 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 589 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA DE CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069673-SZ.SZ.011 | wicuesta | 204499 | 209273 | 209333 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:06 | 2024-04-26 20:58 | 232.2 | 3.87 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 378 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIOAN Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 204431 | 209207 | 209208 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:08 | 2024-04-26 17:08 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 97 | No programada | 505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 204434 | 209210 | 209211 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:11 | 2024-04-26 17:11 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 97 | No programada | 505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 204433 | 209209 | 209214 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:11 | 2024-04-26 17:12 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Recierre fuerte en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 204436 | 209212 | 209213 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:11 | 2024-04-26 17:12 | 0.35 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 97 | No programada | 505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6787282-CC.24212 | ldgonzalez | 204438 | 209719 | 209720 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:13 | 2024-04-28 13:36 | 2663.03 | 44.38 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 61 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 SE REPARA LINEA PRIMARIA EN CABLE ECOLOGICO NODO 5017904 SE MANIOBRAN FUSIBLES SE UTILIZA 1 MTS AL #2 ACSR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 204362 | 209215 | 209216 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:16 | 2024-04-26 17:18 | 1.95 | 0.03 | 20304 | PASOANCHO | 256 | No programada | 13984 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 204450 | 209217 | 209286 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:19 | 2024-04-26 18:06 | 46.37 | 0.77 | 20306 | LA MONTANA | 91 | No programada | 511 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204451 | 209218 | 209219 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:21 | 2024-04-26 17:21 | 0.35 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 204455 | 209220 | 209221 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:24 | 2024-04-26 17:25 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 95 | No programada | 4393 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 204456 | 209222 | 209224 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:27 | 2024-04-26 17:28 | 0.95 | 0.02 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2849917-ST.49997 | jpalechor | 204676 | 209359 | 209384 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:27 | 2024-04-27 00:11 | 404.05 | 6.73 | 26304 | LA REFORMA | 59 | No programada | 823 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REALIZA PRUEBA FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 204458 | 209223 | 209229 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:27 | 2024-04-26 17:28 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1352 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 204461 | 209225 | 209228 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:28 | 2024-04-26 17:28 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 97 | No programada | 505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 204462 | 209226 | 209292 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:28 | 2024-04-26 18:16 | 47.95 | 0.8 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 948 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que parara el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204463 | 209227 | 209231 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:28 | 2024-04-26 17:28 | 0.35 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 204464 | 209230 | 209305 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:28 | 2024-04-26 18:20 | 52.37 | 0.87 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1352 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que parasara el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204465 | 209232 | 209233 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:28 | 2024-04-26 17:28 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204466 | 209234 | 209235 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 17:29 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 204468 | 209237 | 209248 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 17:34 | 5.02 | 0.08 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2741 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Rechaza cierre, fuerte vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 296.714 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 204469 | 209238 | 209288 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 18:09 | 40.02 | 0.67 | 20304 | PASOANCHO | 150 | No programada | 10582 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza cierre y queda abierto | 795888 | 0.0089082 | 0.013296 | 0.53449 | 297.2485 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1132296-RC.RI.389 | SCADA | 204469 | 209238 | 209346 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 21:55 | 266.3 | 4.44 | 20304 | PASOANCHO | 69 | No programada | 2557 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza cierre y queda abierto | 795888 | 0.014265 | 0.0032128 | 0.85588 | 298.1044 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 204469 | 209238 | 209362 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 22:53 | 324.37 | 5.41 | 20304 | PASOANCHO | 16 | No programada | 716 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza cierre y queda abierto | 795888 | 0.004867 | 0.00089962 | 0.29202 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 204467 | 209236 | 209306 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 18:23 | 53.77 | 0.9 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 204470 | 209239 | 209304 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-26 18:20 | 50.83 | 0.85 | 24305 | BOCHALEMA | 95 | No programada | 4393 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que para el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 204471 | 209240 | 209246 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:30 | 2024-04-26 17:34 | 3.62 | 0.06 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 204472 | 209241 | 209251 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:31 | 2024-04-26 17:35 | 3.8 | 0.06 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Rechaza cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 204474 | 209242 | 209243 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:32 | 2024-04-26 17:33 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RECHAZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 204475 | 209244 | 209247 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:33 | 2024-04-26 17:34 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 204476 | 209245 | 209289 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:34 | 2024-04-26 18:10 | 36.42 | 0.61 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que pasara el venval y se probo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 204479 | 209249 | 209325 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:34 | 2024-04-26 20:59 | 204.57 | 3.41 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retita rama sobre el primario fuerte vendaval en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 204481 | 209252 | 209253 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 17:35 | 0.17 | 0 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 204480 | 209250 | 209307 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 18:23 | 47.83 | 0.8 | 16316 | CARBONERO | 3 | No programada | 135 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 204478 | 209254 | 209294 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 18:17 | 42.38 | 0.71 | 20302 | MULTICENTRO | 136 | No programada | 2633 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que pasaea el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 204487 | 209260 | 209287 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 18:05 | 30.35 | 0.51 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se retiran ramas | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 204482 | 209255 | 209293 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 18:17 | 42.02 | 0.7 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre se espero que mermara el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 204484 | 209256 | 209258 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:35 | 2024-04-26 17:36 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 161 | No programada | 21684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 204485 | 209257 | 209320 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:36 | 2024-04-26 20:02 | 146.43 | 2.44 | 16307 | UNIVALLE | 14 | No programada | 29 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retira rama de arbol sobre el primario por fuerte vendaval sobre la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 298.3964 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 204486 | 209259 | 209296 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:36 | 2024-04-26 18:19 | 42.22 | 0.7 | 24306 | JARDIN | 161 | No programada | 21684 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 795888 | 0.019072 | 0.027245 | 1.1443 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 204489 | 209261 | 209266 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:37 | 2024-04-26 17:38 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 204490 | 209262 | 209267 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:38 | 2024-04-26 17:38 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 667 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 204491 | 209264 | 209268 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:38 | 2024-04-26 17:39 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 104 | No programada | 7313 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 204491 | 209264 | 209444 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:38 | 2024-04-27 09:59 | 981.32 | 16.36 | 24307 | CACHIPAY | 59 | No programada | 7051 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 204495 | 209269 | 209270 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:41 | 2024-04-26 17:41 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3139 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Recierre fuerte vendaval en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 204497 | 209271 | 209295 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:42 | 2024-04-26 18:18 | 35.98 | 0.6 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre fuerte vendaval sobre la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058732-IP.CB07531 | SCADA | 204498 | 209272 | 209279 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:43 | 2024-04-26 17:49 | 5.57 | 0.09 | 7531 | PUERTO MALLARI | 2 | No programada | 3 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre fuerte vendaval en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021800-CC.8237 | wicuesta | 204500 | 209738 | 209744 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:45 | 2024-04-28 16:21 | 2796.32 | 46.61 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 110 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294231-RC.RI.191 | SCADA | 204501 | 209274 | 209276 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:45 | 2024-04-26 17:46 | 0.33 | 0.01 | 10317 | LILI | 121 | No programada | 7808 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2514150-CC.48840 | ldgonzalez | 205215 | 209657 | 209658 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:47 | 2024-04-28 08:57 | 2349.82 | 39.16 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 43 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL NODO 2514150 SE REPONEN 1X12 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 204504 | 209277 | 209278 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:48 | 2024-04-26 17:48 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4315 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2865939-RC.RI.346 | SCADA | 204506 | 209280 | 209281 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:49 | 2024-04-26 17:49 | 0.18 | 0 | 7322 | TALANGA | 35 | No programada | 3707 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.5407 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5251575-CC.26586 | jpalechor | 204516 | 209393 | 209394 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:52 | 2024-04-27 02:34 | 521.92 | 8.7 | 20305 | CANASGORDAS | 24 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5251575 SE REPONEN 2 X20 DE LINEA, SE REQUIERE PODA DE PALMAS | 795888 | 0.0035526 | 0.00040835 | 0.21316 | 299.7538 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 204509 | 209282 | 209283 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:53 | 2024-04-26 17:53 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2108551-CC.35482 | aarodriguez | 204664 | 209430 | 209433 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:56 | 2024-04-27 08:39 | 883.35 | 14.72 | 24307 | CACHIPAY | 21 | No programada | 2728 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPOEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8257 | bomesias | 204756 | 209575 | 209576 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:56 | 2024-04-27 18:30 | 1474.67 | 24.58 | 20305 | CANASGORDAS | 69 | No programada | 302 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 204513 | 209284 | 209285 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 113 | No programada | 10736 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Recierre fuerte vendaval en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1043048-CC.24181 | bomesias | 205104 | 209586 | 209587 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:16 | 2024-04-27 18:07 | 1430.57 | 23.84 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 50 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 44: Ref N: 1043048 repone fusible de linea ( 1*20 ) Daño por Ave Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 204529 | 209297 | 209298 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:19 | 2024-04-26 18:19 | 0.33 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1497 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Fuerte_vendaval_en_la_ciudad,seretiran_ramas_en_varios_puntos | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 204530 | 209299 | 209300 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:19 | 2024-04-26 18:19 | 0.33 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1497 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 204531 | 209301 | 209302 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:19 | 2024-04-26 18:20 | 0.35 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1497 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 204532 | 209303 | 209319 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:20 | 2024-04-26 19:59 | 99.25 | 1.65 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1497 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 299.7538 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2860686-ST.P104696 | jpalechor | 204696 | 209389 | 209390 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:20 | 2024-04-27 02:15 | 474.58 | 7.91 | 16314 | EL CANEY | 38 | No programada | 1293 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE Y CIERRA RI NODO 5288355 PARA REPARAR PUNTE HORIZONTAL ROTO EN RED SEMIAISLADA DAÑO POR GRAPA | 795888 | 0.012851 | 0.0016246 | 0.77104 | 300.5249 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102626-CC.11131 | aarodriguez | 204614 | 209447 | 209448 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:21 | 2024-04-27 10:17 | 955.63 | 15.93 | 7318 | HORMIGUERO | 8 | No programada | 779 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.5249 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121642-CC.15586 | ldgonzalez | 205261 | 209697 | 209702 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:25 | 2024-04-28 12:29 | 2524.42 | 42.07 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 263 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.5249 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8263 | ldgonzalez | 205158 | 209628 | 209695 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:26 | 2024-04-28 11:40 | 2474.25 | 41.24 | 24302 | CASCAJAL | 14 | No programada | 569 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 45 SE REVISA NODO 1144994 SE REPARA PUENTE PRIMARIO SE UTILIZA 1 MTS CU #4 UN CONECTOR ANDERSON CANASTA DE HYGO FERNEY SE NORMALIZA RI FRONTERA Y SE BAREN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.5249 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019311-CC.19098 | wicuesta | 204627 | 209328 | 209347 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:29 | 2024-04-26 21:57 | 208.5 | 3.48 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 1252 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 2*50 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.5249 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204547 | 209309 | 209310 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:30 | 2024-04-26 18:34 | 3.58 | 0.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 589 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 4.4403e-05 | 0.00074005 | 0.0026642 | 300.5275 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5232937-RC.RC.055 | jpalechor | 204671 | 209350 | 209355 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:34 | 2024-04-26 22:45 | 251.08 | 4.18 | 20303 | CAPRI | 41 | No programada | 445 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 5232937 ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO CALLE 15 CA 105 SE CORTA LINEA HACIA ELL NODO 1138928 ESTE POSTE TERMINAL SE QUEBRO | 795888 | 0.0023371 | 0.00055912 | 0.14023 | 300.6678 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1234587-CC.14904 | aarodriguez | 204629 | 209469 | 209470 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:45 | 2024-04-27 13:19 | 1114.23 | 18.57 | 16308 | LIMONAR | 23 | No programada | 708 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone un fusible fuerte vendaval en la ciuada | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.6678 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8254 | bomesias | 205027 | 209555 | 209600 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:46 | 2024-04-27 17:55 | 1389.32 | 23.16 | 20302 | MULTICENTRO | 15 | No programada | 118 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REPONEN DOS FUSSIBLES DE LINEA FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA Grupo 47: Ref N: 6353312 fusibles de linea con 2 caidos abre el otro Realiza corte de ramas y repone fusible de linea (2*50) Canasta turno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.6678 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5059810-IP.CB16306 | SCADA | 204426 | 209311 | 209312 | 2024 | 4 | 2024-04-26 18:48 | 2024-04-26 18:59 | 10.42 | 0.17 | 16306 | NAPOLES | 188 | No programada | 15177 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para repar puente primario roto sobre transformador dentro del batallon, daño por el vendaval sobre la ciudad | 795888 | 0.0032418 | 0.019069 | 0.19451 | 300.8623 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073656-CC.48838 | ldgonzalez | 205154 | 209617 | 209677 | 2024 | 4 | 2024-04-26 19:30 | 2024-04-28 10:47 | 2356.53 | 39.28 | 10319 | EL ESTERO | 35 | No programada | 129 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204611 | 209314 | 209315 | 2024 | 4 | 2024-04-26 19:38 | 2024-04-26 19:40 | 1.93 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 589 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 204514 | 209321 | 209462 | 2024 | 4 | 2024-04-26 20:15 | 2024-04-27 11:55 | 939.78 | 15.66 | 26301 | LA SIRENA | 7 | No programada | 74 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 204641 | 209322 | 209323 | 2024 | 4 | 2024-04-26 20:17 | 2024-04-26 20:18 | 1.85 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 589 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204642 | 209324 | 209336 | 2024 | 4 | 2024-04-26 20:22 | 2024-04-26 21:24 | 61.92 | 1.03 | 26301 | LA SIRENA | 59 | No programada | 809 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 61 daja abiertas las cuchillas para aislar l[inea ecol[ogica rota, llevar 10 mts, antes realizar podas, llevar motosierra. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204658 | 209334 | 209336 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:22 | 2024-04-26 21:24 | 2.02 | 0.03 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1143191-CC.53183 | ldgonzalez | 205189 | 209670 | 209689 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:22 | 2024-04-28 11:13 | 2270.83 | 37.85 | 20302 | MULTICENTRO | 9 | No programada | 111 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO, SE PODAN RAMAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.8623 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204663 | 209339 | 209341 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:30 | 2024-04-26 21:35 | 5.47 | 0.09 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DE LA REFORMA SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 4.3084e-05 | 0.00047871 | 0.002585 | 300.8649 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2849917-ST.49997 | jpalechor | 204663 | 209339 | 209357 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:30 | 2024-04-26 22:46 | 76.47 | 1.27 | 26304 | LA REFORMA | 58 | No programada | 804 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DE LA REFORMA SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0012829 | 0.0010102 | 0.076977 | 300.9418 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160494-RC.RI.258 | SCADA | 204488 | 209342 | 209343 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:37 | 2024-04-26 21:38 | 0.65 | 0.01 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 37 | No programada | 1725 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REVISA SE ENCUENTRA TODO NORMAL SE CIERRA ENTRA NORMAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.9418 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5027802-CC.15520 | ragomez | 204666 | 209484 | 209486 | 2024 | 4 | 2024-04-26 21:42 | 2024-04-27 14:29 | 1006.87 | 16.78 | 16307 | UNIVALLE | 1 | No programada | 14 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se realiza poda y se reponen fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.9418 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 204669 | 209348 | 209352 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:06 | 2024-04-26 22:31 | 24.85 | 0.41 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DEL RI 1143280 SE LE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 795888 | 5.5636e-05 | 0.0001357 | 0.0033382 | 300.9452 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8255 | ldgonzalez | 204939 | 209557 | 209660 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:18 | 2024-04-28 09:24 | 2106.33 | 35.11 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 7 | No programada | 409 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 1161482 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1161431 SE REPONEN 2X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.9452 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 204561 | 209349 | 209351 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:25 | 2024-04-26 22:28 | 3.12 | 0.05 | 20303 | CAPRI | 29 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DEL CTO CAPRI AL NORMALIZA R RI NODO 5232937 | 795888 | 2.0417e-05 | 0.00040835 | 0.001225 | 300.9464 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 204672 | 209353 | 209388 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:31 | 2024-04-27 01:20 | 169.73 | 2.83 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 1143280 ANTES SE PODA ARBOL SECTOR JARDIN PLAZA SOBRE LA CALLE 16 ENTRE CRA 98/100 | 795888 | 0.00038402 | 0.0001357 | 0.023041 | 300.9695 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204674 | 209354 | 209356 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:43 | 2024-04-26 22:46 | 2.63 | 0.04 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE CTO LA REFORMA PARA CERRAR CUCHILLAS NODO 2849917 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 300.9695 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204675 | 209358 | 209361 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:47 | 2024-04-26 22:51 | 4.52 | 0.08 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DE LA REFORMA , SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 3.8297e-05 | 0.00047871 | 0.0022978 | 300.9717 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 204677 | 209360 | 209387 | 2024 | 4 | 2024-04-26 22:48 | 2024-04-27 01:17 | 148.65 | 2.48 | 20309 | LA BUITRERA | 59 | No programada | 3987 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PUEBA AL RI 5063817 ANTES SE PODAN ARBOLES | 795888 | 0.012424 | 0.0050095 | 0.74541 | 301.7172 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 204678 | 209363 | 209374 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:13 | 2024-04-26 23:16 | 2.65 | 0.04 | 26308 | MALL PLAZA | 79 | No programada | 2609 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 204679 | 209364 | 209373 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:14 | 2024-04-26 23:17 | 2.95 | 0.05 | 26302 | EL CORTIJO | 52 | No programada | 3346 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 204680 | 209365 | 209372 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:14 | 2024-04-26 23:16 | 2.53 | 0.04 | 26303 | CALDAS | 63 | No programada | 3533 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204681 | 209367 | 209371 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:15 | 2024-04-26 23:16 | 1.48 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | disparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 204682 | 209368 | 209375 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:15 | 2024-04-26 23:17 | 1.85 | 0.03 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por 13,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 204683 | 209369 | 209376 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:15 | 2024-04-26 23:17 | 1.83 | 0.03 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 40 | No programada | 3518 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 204684 | 209370 | 209377 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:15 | 2024-04-26 23:17 | 1.83 | 0.03 | 26307 | LA CAROLINA | 37 | No programada | 333 | No Excluida | 927 | FALLA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | isparo del trafo de potecia por a3,2 al realimentar parte del cto La sirena por La reforma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2520273-CC.47092 | wicuesta | 205201 | 209741 | 209764 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:22 | 2024-04-28 16:16 | 2453.95 | 40.9 | 24305 | BOCHALEMA | 2 | No programada | 204 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 2*12 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 204673 | 209378 | 209379 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:34 | 2024-04-26 23:36 | 1.52 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. CAPRI HORA 23:34: 15 SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 26 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.54849 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 263.7384 | 3.1234 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5232937-RC.RC.055 | jpalechor | 204688 | 209381 | 209385 | 2024 | 4 | 2024-04-26 23:58 | 2024-04-27 00:25 | 27.37 | 0.46 | 20303 | CAPRI | 41 | No programada | 445 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE NORMALIZA RI 5232937 ANTES SE PODA ARBOL EN AL CALLE 15 CRA 105 REF NODO 5232988 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204689 | 209382 | 209383 | 2024 | 4 | 2024-04-27 00:08 | 2024-04-27 00:10 | 2.13 | 0.04 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE CTO LA REFORMA PARA CERRAR CUCHILLAS NODO 2849917 LA REFORMA REALIMENTA PARTE DEL CTO LA SIRENA , ANTES SE CORTAN GUADUAS VIA A CANTACLARO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1139649-CC.19008 | ldgonzalez | 205180 | 209666 | 209669 | 2024 | 4 | 2024-04-27 02:15 | 2024-04-28 10:08 | 1912.4 | 31.87 | 20303 | CAPRI | 3 | No programada | 41 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204700 | 209391 | 209392 | 2024 | 4 | 2024-04-27 02:25 | 2024-04-27 02:26 | 1.03 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 114 | No programada | 1203 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO LA REFORMA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 204701 | 209395 | 209396 | 2024 | 4 | 2024-04-27 02:40 | 2024-04-27 02:41 | 0.95 | 0.02 | 26303 | CALDAS | 63 | No programada | 3533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. CALDAS RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 301.7172 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 204703 | 209397 | 209413 | 2024 | 4 | 2024-04-27 02:41 | 2024-04-27 04:17 | 96.02 | 1.6 | 26303 | CALDAS | 54 | No programada | 2575 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO. CALDAS QUEDAN ABIERTOS fl NDO 5161142 PARA REVISAR DE DIA | 795888 | 0.0051766 | 0.0032354 | 0.3106 | 302.0278 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284627-RC.RI.218 | SCADA | 204704 | 209398 | 209399 | 2024 | 4 | 2024-04-27 02:56 | 2024-04-27 03:00 | 4.73 | 0.08 | 16315 | LA BOCHA | 16 | No programada | 1920 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIMENTA PART DE LA BOCHA POR CANEY CERRADO RI 5284627 | 795888 | 0.00019299 | 0.0024124 | 0.01158 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1020544-CC.15851 | ragomez | 204733 | 209449 | 209452 | 2024 | 4 | 2024-04-27 03:31 | 2024-04-27 10:45 | 433.78 | 7.23 | 16308 | LIMONAR | 30 | No programada | 1844 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sae reponen tres fusibles 3*50amp | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204735 | 209402 | 209403 | 2024 | 4 | 2024-04-27 03:39 | 2024-04-27 03:40 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 114 | No programada | 1203 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA REFORMA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204736 | 209404 | 209429 | 2024 | 4 | 2024-04-27 03:44 | 2024-04-27 08:24 | 279.68 | 4.66 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5052980-CC.1300 | bomesias | 204813 | 209621 | 209622 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:05 | 2024-04-27 21:26 | 1041.48 | 17.36 | 1308 | SILOE | 24 | No programada | 379 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x30 de linea antes se retiran ramas sobre la red | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204739 | 209405 | 209406 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:06 | 2024-04-27 04:06 | 0.35 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 224 | No programada | 13380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RTECHAZA RECIERRE RI 5183855 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204740 | 209407 | 209408 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:06 | 2024-04-27 04:07 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 224 | No programada | 13380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 5183855 RECHAZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204741 | 209409 | 209422 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:07 | 2024-04-27 07:14 | 187.75 | 3.13 | 16309 | EL CAMPO | 224 | No programada | 13380 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre y rechaza, continuan revisando | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 204742 | 209410 | 209411 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:08 | 2024-04-27 04:09 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 128 | No programada | 2678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1035045 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5161142-CC.15387 | aarodriguez | 204744 | 209412 | 209480 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:16 | 2024-04-27 14:07 | 591.03 | 9.85 | 26303 | CALDAS | 9 | No programada | 958 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Ramas sobre el primario por vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231049-CC.36709 | wicuesta | 204745 | 209619 | 209620 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:42 | 2024-04-27 22:19 | 1057.1 | 17.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 41 | No programada | 237 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 2*30 AMP SE RETIRAN RAMAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237946-RC.RI.177 | SCADA | 204749 | 209414 | 209453 | 2024 | 4 | 2024-04-27 05:13 | 2024-04-27 10:50 | 337.4 | 5.62 | 20308 | LA MARIA | 53 | No programada | 489 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RECONECTADOR N# 2237946 CRA 122 CALLE 16 A. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 204753 | 209417 | 209418 | 2024 | 4 | 2024-04-27 05:22 | 2024-04-27 05:23 | 1.12 | 0.02 | 20307 | LA VIGA | 99 | No programada | 881 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. LA VIGA SE LE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 204755 | 209419 | 209467 | 2024 | 4 | 2024-04-27 05:25 | 2024-04-27 12:57 | 451.67 | 7.53 | 20307 | LA VIGA | 99 | No programada | 881 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.0393 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229839-RC.RI.065 | aarodriguez | 204794 | 209435 | 209436 | 2024 | 4 | 2024-04-27 06:52 | 2024-04-27 09:22 | 149.47 | 2.49 | 7305 | LA BASE | 35 | No programada | 2379 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza poda en el nodo 5221897 y se cierre el equipo | 795888 | 0.0074429 | 0.0029891 | 0.44657 | 302.4859 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 204778 | 209420 | 209421 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:02 | 2024-04-27 07:04 | 1.58 | 0.03 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierra | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4859 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5113458-CC.51813 | ldgonzalez | 204782 | 209652 | 209706 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:05 | 2024-04-28 12:40 | 1775.12 | 29.59 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL NODO 5113458 SE REPONEN 2X8 AMP DE LINEA | 795888 | 3.7179e-05 | 1.2565e-06 | 0.0022307 | 302.4881 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204785 | 209423 | 209425 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:14 | 2024-04-27 07:40 | 25.63 | 0.43 | 16309 | EL CAMPO | 74 | No programada | 2798 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 56: Ref N: 5183855 REco KRa 85B Cl 14 El Campo/PAsoancho REf N: 5250757 Reco hace prueba rechaza cierre Revisa ramal Crtan ramas C 4 # 85-25 trafo # 12756 75KVa N: 1107615 teminal Queda abierto reparar Fase B rota Llevar 3 m t Al 4/0 DD | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4881 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 204785 | 209423 | 209458 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:14 | 2024-04-27 10:12 | 177.72 | 2.96 | 16309 | EL CAMPO | 150 | No programada | 10582 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 56: Ref N: 5183855 REco KRa 85B Cl 14 El Campo/PAsoancho REf N: 5250757 Reco hace prueba rechaza cierre Revisa ramal Crtan ramas C 4 # 85-25 trafo # 12756 75KVa N: 1107615 teminal Queda abierto reparar Fase B rota Llevar 3 m t Al 4/0 DD | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4881 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204802 | 209426 | 209438 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:41 | 2024-04-27 09:25 | 104.33 | 1.74 | 16309 | EL CAMPO | 23 | No programada | 1223 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4881 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5170214-SZ.SZ.190 | aarodriguez | 204802 | 209426 | 209443 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:41 | 2024-04-27 09:55 | 134.08 | 2.23 | 16309 | EL CAMPO | 51 | No programada | 1575 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4881 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | wicuesta | 204808 | 209591 | 209592 | 2024 | 4 | 2024-04-27 07:50 | 2024-04-27 19:20 | 690.17 | 11.5 | 18302 | PEDREGAL | 23 | No programada | 122 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REVISA SE RETIRAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA. Grupo 49: Ref N: 2900556 Repone fusible de linea ( 1*/80 ) Ref N: 5295921 sector de la Balastrera se cierra Reco | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4881 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1040936-CC.3472 | aarodriguez | 204842 | 209434 | 209476 | 2024 | 4 | 2024-04-27 08:37 | 2024-04-27 10:46 | 129.1 | 2.15 | 2306 | VERSALLES | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.0001864 | 8.6696e-05 | 0.011184 | 302.4993 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 204839 | 209431 | 209432 | 2024 | 4 | 2024-04-27 08:37 | 2024-04-27 08:39 | 1.23 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 79 | No programada | 3508 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4993 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5101182-RC.RI.119 | SCADA | 204860 | 209439 | 209494 | 2024 | 4 | 2024-04-27 09:32 | 2024-04-27 14:44 | 311.9 | 5.2 | 20309 | LA BUITRERA | 129 | No programada | 4495 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4993 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2087391-ST.30645 | ragomez | 204864 | 209441 | 209468 | 2024 | 4 | 2024-04-27 09:38 | 2024-04-27 13:15 | 217.13 | 3.62 | 18531 | MULALO I | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mantenimiento interno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.4993 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5090687-CC.4942 | bomesias | 204867 | 209540 | 209546 | 2024 | 4 | 2024-04-27 09:51 | 2024-04-27 16:41 | 409.68 | 6.83 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 44: REf trafo # 10770 de 112.5KVa trif. N: 5090687 repone fusible ( 2*10 ) Daño por Ave Servicio normal | 795888 | 0.00057497 | 8.4183e-05 | 0.034498 | 302.5338 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204874 | 209445 | 209446 | 2024 | 4 | 2024-04-27 10:12 | 2024-04-27 10:14 | 1.88 | 0.03 | 16309 | EL CAMPO | 74 | No programada | 2798 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5338 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 204877 | 209450 | 209451 | 2024 | 4 | 2024-04-27 10:38 | 2024-04-27 10:39 | 0.97 | 0.02 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8651 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiaza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5338 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5197244-RC.RI.189 | SCADA | 204527 | 209454 | 209488 | 2024 | 4 | 2024-04-27 10:59 | 2024-04-27 14:30 | 211.47 | 3.52 | 10319 | EL ESTERO | 23 | No programada | 442 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se dejan abiertos fusibles de linea | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5338 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8259 | bomesias | 205103 | 209596 | 209612 | 2024 | 4 | 2024-04-27 11:04 | 2024-04-27 20:42 | 578.23 | 9.64 | 20308 | LA MARIA | 113 | No programada | 719 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIAMRIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5338 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204884 | 209455 | 209456 | 2024 | 4 | 2024-04-27 11:09 | 2024-04-27 11:12 | 3.07 | 0.05 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 2.3936e-05 | 0.00047871 | 0.0014361 | 302.5353 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 204768 | 209460 | 209465 | 2024 | 4 | 2024-04-27 11:48 | 2024-04-27 12:37 | 48.87 | 0.81 | 16315 | LA BOCHA | 89 | No programada | 6171 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | en el nodo se reponen fusibles 1*50amp | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5353 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 204894 | 209461 | 209463 | 2024 | 4 | 2024-04-27 11:52 | 2024-04-27 11:55 | 3.2 | 0.05 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 2.3936e-05 | 0.00047871 | 0.0014361 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251354-CC.6224 | bomesias | 204898 | 209584 | 209585 | 2024 | 4 | 2024-04-27 12:07 | 2024-04-27 17:04 | 297.23 | 4.95 | 4302 | ARANJUEZ | 9 | No programada | 577 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 22: Ref N: 1017845 Fusibles de linea con 1 quemado Se retiran ramas sobre lineas Repone ( 2*50 ) Ref N: 5251354 Repone fusible de linea (2*50) Calle 13 KRa 23 Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | wicuesta | 205032 | 209569 | 209570 | 2024 | 4 | 2024-04-27 12:46 | 2024-04-27 18:14 | 327.88 | 5.46 | 26301 | LA SIRENA | 49 | No programada | 335 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE NORMALIZA RI FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1163981-CC.20568 | ldgonzalez | 204911 | 209828 | 209863 | 2024 | 4 | 2024-04-27 12:50 | 2024-04-28 17:35 | 1725.28 | 28.75 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA Y QUEDAN ABIERTOS LOS FUSIBLES POR RAMAS SOBRE LA RED Y LINEA ROTA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 204933 | 209478 | 209487 | 2024 | 4 | 2024-04-27 13:56 | 2024-04-27 14:30 | 33.87 | 0.56 | 9540 | PANORAMA | 78 | No programada | 240 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 204941 | 209481 | 209489 | 2024 | 4 | 2024-04-27 14:12 | 2024-04-27 14:35 | 23.4 | 0.39 | 16309 | EL CAMPO | 148 | No programada | 10367 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ABRE PARA SECCIONAR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 204944 | 209482 | 209483 | 2024 | 4 | 2024-04-27 14:17 | 2024-04-27 14:18 | 1.02 | 0.02 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12099 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1170139-CC.29210 | ldgonzalez | 205120 | 209685 | 209686 | 2024 | 4 | 2024-04-27 14:38 | 2024-04-28 11:07 | 1229.75 | 20.5 | 26301 | LA SIRENA | 8 | No programada | 328 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8258 | wicuesta | 205116 | 209593 | 209601 | 2024 | 4 | 2024-04-27 14:52 | 2024-04-27 19:32 | 279.57 | 4.66 | 7312 | NAVARRO | 25 | No programada | 3092 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 44 REVISA Y REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 302.5367 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017021-CC.6828 | aarodriguez | 205005 | 209639 | 209640 | 2024 | 4 | 2024-04-27 15:16 | 2024-04-28 07:47 | 990.97 | 16.52 | 4307 | CARRERA 15 | 7 | No programada | 714 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL TRAFO 15914 NODO 1017136 SE RETIRA GALLINAZO NODO 1017021 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA Y SOBRE EL TRAFO 1X10 AMP | 795888 | 0.01482 | 0.00089711 | 0.88922 | 303.4259 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 204981 | 209502 | 209503 | 2024 | 4 | 2024-04-27 15:55 | 2024-04-27 15:56 | 1 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 217 | No programada | 4284 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.4259 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255341-CC.2834 | bomesias | 205226 | 209700 | 209826 | 2024 | 4 | 2024-04-27 15:55 | 2024-04-28 16:14 | 1458.88 | 24.31 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 96 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 TRAFO 21499-150 KVA NODO 5255341 SE CAMBIA BAJANTE DE FASE A SE UTILIZAN 1.5 MT 250 MCM Y UN PRISIONERO PARA EL ADAPTADOR | 795888 | 0.0029323 | 0.00012062 | 0.17594 | 303.6018 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 204984 | 209506 | 209507 | 2024 | 4 | 2024-04-27 15:59 | 2024-04-27 15:59 | 0.17 | 0 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 204985 | 209508 | 209509 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:00 | 2024-04-27 16:00 | 0.33 | 0.01 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 204986 | 209510 | 209511 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:00 | 2024-04-27 16:01 | 0.18 | 0 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DI´PARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 204987 | 209512 | 209515 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:02 | 2024-04-27 16:02 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 204988 | 209513 | 209514 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:02 | 2024-04-27 16:03 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 93 | No programada | 6081 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 204989 | 209516 | 209517 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:05 | 2024-04-27 16:07 | 1.63 | 0.03 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2813122-IP.CB05320 | SCADA | 204993 | 209518 | 209519 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:11 | 2024-04-27 16:11 | 0.02 | 0 | 5320 | PALMETTO | 29 | No programada | 467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204994 | 209520 | 209521 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:12 | 2024-04-27 16:13 | 1.38 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 224 | No programada | 13380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 204995 | 209522 | 209524 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:13 | 2024-04-27 16:14 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 82 | No programada | 1695 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 204996 | 209523 | 209535 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:13 | 2024-04-27 16:20 | 6.98 | 0.12 | 16309 | EL CAMPO | 74 | No programada | 2798 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUBA FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 204996 | 209523 | 209536 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:13 | 2024-04-27 16:21 | 7.43 | 0.12 | 16309 | EL CAMPO | 150 | No programada | 10582 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUBA FUERTE VENDAVAL EN LA ZONA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 204997 | 209525 | 209526 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:14 | 2024-04-27 16:14 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 82 | No programada | 1695 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 204998 | 209527 | 209528 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:14 | 2024-04-27 16:14 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 82 | No programada | 1695 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5277043-RC.RI.091 | SCADA | 204999 | 209529 | 209562 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:15 | 2024-04-27 17:27 | 72.7 | 1.21 | 2306 | VERSALLES | 82 | No programada | 1695 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO REVISA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 205000 | 209530 | 209532 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:15 | 2024-04-27 16:16 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3894 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6018 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 205001 | 209531 | 209533 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:16 | 2024-04-27 16:19 | 3.72 | 0.06 | 26303 | CALDAS | 63 | No programada | 3533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00026634 | 0.0044391 | 0.015981 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 205003 | 209537 | 209539 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:23 | 2024-04-27 16:25 | 1.42 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 74 | No programada | 2798 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 205003 | 209537 | 209549 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:23 | 2024-04-27 16:48 | 24.82 | 0.41 | 16309 | EL CAMPO | 150 | No programada | 10582 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 205007 | 209541 | 209542 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:34 | 2024-04-27 16:35 | 0.97 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 161 | No programada | 21684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1058886-CC.1945 | aarodriguez | 205039 | 209633 | 209636 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:35 | 2024-04-28 03:02 | 626.35 | 10.44 | 1310 | SAN FERNANDO | 25 | No programada | 776 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen dos fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 205009 | 209543 | 209544 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:36 | 2024-04-27 16:38 | 1.73 | 0.03 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 948 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SRE ABRE RI PARA SECCIONAR Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 205011 | 209545 | 209565 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:38 | 2024-04-27 17:56 | 77.63 | 1.29 | 20307 | LA VIGA | 47 | No programada | 243 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 61: Ref N: 1230204 Se abre Reco y cierra Cto. HAsta el equipo revisa REf N: 1123912 D linea Condominio Revisa Retiran ramas Repone (2*12) revisa y retiran ramas quemando en redes Ref N: 1247875 repone f linea (1*25) y cierra equipo S/Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230204-RC.RI.214 | SCADA | 205011 | 209545 | 209590 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:38 | 2024-04-27 19:17 | 159.42 | 2.66 | 20307 | LA VIGA | 78 | No programada | 705 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 61: Ref N: 1230204 Se abre Reco y cierra Cto. HAsta el equipo revisa REf N: 1123912 D linea Condominio Revisa Retiran ramas Repone (2*12) revisa y retiran ramas quemando en redes Ref N: 1247875 repone f linea (1*25) y cierra equipo S/Normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1138936-CC.36174 | ldgonzalez | 205113 | 209665 | 209716 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:41 | 2024-04-28 13:32 | 1250.98 | 20.85 | 20303 | CAPRI | 4 | No programada | 47 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | REPARA PUENTES PRIMARIOS ROTOS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 205013 | 209547 | 209548 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:41 | 2024-04-27 16:42 | 0.97 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 161 | No programada | 21684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | ldgonzalez | 205181 | 209683 | 209688 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:49 | 2024-04-28 11:12 | 1103.77 | 18.4 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUAIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 205018 | 209551 | 209552 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:50 | 2024-04-27 16:51 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 161 | No programada | 21684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5161142-CC.15387 | ldgonzalez | 205109 | 209641 | 209663 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:51 | 2024-04-28 09:35 | 1004.15 | 16.74 | 26303 | CALDAS | 9 | No programada | 958 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | EL GRUPO 44 INFORMA QUE EN EL NODO 5161742 ENCONTRO LOS 3 FUSIBLES DE LINEA QUEMADOS QUE PARA LA REVISION DEL RAMAL HAY QUE HACERLO DE DIA POR LA SEGURIDAD. / GRUPO 50 SE CORTAN RAMAS NODO 5161142 REPONEN 3X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5087856-CC.27996 | ldgonzalez | 205192 | 209745 | 209746 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:55 | 2024-04-28 15:23 | 1348.42 | 22.47 | 21503 | LA Y | 9 | No programada | 18 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X30 DELINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6178 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 204890 | 209553 | 209556 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:57 | 2024-04-27 17:05 | 7.37 | 0.12 | 20302 | MULTICENTRO | 124 | No programada | 2623 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre falla transitoria ojo duracion 2 min ojo | 795888 | 0.00039548 | 0.0032957 | 0.023729 | 303.6416 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108638-CC.36241 | bomesias | 205130 | 209626 | 209629 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:09 | 2024-04-27 22:22 | 313.23 | 5.22 | 16303 | SAN ISIDRO | 7 | No programada | 689 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen dos fusibles fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6416 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205036 | 209561 | 209611 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:11 | 2024-04-27 21:39 | 267.17 | 4.45 | 20306 | LA MONTANA | 83 | No programada | 426 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Afectado armario de TELEFONOS sin internet en la zona. RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6416 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1193481-CC.7066 | ldgonzalez | 205053 | 209730 | 209731 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:36 | 2024-04-28 14:03 | 1226.98 | 20.45 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 82 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE FUSIBLE A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6416 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2409186-CC.51337 | ldgonzalez | 205057 | 209643 | 209649 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:47 | 2024-04-28 08:06 | 858.13 | 14.3 | 1305 | PICHINDE | 2 | No programada | 40 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL NODO 2409182 SE REPONE VELA Y 2X12 | 795888 | 0.00071869 | 5.0258e-05 | 0.043122 | 303.6847 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062026-RC.RI.088 | SCADA | 205041 | 209598 | 209637 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:50 | 2024-04-28 06:04 | 733.63 | 12.23 | 1309 | CARRERA 10 | 24 | No programada | 575 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 205064 | 209566 | 209577 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:02 | 2024-04-27 18:31 | 28.37 | 0.47 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 205065 | 209567 | 209578 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:03 | 2024-04-27 18:31 | 28.7 | 0.48 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5368472-CC.33452 | ldgonzalez | 205210 | 209648 | 209668 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:03 | 2024-04-28 09:48 | 944.5 | 15.74 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 71 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | wicuesta | 205076 | 209724 | 209726 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:17 | 2024-04-28 14:39 | 1222.62 | 20.38 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 16 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 2*25 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025597-CC.47174 | wicuesta | 205091 | 209594 | 209595 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:19 | 2024-04-27 19:45 | 85.82 | 1.43 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 22: REf N: 1025597 repone fusible de linea ( 1*50 ) | 795888 | 0 | 0 | 0 | 303.6847 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249571-CC.8278 | bomesias | 205079 | 209819 | 209820 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:20 | 2024-04-28 18:28 | 1448.05 | 24.13 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Reparacion secundaria y fuerte poda | 795888 | 0.0016675 | 6.9105e-05 | 0.10005 | 303.7847 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | ldgonzalez | 205238 | 209687 | 209715 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:21 | 2024-04-28 13:18 | 1136.22 | 18.94 | 26301 | LA SIRENA | 49 | No programada | 335 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL SE RETIRAN RAMAS VARIOS PUNTOS SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.0079721 | 0.00042091 | 0.47833 | 304.2631 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 205092 | 209579 | 209580 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:48 | 2024-04-27 18:51 | 2.67 | 0.04 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE BREALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.2631 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 205094 | 209581 | 209582 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:51 | 2024-04-27 18:52 | 1.1 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 93 | No programada | 424 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.2631 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 205097 | 209583 | 209603 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:52 | 2024-04-27 20:13 | 81.07 | 1.35 | 20305 | CANASGORDAS | 73 | No programada | 274 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.2631 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 205050 | 209588 | 209589 | 2024 | 4 | 2024-04-27 19:09 | 2024-04-27 19:12 | 2.35 | 0.04 | 20304 | PASOANCHO | 21 | No programada | 129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE RTEALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.2631 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1107615-CC.19334 | ldgonzalez | 205119 | 209625 | 209864 | 2024 | 4 | 2024-04-27 19:47 | 2024-04-29 | 1692.57 | 28.21 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Informa no repararn daño via tapada Visitar de dia. reparacion secundaria | 795888 | 0.00077978 | 2.7642e-05 | 0.046787 | 304.3098 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064681-CC.21920 | ldgonzalez | 205193 | 209680 | 209698 | 2024 | 4 | 2024-04-27 20:08 | 2024-04-28 12:03 | 954.83 | 15.91 | 1304 | SANTA TERESITA | 24 | No programada | 310 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.3098 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2235447-CC.47189 | bomesias | 205126 | 209602 | 209607 | 2024 | 4 | 2024-04-27 20:12 | 2024-04-27 20:19 | 6.55 | 0.11 | 20305 | CANASGORDAS | 16 | No programada | 42 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA CIERRE ,FUERTE VENDAVAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.3098 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122231-CC.19656 | ragomez | 205245 | 209694 | 209704 | 2024 | 4 | 2024-04-27 20:28 | 2024-04-28 12:38 | 969.72 | 16.16 | 20305 | CANASGORDAS | 14 | No programada | 23 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se repon tres fusibles ramas sobre la red | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.3098 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 205132 | 209604 | 209605 | 2024 | 4 | 2024-04-27 20:32 | 2024-04-27 20:37 | 4.4 | 0.07 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.3098 | 27 | 17 | 2.0717 | 0.024658 | 30.6447 | 0.56959 | 211.0438 | 2.5173 | 2.1277 | 0.025137 | 265.8661 | 3.1485 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5154014-CC.50302 | ragomez | 205142 | 209713 | 209718 | 2024 | 4 | 2024-04-27 21:07 | 2024-04-28 13:34 | 986.72 | 16.45 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 2 | No programada | 95 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 98 TRAFO PP 7053-75 KVA NODO 5154014 SE CORTAN HOJAS DE PALMA SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.3098 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029479-CC.12095 | ldgonzalez | 205144 | 209647 | 209653 | 2024 | 4 | 2024-04-27 21:16 | 2024-04-28 08:21 | 665.28 | 11.09 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 213 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO X 112 NODO 1029479 SE REPONE 1X10 AMP SE AJUSTA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE | 795888 | 0.002968 | 0.00026763 | 0.17808 | 304.4879 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6350691-CC.DEP6752 | ldgonzalez | 205145 | 209692 | 209696 | 2024 | 4 | 2024-04-27 21:20 | 2024-04-28 11:53 | 873.02 | 14.55 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 3 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FISIBLES / GRUPO 98 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.4879 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223028-CC.19834 | ragomez | 205178 | 209708 | 209714 | 2024 | 4 | 2024-04-27 21:53 | 2024-04-28 13:16 | 923.22 | 15.39 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se retiran ramas sobre la red y se reponen fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.4879 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073991-CC.11921 | ldgonzalez | 205155 | 209671 | 209691 | 2024 | 4 | 2024-04-27 22:16 | 2024-04-28 11:37 | 801.35 | 13.36 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 122 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 NODO 1073991 REPARAR RED TRENZADA LLEVAR 10 MTS 4/0A LUMINIO / GRUPO 96 SE REPARA SECUNDARIO TRENZADO SE UTILIZAN 10 MT 4/0 2 CONECTORES Y 1X8 AMP | 795888 | 0.0020479 | 0.00015329 | 0.12288 | 304.6108 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062026-RC.RI.088 | SCADA | 205156 | 209623 | 209637 | 2024 | 4 | 2024-04-27 22:32 | 2024-04-28 06:04 | 451.48 | 7.52 | 1309 | CARRERA 10 | 5 | No programada | 126 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se retiran ramas daño por vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.6108 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 205166 | 209634 | 209635 | 2024 | 4 | 2024-04-28 02:05 | 2024-04-28 02:06 | 0.92 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9391 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.6108 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8265 | ldgonzalez | 205267 | 209673 | 209682 | 2024 | 4 | 2024-04-28 07:00 | 2024-04-28 10:59 | 238.95 | 3.98 | 20309 | LA BUITRERA | 34 | No programada | 3374 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN RAMAS Y SE CIERRA EL RI | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.6108 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017021-CC.6828 | ldgonzalez | 205202 | 209728 | 209734 | 2024 | 4 | 2024-04-28 07:50 | 2024-04-28 14:17 | 386.8 | 6.45 | 4307 | CARRERA 15 | 7 | No programada | 714 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | sE REPONE FUSIBLE DE LINEA DA;O CAUSADO POR AVE | 795888 | 0.0057864 | 0.00089711 | 0.34718 | 304.958 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043846-RC.RI.319 | SCADA | 205210 | 209648 | 209667 | 2024 | 4 | 2024-04-28 08:02 | 2024-04-28 09:47 | 105.08 | 1.75 | 2306 | VERSALLES | 25 | No programada | 457 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 304.958 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1092570-ST.PH39342 | wicuesta | 205218 | 209650 | 209824 | 2024 | 4 | 2024-04-28 08:15 | 2024-04-28 19:49 | 693.82 | 11.56 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION DE RED SEMIAISLADA | 795888 | 0.0020335 | 0.0001759 | 0.12201 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 205221 | 209655 | 209656 | 2024 | 4 | 2024-04-28 08:28 | 2024-04-28 08:30 | 2.42 | 0.04 | 5323 | SANTA ANITA | 45 | No programada | 2130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1165305-CC.53644 | ldgonzalez | 205223 | 209676 | 209684 | 2024 | 4 | 2024-04-28 08:34 | 2024-04-28 11:05 | 150.95 | 2.52 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2019825-CC.53081 | ldgonzalez | 205232 | 209664 | 209672 | 2024 | 4 | 2024-04-28 08:51 | 2024-04-28 10:19 | 87.75 | 1.46 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 57 SE REVISA NODO 2019825 SE REPONEN 3X15 DE LINEA NODO 1229354 SE REPONEN 2X8 DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5221447-CC.8209 | ldgonzalez | 205237 | 209659 | 209735 | 2024 | 4 | 2024-04-28 09:00 | 2024-04-28 14:20 | 320.3 | 5.34 | 5323 | SANTA ANITA | 2 | No programada | 115 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE SURA REPARACION DE CABLE MONOPOLAR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043773-BE.23015 | frvarela | 205320 | 209709 | 209842 | 2024 | 4 | 2024-04-28 09:00 | 2024-04-28 21:33 | 752.85 | 12.55 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO CLINICA DE OCCIDENTE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175631-CC.11400 | bomesias | 205247 | 209800 | 209848 | 2024 | 4 | 2024-04-28 09:27 | 2024-04-28 20:18 | 651.12 | 10.85 | 8303 | LA CALERA | 4 | No programada | 14 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.08 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1742710-CC.51051 | bomesias | 204295 | 0 | 209795 | 2024 | 4 | 2024-04-28 10:29 | 2024-04-28 15:01 | 272.4 | 4.54 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se aisla secundario roto por arbol y se normalizan fusibles de linea | 795888 | 9.1269e-05 | 2.0103e-05 | 0.0054761 | 305.0855 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172131-CC.20580 | wicuesta | 205277 | 209732 | 209733 | 2024 | 4 | 2024-04-28 10:53 | 2024-04-28 15:07 | 254.05 | 4.23 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*12 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.0855 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8267 | ldgonzalez | 205278 | 209681 | 209703 | 2024 | 4 | 2024-04-28 10:57 | 2024-04-28 12:33 | 96.13 | 1.6 | 20309 | LA BUITRERA | 2 | No programada | 26 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.0855 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 205286 | 209690 | 209693 | 2024 | 4 | 2024-04-28 11:27 | 2024-04-28 11:38 | 11.6 | 0.19 | 24302 | CASCAJAL | 23 | No programada | 98 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE PARA REPARA PUENTES PRIMARIOS ROTOS ENTRADA AL HORMIGUERO | 795888 | 2.3395e-05 | 0.00012313 | 0.0014037 | 305.0869 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245813-CC.48112 | bomesias | 205287 | 209751 | 209793 | 2024 | 4 | 2024-04-28 11:29 | 2024-04-28 16:37 | 308 | 5.13 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 52 | Literal g | 1304 | DERRUMBES-DESLIZAMIENTOS | Grupo 45: Ref N: 1245313 F linea 1 quemado revisa ramal Re trafo # 10781 de 75KVa t. N: 1245945 secundari de trafo tiene 2 postes rotos Se aisla Fase y Neutro En trafo (1*6) F linea (1*-15) Queda linea y poste suelo Sector Pomos. 50 mt Al 4/0 DD y DA 2 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.0869 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1103237-CC.14978 | ldgonzalez | 205289 | 209721 | 209725 | 2024 | 4 | 2024-04-28 11:34 | 2024-04-28 14:09 | 154.93 | 2.58 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 237 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | rEPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00076827 | 0.00029778 | 0.046096 | 305.133 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232444-CC.11935 | bomesias | 205335 | 209740 | 209752 | 2024 | 4 | 2024-04-28 12:25 | 2024-04-28 15:43 | 198.2 | 3.3 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 549 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: REf N: 1232444 Fusibles de lina Se cortan ramas y cambia 1 Aislador de Pin En los fusibles de linea Repone ( 2*30 ) Servicio Normal | 795888 | 0.0022763 | 0.0006898 | 0.13658 | 305.2695 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2094991-BE.30900 | ldgonzalez | 205322 | 209710 | 209727 | 2024 | 4 | 2024-04-28 13:02 | 2024-04-28 14:55 | 112.7 | 1.88 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO CLINICA DE OCCIDENTE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 305.2695 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 205171 | 209723 | 209729 | 2024 | 4 | 2024-04-28 14:03 | 2024-04-28 15:01 | 58.58 | 0.98 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12099 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA DURACION UNA ORA OJO | 795888 | 0.014898 | 0.015202 | 0.89387 | 306.1634 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | bomesias | 205351 | 209757 | 209825 | 2024 | 4 | 2024-04-28 14:27 | 2024-04-28 19:13 | 286.02 | 4.77 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea rota se normalizan fusibles de linea | 795888 | 0.002643 | 0.0005541 | 0.15858 | 306.322 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193541-CC.12725 | bomesias | 205346 | 209812 | 209829 | 2024 | 4 | 2024-04-28 14:33 | 2024-04-28 19:28 | 294.97 | 4.92 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.00034 | 6.9105e-05 | 0.0204 | 306.3424 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2019825-CC.53081 | bomesias | 205358 | 209845 | 209846 | 2024 | 4 | 2024-04-28 15:09 | 2024-04-28 20:58 | 349.48 | 5.82 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se repone 1x20 de linea antes se aisla transformador en corto para cambio | 795888 | 0.00019744 | 3.3924e-05 | 0.011846 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 205353 | 209737 | 209739 | 2024 | 4 | 2024-04-28 15:27 | 2024-04-28 15:28 | 1.18 | 0.02 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12099 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA TRANSITORIA DOS MIN | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 205366 | 209747 | 209748 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:32 | 2024-04-28 16:35 | 2.53 | 0.04 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 205344 | 209749 | 209750 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:36 | 2024-04-28 16:39 | 2.3 | 0.04 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2741 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba dusrscion 2 min | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 205372 | 209753 | 209754 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:47 | 2024-04-28 16:49 | 1.08 | 0.02 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 205379 | 209756 | 209759 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:56 | 2024-04-28 16:57 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE NORMALIZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3542 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178733-IP.CB20304 | SCADA | 205377 | 209755 | 209763 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:57 | 2024-04-28 17:14 | 17.18 | 0.29 | 20304 | PASOANCHO | 21 | No programada | 129 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIZA APERTURA PARA CIERRE DE PUENTES | 795888 | 4.7004e-05 | 0.00016208 | 0.0028202 | 306.3571 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 205383 | 209760 | 209761 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:08 | 2024-04-28 17:09 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.3571 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 205385 | 209762 | 209766 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:12 | 2024-04-28 17:19 | 7.08 | 0.12 | 20308 | LA MARIA | 209 | No programada | 1459 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA FUERTE AGUACERO | 795888 | 0.00021998 | 0.0018332 | 0.013199 | 306.3703 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 205368 | 209765 | 209792 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:17 | 2024-04-28 17:30 | 13.02 | 0.22 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2741 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE EL ALIMENTADOR | 795888 | 0.00075767 | 0.003444 | 0.04546 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 205388 | 209768 | 209773 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:23 | 2024-04-28 17:24 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED ,GRUPO REPARANDO DAÑO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 205387 | 209767 | 209772 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:23 | 2024-04-28 17:24 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE NORMALIZA Y ANTES SE SECCIONA POR ARBOL CAIDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 205389 | 209769 | 209780 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:23 | 2024-04-28 17:25 | 1.87 | 0.03 | 26301 | LA SIRENA | 64 | No programada | 1193 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 205390 | 209770 | 209784 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:26 | 2.18 | 0.04 | 26308 | MALL PLAZA | 79 | No programada | 2609 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 205391 | 209771 | 209785 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:26 | 2.27 | 0.04 | 26302 | EL CORTIJO | 52 | No programada | 3346 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 205392 | 209774 | 209787 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:26 | 2.35 | 0.04 | 26303 | CALDAS | 64 | No programada | 3652 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 205393 | 209775 | 209781 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:25 | 1.2 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 205394 | 209776 | 209779 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:25 | 0.88 | 0.01 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE TRANSFORMADOR TP1 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 205395 | 209777 | 209786 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:26 | 1.8 | 0.03 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 40 | No programada | 3518 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE TRANSFORMADOR TP1 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 205396 | 209778 | 209788 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:24 | 2024-04-28 17:26 | 1.85 | 0.03 | 26307 | LA CAROLINA | 35 | No programada | 315 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.4157 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 205398 | 209782 | 209817 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:26 | 2024-04-28 19:05 | 99.35 | 1.66 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 45 realiza revision | 795888 | 0.00079466 | 0.00047871 | 0.04768 | 306.4634 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 205399 | 209783 | 209816 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:26 | 2024-04-28 19:04 | 98.78 | 1.65 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3472 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Sereliza prueba antes se retira hoja de palma sobre la rec calle 12 oeste carrera 54 | 795888 | 0.007198 | 0.0043624 | 0.43188 | 306.8953 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 205401 | 209789 | 209790 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:28 | 2024-04-28 17:29 | 1.15 | 0.02 | 1308 | SILOE | 49 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 306.8953 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 205404 | 209791 | 209794 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:29 | 2024-04-28 17:44 | 14.42 | 0.24 | 1308 | SILOE | 49 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA FUERTE AGUACERO | 795888 | 0.00020445 | 0.00085188 | 0.012267 | 306.9075 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5161142-CC.15387 | bomesias | 205468 | 209835 | 209838 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:39 | 2024-04-28 20:16 | 156.97 | 2.62 | 26303 | CALDAS | 10 | No programada | 1077 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x30 de linea daño causado por ramas | 795888 | 0.0035454 | 0.0013532 | 0.21272 | 307.1203 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5069904-CC.10922 | frvarela | 205447 | 209839 | 209852 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:51 | 2024-04-28 21:51 | 240.1 | 4 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 157 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52:; REf trafo # 20395 de 150KVa trif. N: 5069904 Se cambia Bajante secundario de fase ( 80 cm cable 250 MCM ) Repone fusible ( 1*15 ) Servicio normal | 795888 | 0.00078906 | 0.00019726 | 0.047343 | 307.1676 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 205424 | 209801 | 209811 | 2024 | 4 | 2024-04-28 18:08 | 2024-04-28 18:44 | 35.2 | 0.59 | 1311 | CARRERA 4 | 50 | No programada | 1414 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED | 795888 | 0 | 0 | 0 | 307.1676 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 205433 | 209803 | 209804 | 2024 | 4 | 2024-04-28 18:28 | 2024-04-28 18:28 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4315 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 307.1676 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 205438 | 209806 | 209807 | 2024 | 4 | 2024-04-28 18:40 | 2024-04-28 18:40 | 0.5 | 0.01 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 307.1676 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 205439 | 209808 | 209809 | 2024 | 4 | 2024-04-28 18:40 | 2024-04-28 18:41 | 0.33 | 0.01 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 307.1676 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 205477 | 209822 | 209823 | 2024 | 4 | 2024-04-28 19:38 | 2024-04-28 19:49 | 11.05 | 0.18 | 20302 | MULTICENTRO | 138 | No programada | 2722 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza apertura para retirar rama sobre el alimentador y despejar acometida duracion 11 min ojo | 795888 | 0.00061561 | 0.0034201 | 0.036937 | 307.2046 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5121477-ST.PH33086 | bomesias | 205496 | 209827 | 209837 | 2024 | 4 | 2024-04-28 20:15 | 2024-04-28 21:07 | 51.77 | 0.86 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49: REf n: 5121477 Fusibles de linea con 1 quemado Se abre el otro Se retiran ramas sobre las redes Repone fusible ( 1*8 ) Sevicio normal | 795888 | 4.3222e-06 | 5.0258e-06 | 0.00025933 | 307.2048 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 205501 | 209830 | 209832 | 2024 | 4 | 2024-04-28 20:38 | 2024-04-28 20:45 | 7 | 0.12 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 98 | No programada | 4628 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE RI CIRCUITO TROCADERA | 795888 | 0.00069779 | 0.0058149 | 0.041867 | 307.2467 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 205502 | 209831 | 209833 | 2024 | 4 | 2024-04-28 20:38 | 2024-04-28 20:45 | 7.02 | 0.12 | 22302 | VUELTA LARGA | 83 | No programada | 405 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 6.1064e-05 | 0.00050887 | 0.0036638 | 307.2503 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 205504 | 209834 | 209844 | 2024 | 4 | 2024-04-28 20:45 | 2024-04-28 21:54 | 68.72 | 1.15 | 22302 | VUELTA LARGA | 83 | No programada | 405 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se secciona y se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 307.2503 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 205510 | 209840 | 209841 | 2024 | 4 | 2024-04-28 21:25 | 2024-04-28 21:32 | 7.17 | 0.12 | 26307 | LA CAROLINA | 35 | No programada | 315 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambiar cortacircuiton sector los andes | 795888 | 4.7494e-05 | 0.00039578 | 0.0028496 | 307.2532 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 205521 | 209847 | 209849 | 2024 | 4 | 2024-04-28 22:03 | 2024-04-28 22:21 | 17.42 | 0.29 | 16305 | VALLADO | 28 | No programada | 1988 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se repara puente primario roto | 795888 | 0.00072437 | 0.0024978 | 0.043462 | 307.2967 | 28 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.59068 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 267.9937 | 3.1736 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1147480-CC.18763 | frvarela | 205563 | 210026 | 210087 | 2024 | 4 | 2024-04-26 14:50 | 2024-04-30 13:45 | 5694.8 | 94.91 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54: Ref trafo # 16035 de 75KVa trif. N: 1147480 se abre para reparar Bajantte de la fase B ( 1.5 mt cable Al # 1/0 DA cobre ) repara neutro ( 4 mt cable Al #4 DD ) Se reparan varias Acometidas y cierra trafo | 795888 | 0.008109 | 8.5439e-05 | 0.48654 | 307.7832 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011588-CC.6478 | ldgonzalez | 205802 | 210004 | 210015 | 2024 | 4 | 2024-04-26 15:03 | 2024-04-29 23:08 | 4804.7 | 80.08 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara neutro roto y se repone fusible | 795888 | 0.0054333 | 6.7849e-05 | 0.326 | 308.1092 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8275 | jmrojas | 205620 | 209885 | 209967 | 2024 | 4 | 2024-04-26 17:18 | 2024-04-29 10:14 | 3896.2 | 64.94 | 2315 | LOS CERROS | 43 | No programada | 911 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repara linea rota por vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.1092 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121405-CC.19478 | bomesias | 204743 | 209891 | 209895 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:10 | 2024-04-29 10:11 | 3241.32 | 54.02 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 82 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS SOBRE LA RED | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.1092 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2902770-CC.53350 | aarodriguez | 204746 | 209951 | 209952 | 2024 | 4 | 2024-04-27 04:46 | 2024-04-29 14:30 | 3463.95 | 57.73 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 37 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retira arbol sobre el primario por el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.1092 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2385040-CC.49202 | ldgonzalez | 205518 | 209855 | 209856 | 2024 | 4 | 2024-04-27 16:55 | 2024-04-29 00:52 | 1917.32 | 31.96 | 12307 | FEEDER IV | 12 | No programada | 47 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 46 SE REVISA NODO 1239180 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.0018874 | 5.9054e-05 | 0.11324 | 308.2224 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2101912-CC.50394 | aarodriguez | 205028 | 209982 | 209984 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:06 | 2024-04-29 18:20 | 2953.58 | 49.23 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 62 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se retira rama en las instalaciones del cliente | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.2224 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2399709-CC.36471 | ragomez | 206235 | 210313 | 210314 | 2024 | 4 | 2024-04-27 17:50 | 2024-04-30 00:18 | 3268 | 54.47 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repoine 1*6amp Trafo PP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.2224 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018141-CC.EGO863 | ldgonzalez | 206006 | 210174 | 210175 | 2024 | 5 | 2024-04-27 17:50 | 2024-05-01 01:24 | 4773.55 | 79.56 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 TRAFO 20316 NODO 1018141 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA UN PRISIONERO PARA EL ADAPTADOR | 795888 | 0.0058979 | 7.4131e-05 | 0.35387 | 308.5763 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144171-CC.20513 | bomesias | 205205 | 209920 | 209946 | 2024 | 4 | 2024-04-27 18:45 | 2024-04-29 12:20 | 2494.8 | 41.58 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repara linea rota por el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.5763 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107615-CC.19334 | ldgonzalez | 205119 | 209625 | 209864 | 2024 | 4 | 2024-04-27 19:47 | 2024-04-29 | 1692.57 | 28.21 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Informa no repararn daño via tapada Visitar de dia. reparacion secundaria | 795888 | 0.00077978 | 2.7642e-05 | 0.046787 | 308.6231 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8284 | aarodriguez | 205732 | 209950 | 209968 | 2024 | 4 | 2024-04-28 06:18 | 2024-04-29 16:31 | 2053.33 | 34.22 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 15 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 104 Y 47 SECCIONAN EN EL NODO 2038307 HACIA EL PUEBLO DE PANCE Y CONTINUAN DE DIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.6231 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2425840-CC.36302 | ldgonzalez | 205732 | 209950 | 210013 | 2024 | 4 | 2024-04-28 06:18 | 2024-04-29 22:43 | 2425.33 | 40.42 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 45 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 104 Y 47 SECCIONAN EN EL NODO 2038307 HACIA EL PUEBLO DE PANCE Y CONTINUAN DE DIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.6231 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6378790-CC.24578 | ldgonzalez | 205272 | 210016 | 210017 | 2024 | 4 | 2024-04-28 10:32 | 2024-04-29 23:34 | 2222.48 | 37.04 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 46 TRAFO X 75 KVA NODO 6378790 VELA EXPLOTADA PARA REPONER B/ GRUPO 46 SE REPONE VELA Y 1X8 AMP | 795888 | 0.0027458 | 7.4131e-05 | 0.16475 | 308.7878 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8283 | aarodriguez | 205743 | 209959 | 209960 | 2024 | 4 | 2024-04-28 11:21 | 2024-04-29 15:07 | 1666.28 | 27.77 | 20309 | LA BUITRERA | 20 | No programada | 131 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retira arbol sobre el primario daño por vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 308.7878 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6357822-CC.33810 | aarodriguez | 205325 | 209938 | 210009 | 2024 | 4 | 2024-04-28 12:16 | 2024-04-29 21:30 | 1994.28 | 33.24 | 16306 | NAPOLES | 2 | No programada | 242 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se reponen dos velas dañadas | 795888 | 0.010107 | 0.00030406 | 0.60642 | 309.3943 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2908913-CC.53524 | bomesias | 205339 | 209843 | 209937 | 2024 | 4 | 2024-04-28 14:18 | 2024-04-29 12:46 | 1348 | 22.47 | 26301 | LA SIRENA | 9 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: REf N: 2908913 Fusibles de linea Porteria #2 Canta Claro.. Se habla con Victor Rojas estan abiertos mas arriba ramas sobre las redes Visitar de dia podar arboles y cerrar los fusibles | 795888 | 0.00036702 | 1.6334e-05 | 0.022021 | 309.4163 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8272 | frvarela | 205595 | 209868 | 209900 | 2024 | 4 | 2024-04-28 15:55 | 2024-04-29 11:46 | 1190.37 | 19.84 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: REf N: 1179756 Camara Suterranea mocharon el cable Da?o subterraneo Se solicita personla de Seguridad para ir al sitio Visitar de dia. Grupo 77 Repara daño: 20 mt cable 250 MCM - 8 conectores tubulares y 8 conectores de Pala 250 | 795888 | 0.0010968 | 5.5284e-05 | 0.06581 | 309.4821 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8287 | ldgonzalez | 205775 | 210008 | 210014 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:43 | 2024-04-29 22:51 | 1807.92 | 30.13 | 24302 | CASCAJAL | 35 | No programada | 129 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 39 SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS VIA AL HORMIGUERO SE MANIOBRA RI PARA REALIZAR LA REPARACION | 795888 | 0 | 0 | 0 | 309.4821 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | bomesias | 205376 | 209871 | 209898 | 2024 | 4 | 2024-04-28 16:49 | 2024-04-29 11:43 | 1133.65 | 18.89 | 20307 | LA VIGA | 25 | No programada | 66 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x25 de linea fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 309.4821 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204992-CC.20538 | bomesias | 205556 | 209933 | 209934 | 2024 | 4 | 2024-04-28 17:44 | 2024-04-29 12:39 | 1134.87 | 18.91 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se normaliza fusibles de linea antes se retira rama sobre la red | 795888 | 0 | 0 | 0 | 309.4821 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251575-CC.26586 | ragomez | 205484 | 209881 | 209886 | 2024 | 4 | 2024-04-28 18:56 | 2024-04-29 09:55 | 898.85 | 14.98 | 20305 | CANASGORDAS | 24 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA SOBRE LA RED EN EL NODO 6761174 | 795888 | 0.0061171 | 0.00040835 | 0.36702 | 309.8491 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8277 | ragomez | 205509 | 209896 | 209943 | 2024 | 4 | 2024-04-28 21:14 | 2024-04-29 13:56 | 1001.5 | 16.69 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 263 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZAN PODA Y SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 0.0055152 | 0.00033045 | 0.33091 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153218-CC.2752 | bomesias | 205526 | 209899 | 209907 | 2024 | 4 | 2024-04-28 22:35 | 2024-04-29 12:01 | 806.32 | 13.44 | 1311 | CARRERA 4 | 3 | No programada | 88 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 2x50 acometida particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | aarodriguez | 205537 | 209962 | 209963 | 2024 | 4 | 2024-04-28 23:23 | 2024-04-29 16:00 | 997.05 | 16.62 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 16 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Ramas sobre el primario daño por el vendaval | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 205542 | 209860 | 209861 | 2024 | 4 | 2024-04-29 02:16 | 2024-04-29 02:18 | 1.08 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 93 | No programada | 6081 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 205541 | 209859 | 209862 | 2024 | 4 | 2024-04-29 02:16 | 2024-04-29 02:17 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1025708-CC.7048 | aarodriguez | 205588 | 209902 | 209956 | 2024 | 4 | 2024-04-29 03:29 | 2024-04-29 15:03 | 693.98 | 11.57 | 4309 | AGUABLANCA | 15 | No programada | 1272 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repara linea primaria rota por vendaval en la ciudad | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8274 | bomesias | 205546 | 209882 | 209883 | 2024 | 4 | 2024-04-29 05:35 | 2024-04-29 09:47 | 251.55 | 4.19 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x10 de linea | 795888 | 4.7381e-05 | 1.1308e-05 | 0.0028429 | 310.1829 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 205557 | 209865 | 209866 | 2024 | 4 | 2024-04-29 06:30 | 2024-04-29 06:31 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 233 | No programada | 6722 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE INT DEL CIRCUITO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.1829 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8276 | bomesias | 205622 | 209887 | 209888 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:06 | 2024-04-29 08:56 | 109.88 | 1.83 | 5304 | LA UNION | 35 | No programada | 2572 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 795888 | 0.0059138 | 0.0032316 | 0.35483 | 310.5377 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | bomesias | 205567 | 209867 | 209893 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:10 | 2024-04-29 09:43 | 153.48 | 2.56 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 96: REf N: 1172492 Fusibles de linea Alimenacion Hacienda la Gloria Se repara Linea Primaria rota Se reprar linea primaria rota por arbol y se normalizan fusibles de linea | 795888 | 4.1815e-05 | 1.6334e-05 | 0.0025089 | 310.5402 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302854-CC.51720 | aarodriguez | 205569 | 209988 | 209992 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:17 | 2024-04-29 19:22 | 724.38 | 12.07 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5402 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011286-CC.6157 | jmrojas | 205571 | 209880 | 209953 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:21 | 2024-04-29 09:20 | 119.92 | 2 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 61: revisa e informa que # 431 de 150 kva N# 1011286 repone fusible 1x12 amp, | 795888 | 0.00028396 | 0.00014198 | 0.017038 | 310.5573 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222826-CC.1279 | aarodriguez | 205580 | 210104 | 210118 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:36 | 2024-04-30 17:04 | 2008.1 | 33.47 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | la se;ora martha lucia hincapi informa que es urgente la atencion del da;o personas de la tercera eda no pueden utilizar acensores y pasientes oxigenodependientes urgente !!URGENTE!! | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5573 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6221246-CC.49028 | bomesias | 205585 | 210034 | 210048 | 2024 | 4 | 2024-04-29 07:42 | 2024-04-30 11:52 | 1690.08 | 28.17 | 9540 | PANORAMA | 2 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia cortacircuito | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5573 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5302153-CC.1549 | aarodriguez | 205655 | 209905 | 210002 | 2024 | 4 | 2024-04-29 08:36 | 2024-04-29 17:53 | 556.52 | 9.28 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 77 reporta que hace pruebas a trafo y esta quemado, de 150 kva N# 5302153. ENTERADO ING DEIVER. Este trafo queda abierto y la carga secundaria la asume el trafo E12303 nodo 5153751 del cto Calle 19 SE CIERRAN PUENTES SECUNDARIOS cARRERA 14# 13-87 | 795888 | 0.0006413 | 6.9105e-05 | 0.038478 | 310.5957 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 205607 | 209872 | 209873 | 2024 | 4 | 2024-04-29 08:40 | 2024-04-29 08:40 | 0.33 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 37 | No programada | 3886 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5957 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 205608 | 209874 | 209875 | 2024 | 4 | 2024-04-29 08:41 | 2024-04-29 08:41 | 0.33 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 37 | No programada | 3886 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5957 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 205610 | 209876 | 209877 | 2024 | 4 | 2024-04-29 08:44 | 2024-04-29 08:44 | 0.33 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 37 | No programada | 3886 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE Y QUEDA ABIERTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5957 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1181521-CC.4181 | bomesias | 205613 | 209878 | 209889 | 2024 | 4 | 2024-04-29 08:57 | 2024-04-29 10:03 | 65.97 | 1.1 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 8 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 1.1057e-05 | 1.0052e-05 | 0.00066341 | 310.5964 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5138183-CC.8708 | ragomez | 205625 | 209890 | 209925 | 2024 | 4 | 2024-04-29 09:32 | 2024-04-29 13:20 | 227.85 | 3.8 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura por cambio de equipos de medida | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.5964 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8285 | aarodriguez | 205769 | 209977 | 209978 | 2024 | 4 | 2024-04-29 09:36 | 2024-04-29 17:34 | 478.3 | 7.97 | 16308 | LIMONAR | 3 | No programada | 74 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se reponen dos fusibles daño por pajaro N# 1214951. | 795888 | 0.00074103 | 9.2978e-05 | 0.044462 | 310.6409 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2110245-CC.31473 | aarodriguez | 205629 | 209991 | 209995 | 2024 | 4 | 2024-04-29 10:22 | 2024-04-29 19:26 | 543.87 | 9.06 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.6409 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5270979-CC.3078 | bomesias | 205664 | 209914 | 209915 | 2024 | 4 | 2024-04-29 10:55 | 2024-04-29 12:02 | 67 | 1.12 | 2304 | PILOTO | 1 | Programada | 10 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | se instala macromedicion | 795888 | 1.4072e-05 | 1.2565e-05 | 0.00084434 | 310.6417 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2214237-CC.33133 | aarodriguez | 205634 | 210001 | 210005 | 2024 | 4 | 2024-04-29 11:02 | 2024-04-29 20:46 | 583.8 | 9.73 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00048901 | 5.0258e-05 | 0.029341 | 310.671 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 205643 | 209897 | 209901 | 2024 | 4 | 2024-04-29 11:34 | 2024-04-29 11:52 | 17.1 | 0.29 | 4309 | AGUABLANCA | 111 | No programada | 8436 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se realiza apertura de emergencia para aislar linea rota ofrecia peligro | 795888 | 0 | 0 | 0 | 310.671 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034391-CC.5229 | frvarela | 205647 | 210011 | 210035 | 2024 | 4 | 2024-04-29 11:35 | 2024-04-30 10:02 | 1347.3 | 22.46 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 NODO 1034391 FRENTE A LA PLACA 2C - 15 REPARAR SECUNDARIO TRENZADO QUEMADO LLEVAR 10 MTS AL 4/0 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIAGrupo 96: trafo # 9088 repara secundario (15 mt Al 4/0 y 1 Conector S/Norma | 795888 | 0.0027656 | 0.00012313 | 0.16593 | 310.837 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067516-CC.10464 | jpalechor | 205650 | 210025 | 210030 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:08 | 2024-04-30 09:07 | 1259.03 | 20.98 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 50 NODO 1067510 VELA QUEMADA Y CTA-CTO BARBACHADO, CAMBIAR 2 CTA-CTOSE CAMBIA CORTACIRCUITO Y SE REPONEN 2X8 | 795888 | 0.0023988 | 0.00011434 | 0.14393 | 310.9809 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037480-CC.17673 | aarodriguez | 205730 | 209970 | 209983 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:13 | 2024-04-29 18:19 | 366.37 | 6.11 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | LLEVAR VELA INFORMA ILDE Y DIEGO SIERRA Se debe cambiar el cortacircuito | 795888 | 0.00062951 | 0.00010303 | 0.037771 | 311.0187 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 205659 | 209906 | 209908 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:22 | 2024-04-29 12:23 | 0.95 | 0.02 | 10306 | QUIMBAYA | 78 | No programada | 8551 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 311.0187 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 205660 | 209909 | 209911 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:23 | 2024-04-29 12:26 | 2.68 | 0.04 | 10306 | QUIMBAYA | 62 | No programada | 6761 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 311.0187 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1069411-RC.RI.378 | SCADA | 205660 | 209909 | 209913 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:23 | 2024-04-29 12:26 | 3.02 | 0.05 | 10306 | QUIMBAYA | 16 | No programada | 1790 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0.00011245 | 0.0022491 | 0.0067472 | 311.0254 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 205661 | 209912 | 209935 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:26 | 2024-04-29 13:41 | 74.95 | 1.25 | 10306 | QUIMBAYA | 62 | No programada | 6761 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes grupo 61 retira puente sobre la cruceta calle 72W carrera 28A | 795888 | 0.010619 | 0.0084949 | 0.63712 | 311.6625 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242709-RC.RI.309 | SCADA | 205667 | 209918 | 209919 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:39 | 2024-04-29 12:40 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 98 | No programada | 11235 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 311.6625 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 205666 | 209916 | 209917 | 2024 | 4 | 2024-04-29 12:39 | 2024-04-29 12:40 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 27 | No programada | 3232 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 311.6625 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5151791-RC.RI.038 | aarodriguez | 205718 | 209987 | 209996 | 2024 | 4 | 2024-04-29 13:13 | 2024-04-29 19:41 | 387.43 | 6.46 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 33 | No programada | 2962 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se aisla pararrayo explotado en la Calle 11 bis oeste Cra 54 | 795888 | 0.024042 | 0.0037216 | 1.4425 | 313.105 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1257820-CC.34326 | aarodriguez | 205777 | 209999 | 210000 | 2024 | 4 | 2024-04-29 13:16 | 2024-04-29 19:24 | 367.47 | 6.12 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 93 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 795888 | 0.00071513 | 0.00011685 | 0.042908 | 313.148 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061771-CC.1782 | ldgonzalez | 205699 | 210018 | 210019 | 2024 | 4 | 2024-04-29 13:27 | 2024-04-30 00:16 | 648.1 | 10.8 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 NODO 1061771 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZA UN ADAPTADOR | 795888 | 0.0013298 | 0.00012313 | 0.07979 | 313.2277 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275024-RC.RI.074 | SCADA | 205701 | 209930 | 209931 | 2024 | 4 | 2024-04-29 13:32 | 2024-04-29 13:35 | 2.88 | 0.05 | 16306 | NAPOLES | 34 | No programada | 2839 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.2277 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 205704 | 209936 | 209939 | 2024 | 4 | 2024-04-29 13:41 | 2024-04-29 13:51 | 10.53 | 0.18 | 10306 | QUIMBAYA | 62 | No programada | 6761 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 795888 | 0.0015291 | 0.0084949 | 0.091745 | 313.3195 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5171440-CC.11781 | bomesias | 205719 | 210036 | 210044 | 2024 | 4 | 2024-04-29 14:17 | 2024-04-30 10:48 | 1231.87 | 20.53 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 50 TRAFO 17850 NODO 1570544 SE DEBEN DE CORTAR RAMAS Y REPONER FUSIBLE HAY VEHICULOS PARQUEADOS QUE IMPIDEN TRABAJAR, Grupo realiza poda y cambia cortacircuit | 795888 | 0.0016509 | 8.0413e-05 | 0.099053 | 313.4185 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1413759-CC.28346 | jpalechor | 205731 | 209949 | 210083 | 2024 | 4 | 2024-04-29 14:36 | 2024-04-30 13:38 | 1382.43 | 23.04 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 19 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | el grupo ilde y sierra informan que hay hurto de cable | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4185 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205732 | 209950 | 209957 | 2024 | 4 | 2024-04-29 14:36 | 2024-04-29 15:23 | 47.3 | 0.79 | 20306 | LA MONTANA | 81 | No programada | 410 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 104 Y 47 SECCIONAN EN EL NODO 2038307 HACIA EL PUEBLO DE PANCE Y CONTINUAN DE DIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4185 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205732 | 209950 | 209975 | 2024 | 4 | 2024-04-29 14:36 | 2024-04-29 17:22 | 165.95 | 2.77 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 104 Y 47 SECCIONAN EN EL NODO 2038307 HACIA EL PUEBLO DE PANCE Y CONTINUAN DE DIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4185 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1053124-CC.3665 | aarodriguez | 205756 | 209966 | 209981 | 2024 | 4 | 2024-04-29 16:05 | 2024-04-29 17:57 | 111.28 | 1.85 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 11 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 2.5569e-05 | 1.3821e-05 | 0.0015341 | 313.4201 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145401-RC.RI.402 | SCADA | 205762 | 209969 | 209971 | 2024 | 4 | 2024-04-29 16:46 | 2024-04-29 16:54 | 8.58 | 0.14 | 22302 | VUELTA LARGA | 25 | No programada | 36 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4201 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5185246-CC.18068 | bomesias | 206077 | 210194 | 210196 | 2024 | 5 | 2024-04-29 17:00 | 2024-05-01 10:42 | 2502.05 | 41.7 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPOMNE FUSIBLE A TRAFO pp | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4201 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013216-RC.RI.367 | SCADA | 205751 | 209972 | 209976 | 2024 | 4 | 2024-04-29 17:08 | 2024-04-29 17:31 | 23.53 | 0.39 | 20309 | LA BUITRERA | 31 | No programada | 277 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 50 SE REVISA NODO 5264618 SE REPONEN 2X30 DE LINEA Y RECHAZA CIERRE REVISAR DE DIA Se repara puente roto daño por el vendaval sE CAMBIA CPORTACTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4201 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205771 | 209974 | 209975 | 2024 | 4 | 2024-04-29 17:17 | 2024-04-29 17:22 | 4.37 | 0.07 | 20306 | LA MONTANA | 82 | No programada | 425 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se dispara al tratar de cerrar FL sector san francisco, se abren nuevamente | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.4201 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2037254-CC.36403 | aarodriguez | 205985 | 210123 | 210135 | 2024 | 4 | 2024-04-29 17:33 | 2024-04-30 17:47 | 1454.23 | 24.24 | 20306 | LA MONTANA | 12 | No programada | 144 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se aisla dos puentes rotos sobre la cruceta GRUPO 104 Y 47 SECCIONAN EN EL NODO 2038307 HACIA EL PUEBLO DE PANCE Y CONTINUAN DE DIA COMO REFERENCIA 16 APOYOS DESPUES DE LOS F.L. VDA SAN FRANCISCO | 795888 | 0.0043857 | 0.00018093 | 0.26314 | 313.6832 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 205544 | 209979 | 209980 | 2024 | 4 | 2024-04-29 17:48 | 2024-04-29 17:55 | 6.65 | 0.11 | 22302 | VUELTA LARGA | 55 | No programada | 142 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre fuerte vendaval en la zona | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.6832 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205783 | 209985 | 209986 | 2024 | 4 | 2024-04-29 18:30 | 2024-04-29 18:32 | 1.98 | 0.03 | 20306 | LA MONTANA | 83 | No programada | 426 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se dispara al probar cierre de los fusibles del sector san francisco | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.6832 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205788 | 209993 | 209994 | 2024 | 4 | 2024-04-29 19:22 | 2024-04-29 19:23 | 1.27 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 83 | No programada | 426 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se dispara al probar cierre de fusibles de san francisco antes se habian abierto varios ramales, continuan revisando | 795888 | 0 | 0 | 0 | 313.6832 | 29 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.61178 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 270.1214 | 3.1988 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5064708-CC.49266 | jpalechor | 205874 | 210049 | 210050 | 2024 | 4 | 2024-04-29 22:04 | 2024-04-30 12:30 | 866.37 | 14.44 | 16306 | NAPOLES | 10 | No programada | 1037 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se repone 1x30 de line daño causado podaño de cortacircuito nodo 6357822 | 795888 | 0.018815 | 0.0013029 | 1.1289 | 314.8121 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6357822-CC.33810 | jpalechor | 205824 | 210046 | 210051 | 2024 | 4 | 2024-04-30 06:22 | 2024-04-30 12:31 | 368.77 | 6.15 | 16306 | NAPOLES | 2 | No programada | 242 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO EN MAL ESTADO NODO 6367822 | 795888 | 0.00187 | 0.00030406 | 0.1122 | 314.9243 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001655-CC.10360 | frvarela | 205819 | 210053 | 210097 | 2024 | 4 | 2024-04-30 06:34 | 2024-04-30 13:41 | 427.53 | 7.13 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50Ref trafo # 16426 de 75KVa trif. N: 1001655 Se abre para cambiar Grapa y Bajante de Neutro ( 1 mt cable 250 MCM y 1 Grapa And. 2 tornillos ) Se cierra trafo Servicio normal | 795888 | 0.00065397 | 9.1721e-05 | 0.039238 | 314.9635 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6321101-ST.DPE7101 | jpalechor | 205822 | 0 | 210193 | 2024 | 5 | 2024-04-30 07:02 | 2024-05-01 09:21 | 1578.83 | 26.31 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | nodo 6321101 se repone 1x8 al trafo p14896 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 314.9635 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145754-CC.18829 | aarodriguez | 205832 | 210085 | 210092 | 2024 | 4 | 2024-04-30 07:35 | 2024-04-30 15:14 | 459.63 | 7.66 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se repara puente roto y repone cubo de cortacircuito | 795888 | 9.6245e-05 | 1.2565e-05 | 0.0057747 | 314.9693 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052250-CC.22285 | bomesias | 205835 | 210042 | 210045 | 2024 | 4 | 2024-04-30 08:01 | 2024-04-30 11:22 | 200.83 | 3.35 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se reraliza reparacion secundaria | 795888 | 0.00022308 | 6.6592e-05 | 0.013385 | 314.9827 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017454-CC.6181 | aarodriguez | 206002 | 210142 | 210170 | 2024 | 4 | 2024-04-30 09:03 | 2024-04-30 18:42 | 579 | 9.65 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone una vela dañada | 795888 | 0.0014671 | 0.00015203 | 0.088026 | 315.0707 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217571-CC.17538 | aarodriguez | 205858 | 210033 | 210101 | 2024 | 4 | 2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 15:31 | 331.4 | 5.52 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 201 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Interno | 795888 | 0 | 0 | 0 | 315.0707 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 205860 | 210037 | 210041 | 2024 | 4 | 2024-04-30 10:21 | 2024-04-30 10:30 | 8.57 | 0.14 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10672 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | ABIERTO CIERCUITO MOJICA GRUPO 50 SOLIICTA LA APERTURA URGENTE HAY PUENTE HACIEN ARCO CON LA CRUCETA NODO 5171440 | 795888 | 0.0018772 | 0.013409 | 0.11263 | 315.1834 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230352-CC.28554 | ragomez | 205872 | 210058 | 210061 | 2024 | 4 | 2024-04-30 11:21 | 2024-04-30 13:28 | 126.37 | 2.11 | 26307 | LA CAROLINA | 6 | No programada | 26 | No Excluida | 1401 | ACCIDENTE OCURRIDO A PERSONAL - RED EMCALI | el grupo ilde y diego sierre reponen fusible 1*25amp . informa sobre una person accidentada con las lineas de media tension que se encontraba reparando un techo. el accidentado se llama javier aguirre se encuentra en el hospital de siloe | 795888 | 6.8929e-05 | 3.2668e-05 | 0.0041358 | 315.1875 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044936-CC.18641 | aarodriguez | 205950 | 210148 | 210153 | 2024 | 4 | 2024-04-30 12:55 | 2024-04-30 19:41 | 406.37 | 6.77 | 18303 | GUACANDA | 7 | No programada | 602 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Se repone fusible, daño por plastico sobre el primario | 795888 | 0.0051207 | 0.00075639 | 0.30724 | 315.4947 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298237-CC.22796 | aarodriguez | 205883 | 210162 | 210165 | 2024 | 4 | 2024-04-30 12:59 | 2024-04-30 20:32 | 452.85 | 7.55 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen dos fusibles no se encuentra falla | 795888 | 0.00030356 | 4.0207e-05 | 0.018214 | 315.5129 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251490-CC.49878 | aarodriguez | 205909 | 210144 | 210149 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:00 | 2024-04-30 18:25 | 324.82 | 5.41 | 2315 | LOS CERROS | 11 | No programada | 827 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 795888 | 0.0056215 | 0.0010391 | 0.33729 | 315.8502 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5017891-CC.48943 | aarodriguez | 205963 | 210106 | 210115 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:02 | 2024-04-30 17:04 | 241.65 | 4.03 | 16307 | UNIVALLE | 5 | No programada | 118 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito de linea dañado | 795888 | 0.0005975 | 0.00014826 | 0.03585 | 315.8861 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | aarodriguez | 205983 | 210134 | 210137 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:06 | 2024-04-30 17:56 | 290.07 | 4.83 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 795888 | 0.0026763 | 0.0005541 | 0.16058 | 316.0467 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6499449-CC.26652 | aarodriguez | 205890 | 210054 | 210088 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:08 | 2024-04-30 15:01 | 113.33 | 1.89 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 78 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00018523 | 9.8004e-05 | 0.011114 | 316.0578 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1154770-RC.RI.358 | SCADA | 205891 | 210055 | 210063 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:13 | 2024-04-30 13:40 | 26.95 | 0.45 | 9540 | PANORAMA | 52 | No programada | 125 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Daño en fusibles de linea de predio particular | 795888 | 7.0676e-05 | 0.00015706 | 0.0042405 | 316.062 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 205891 | 210055 | 210068 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:13 | 2024-04-30 13:56 | 42.72 | 0.71 | 9540 | PANORAMA | 27 | No programada | 116 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Daño en fusibles de linea de predio particular | 795888 | 0.00010348 | 0.00014575 | 0.0062089 | 316.0682 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205892 | 210056 | 210057 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:16 | 2024-04-30 13:24 | 7.35 | 0.12 | 20306 | LA MONTANA | 83 | No programada | 470 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren los RI del club del dpto y chorro plata | 795888 | 7.0864e-05 | 0.00059054 | 0.0042519 | 316.0725 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 205893 | 210059 | 210060 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:26 | 2024-04-30 13:26 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 316.0725 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178121-IP.CB06311 | SCADA | 205896 | 210064 | 210082 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:41 | 2024-04-30 14:39 | 58.6 | 0.98 | 6311 | CALLE 14 | 14 | No programada | 533 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se desconecta trafo en camara balcones de los angeles el cual se quemo | 795888 | 0.0006563 | 0.00066969 | 0.039378 | 316.1119 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6174817-RC.RI.395 | SCADA | 205901 | 210065 | 210066 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:53 | 2024-04-30 13:53 | 0.33 | 0.01 | 18303 | GUACANDA | 40 | No programada | 4339 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 316.1119 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 205904 | 210067 | 210069 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:55 | 2024-04-30 13:56 | 0.95 | 0.02 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8651 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del cto Guacanda | 795888 | 0 | 0 | 0 | 316.1119 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6221246-CC.49028 | jmrojas | 205905 | 210070 | 210167 | 2024 | 4 | 2024-04-30 13:57 | 2024-04-30 15:22 | 84.65 | 1.41 | 9540 | PANORAMA | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 49 cambia 1 ccto en los F.L N# 6221246. | 795888 | 1.2401e-05 | 8.7952e-06 | 0.00074407 | 316.1126 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2350602-CC.34809 | ldgonzalez | 205911 | 210182 | 210183 | 2024 | 5 | 2024-04-30 14:07 | 2024-05-01 02:16 | 728.75 | 12.15 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 NODO 2350602 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 316.1126 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5239541-CC.20304 | aarodriguez | 206147 | 210237 | 210277 | 2024 | 5 | 2024-04-30 14:17 | 2024-05-01 19:16 | 1738.97 | 28.98 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se cambia poste secundario fracturado, da;o por arbol | 795888 | 0.00050977 | 1.759e-05 | 0.030586 | 316.1432 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914158-CC.53663 | ldgonzalez | 205918 | 210172 | 210173 | 2024 | 4 | 2024-04-30 14:30 | 2024-04-30 23:38 | 547.5 | 9.13 | 18301 | LAS CRUCES | 6 | No programada | 460 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 5208700 COMO REFERENCIA SE REPONEN 3X15 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0052769 | 0.00057797 | 0.31661 | 316.4598 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 205920 | 210079 | 210081 | 2024 | 4 | 2024-04-30 14:37 | 2024-04-30 14:38 | 1.92 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 69 | No programada | 749 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 316.4598 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1177125-BE.9906 | aarodriguez | 205921 | 210080 | 210147 | 2024 | 4 | 2024-04-30 14:38 | 2024-04-30 19:15 | 277.43 | 4.62 | 6311 | CALLE 14 | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia trafo quemado, pendiente que 77 pase los datos | 795888 | 0.00022058 | 4.7745e-05 | 0.013235 | 316.473 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229430-SZ.SZ.102 | aarodriguez | 205923 | 210084 | 210103 | 2024 | 4 | 2024-04-30 14:40 | 2024-04-30 16:03 | 82.63 | 1.38 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE NROMALIZA EL CTO PREVIA REALIMENTACION PARCIAL POR CTO ALTO MENGA | 795888 | 0.0085621 | 0.0062044 | 0.51372 | 316.9868 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 205923 | 210084 | 210136 | 2024 | 4 | 2024-04-30 14:40 | 2024-04-30 18:05 | 204.68 | 3.41 | 14306 | ALAMOS | 71 | No programada | 4453 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE NROMALIZA EL CTO PREVIA REALIMENTACION PARCIAL POR CTO ALTO MENGA | 795888 | 0.019079 | 0.005595 | 1.1447 | 318.1315 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 205928 | 210086 | 210091 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:03 | 2024-04-30 15:14 | 11.02 | 0.18 | 22302 | VUELTA LARGA | 81 | No programada | 394 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente de trafo y reponer cubo, el puenye muy cerca a la cruceta | 795888 | 8.9108e-05 | 0.00049504 | 0.0053465 | 318.1368 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 205931 | 210089 | 210090 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:12 | 2024-04-30 15:13 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.1368 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 205932 | 210093 | 210094 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:15 | 2024-04-30 15:16 | 0.17 | 0 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.1368 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 205933 | 210095 | 210096 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:16 | 2024-04-30 15:16 | 0.33 | 0.01 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.1368 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2118858-CC.32207 | aarodriguez | 205938 | 210114 | 210119 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:20 | 2024-04-30 17:01 | 100.42 | 1.67 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 64 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repone un fusible, lluvia en la zona | 795888 | 0.00013429 | 8.0413e-05 | 0.0080574 | 318.1449 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215803-CC.48809 | aarodriguez | 205951 | 210117 | 210126 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:29 | 2024-04-30 17:18 | 109.1 | 1.82 | 10319 | EL ESTERO | 16 | No programada | 901 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen dos fusibles no se encuentra falla | 795888 | 0.0020604 | 0.0011321 | 0.12362 | 318.2685 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6437036-CC.29797 | aarodriguez | 205941 | 210099 | 210105 | 2024 | 4 | 2024-04-30 15:30 | 2024-04-30 16:18 | 48.07 | 0.8 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 8 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 8.0413e-06 | 1.0052e-05 | 0.00048248 | 318.269 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128736-CC.19989 | aarodriguez | 205957 | 210122 | 210127 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:15 | 2024-04-30 17:20 | 65.07 | 1.08 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 40 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible, daño por ramas | 795888 | 5.4279e-05 | 5.0258e-05 | 0.0032567 | 318.2723 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288746-CC.50087 | bomesias | 206066 | 210187 | 210205 | 2024 | 5 | 2024-04-30 16:21 | 2024-05-01 11:04 | 1123.48 | 18.72 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 305 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE REALIZA REPARACION SECUNDARIA ZONA DE ALTO RIESGO | 795888 | 0.0071739 | 0.00038322 | 0.43043 | 318.7027 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 205969 | 210107 | 210116 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:42 | 2024-04-30 17:04 | 22.08 | 0.37 | 1308 | SILOE | 48 | No programada | 670 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente roto de acometida la cual se encuentra en unas gradas | 795888 | 0.00031148 | 0.00084183 | 0.018689 | 318.7214 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205970 | 210108 | 210109 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:43 | 2024-04-30 16:44 | 0.6 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 82 | No programada | 425 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.7214 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205972 | 210110 | 210111 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:44 | 2024-04-30 16:44 | 0.62 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 82 | No programada | 425 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | rechaza cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.7214 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205973 | 210112 | 210124 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:44 | 2024-04-30 17:33 | 48.73 | 0.81 | 20306 | LA MONTANA | 27 | No programada | 78 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se dejan abiertos fusibles hacia el peon pendiente revisar mañana | 795888 | 7.9383e-05 | 9.8004e-05 | 0.004763 | 318.7261 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217750-RC.RI.355 | SCADA | 205973 | 210112 | 210128 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:44 | 2024-04-30 17:41 | 56.37 | 0.94 | 20306 | LA MONTANA | 26 | No programada | 207 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se dejan abiertos fusibles hacia el peon pendiente revisar mañana | 795888 | 0.00024448 | 0.00026009 | 0.014669 | 318.7408 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5264570-RC.RI.013 | SCADA | 205973 | 210112 | 210154 | 2024 | 4 | 2024-04-30 16:44 | 2024-04-30 19:47 | 182.58 | 3.04 | 20306 | LA MONTANA | 17 | No programada | 64 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se dejan abiertos fusibles hacia el peon pendiente revisar mañana | 795888 | 0.00024446 | 8.0413e-05 | 0.014667 | 318.7555 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131541-CC.34949 | aarodriguez | 205980 | 210140 | 210145 | 2024 | 4 | 2024-04-30 17:05 | 2024-04-30 18:36 | 91.02 | 1.52 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repone un fusible fuerte lluvia en la zona | 795888 | 1.7188e-05 | 1.1308e-05 | 0.0010313 | 318.7565 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240421-CC.47863 | bomesias | 206015 | 210150 | 210210 | 2024 | 5 | 2024-04-30 17:11 | 2024-05-01 08:33 | 921.63 | 15.36 | 20306 | LA MONTANA | 10 | No programada | 63 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen fusibles | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.7565 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1177117-CM.9904 | aarodriguez | 205986 | 210125 | 210146 | 2024 | 4 | 2024-04-30 17:38 | 2024-04-30 19:15 | 97.45 | 1.62 | 6311 | CALLE 14 | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre via para cambiar trafo quemado | 795888 | 3.8674e-05 | 2.3873e-05 | 0.0023204 | 318.7588 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 205989 | 210129 | 210130 | 2024 | 4 | 2024-04-30 17:46 | 2024-04-30 17:47 | 0.8 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 53 | No programada | 285 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | RECHAZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.7588 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 205991 | 210131 | 210132 | 2024 | 4 | 2024-04-30 17:48 | 2024-04-30 17:49 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza el recvierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 318.7588 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 205992 | 210133 | 210163 | 2024 | 4 | 2024-04-30 17:49 | 2024-04-30 20:52 | 183.08 | 3.05 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2381 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara linea primaria rota en la Cra 45 Calle 13 | 795888 | 0.0091245 | 0.0029916 | 0.54747 | 319.3063 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1237446-CC.22464 | bomesias | 205997 | 210223 | 210224 | 2024 | 5 | 2024-04-30 18:11 | 2024-05-01 12:32 | 1101.32 | 18.36 | 12316 | FEEDER I | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE AISLA TRANSFORMADOR PARTICULAR PARA CAMBIO P9485 SE REPOENE 1X15 DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 319.3063 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6143024-CC.27941 | aarodriguez | 205998 | 210160 | 210161 | 2024 | 4 | 2024-04-30 18:29 | 2024-04-30 20:30 | 121.2 | 2.02 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen dos fusibles del trafo que alimenta la estacion del mio | 795888 | 0 | 0 | 0 | 319.3063 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022253-SW.SW.183 | aarodriguez | 205999 | 210141 | 210158 | 2024 | 4 | 2024-04-30 18:34 | 2024-04-30 20:10 | 96.32 | 1.61 | 16308 | LIMONAR | 197 | No programada | 5995 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota en la cfarrera 70 Calle 17 daño por union Cu y Al | 795888 | 0.012127 | 0.0075325 | 0.72764 | 320.0339 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221477-IP.CB16308 | SCADA | 205999 | 210141 | 210168 | 2024 | 4 | 2024-04-30 18:34 | 2024-04-30 21:30 | 176.42 | 2.94 | 16308 | LIMONAR | 54 | No programada | 3124 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota en la cfarrera 70 Calle 17 daño por union Cu y Al | 795888 | 0.01154 | 0.0039252 | 0.6924 | 320.7263 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172883-CC.20238 | aarodriguez | 206007 | 210143 | 210152 | 2024 | 4 | 2024-04-30 18:42 | 2024-04-30 19:44 | 62.08 | 1.03 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparaciones secundarias | 795888 | 1.1647e-05 | 1.1308e-05 | 0.00069884 | 320.727 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6462901-CC.25042 | bomesias | 206016 | 210176 | 210235 | 2024 | 5 | 2024-04-30 19:43 | 2024-05-01 09:39 | 835.63 | 13.93 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | sE RETIRA EL E12324 DE 112.5 MARCA SIEMENS SE INSTALA EL E17011 DE 112.5 KVA MARCA SIEMENS | 795888 | 0.0012252 | 8.7952e-05 | 0.07351 | 320.8005 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 206018 | 210155 | 210156 | 2024 | 4 | 2024-04-30 19:53 | 2024-04-30 19:53 | 0.33 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 82 | No programada | 493 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 320.8005 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6493033-CC.25956 | bomesias | 206023 | 210159 | 210203 | 2024 | 5 | 2024-04-30 20:11 | 2024-05-01 11:03 | 891.53 | 14.86 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | sE REALIZA RETIRO DE TRANSFORMADOR QUEMADO LA CARGA LA ASUME EL TRANSFORMADORE10356 DEL NODO 5044898 SE CIERRAN PUENTES CARRERA 2N CALLE 4N ESQUINA | 795888 | 0.00067215 | 4.5232e-05 | 0.040329 | 320.8409 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 206029 | 210164 | 210166 | 2024 | 4 | 2024-04-30 20:53 | 2024-04-30 21:01 | 7.73 | 0.13 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2381 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre urgente por rama puenteando el primario y ocasionando arco electrico | 795888 | 0.00038891 | 0.0029916 | 0.023335 | 320.8642 | 30 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.63288 | 223.4581 | 2.6654 | 2.1277 | 0.025137 | 272.2491 | 3.2239 | 4.5375 | 3.2239 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091123-CC.7399 | aarodriguez | 206073 | 210289 | 210291 | 2024 | 5 | 2024-04-30 21:11 | 2024-05-01 23:14 | 1563.65 | 26.06 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 TRAFO 21269 NODO 1091123 SE REPARA PUENTE SECUNDARIO DE FASE, SE UTILIZAN 30 CMS AL AISLADO 1/0 Y 2 GRAPAS DE PERFORACION | 795888 | 0.0046823 | 0.00017967 | 0.28094 | 321.1451 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044898-CC.18642 | bomesias | 206136 | 210226 | 210229 | 2024 | 5 | 2024-04-30 22:14 | 2024-05-01 01:08 | 174.07 | 2.9 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 135 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE REALIZA APERTURA PARA QUE ESTE TRANSFORMADOR ASUMA CARGA DEL E16265 | 795888 | 0.0004919 | 0.00016962 | 0.029514 | 321.1747 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 205839 | 210178 | 210179 | 2024 | 5 | 2024-05-01 01:40 | 2024-05-01 01:42 | 2.35 | 0.04 | 20305 | CANASGORDAS | 342 | No programada | 2825 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 321.1747 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5264707-CC.19417 | bomesias | 206043 | 210181 | 210200 | 2024 | 5 | 2024-05-01 01:52 | 2024-05-01 11:01 | 549.12 | 9.15 | 20305 | CANASGORDAS | 23 | No programada | 255 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 NODO 5264707 SE REPONEN 2X65 SOBRE UN MONOPOLAR RECHAZA CIERRE QUEDA ABIERTO REVISAR RED SUBTERRANEA | 795888 | 0.0029316 | 0.0003204 | 0.1759 | 321.3506 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261983-BE.27397 | bomesias | 206043 | 210181 | 210202 | 2024 | 5 | 2024-05-01 01:52 | 2024-05-01 11:02 | 549.8 | 9.16 | 20305 | CANASGORDAS | 2 | No programada | 44 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 NODO 5264707 SE REPONEN 2X65 SOBRE UN MONOPOLAR RECHAZA CIERRE QUEDA ABIERTO REVISAR RED SUBTERRANEA | 795888 | 0.0005064 | 5.5284e-05 | 0.030384 | 321.3809 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223028-ST.PH52856 | bomesias | 206051 | 210208 | 210216 | 2024 | 5 | 2024-05-01 05:26 | 2024-05-01 11:31 | 365 | 6.08 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X15 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 795888 | 9.1671e-05 | 1.5077e-05 | 0.0055003 | 321.3864 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5192943-CC.1781 | bomesias | 206111 | 210213 | 210214 | 2024 | 5 | 2024-05-01 07:14 | 2024-05-01 11:18 | 243.73 | 4.06 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.00036219 | 8.9209e-05 | 0.021731 | 321.4082 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8289 | bomesias | 206091 | 210217 | 210218 | 2024 | 5 | 2024-05-01 07:50 | 2024-05-01 11:41 | 231.37 | 3.86 | 20308 | LA MARIA | 15 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X15 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 795888 | 0.00023765 | 6.1566e-05 | 0.014259 | 321.4224 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014387-ST.20847 | bomesias | 206064 | 210186 | 210234 | 2024 | 5 | 2024-05-01 08:22 | 2024-05-01 13:30 | 308.22 | 5.14 | 21503 | LA Y | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Mantenimiento interno inducolma | 795888 | 0 | 0 | 0 | 321.4224 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101719-CC.2823 | aarodriguez | 206067 | 210188 | 210261 | 2024 | 5 | 2024-05-01 08:26 | 2024-05-01 14:46 | 379.65 | 6.33 | 1312 | RIO CALI | 1 | Programada | 70 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian postes en mal estado | 795888 | 0.00055674 | 8.7952e-05 | 0.033404 | 321.4558 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1139088-CC.19126 | jmrojas | 206068 | 210253 | 210262 | 2024 | 5 | 2024-05-01 08:35 | 2024-05-01 17:01 | 506.18 | 8.44 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 0.00014846 | 1.759e-05 | 0.0089078 | 321.4647 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2095777-CC.52968 | bomesias | 206071 | 210189 | 210240 | 2024 | 5 | 2024-05-01 08:40 | 2024-05-01 12:15 | 215 | 3.58 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente cintandina CAMBIO EQUIPOS DE MEDIDA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 321.4647 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060741-CC.1261 | jmrojas | 206124 | 210258 | 210263 | 2024 | 5 | 2024-05-01 10:29 | 2024-05-01 17:00 | 391.35 | 6.52 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 649 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 2x50 amp, antes retirahoja de palme en el N# 2319705. | 795888 | 0.0053167 | 0.00081544 | 0.319 | 321.7837 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283876-CC.22466 | bomesias | 206089 | 210212 | 210239 | 2024 | 5 | 2024-05-01 10:33 | 2024-05-01 11:52 | 78.95 | 1.32 | 12316 | FEEDER I | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE REPONE FUSIBLE TRANSFORMADOR PARTICULAR | 795888 | 0 | 0 | 0 | 321.7837 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5201993-CC.27103 | aarodriguez | 206090 | 210279 | 210280 | 2024 | 5 | 2024-05-01 10:36 | 2024-05-01 17:18 | 401.68 | 6.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | VIA AL MAR PASANDO LA IGLESIA DE TERRON. 1 PRI ENTRA A LA DERECHA PANADERIAS CASITA DE LA ALMOJABANA / LA HILERA. | 795888 | 0.00015971 | 2.3873e-05 | 0.0095825 | 321.7933 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063740-CC.3 | jpalechor | 206096 | 210198 | 210215 | 2024 | 5 | 2024-05-01 10:48 | 2024-05-01 12:27 | 99.08 | 1.65 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE CAMBIA TRANSFORMADOR SE RETIRA E17011 DE 112.5 SE INSTALA EL E21402 DE 45 KVA MARCA MAGNETRON | 795888 | 0.00010158 | 6.1566e-05 | 0.0060951 | 321.7994 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1134051-CC.19236 | jmrojas | 206097 | 210278 | 210284 | 2024 | 5 | 2024-05-01 10:54 | 2024-05-01 20:50 | 596.52 | 9.94 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se reponefusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 321.7994 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261983-BE.27396 | aarodriguez | 206099 | 210201 | 210267 | 2024 | 5 | 2024-05-01 11:02 | 2024-05-01 17:49 | 407.13 | 6.79 | 20305 | CANASGORDAS | 4 | No programada | 6 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se cambia tramo de cable monopolar da;ado | 795888 | 5.1188e-05 | 7.5387e-06 | 0.0030713 | 321.8025 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5187435-CC.15418 | bomesias | 206102 | 210206 | 210236 | 2024 | 5 | 2024-05-01 11:05 | 2024-05-01 11:41 | 36.17 | 0.6 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 6.4079e-05 | 0.0001068 | 0.0038448 | 321.8063 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 206062 | 210207 | 210209 | 2024 | 5 | 2024-05-01 11:26 | 2024-05-01 11:30 | 4.17 | 0.07 | 7318 | HORMIGUERO | 94 | No programada | 8974 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO SOBRE EL ALIMENTADOR DURACION TRES MIN OJO | 795888 | 0.00078928 | 0.011275 | 0.047357 | 321.8537 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813611-CC.50253 | aarodriguez | 206115 | 210243 | 210252 | 2024 | 5 | 2024-05-01 12:06 | 2024-05-01 15:50 | 224.35 | 3.74 | 24307 | CACHIPAY | 51 | No programada | 7027 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone vela dañada | 795888 | 0.033021 | 0.0088291 | 1.9813 | 323.835 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 206126 | 210219 | 210220 | 2024 | 5 | 2024-05-01 12:41 | 2024-05-01 12:42 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3867 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 323.835 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 206128 | 210221 | 210230 | 2024 | 5 | 2024-05-01 12:42 | 2024-05-01 13:22 | 39.67 | 0.66 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3867 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA Y RERCHAZA | 795888 | 0.0032068 | 0.0048587 | 0.19241 | 324.0274 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134391-CC.19964 | aarodriguez | 206139 | 210255 | 210269 | 2024 | 5 | 2024-05-01 13:04 | 2024-05-01 18:06 | 301.77 | 5.03 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repara da;o secundario de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.0274 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 206142 | 210231 | 210241 | 2024 | 5 | 2024-05-01 13:22 | 2024-05-01 14:03 | 40.95 | 0.68 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3867 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PARARRAYO CARRERA 61 # 9-230 SE NORMALIZA EL CTO | 795888 | 0.0033039 | 0.0048587 | 0.19824 | 324.2256 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245945-CC.48609 | aarodriguez | 206148 | 210238 | 210282 | 2024 | 5 | 2024-05-01 13:50 | 2024-05-01 20:02 | 371.78 | 6.2 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre trafo para cambio de postes secundarios. | 795888 | 3.116e-05 | 5.0258e-06 | 0.0018696 | 324.2275 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 206156 | 210245 | 210248 | 2024 | 5 | 2024-05-01 14:44 | 2024-05-01 14:45 | 1.23 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.2275 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 206157 | 210246 | 210247 | 2024 | 5 | 2024-05-01 14:44 | 2024-05-01 14:45 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3298 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.2275 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 206158 | 210250 | 210251 | 2024 | 5 | 2024-05-01 15:35 | 2024-05-01 15:36 | 0.48 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.2275 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1094530-CC.16067 | jmrojas | 206161 | 210274 | 210275 | 2024 | 5 | 2024-05-01 15:54 | 2024-05-01 18:01 | 126.9 | 2.12 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para rerparacion secundaria, se utilizan 1 conector de perforaci[on. | 795888 | 1.0655e-05 | 5.0258e-06 | 0.00063929 | 324.2281 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109677-CC.7836 | aarodriguez | 206169 | 210281 | 210287 | 2024 | 5 | 2024-05-01 17:10 | 2024-05-01 20:25 | 195.35 | 3.26 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 795888 | 0.00019661 | 6.031e-05 | 0.011797 | 324.2399 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130005-CC.18518 | aarodriguez | 206178 | 210288 | 210290 | 2024 | 5 | 2024-05-01 18:20 | 2024-05-01 23:01 | 281.27 | 4.69 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 154 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO 10238 NODO 1130005 SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0.00090749 | 0.00019349 | 0.054449 | 324.2944 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 206179 | 210268 | 210270 | 2024 | 5 | 2024-05-01 18:21 | 2024-05-01 18:31 | 9.83 | 0.16 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre | 795888 | 3.2366e-05 | 0.00020229 | 0.001942 | 324.2963 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 206180 | 210271 | 210272 | 2024 | 5 | 2024-05-01 18:31 | 2024-05-01 18:32 | 0.83 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.2963 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 206181 | 210273 | 210276 | 2024 | 5 | 2024-05-01 18:32 | 2024-05-01 19:29 | 57.37 | 0.96 | 20305 | CANASGORDAS | 45 | No programada | 161 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira arbol sobre el primario en la Cra 127 Calle 22 | 795888 | 0.0001942 | 0.00020229 | 0.011652 | 324.3079 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 206191 | 210285 | 210286 | 2024 | 5 | 2024-05-01 21:18 | 2024-05-01 21:19 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.3079 | 1 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.021096 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 274.1455 | 3.2437 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2108747-CC.34105 | aarodriguez | 205854 | 210343 | 210344 | 2024 | 5 | 2024-04-30 09:32 | 2024-05-02 13:49 | 3136.82 | 52.28 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | EL CLIENTE INFORMA QUE LE FALTA UNA FASE .PERO HOY MIERCOLES FESTIVO NO HAY PERSONAL PARA ATENDER GRUPO Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.3079 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018876-CC.7269 | aarodriguez | 206261 | 210336 | 210346 | 2024 | 5 | 2024-04-30 11:20 | 2024-05-02 12:41 | 2960.2 | 49.34 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 17 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se reparan lineas secundarias | 795888 | 0.0010539 | 2.136e-05 | 0.063234 | 324.3712 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172981-CC.47887 | ldgonzalez | 206194 | 210293 | 210296 | 2024 | 5 | 2024-04-30 12:26 | 2024-05-02 00:44 | 2178.43 | 36.31 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 80 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE AISLAN GUADUAS SOBRE EL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.0036498 | 0.00010052 | 0.21899 | 324.5902 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 206478 | 210508 | 210509 | 2024 | 5 | 2024-05-01 06:00 | 2024-05-03 17:23 | 3563.12 | 59.39 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 44: Ref trafo # 19205 de 50KVa monof. N: 1258206 Antiguas antenas de Caracol Trafo quemado para cambio queda abierto Grupo informa llevar de 25KVa llevarlo en Carro DIMAX Doble Cabina Y subir en Aparejo Poste, Prot. Normales queda abierto/ENTERAD | 795888 | 0.00067159 | 1.1308e-05 | 0.040295 | 324.6305 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1142194-CC.13128 | bomesias | 206228 | 210319 | 210321 | 2024 | 5 | 2024-05-01 12:40 | 2024-05-02 10:05 | 1285.23 | 21.42 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 3X10 DE LINEA ANTES PARTICULARES REALIZAN PODA INTERNA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6305 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111370-CC.50668 | davarela | 206945 | 210794 | 210801 | 2024 | 5 | 2024-05-01 15:40 | 2024-05-05 02:40 | 4980.37 | 83.01 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 118 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 23: Ref trafo PP # 3776 de 112.5KVa trif. N: 111370 Neutro roto para reparar LLevar 10 mt cable Al #2 ACSR Cortar arbol causante del da?o -trafo queda cerrado | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6305 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5189241-CC.19901 | jmrojas | 206184 | 210471 | 210516 | 2024 | 5 | 2024-05-01 19:11 | 2024-05-03 17:30 | 2778.8 | 46.31 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia cortacto dañlado de trafo particular, repone fusible 1x5 amp. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6305 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5099099-CC.3695 | ldgonzalez | 206186 | 210294 | 210297 | 2024 | 5 | 2024-05-01 19:47 | 2024-05-02 00:47 | 299.55 | 4.99 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 TRAFO 17949 NODO 1179845 SE REPONE 1X8 AMP | 795888 | 0.00016301 | 3.2668e-05 | 0.0097808 | 324.6402 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206202 | 210298 | 210300 | 2024 | 5 | 2024-05-02 03:22 | 2024-05-02 03:23 | 0.92 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6402 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 206202 | 210298 | 210301 | 2024 | 5 | 2024-05-02 03:22 | 2024-05-02 03:23 | 1.3 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6402 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 206208 | 210302 | 210303 | 2024 | 5 | 2024-05-02 04:57 | 2024-05-02 04:58 | 0.95 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 121 | No programada | 5925 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 324.6402 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1088645-SW.SW.120 | ldgonzalez | 206209 | 210304 | 210306 | 2024 | 5 | 2024-05-02 04:58 | 2024-05-02 06:14 | 75.5 | 1.26 | 5313 | BRETA��A | 121 | No programada | 5925 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE REALIMENTA POR CTO COL9ON ANTES GRUPO 50 REALIZA APERTURA DE RI PRINCIPAL | 795888 | 0.0093801 | 0.0074445 | 0.56281 | 325.203 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 206216 | 210307 | 210309 | 2024 | 5 | 2024-05-02 06:14 | 2024-05-02 06:37 | 22.9 | 0.38 | 5314 | COLON | 6 | No programada | 402 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE ABREN CUCHILLAS CALLE 10a CARRERA 36 PARA DAR SERVICIO A LA CLINICA SE REALIMENTA POR CTO COLON | 795888 | 0.00019194 | 0.0005051 | 0.011516 | 325.2146 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178211-IP.CB05313 | SCADA | 206220 | 210308 | 210312 | 2024 | 5 | 2024-05-02 06:25 | 2024-05-02 08:05 | 99.73 | 1.66 | 5314 | COLON | 25 | No programada | 1164 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE REALIMENTA PARCIALMENTE POR CTO COLON | 795888 | 0.0024278 | 0.0014625 | 0.14567 | 325.3602 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1203053-ST.V109245 | jpalechor | 206230 | 210311 | 210327 | 2024 | 5 | 2024-05-02 07:13 | 2024-05-02 11:01 | 227.58 | 3.79 | 5314 | COLON | 7 | No programada | 336 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA POR ARBOL | 795888 | 0.0016 | 0.00042217 | 0.096001 | 325.4562 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6221246-CC.49028 | bomesias | 206233 | 210317 | 210318 | 2024 | 5 | 2024-05-02 07:26 | 2024-05-02 09:15 | 109 | 1.82 | 9540 | PANORAMA | 2 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | sE CAMBIA CORTACIRCUITO Y SE REPONEN 3X10 DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.4562 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5043808-CC.18999 | ldgonzalez | 206226 | 210423 | 210424 | 2024 | 5 | 2024-05-02 07:37 | 2024-05-03 00:53 | 1035.78 | 17.26 | 20303 | CAPRI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 TRAFO PP 9159 NODO 5043808 SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.4562 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040731-CC.3109 | aarodriguez | 206255 | 210328 | 210345 | 2024 | 5 | 2024-05-02 08:03 | 2024-05-02 11:18 | 194.9 | 3.25 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 77: Ref trafo # 16141 de 112.5KVa trif. N: 1040731 repara daño Se utilizan 50 cm cable Al 4/0 entorchado y 8 conectores de Perforacion | 795888 | 0.00013884 | 4.272e-05 | 0.0083303 | 325.4646 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193541-CC.12725 | bomesias | 206237 | 210315 | 210329 | 2024 | 5 | 2024-05-02 08:40 | 2024-05-02 11:29 | 169.12 | 2.82 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 55 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00019488 | 6.9105e-05 | 0.011693 | 325.4763 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023491-CC.47 | bomesias | 206253 | 210325 | 210332 | 2024 | 5 | 2024-05-02 09:22 | 2024-05-02 11:05 | 103 | 1.72 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 18 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | sE REALIZA APERTURA PARA RETIRAR TRAFO PROVISIONAL | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.4763 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | bomesias | 206262 | 210340 | 210341 | 2024 | 5 | 2024-05-02 09:41 | 2024-05-02 12:16 | 155 | 2.58 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 342 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se podan arboles y se cambia aislador | 795888 | 0.0011086 | 0.00042971 | 0.066519 | 325.5428 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5235405-CC.12359 | bomesias | 206247 | 210320 | 210335 | 2024 | 5 | 2024-05-02 09:50 | 2024-05-02 11:45 | 114.62 | 1.91 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE REPARA RED PREENSAMBLADA | 795888 | 6.2396e-05 | 3.2668e-05 | 0.0037437 | 325.5465 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193451-CC.12723 | aarodriguez | 206263 | 210342 | 210357 | 2024 | 5 | 2024-05-02 13:04 | 2024-05-02 16:00 | 175.82 | 2.93 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 39 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00014358 | 4.9002e-05 | 0.0086145 | 325.5551 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 206272 | 210347 | 210348 | 2024 | 5 | 2024-05-02 14:31 | 2024-05-02 14:33 | 1.98 | 0.03 | 2315 | LOS CERROS | 170 | No programada | 4427 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.5551 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206275 | 210349 | 210350 | 2024 | 5 | 2024-05-02 14:41 | 2024-05-02 14:42 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 233 | No programada | 6722 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.5551 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1047027-CC.4261 | aarodriguez | 206281 | 210364 | 210389 | 2024 | 5 | 2024-05-02 14:58 | 2024-05-02 18:51 | 233.32 | 3.89 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito dañado | 795888 | 5.3764e-05 | 1.3821e-05 | 0.0032258 | 325.5584 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113458-CC.51813 | bomesias | 206306 | 0 | 210434 | 2024 | 5 | 2024-05-02 15:28 | 2024-05-03 07:45 | 977.43 | 16.29 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se pone fusible de linea alimentacion transformador particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.5584 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 206307 | 210352 | 210354 | 2024 | 5 | 2024-05-02 15:31 | 2024-05-02 15:52 | 20.97 | 0.35 | 21503 | LA Y | 150 | No programada | 305 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre, estaba prevenido por corte de ramas | 795888 | 0.00013413 | 0.00038322 | 0.0080476 | 325.5664 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032071-CC.5666 | aarodriguez | 206308 | 210353 | 210365 | 2024 | 5 | 2024-05-02 15:37 | 2024-05-02 17:08 | 90.68 | 1.51 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento plaza de mercado del porvenir | 795888 | 0 | 0 | 0 | 325.5664 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114225-CC.20505 | wicuesta | 206311 | 210531 | 210541 | 2024 | 5 | 2024-05-02 15:41 | 2024-05-03 18:02 | 1581.42 | 26.36 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 54: REf trafo # 5121 de 75KVa trif. N: 5114225 colegio Valores Se debe programar Grupo de Red Aerea, Se debe hacer en Escalera No entra carro Canasta Los Fusibles linea quedan en la via Cali/Jamundi - Visitan viernes | 795888 | 3.312e-05 | 1.2565e-06 | 0.0019872 | 325.5684 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144529-CC.20701 | ldgonzalez | 206317 | 210419 | 210422 | 2024 | 5 | 2024-05-02 15:48 | 2024-05-02 23:53 | 485.65 | 8.09 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 NODO 1144529 SE REPARA BAJANTE DEL NEUTRO SE UTILIZA UNA GRAPA ANDERSON | 795888 | 0.00044725 | 5.5284e-05 | 0.026835 | 325.5952 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | wicuesta | 206391 | 210393 | 210394 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:17 | 2024-05-02 19:11 | 173.62 | 2.89 | 18302 | PEDREGAL | 24 | No programada | 129 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 REALIZA PRUEBA CIERRA NORMAL | 795888 | 0.00046842 | 0.00016208 | 0.028105 | 325.6233 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5247586-CC.49326 | aarodriguez | 206333 | 210409 | 210410 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:24 | 2024-05-02 20:40 | 256.33 | 4.27 | 2315 | LOS CERROS | 10 | No programada | 418 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se reponen dos fusibles descargas atmosfericas | 795888 | 0.0022426 | 0.0005252 | 0.13456 | 325.7579 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2104199-CC.50168 | ldgonzalez | 206356 | 210425 | 210426 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:24 | 2024-05-03 01:04 | 520.1 | 8.67 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 50 TRAFO 18096 NODO 2104199 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.0008388 | 9.6747e-05 | 0.050328 | 325.8082 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | wicuesta | 206385 | 210398 | 210468 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:26 | 2024-05-03 15:15 | 1368.97 | 22.82 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y hay 2 velas abiertas, se abre la 3a pero cae a un techo, debajo del poste en el techo de la panader[ia, SE DEBE REALIZAR PODAS Y NORMALIZAR, sector los mangos casa 138 tienda de do;a ofelia. NSE NORMALIZA 2*30 AMP | 795888 | 0.0039855 | 0.00017465 | 0.23913 | 326.0473 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 206339 | 210360 | 210361 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:28 | 2024-05-02 16:28 | 0.33 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 93 | No programada | 557 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Rechaza | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.0473 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 206340 | 210362 | 210369 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:28 | 2024-05-02 17:17 | 49.33 | 0.82 | 20306 | LA MONTANA | 28 | No programada | 79 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se cierra RI del club del dpto antes se aisla puente de pararrayo roto sobre la cruceta, daño por descarga atmosferica | 795888 | 8.1393e-05 | 9.926e-05 | 0.0048836 | 326.0522 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217750-RC.RI.355 | SCADA | 206340 | 210362 | 210372 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:28 | 2024-05-02 17:37 | 69.5 | 1.16 | 20306 | LA MONTANA | 26 | No programada | 207 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se cierra RI del club del dpto antes se aisla puente de pararrayo roto sobre la cruceta, daño por descarga atmosferica | 795888 | 0.0003017 | 0.00026009 | 0.018102 | 326.0703 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5264570-RC.RI.013 | SCADA | 206340 | 210362 | 210397 | 2024 | 5 | 2024-05-02 16:28 | 2024-05-02 19:16 | 167.95 | 2.8 | 20306 | LA MONTANA | 27 | No programada | 127 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se cierra RI del club del dpto antes se aisla puente de pararrayo roto sobre la cruceta, daño por descarga atmosferica | 795888 | 0.0004468 | 0.00015957 | 0.026808 | 326.0971 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 206362 | 210370 | 210371 | 2024 | 5 | 2024-05-02 17:20 | 2024-05-02 17:22 | 2.05 | 0.03 | 20306 | LA MONTANA | 28 | No programada | 79 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE DISPARA AL PROBAR RI DEL CLUB DEL DEPARTAMENTO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.0971 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1045938-SW.SW.125 | aarodriguez | 206370 | 210382 | 210388 | 2024 | 5 | 2024-05-02 17:32 | 2024-05-02 18:51 | 79.4 | 1.32 | 3312 | OBRERO | 14 | No programada | 194 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar cortacircuito que el puente roto esta muy cerca de la cruceta | 795888 | 0.00032175 | 0.00024375 | 0.019305 | 326.1164 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206327 | 210374 | 210395 | 2024 | 5 | 2024-05-02 17:39 | 2024-05-02 19:13 | 93.3 | 1.56 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 617 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente roto | 795888 | 0.0012094 | 0.00077523 | 0.072562 | 326.189 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161075-CC.426 | aarodriguez | 206378 | 210380 | 210381 | 2024 | 5 | 2024-05-02 17:49 | 2024-05-02 18:39 | 50.25 | 0.84 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 795888 | 2.0053e-05 | 2.3873e-05 | 0.0012032 | 326.1902 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206383 | 210375 | 210376 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:03 | 2024-05-02 18:04 | 0.55 | 0.01 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 554 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.1902 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206384 | 210377 | 210378 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:04 | 2024-05-02 18:18 | 13.97 | 0.23 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 554 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 795888 | 0.0001601 | 0.00069608 | 0.0096059 | 326.1998 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218276-CC.6951 | aarodriguez | 206387 | 210403 | 210406 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:17 | 2024-05-02 20:04 | 106.65 | 1.78 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repone un fusible antes se repara daño secundario | 795888 | 0.0001409 | 7.9157e-05 | 0.008454 | 326.2083 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206388 | 210379 | 210384 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:18 | 2024-05-02 18:48 | 29.97 | 0.5 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 554 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE AISLA Y SE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 795888 | 0.00034804 | 0.00069608 | 0.020882 | 326.2291 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1003577-RC.RI.076 | SCADA | 206313 | 210383 | 210390 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:43 | 2024-05-02 18:57 | 14.42 | 0.24 | 1308 | SILOE | 172 | No programada | 3732 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre para realimentar cto Cristales por cto imbanaco | 795888 | 0.0011254 | 0.0046891 | 0.067523 | 326.2967 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206393 | 210385 | 210395 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:48 | 2024-05-02 19:13 | 25.03 | 0.42 | 1308 | SILOE | 13 | No programada | 554 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA | 795888 | 0.00029235 | 0.00069608 | 0.017541 | 326.3142 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 206394 | 210386 | 210387 | 2024 | 5 | 2024-05-02 18:48 | 2024-05-02 18:48 | 0.33 | 0.01 | 1311 | CARRERA 4 | 49 | No programada | 1382 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.3142 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2770881-CC.49206 | aarodriguez | 206413 | 210400 | 210407 | 2024 | 5 | 2024-05-02 19:11 | 2024-05-02 20:35 | 83.58 | 1.39 | 2315 | LOS CERROS | 20 | No programada | 114 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repone un fusible daño por descarga atmosfericas | 795888 | 0.0001991 | 0.00014324 | 0.011946 | 326.3262 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206409 | 210396 | 210404 | 2024 | 5 | 2024-05-02 19:13 | 2024-05-02 20:11 | 58.48 | 0.97 | 1308 | SILOE | 12 | No programada | 475 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Rechaza cierre antes se abrieron cuchillas nodo 6432841 | 795888 | 0.00057891 | 0.00059682 | 0.034735 | 326.3609 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206418 | 210402 | 210413 | 2024 | 5 | 2024-05-02 20:06 | 2024-05-02 21:05 | 59.17 | 0.99 | 1308 | SILOE | 14 | No programada | 696 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara PH roto Carrera 36 Av Circunvalar | 795888 | 0.00086575 | 0.00087449 | 0.051945 | 326.4128 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206419 | 210405 | 210408 | 2024 | 5 | 2024-05-02 20:11 | 2024-05-02 20:49 | 37.7 | 0.63 | 1308 | SILOE | 12 | No programada | 475 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se prueba cierre, antes se habia reparado PH roto | 795888 | 0.000376 | 0.00059682 | 0.02256 | 326.4354 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206422 | 210411 | 210413 | 2024 | 5 | 2024-05-02 21:04 | 2024-05-02 21:05 | 1.52 | 0.03 | 1308 | SILOE | 12 | No programada | 475 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre para cerrar cuchillas sobre la av circunvalar antes repararon PH roto Av Circunvalar Cra 36 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.4354 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5068177-CC.12226 | frvarela | 206448 | 210439 | 210447 | 2024 | 5 | 2024-05-02 21:19 | 2024-05-03 09:36 | 736.63 | 12.28 | 10310 | CALLE 56 | 1 | No programada | 139 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref Banco de trafos # 20328 y # 20330 de 112.5KVa N: 5068177 Se abren para reparar Bajante de la Fase B y C ( 2 mt cable AL 4/0 DA y 2 mt cavle Al 4/0 DD - 2 Grapas recicladas Anderson ) Servicios personal de Seguridad ) Servicion normal | 795888 | 0.0021447 | 0.00017465 | 0.12868 | 326.5641 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5060788-ST.DPE5038 | ldgonzalez | 206427 | 210418 | 210427 | 2024 | 5 | 2024-05-02 22:31 | 2024-05-03 01:06 | 155.43 | 2.59 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO IPS TEQUENDAMA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.5641 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 206428 | 210420 | 210421 | 2024 | 5 | 2024-05-02 23:47 | 2024-05-02 23:48 | 0.97 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 252 | No programada | 5569 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.5641 | 2 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.042192 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 276.0418 | 3.2634 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5223253-ST.17115 | ragomez | 206759 | 210635 | 210636 | 2024 | 5 | 2024-05-03 00:07 | 2024-05-03 09:14 | 546.55 | 9.11 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 77 repara da;o utiliza 2 conectores de perforacion y una grapa bimetalica | 795888 | 0.0012477 | 0.00013695 | 0.074859 | 326.6389 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255899-IP.CB21505 | SCADA | 206432 | 210428 | 210429 | 2024 | 5 | 2024-05-03 06:37 | 2024-05-03 06:38 | 0.95 | 0.02 | 21505 | LA SONORA | 84 | No programada | 191 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.6389 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5122686-CC.24222 | bomesias | 206433 | 210436 | 210445 | 2024 | 5 | 2024-05-03 07:23 | 2024-05-03 09:59 | 156.53 | 2.61 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE Y REPARA PUENTE PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.6389 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267404-CC.11756 | bomesias | 206435 | 210448 | 210464 | 2024 | 5 | 2024-05-03 07:39 | 2024-05-03 14:01 | 382.1 | 6.37 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 283 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.002265 | 0.00035558 | 0.1359 | 326.7748 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157795-CC.2760 | bomesias | 205460 | 210459 | 210460 | 2024 | 5 | 2024-05-03 07:49 | 2024-05-03 11:50 | 241 | 4.02 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 FRENTE A LA PLACA 9 O -42 CAJA DE DISTRIBUCION QUEMADA. Grupo 61: Ref trafo # 17000 de 112.5KVa trif. N: 1157795 se abre trafo para reparar 2 fases ( 4 mt cable Al 4/0 DA ) Neutro ( 2 mt cable Al #2 ACSR Coloca 1 Vela Repone (2*8). Gru | 795888 | 0.00047479 | 0.00011811 | 0.028487 | 326.8033 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1184776-CC.1204 | bomesias | 206447 | 210442 | 210446 | 2024 | 5 | 2024-05-03 07:59 | 2024-05-03 09:09 | 70.13 | 1.17 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria y 2x8 | 795888 | 4.2632e-05 | 3.6437e-05 | 0.0025579 | 326.8059 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5139236-CC.10980 | wicuesta | 206441 | 210435 | 210470 | 2024 | 5 | 2024-05-03 08:05 | 2024-05-03 15:33 | 447.92 | 7.47 | 7312 | NAVARRO | 1 | Programada | 107 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | se realiza cambio de red abierta desnuda por red semiaislada | 795888 | 0.0010043 | 0.00013444 | 0.060256 | 326.8661 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 206446 | 210437 | 210438 | 2024 | 5 | 2024-05-03 08:32 | 2024-05-03 08:33 | 0.92 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.8661 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5158982-CC.30182 | ldgonzalez | 206565 | 210568 | 210573 | 2024 | 5 | 2024-05-03 09:32 | 2024-05-04 00:06 | 874.05 | 14.57 | 18301 | LAS CRUCES | 19 | No programada | 1227 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 46 SE REVISA NODO 5158982 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.8661 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6772536-CC.30376 | wicuesta | 206459 | 210450 | 210467 | 2024 | 5 | 2024-05-03 09:55 | 2024-05-03 15:00 | 304.95 | 5.08 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 17 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase secundaria rota, se utilizan 15 mts de 4/0 aluminio. | 795888 | 0.00010851 | 2.136e-05 | 0.0065105 | 326.8727 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6791638-ST.PH81267 | bomesias | 206493 | 210462 | 210463 | 2024 | 5 | 2024-05-03 09:58 | 2024-05-03 13:59 | 240.88 | 4.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se repone fusible alimentacion trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.8727 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5189055-CC.13122 | wicuesta | 206466 | 210538 | 210539 | 2024 | 5 | 2024-05-03 10:33 | 2024-05-03 18:56 | 502.4 | 8.37 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 14 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE AISLA PARARRAYO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 326.8727 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023106-CC.15109 | wicuesta | 206471 | 210540 | 210542 | 2024 | 5 | 2024-05-03 11:06 | 2024-05-03 18:45 | 459.47 | 7.66 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, fuerte lluvia en la ciudad. | 795888 | 0.0010876 | 0.00014198 | 0.065254 | 326.9379 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | wicuesta | 206479 | 210465 | 210466 | 2024 | 5 | 2024-05-03 11:06 | 2024-05-03 15:23 | 257.08 | 4.28 | 18302 | PEDREGAL | 23 | No programada | 112 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0006023 | 0.00014072 | 0.036138 | 326.974 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1055470-CC.1443 | aarodriguez | 206480 | 210536 | 210537 | 2024 | 5 | 2024-05-03 11:46 | 2024-05-03 16:33 | 287.38 | 4.79 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 61> Ref trafo # 17485 de 112.5KVa trif. n> 1055470 Realizar cambio de 1 Ctacto completo Llevar canasta | 795888 | 0.00072823 | 0.00015203 | 0.043694 | 327.0177 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1031210-ST.DEP7083 | wicuesta | 206491 | 210461 | 210472 | 2024 | 5 | 2024-05-03 13:43 | 2024-05-03 16:15 | 151.17 | 2.52 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | EL CLIENTE INFORMA QUE TIENE PORTA FUSIBLE ABIERTO/CRA 37 # 1 OESTE / 84. GRUPO 53 NORMALIZA ACOMETIDA CLIENTE INFORMA QUE TIENE ABIERTO TRAFO POR UN PROVEEDOR DE ELLOS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0177 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 206514 | 210474 | 210475 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:33 | 2024-05-03 16:34 | 1.08 | 0.02 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0177 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 206515 | 210476 | 210507 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:34 | 2024-05-03 17:12 | 38.12 | 0.64 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL NODO 5355745 | 795888 | 0.00052832 | 0.00082549 | 0.031699 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 206517 | 210478 | 210479 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:45 | 2024-05-03 16:45 | 0.1 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 206518 | 210480 | 210481 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:45 | 2024-05-03 16:46 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9317 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 206516 | 210477 | 210482 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:45 | 2024-05-03 16:47 | 1.65 | 0.03 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 206519 | 210483 | 210484 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:51 | 2024-05-03 16:51 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 206521 | 210487 | 210493 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:52 | 2024-05-03 16:54 | 1.85 | 0.03 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 23 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 206522 | 210488 | 210494 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:53 | 2024-05-03 16:54 | 1.6 | 0.03 | 8303 | LA CALERA | 30 | No programada | 394 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo del alimentador | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 206523 | 210489 | 210496 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:53 | 2024-05-03 16:54 | 1.67 | 0.03 | 8304 | SAN MARCOS | 79 | No programada | 331 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | reraliza apértura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.0494 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2525241-RC.RI.328 | SCADA | 206524 | 210490 | 210502 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:53 | 2024-05-03 16:59 | 5.7 | 0.1 | 8531 | LA CEMENTERA | 2 | No programada | 5 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE CIRCUITOS MULALO Y MULALO I | 795888 | 6.2823e-07 | 6.2823e-06 | 3.7694e-05 | 327.0495 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 206520 | 210485 | 210506 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:53 | 2024-05-03 17:12 | 19.43 | 0.32 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 4.4227e-06 | 1.3821e-05 | 0.00026536 | 327.0497 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 206526 | 210495 | 210501 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:54 | 2024-05-03 16:58 | 3.48 | 0.06 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 23 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 1.7339e-06 | 2.8899e-05 | 0.00010403 | 327.0498 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260316-SW.SW.145 | jmrojas | 206527 | 210498 | 210550 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:55 | 2024-05-03 19:06 | 131.25 | 2.19 | 8303 | LA CALERA | 30 | No programada | 394 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los alimerntadores | 795888 | 0.0010841 | 0.00049504 | 0.065049 | 327.1149 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 206528 | 210499 | 210503 | 2024 | 5 | 2024-05-03 16:55 | 2024-05-03 17:00 | 5.1 | 0.09 | 8304 | SAN MARCOS | 79 | No programada | 331 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE MULALO Y MULAO I | 795888 | 3.743e-05 | 0.00041589 | 0.0022458 | 327.1171 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 206529 | 210504 | 210505 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:03 | 2024-05-03 17:06 | 3.22 | 0.05 | 4307 | CARRERA 15 | 187 | No programada | 13292 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA APERTURA DE EMERGENCIA PARA APERTURA DE TRAFO EN EL NODO 5212952 POR CORTO EN CAJA DE ABONADOS | 795888 | 0.00083504 | 0.016701 | 0.050103 | 327.1672 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019311-CC.19098 | wicuesta | 206536 | 210547 | 210564 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:23 | 2024-05-03 20:29 | 185.63 | 3.09 | 20302 | MULTICENTRO | 26 | No programada | 1240 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*50 AMP SE CAMBIA PORTA FUSIBLE | 795888 | 0.0048142 | 0.001558 | 0.28885 | 327.4561 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 206535 | 210510 | 210511 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:24 | 2024-05-03 17:24 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.4561 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 206538 | 210512 | 210513 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:32 | 2024-05-03 17:32 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.4561 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5221986-CC.20168 | wicuesta | 206539 | 210565 | 210566 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:34 | 2024-05-03 21:47 | 253.17 | 4.22 | 20309 | LA BUITRERA | 11 | No programada | 211 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2*25 AMP | 795888 | 0.0011188 | 0.00026511 | 0.067127 | 327.5232 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040094-CC.6992 | ldgonzalez | 206541 | 210580 | 210582 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:35 | 2024-05-04 02:10 | 515.43 | 8.59 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 50 NODO 5040094 SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.0011009 | 0.00012816 | 0.066053 | 327.5893 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 206544 | 210514 | 210515 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:38 | 2024-05-03 17:38 | 0.02 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 107 | No programada | 4549 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.5893 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206549 | 210518 | 210533 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:49 | 2024-05-03 18:27 | 37.8 | 0.63 | 1308 | SILOE | 12 | No programada | 475 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia 1 ccto y repone fusible 2x8 amp, apoyo de la canasta. | 795888 | 0.000376 | 0.00059682 | 0.02256 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294231-RC.RI.191 | SCADA | 206554 | 210521 | 210525 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:55 | 2024-05-03 17:55 | 0.33 | 0.01 | 10317 | LILI | 121 | No programada | 7808 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 206555 | 210522 | 210523 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:55 | 2024-05-03 17:55 | 0.08 | 0 | 16315 | LA BOCHA | 89 | No programada | 6171 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 206556 | 210524 | 210526 | 2024 | 5 | 2024-05-03 17:55 | 2024-05-03 17:55 | 0.18 | 0 | 16315 | LA BOCHA | 89 | No programada | 6171 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 206559 | 210527 | 210530 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:08 | 2024-05-03 18:08 | 0.87 | 0.01 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178695-IP.CB16305 | SCADA | 206560 | 210528 | 210529 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:09 | 2024-05-03 18:10 | 0.92 | 0.02 | 16305 | VALLADO | 98 | No programada | 9782 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6118 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1131532-CC.22590 | wicuesta | 206561 | 210553 | 210554 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:11 | 2024-05-03 20:46 | 154.93 | 2.58 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible 1x6 amp antes retira ramas. | 795888 | 1.2967e-05 | 5.0258e-06 | 0.000778 | 327.6126 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127799-CC.42762 | ldgonzalez | 206588 | 210574 | 210575 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:21 | 2024-05-04 00:17 | 355.8 | 5.93 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 467 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL NODO 1127799 SE REPONEN 2X50 DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.6126 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111914-CC.20156 | wicuesta | 206598 | 210559 | 210704 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:26 | 2024-05-04 14:53 | 1226.83 | 20.45 | 20309 | LA BUITRERA | 7 | No programada | 18 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles 3x15 amp, antes retira ramas. | 795888 | 0.0004625 | 2.2616e-05 | 0.02775 | 327.6404 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130447-CC.18615 | wicuesta | 206573 | 210551 | 210558 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:29 | 2024-05-03 20:38 | 129.35 | 2.16 | 18302 | PEDREGAL | 7 | No programada | 424 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 REPONE 3*20 AMP SE DEBE REALIZAR PODA DE GUADUAL | 795888 | 0.0011507 | 0.00053274 | 0.069043 | 327.7094 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206574 | 210534 | 210545 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:29 | 2024-05-03 19:32 | 62.75 | 1.05 | 1308 | SILOE | 12 | No programada | 475 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00062666 | 0.00059682 | 0.0376 | 327.747 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254434-CC.21897 | aarodriguez | 206635 | 210552 | 210555 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:33 | 2024-05-03 20:47 | 133.52 | 2.23 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 441 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se reponen 2 fusibles lluvia en el sector | 795888 | 0.0012356 | 0.0005541 | 0.074138 | 327.8211 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110594-CC.16461 | bomesias | 206584 | 210689 | 210690 | 2024 | 5 | 2024-05-03 18:51 | 2024-05-04 13:00 | 1089.05 | 18.15 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 CORTAR RAMAS Y REPARAR FASE ROTA ESTA METIDA ENTRE LOS ARBOLES | 795888 | 0.00070695 | 3.895e-05 | 0.042417 | 327.8636 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6791719-CC.24397 | dgperdomo | 206780 | 210648 | 210694 | 2024 | 5 | 2024-05-03 19:13 | 2024-05-04 11:16 | 963 | 16.05 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 42 | Literal h | 1101 | VANDALISMO - ASONADA Y TERRORISMO | EL GRUPO 22 REPONE 3 X6 EN EL NODO 6791719 DA;O POR VENTAS AMBULANTES Q SE LES QUEMO LAS ACOMETIDAS HAY QUEMAS DE ELECTRODOMESTICO SE RETIRAN LAS ACOMETIDAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 327.8636 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1003577-RC.RI.076 | SCADA | 206625 | 210544 | 210546 | 2024 | 5 | 2024-05-03 19:31 | 2024-05-03 19:44 | 12.98 | 0.22 | 1308 | SILOE | 172 | No programada | 3732 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Fuerte lluvia en zona | 795888 | 0.0010316 | 0.0046891 | 0.061896 | 327.9255 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5293944-CC.6124 | ragomez | 206774 | 210657 | 210662 | 2024 | 5 | 2024-05-03 19:38 | 2024-05-04 11:58 | 980.43 | 16.34 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se reponen 2*15 amp | 795888 | 0.0014166 | 8.6696e-05 | 0.084996 | 328.0105 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229737-CC.478 | jmrojas | 206711 | 210692 | 210717 | 2024 | 5 | 2024-05-03 19:48 | 2024-05-04 13:19 | 1051.3 | 17.52 | 1305 | PICHINDE | 12 | No programada | 63 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x15 amp, antes retira ramas. | 795888 | 0.0013868 | 7.9157e-05 | 0.08321 | 328.0937 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 206597 | 210549 | 210560 | 2024 | 5 | 2024-05-03 19:58 | 2024-05-03 21:11 | 72.97 | 1.22 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 REALIZA PODA CUATRO APOYOS AGUAS ABAJO DE L RI | 795888 | 0.010014 | 0.0082084 | 0.60086 | 328.6945 | 3 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.063288 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 277.9382 | 3.2832 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5333440-CC.28596 | dgperdomo | 206647 | 210630 | 210693 | 2024 | 5 | 2024-05-03 20:11 | 2024-05-04 10:32 | 861.15 | 14.35 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 154 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 46 TRAFO X 112 NODO 5090778 VELA CAIDA VEHICULOS PARQUEADOS IMPIDEN REALIZAR EL TRABAJO GRUPO 52 CAMBIA FUSIBLE DE LENEA 1X8 EN EL NODO 5090778 # DEL TRAFO P 6467 | 795888 | 0.0027766 | 0.00019349 | 0.1666 | 328.8611 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124749-CC.19816 | ldgonzalez | 206667 | 210567 | 210569 | 2024 | 5 | 2024-05-03 20:32 | 2024-05-04 00:01 | 209.22 | 3.49 | 20305 | CANASGORDAS | 16 | No programada | 65 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA SE RETIRAN RAMAS NODO 1124749 SE REPONE 1X20 DE LINEA | 795888 | 0.00028503 | 8.167e-05 | 0.017102 | 328.8782 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245813-CC.48112 | ragomez | 206673 | 210641 | 210644 | 2024 | 5 | 2024-05-03 22:20 | 2024-05-04 07:05 | 524.35 | 8.74 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 52 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 0.00057104 | 6.5336e-05 | 0.034262 | 328.9125 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206684 | 210570 | 210571 | 2024 | 5 | 2024-05-04 00:04 | 2024-05-04 00:05 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 328.9125 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206686 | 210572 | 210579 | 2024 | 5 | 2024-05-04 00:05 | 2024-05-04 01:23 | 77.47 | 1.29 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE RETIRA HOJA DE PALMA DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0048463 | 0.0037568 | 0.29078 | 329.2033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 206687 | 210577 | 210578 | 2024 | 5 | 2024-05-04 00:50 | 2024-05-04 00:51 | 0.48 | 0.01 | 16315 | LA BOCHA | 48 | No programada | 3735 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.2033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 206690 | 210581 | 210583 | 2024 | 5 | 2024-05-04 02:10 | 2024-05-04 02:11 | 0.77 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 510 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se retira ramas del primario en el puente de la viga | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.2033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 206691 | 210584 | 210585 | 2024 | 5 | 2024-05-04 02:11 | 2024-05-04 03:18 | 67.68 | 1.13 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 510 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL EN ELPUENTE DE LA VIGA | 795888 | 0.0007241 | 0.00064079 | 0.043446 | 329.2467 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 206695 | 210586 | 210589 | 2024 | 5 | 2024-05-04 03:18 | 2024-05-04 04:36 | 77.1 | 1.29 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 510 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL EN EL PUENTE DE LA VIGA | 795888 | 0.00082662 | 0.00064079 | 0.049597 | 329.2963 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 206553 | 210587 | 210588 | 2024 | 5 | 2024-05-04 04:18 | 2024-05-04 04:19 | 0.92 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 109 | No programada | 725 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.2963 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 206699 | 210590 | 210591 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:04 | 2024-05-04 05:05 | 0.97 | 0.02 | 21503 | LA Y | 150 | No programada | 305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.2963 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206700 | 210592 | 210593 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:05 | 2024-05-04 05:07 | 1.33 | 0.02 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.2963 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206702 | 210594 | 210611 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:07 | 2024-05-04 07:26 | 139.3 | 2.32 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PRUEBA RECHAZA | 795888 | 0.0087158 | 0.0037568 | 0.52295 | 329.8193 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 206610 | 210595 | 210596 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:41 | 2024-05-04 05:43 | 2.47 | 0.04 | 12307 | FEEDER IV | 500 | No programada | 1909 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA DUSRCION12 MIN RECHAZA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.8193 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 206704 | 210597 | 210599 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:44 | 2024-05-04 06:03 | 18.57 | 0.31 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 932 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PRUEBA ANTES SE REALIMENTA POR CTO FEEDER iv | 795888 | 0.00036302 | 0.001171 | 0.021781 | 329.841 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 206704 | 210597 | 210608 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:44 | 2024-05-04 06:53 | 68.8 | 1.15 | 12307 | FEEDER IV | 183 | No programada | 513 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PRUEBA ANTES SE REALIMENTA POR CTO FEEDER iv | 795888 | 0.00074125 | 0.00064456 | 0.044475 | 329.8855 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 206704 | 210597 | 210609 | 2024 | 5 | 2024-05-04 05:44 | 2024-05-04 07:03 | 78.73 | 1.31 | 12307 | FEEDER IV | 119 | No programada | 464 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PRUEBA ANTES SE REALIMENTA POR CTO FEEDER iv | 795888 | 0.00076373 | 0.000583 | 0.045824 | 329.9313 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 206705 | 210600 | 210601 | 2024 | 5 | 2024-05-04 06:04 | 2024-05-04 06:05 | 0.92 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9153 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.9313 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206708 | 210602 | 210604 | 2024 | 5 | 2024-05-04 06:07 | 2024-05-04 06:08 | 1.22 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA TRANSITORIA OJO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.9313 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 206708 | 210602 | 210651 | 2024 | 5 | 2024-05-04 06:07 | 2024-05-04 11:08 | 300.87 | 5.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA TRANSITORIA OJO | 795888 | 0.00010701 | 2.136e-05 | 0.0064208 | 329.9378 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206709 | 210605 | 210606 | 2024 | 5 | 2024-05-04 06:09 | 2024-05-04 06:09 | 0.28 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 329.9378 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1140621-CC.49716 | aarodriguez | 206712 | 210666 | 210912 | 2024 | 5 | 2024-05-04 06:38 | 2024-05-04 12:46 | 368.07 | 6.13 | 14312 | ACOPI | 15 | No programada | 18 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario | 795888 | 0.00013864 | 2.2616e-05 | 0.0083183 | 329.9461 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294304-CC.11194 | wicuesta | 206715 | 210732 | 210741 | 2024 | 5 | 2024-05-04 07:09 | 2024-05-04 20:17 | 787.72 | 13.13 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 107 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 45 revisa y cambia ccto en el trafo N# | 795888 | 0.0017652 | 0.00013444 | 0.10591 | 330.052 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206718 | 210610 | 210617 | 2024 | 5 | 2024-05-04 07:16 | 2024-05-04 07:56 | 39.77 | 0.66 | 12307 | FEEDER IV | 119 | No programada | 464 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | sE REALIZA PRUEBA NO GESTIONABA | 795888 | 0.00038478 | 0.000583 | 0.023087 | 330.0751 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 206718 | 210610 | 210628 | 2024 | 5 | 2024-05-04 07:16 | 2024-05-04 08:45 | 88.92 | 1.48 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | sE REALIZA PRUEBA NO GESTIONABA | 795888 | 5.5787e-06 | 3.7694e-06 | 0.00033472 | 330.0754 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 206718 | 210610 | 210661 | 2024 | 5 | 2024-05-04 07:16 | 2024-05-04 11:39 | 263.18 | 4.39 | 12307 | FEEDER IV | 183 | No programada | 513 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | sE REALIZA PRUEBA NO GESTIONABA | 795888 | 0.0028296 | 0.00064456 | 0.16978 | 330.2452 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206723 | 210612 | 210634 | 2024 | 5 | 2024-05-04 07:34 | 2024-05-04 09:09 | 94.8 | 1.58 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA APERTURA Y CIERRE PERSONAL MANTENIMIENTO | 795888 | 0.0059358 | 0.0037568 | 0.35615 | 330.6013 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 206738 | 210618 | 210628 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:13 | 2024-05-04 08:45 | 32.03 | 0.53 | 2315 | LOS CERROS | 194 | No programada | 928 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | sE REALIMENTA PARCIALMENTE CTO FIV POR CTO CERROS | 795888 | 0.00061798 | 0.001166 | 0.037079 | 330.6384 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206738 | 210618 | 210629 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:13 | 2024-05-04 08:47 | 34.13 | 0.57 | 2315 | LOS CERROS | 119 | No programada | 464 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | sE REALIMENTA PARCIALMENTE CTO FIV POR CTO CERROS | 795888 | 0.00033231 | 0.000583 | 0.019938 | 330.6583 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 206746 | 210621 | 210622 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:21 | 2024-05-04 08:27 | 6.53 | 0.11 | 20309 | LA BUITRERA | 105 | No programada | 4395 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00060743 | 0.0055221 | 0.036446 | 330.6948 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5022088-CC.15711 | frvarela | 206742 | 210826 | 210872 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:23 | 2024-05-05 10:36 | 1572.88 | 26.21 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 22: Ref trafo PP # 4909 de 15KVa monof. N: 5022088 repone fusible (1*1) Se repara Puente secundario suelto Servicio normal | 795888 | 0 | 0 | 0 | 330.6948 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001345-CC.10353 | wicuesta | 206753 | 210706 | 210712 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:51 | 2024-05-04 17:00 | 489.2 | 8.15 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 157 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE DE LA LINEA A CABEZA DE CORTACIRCUITO | 795888 | 0.0016077 | 0.00019726 | 0.096462 | 330.7913 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261088-CC.15727 | ragomez | 206755 | 210631 | 210691 | 2024 | 5 | 2024-05-04 08:53 | 2024-05-04 13:17 | 264.03 | 4.4 | 24307 | CACHIPAY | 3 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | provisional tirrra linda upm-256-23 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 330.7913 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 206757 | 210632 | 210633 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:03 | 2024-05-04 09:04 | 0.95 | 0.02 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 72 | No programada | 1098 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 330.7913 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206763 | 210637 | 210638 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:13 | 2024-05-04 09:19 | 6.07 | 0.1 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PRUEBA POR PARTE PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 795888 | 0.00037568 | 0.0037568 | 0.022541 | 330.8138 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 206764 | 210639 | 210649 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:19 | 2024-05-04 10:52 | 92.37 | 1.54 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 2990 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REALIZA PODA EN LA CARRERA 39a CALLE 1 OESTE | 795888 | 0.0057855 | 0.0037568 | 0.34713 | 331.1609 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8298 | bomesias | 206766 | 210650 | 210667 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:26 | 2024-05-04 10:26 | 60.37 | 1.01 | 20305 | CANASGORDAS | 14 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X20 DE LINEA PENDIENTE PO EN EL SECTOR | 795888 | 2.9188e-05 | 2.8899e-05 | 0.0017513 | 331.1627 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206767 | 210640 | 210642 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:32 | 2024-05-04 09:33 | 1.42 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.1627 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5107148-CC.6439 | bomesias | 206772 | 210653 | 210660 | 2024 | 5 | 2024-05-04 09:43 | 2024-05-04 10:31 | 48.48 | 0.81 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | 795888 | 1.0177e-05 | 1.2565e-05 | 0.00061064 | 331.1633 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 206775 | 210643 | 210646 | 2024 | 5 | 2024-05-04 10:03 | 2024-05-04 10:28 | 24.73 | 0.41 | 16315 | LA BOCHA | 47 | No programada | 3608 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA CAMBIO DE CORTACIRCUITOS Y REPARACION DE PUENTES CALLE 53a CARRERA 84 DURACION 25 MINUTOS OJO | 795888 | 0.0018587 | 0.0045333 | 0.11152 | 331.2748 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1098233-CC.12396 | wicuesta | 206776 | 210713 | 210716 | 2024 | 5 | 2024-05-04 10:04 | 2024-05-04 17:46 | 462.25 | 7.7 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO DE PRIMERA FASE | 795888 | 0.00063853 | 8.2926e-05 | 0.038312 | 331.3131 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5957818-CC.DPE5486 | wicuesta | 206788 | 210714 | 210715 | 2024 | 5 | 2024-05-04 11:13 | 2024-05-04 17:49 | 396.22 | 6.6 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2*15 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.3131 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2193710-CC.32522 | wicuesta | 206789 | 210719 | 210720 | 2024 | 5 | 2024-05-04 11:18 | 2024-05-04 18:27 | 428.93 | 7.15 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 127 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*8 AMP DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 795888 | 0.0011409 | 0.00015957 | 0.068456 | 331.3816 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | wicuesta | 206806 | 210727 | 210728 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:23 | 2024-05-04 19:51 | 447.78 | 7.46 | 18302 | PEDREGAL | 24 | No programada | 129 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0012091 | 0.00016208 | 0.072548 | 331.4541 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 206800 | 210668 | 210669 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:28 | 2024-05-04 12:32 | 3.98 | 0.07 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9317 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE DURACION 57 SEGUNDOS | 795888 | 0.00081945 | 0.011706 | 0.049167 | 331.5033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 206803 | 210671 | 210672 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:48 | 2024-05-04 12:49 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 150 | No programada | 305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 206804 | 210673 | 210674 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:49 | 2024-05-04 12:50 | 1.13 | 0.02 | 21503 | LA Y | 150 | No programada | 305 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5033 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1149792-RC.RI.286 | SCADA | 206805 | 210675 | 210677 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:50 | 2024-05-04 13:06 | 16.13 | 0.27 | 21503 | LA Y | 61 | No programada | 175 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Rechaza cierre, continuan revisando | 795888 | 5.9368e-05 | 0.00021988 | 0.0035621 | 331.5068 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2005891-RC.RI.311 | SCADA | 206805 | 210675 | 210686 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:50 | 2024-05-04 13:54 | 64.55 | 1.08 | 21503 | LA Y | 89 | No programada | 130 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Rechaza cierre, continuan revisando | 795888 | 0.00017641 | 0.00016334 | 0.010584 | 331.5174 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131915-CC.22638 | aarodriguez | 206809 | 210890 | 210892 | 2024 | 5 | 2024-05-04 13:26 | 2024-05-05 17:25 | 1679.35 | 27.99 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible que alimenta predio particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5174 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787282-CC.24212 | jmrojas | 206852 | 210707 | 210708 | 2024 | 5 | 2024-05-04 14:28 | 2024-05-04 16:30 | 122.13 | 2.04 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira ramas. | 795888 | 0.00015635 | 7.6644e-05 | 0.0093812 | 331.5268 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242709-RC.RI.309 | SCADA | 206846 | 210697 | 210698 | 2024 | 5 | 2024-05-04 14:51 | 2024-05-04 14:51 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 98 | No programada | 11235 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5268 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 206844 | 210695 | 210696 | 2024 | 5 | 2024-05-04 14:51 | 2024-05-04 14:51 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 27 | No programada | 3232 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5268 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6347789-BE.31439 | wicuesta | 206853 | 210700 | 210709 | 2024 | 5 | 2024-05-04 15:11 | 2024-05-04 17:00 | 109.37 | 1.82 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE AUTOSURA PARA MANTENIMIENTO INTERNO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.5268 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 206833 | 210699 | 210705 | 2024 | 5 | 2024-05-04 15:17 | 2024-05-04 15:39 | 21.52 | 0.36 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE NODO 2842700 TRANSICION DEL CIRCUITO | 795888 | 0.00054867 | 0.0015241 | 0.03292 | 331.5597 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | wicuesta | 206873 | 210721 | 210722 | 2024 | 5 | 2024-05-04 15:45 | 2024-05-04 19:11 | 205.55 | 3.43 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 342 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE AISLA LINEA PRIMARIA ROTA DENTRO DE LA PARCELACION CANTA CLARO I | 795888 | 0.0014739 | 0.00042971 | 0.088434 | 331.6482 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1114573-RC.RI.066 | SCADA | 206847 | 210710 | 210711 | 2024 | 5 | 2024-05-04 17:05 | 2024-05-04 17:20 | 14.7 | 0.24 | 17302 | PASO DEL COMER | 15 | No programada | 1864 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE RETIRAN TORCAZA EN EL NODO 5064937 | 795888 | 0.00056209 | 0.002342 | 0.033725 | 331.6819 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1009575-CC.9130 | davarela | 206887 | 210765 | 210766 | 2024 | 5 | 2024-05-04 18:55 | 2024-05-04 23:05 | 249.78 | 4.16 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SSE REPONE 1 X 6 , NO SE ENCUENTRA FALLA | 795888 | 0.0002927 | 7.0362e-05 | 0.017562 | 331.6995 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198127-IP.CB17302 | SCADA | 206890 | 210723 | 210726 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:13 | 2024-05-04 19:14 | 0.97 | 0.02 | 17302 | PASO DEL COMER | 135 | No programada | 15120 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.6995 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5049130-CC.12403 | davarela | 206895 | 210779 | 210780 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:28 | 2024-05-05 00:25 | 296.93 | 4.95 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1 X 6 ATIENDE 50 | 795888 | 0.00050378 | 0.00010177 | 0.030227 | 331.7297 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 206914 | 210729 | 210730 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:52 | 2024-05-04 19:53 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.7297 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 206915 | 210731 | 210736 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:55 | 2024-05-04 19:59 | 3.65 | 0.06 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 8.2926e-07 | 1.3821e-05 | 4.9756e-05 | 331.7297 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 206917 | 210734 | 210738 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:58 | 2024-05-04 20:03 | 5.6 | 0.09 | 22302 | VUELTA LARGA | 82 | No programada | 404 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE CIRCUITO TROCADERO | 795888 | 4.5685e-05 | 0.00050761 | 0.0027411 | 331.7325 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865939-RC.RI.346 | SCADA | 206918 | 210735 | 210740 | 2024 | 5 | 2024-05-04 19:58 | 2024-05-04 20:17 | 18.28 | 0.3 | 7322 | TALANGA | 34 | No programada | 3600 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REALIZA APERTURA PARA CAMBIO DE CORTACIRCUITO EN EL NODO 5294304 | 795888 | 0.001357 | 0.0045232 | 0.081418 | 331.8139 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5295912-CC.31011 | wicuesta | 206919 | 210739 | 210745 | 2024 | 5 | 2024-05-04 20:10 | 2024-05-04 20:49 | 39.1 | 0.65 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 2*6 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.8139 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198127-IP.CB17302 | SCADA | 206922 | 210743 | 210747 | 2024 | 5 | 2024-05-04 20:28 | 2024-05-04 21:00 | 32.07 | 0.53 | 17302 | PASO DEL COMER | 15 | No programada | 679 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar punete roto en el RI principal del cto | 795888 | 0.00045216 | 0.00085314 | 0.02713 | 331.841 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024728-CC.7003 | davarela | 206889 | 210772 | 210773 | 2024 | 5 | 2024-05-04 20:42 | 2024-05-05 00:16 | 213.85 | 3.56 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TEAFO PARA CAMBIO D EBJANTE SECUNDARIO | 795888 | 0.00075594 | 0.00021234 | 0.045356 | 331.8864 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 206927 | 210746 | 210748 | 2024 | 5 | 2024-05-04 20:59 | 2024-05-04 21:02 | 2.32 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.8864 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 206928 | 210749 | 210750 | 2024 | 5 | 2024-05-04 21:05 | 2024-05-04 21:07 | 2.37 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.8864 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5017254-CC.50584 | davarela | 206921 | 210786 | 210790 | 2024 | 5 | 2024-05-04 21:50 | 2024-05-05 01:40 | 230.17 | 3.84 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2 X10 DA;O POR RAMAS , SE CORTAN EN ESCALERA | 795888 | 0.00013509 | 3.5181e-05 | 0.0081057 | 331.8945 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206930 | 210755 | 210756 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:10 | 2024-05-04 22:12 | 2.05 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 932 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 331.8945 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206931 | 210757 | 210768 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:12 | 2024-05-04 23:19 | 67.03 | 1.12 | 12307 | FEEDER IV | 139 | No programada | 760 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.0010695 | 0.00095491 | 0.06417 | 331.9587 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 206931 | 210757 | 210787 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:12 | 2024-05-05 01:11 | 178.97 | 2.98 | 12307 | FEEDER IV | 60 | No programada | 174 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.0006515 | 0.00021862 | 0.03909 | 331.9977 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 206935 | 210759 | 210791 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:40 | 2024-05-05 01:46 | 185.75 | 3.1 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: Rf N: 5164826 REco del Km 16 Disparado revisa y Aber Reco de la Neblina N: 2152258 y se prueba el de Km 16 normal N: 2152690 Fontera con Feeder IV se abre y Re N: 2872919 cierran Cuchilla frontera co Los Cerros Abren F linea N: 2152690 aislar d | 795888 | 6.6215e-05 | 2.136e-05 | 0.0039729 | 332.0017 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206936 | 210760 | 210761 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:41 | 2024-05-04 22:42 | 1.47 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.0017 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206937 | 210762 | 210763 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:42 | 2024-05-04 22:45 | 3.28 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA RECHAZA | 795888 | 6.5964e-06 | 0.00013193 | 0.00039578 | 332.0021 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206938 | 210764 | 210783 | 2024 | 5 | 2024-05-04 22:45 | 2024-05-05 01:01 | 135.58 | 2.26 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Sevrealiz prueba rechaza | 795888 | 0.00029816 | 0.00013193 | 0.017889 | 332.02 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1238281-SZ.SZ.226 | davarela | 206940 | 210769 | 210778 | 2024 | 5 | 2024-05-04 23:19 | 2024-05-05 00:06 | 47.28 | 0.79 | 12307 | FEEDER IV | 42 | No programada | 249 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.00024716 | 0.00031286 | 0.014829 | 332.0348 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206940 | 210769 | 210782 | 2024 | 5 | 2024-05-04 23:19 | 2024-05-05 00:57 | 98.62 | 1.64 | 12307 | FEEDER IV | 41 | No programada | 223 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.00045951 | 0.00028019 | 0.027571 | 332.0624 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 206940 | 210769 | 210787 | 2024 | 5 | 2024-05-04 23:19 | 2024-05-05 01:11 | 111.93 | 1.87 | 12307 | FEEDER IV | 46 | No programada | 264 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.00062029 | 0.0003317 | 0.037217 | 332.0996 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5278821-CC.52017 | davarela | 206940 | 210769 | 210788 | 2024 | 5 | 2024-05-04 23:19 | 2024-05-05 01:35 | 136.63 | 2.28 | 12307 | FEEDER IV | 10 | No programada | 24 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 6.8753e-05 | 3.0155e-05 | 0.0041252 | 332.1037 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 206942 | 210770 | 210771 | 2024 | 5 | 2024-05-04 23:34 | 2024-05-04 23:35 | 1.23 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.1037 | 4 | 18 | 2.0717 | 0.024658 | 32.4473 | 0.084384 | 223.4581 | 2.6654 | 1.8963 | 0.019762 | 279.8345 | 3.303 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206943 | 210784 | 210796 | 2024 | 5 | 2024-05-05 01:01 | 2024-05-05 02:48 | 106.58 | 1.78 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza prueba rechaza | 795888 | 0.00023483 | 0.00013193 | 0.01409 | 332.1178 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1111370-CC.50668 | davarela | 206947 | 210795 | 210801 | 2024 | 5 | 2024-05-05 01:08 | 2024-05-05 02:40 | 92 | 1.53 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 118 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA NEUTRO ROTO DNETRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE GRUPO 50 ATIENDE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.1178 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 206950 | 210797 | 210806 | 2024 | 5 | 2024-05-05 02:48 | 2024-05-05 08:15 | 326.88 | 5.45 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 105 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira brazo de arbol sobre la red sector la vaca | 795888 | 0.00071901 | 0.00013193 | 0.04314 | 332.161 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1229737-CC.478 | bomesias | 206961 | 210814 | 210815 | 2024 | 5 | 2024-05-05 05:28 | 2024-05-05 08:30 | 182.3 | 3.04 | 1305 | PICHINDE | 12 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 45: Ref N: 1229737 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Servicio normal | 795888 | 0.00024064 | 7.9157e-05 | 0.014438 | 332.1754 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2108135-ST.PH81919 | aarodriguez | 206965 | 210910 | 210911 | 2024 | 5 | 2024-05-05 06:55 | 2024-05-05 16:40 | 585 | 9.75 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | AL LADO DE BAVARIA. CALLE 15 # 22 / 207 TERMINAL LOG[ISTICO VALLE DEL PAC[IFICO. | 795888 | 1.225e-05 | 1.2565e-06 | 0.00073503 | 332.1761 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206974 | 210803 | 210824 | 2024 | 5 | 2024-05-05 07:43 | 2024-05-05 09:50 | 126.2 | 2.1 | 2315 | LOS CERROS | 35 | No programada | 252 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIZA APERTURA PARA QUITAR REALIMENTACION HACIAS FEEDER 4 RI SECTOR LAS GUACAS DISPARADO SE REALIMENTA POR OTRO RAMAL DE CTO CERROS DURACION 2 HORAS :16 MIN | 795888 | 0.00066492 | 0.00031663 | 0.039895 | 332.216 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2872919-ST.51761 | bomesias | 206974 | 210803 | 210836 | 2024 | 5 | 2024-05-05 07:43 | 2024-05-05 10:07 | 143.98 | 2.4 | 2315 | LOS CERROS | 59 | No programada | 173 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIZA APERTURA PARA QUITAR REALIMENTACION HACIAS FEEDER 4 RI SECTOR LAS GUACAS DISPARADO SE REALIMENTA POR OTRO RAMAL DE CTO CERROS DURACION 2 HORAS :16 MIN | 795888 | 0.00052168 | 0.00021737 | 0.031301 | 332.2473 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 206974 | 210803 | 210841 | 2024 | 5 | 2024-05-05 07:43 | 2024-05-05 10:51 | 187.83 | 3.13 | 2315 | LOS CERROS | 7 | No programada | 16 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIZA APERTURA PARA QUITAR REALIMENTACION HACIAS FEEDER 4 RI SECTOR LAS GUACAS DISPARADO SE REALIMENTA POR OTRO RAMAL DE CTO CERROS DURACION 2 HORAS :16 MIN | 795888 | 6.2923e-05 | 2.0103e-05 | 0.0037754 | 332.2511 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 206988 | 210810 | 210813 | 2024 | 5 | 2024-05-05 08:18 | 2024-05-05 08:33 | 15.3 | 0.26 | 12307 | FEEDER IV | 41 | No programada | 223 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura par abrir equipos y realimentar parcialmente por cto los cerros | 795888 | 7.2849e-05 | 0.00028019 | 0.004371 | 332.2555 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2528959-RC.RI.003 | bomesias | 207040 | 210852 | 210854 | 2024 | 5 | 2024-05-05 08:46 | 2024-05-05 12:48 | 242.23 | 4.04 | 18302 | PEDREGAL | 42 | No programada | 249 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIZA APERTURA DE SGN3 PARA REALIMENTAR DE FORMA ORIGINAL SECTOR DE CTO FEEEDER 4 DURSCION 11.45 HASTA LAS 12;23 | 795888 | 0.0012639 | 0.00031286 | 0.075837 | 332.3313 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1148206-CC.22023 | aarodriguez | 207011 | 210821 | 210887 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:01 | 2024-05-05 16:30 | 449.22 | 7.49 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Mantenimiento interno PRODUVARIOS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.3313 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254728-CC.53252 | aarodriguez | 207063 | 210876 | 210889 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:01 | 2024-05-05 16:48 | 467.12 | 7.79 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.3313 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2874075-CC.51527 | bomesias | 206997 | 210818 | 210875 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:15 | 2024-05-05 13:05 | 230 | 3.83 | 24302 | CASCAJAL | 11 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Dpe 7431-23 provisional Heliconiashurbanismo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.3313 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140205-CC.11469 | aarodriguez | 206996 | 210895 | 210897 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:17 | 2024-05-05 18:19 | 542.03 | 9.03 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo partciculart | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.3313 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | aarodriguez | 207026 | 210882 | 210883 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:21 | 2024-05-05 15:35 | 373.77 | 6.23 | 18302 | PEDREGAL | 24 | No programada | 129 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se repara linea primaria rota daño por aislador perforado | 795888 | 0.0010098 | 0.00016208 | 0.060587 | 332.3919 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2149320-CC.DPE4679 | bomesias | 207007 | 210838 | 210853 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:32 | 2024-05-05 11:05 | 92.53 | 1.54 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 80 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 795888 | 0.0001548 | 0.00010052 | 0.0092877 | 332.4012 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 207014 | 210822 | 210824 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:46 | 2024-05-05 09:50 | 3.73 | 0.06 | 12307 | FEEDER IV | 41 | No programada | 223 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura y cierre para manipular cuchillas sobre el alimentador | 795888 | 1.6811e-05 | 0.00028019 | 0.0010087 | 332.4022 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2012511-CC.30530 | aarodriguez | 207025 | 210850 | 210885 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:46 | 2024-05-05 12:15 | 148.93 | 2.48 | 18304 | LA ESTANCIA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se podan ramas sobre el ramal | 795888 | 9.348e-06 | 3.7694e-06 | 0.00056088 | 332.4028 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 207015 | 210825 | 210827 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:50 | 2024-05-05 09:53 | 3.55 | 0.06 | 12307 | FEEDER IV | 76 | No programada | 475 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para manipular cuchillas sobre el alimentador | 795888 | 3.5809e-05 | 0.00059682 | 0.0021485 | 332.4049 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 207017 | 210828 | 210829 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:53 | 2024-05-05 09:54 | 0.45 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 76 | No programada | 475 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4049 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1161644-ST.47814 | bomesias | 207018 | 210830 | 210848 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:54 | 2024-05-05 11:23 | 89.23 | 1.49 | 12307 | FEEDER IV | 35 | No programada | 252 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se normaliza cuchillas sobre el alimentador antes realizan podas en diferentes puntos | 795888 | 0.00047177 | 0.00031663 | 0.028306 | 332.4332 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 207020 | 210834 | 210835 | 2024 | 5 | 2024-05-05 10:05 | 2024-05-05 10:07 | 1.78 | 0.03 | 2315 | LOS CERROS | 169 | No programada | 4414 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4332 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5053170-CC.1843 | aarodriguez | 207091 | 210908 | 210909 | 2024 | 5 | 2024-05-05 10:09 | 2024-05-05 20:12 | 603.22 | 10.05 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusdible 1x6 amp de trafo particular. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4332 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1257749-CC.20323 | aarodriguez | 207024 | 210837 | 210884 | 2024 | 5 | 2024-05-05 10:12 | 2024-05-05 14:10 | 237.83 | 3.96 | 20309 | LA BUITRERA | 4 | No programada | 23 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | sE CAMBIAN DOS TRAFOS QUEMADOS SOBRE EL RAMAL | 795888 | 0.00011444 | 2.8899e-05 | 0.0068663 | 332.4401 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 207034 | 210842 | 210844 | 2024 | 5 | 2024-05-05 11:03 | 2024-05-05 11:05 | 2.65 | 0.04 | 23301 | EL BOSQUE | 106 | No programada | 3120 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4401 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2208822-IP.CB23303 | SCADA | 207035 | 210843 | 210845 | 2024 | 5 | 2024-05-05 11:03 | 2024-05-05 11:05 | 2.68 | 0.04 | 23303 | ALTO MENGA | 96 | No programada | 3253 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4401 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 207043 | 210846 | 210847 | 2024 | 5 | 2024-05-05 11:22 | 2024-05-05 11:23 | 1.28 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 41 | No programada | 223 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4401 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 207057 | 210863 | 210865 | 2024 | 5 | 2024-05-05 13:17 | 2024-05-05 13:24 | 6.52 | 0.11 | 12307 | FEEDER IV | 169 | No programada | 4414 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura par normalizar cto en su forma original | 795888 | 0.00061006 | 0.005546 | 0.036604 | 332.4767 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161512-RC.RI.235 | SCADA | 207057 | 210863 | 210866 | 2024 | 5 | 2024-05-05 13:17 | 2024-05-05 13:26 | 8.12 | 0.14 | 12307 | FEEDER IV | 59 | No programada | 173 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza apertura par normalizar cto en su forma original | 795888 | 3.0431e-05 | 0.00021737 | 0.0018259 | 332.4785 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 207062 | 210873 | 210874 | 2024 | 5 | 2024-05-05 14:03 | 2024-05-05 14:03 | 0 | 0 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4785 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5017254-CC.50584 | ragomez | 207070 | 210880 | 210881 | 2024 | 5 | 2024-05-05 14:11 | 2024-05-05 15:17 | 65.9 | 1.1 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | se cambia transformador E*17501 marca Magnetron de 112.5Kva y se instala el *E18617 de 75Kva marca siemens | 795888 | 3.8699e-05 | 3.5181e-05 | 0.0023219 | 332.4808 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124609-CC.19830 | aarodriguez | 207071 | 210886 | 210891 | 2024 | 5 | 2024-05-05 15:14 | 2024-05-05 17:19 | 124.9 | 2.08 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone vela dañada ramal que alimenta trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4808 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114379-CC.20005 | aarodriguez | 207073 | 210898 | 210899 | 2024 | 5 | 2024-05-05 16:03 | 2024-05-05 18:28 | 144.65 | 2.41 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particulare | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.4808 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131150-CC.18676 | aarodriguez | 207074 | 210906 | 210907 | 2024 | 5 | 2024-05-05 16:12 | 2024-05-05 20:05 | 233.12 | 3.89 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 183 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible 1x8 amp, daño por pajaro | 795888 | 0.00089443 | 0.00022993 | 0.053666 | 332.5345 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1760882-CC.52812 | aarodriguez | 207081 | 210893 | 210896 | 2024 | 5 | 2024-05-05 17:13 | 2024-05-05 18:23 | 69.72 | 1.16 | 5315 | TEQUENDAMA | 11 | No programada | 486 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen dos fusibles no se encontro falla | 795888 | 0.00070834 | 0.00061064 | 0.0425 | 332.577 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109138-CC.7827 | aarodriguez | 207087 | 210904 | 210915 | 2024 | 5 | 2024-05-05 18:28 | 2024-05-05 21:11 | 163.23 | 2.72 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar cable trenzado quemado, se utilizan 3 mts de cable 4/0 aluminio aislado, entices y 1 grapa anderson 2 tornillos.. | 795888 | 0.0001162 | 4.272e-05 | 0.0069718 | 332.584 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 207086 | 210902 | 210903 | 2024 | 5 | 2024-05-05 18:57 | 2024-05-05 18:57 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.584 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1114328-ST.PH52134 | aarodriguez | 207089 | 210913 | 210914 | 2024 | 5 | 2024-05-05 19:39 | 2024-05-05 21:09 | 89.55 | 1.49 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 150 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se revisa y repone F.L N# 1114328 por Vehiculo que golpeo poste. | 795888 | 0.00028082 | 0.00018847 | 0.016849 | 332.6008 | 5 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.10548 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 281.7309 | 3.3227 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245708-CC.30069 | ldgonzalez | 206793 | 210894 | 210977 | 2024 | 5 | 2024-05-04 12:01 | 2024-05-06 17:21 | 3200.28 | 53.34 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53 revisa e inofmra que hay un trafo PP N# 1245708 con 2 cctos malos,se habla con el sr Armando rhon para que llamen cuando los compren y tengan los documentos requeridos./ GRUPO 52 SE CAMBIAN 2 CTA-CTOS Y REPONEN 2X6 AMP CANASTA DE HUGO FERNEY | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.6008 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033298-CC.5507 | ldgonzalez | 207075 | 210888 | 210995 | 2024 | 5 | 2024-05-05 09:13 | 2024-05-06 18:53 | 2020.27 | 33.67 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 51 revisa e informa de 2 trafos de 112.5 kva quemados N# 1033298 # E 16196 y el # 15723. ENTERADO ING HOLGU[IN. SE INSTALA TRAFO DE 225 KVA NN SIN MARCA INFORMA GRUPO 96 | 795888 | 0.0031729 | 9.4234e-05 | 0.19037 | 332.7912 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787282-CC.24212 | bomesias | 207094 | 210919 | 210920 | 2024 | 5 | 2024-05-05 23:52 | 2024-05-06 00:41 | 49.38 | 0.82 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 61 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x20 de linea pendiente poda | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.7912 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273579-CC.13149 | aarodriguez | 207095 | 210925 | 210927 | 2024 | 5 | 2024-05-06 00:20 | 2024-05-06 08:50 | 509.97 | 8.5 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.7912 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 207096 | 210916 | 210917 | 2024 | 5 | 2024-05-06 00:39 | 2024-05-06 00:40 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 332.7912 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1079441-CC.36035 | aarodriguez | 207107 | 210942 | 210943 | 2024 | 5 | 2024-05-06 00:57 | 2024-05-06 07:05 | 368.47 | 6.14 | 17308 | PETECUY | 24 | No programada | 1632 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 795888 | 0.01259 | 0.0020505 | 0.75542 | 333.5466 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 207098 | 210921 | 210922 | 2024 | 5 | 2024-05-06 06:54 | 2024-05-06 06:54 | 0.17 | 0 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2049 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.5466 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6262759-CC.50186 | aarodriguez | 207103 | 210956 | 210957 | 2024 | 5 | 2024-05-06 07:02 | 2024-05-06 11:39 | 277.55 | 4.63 | 16305 | VALLADO | 8 | No programada | 584 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se cambia codo de barraje dañado | 795888 | 0.0033974 | 0.00073377 | 0.20384 | 333.7505 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 207108 | 210923 | 210924 | 2024 | 5 | 2024-05-06 07:58 | 2024-05-06 07:59 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 124 | No programada | 10698 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.7505 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5249589-CC.53229 | aarodriguez | 207131 | 210929 | 210937 | 2024 | 5 | 2024-05-06 08:03 | 2024-05-06 09:40 | 97.45 | 1.62 | 5322 | 1 DE MAYO | 9 | Programada | 401 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se reponen dos fusibles, se repara linea rota en cruce daño causado por pajaron | 795888 | 0.00081622 | 0.00050384 | 0.048973 | 333.7994 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249589-CC.53229 | aarodriguez | 207132 | 210930 | 210937 | 2024 | 5 | 2024-05-06 08:19 | 2024-05-06 09:40 | 81 | 1.35 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 33 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 795888 | 5.5975e-05 | 4.1463e-05 | 0.0033585 | 333.8028 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5247586-CC.49326 | aarodriguez | 207130 | 210932 | 210933 | 2024 | 5 | 2024-05-06 08:57 | 2024-05-06 09:24 | 26.5 | 0.44 | 2315 | LOS CERROS | 10 | No programada | 418 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible de linea no se encontro falla | 795888 | 0.00023109 | 0.0005252 | 0.013865 | 333.8167 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1214985-CC.6507 | aarodriguez | 207134 | 210931 | 210941 | 2024 | 5 | 2024-05-06 09:17 | 2024-05-06 10:11 | 54.4 | 0.91 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Revision equipo de medida | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.8167 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5039843-CC.8751 | aarodriguez | 207135 | 210934 | 210944 | 2024 | 5 | 2024-05-06 09:26 | 2024-05-06 11:06 | 100.28 | 1.67 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 32 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar poste secundario en mal estado nodo 6020313 | 795888 | 6.7145e-05 | 4.0207e-05 | 0.0040287 | 333.8207 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261431-CC.17156 | aarodriguez | 207137 | 210964 | 210965 | 2024 | 5 | 2024-05-06 09:29 | 2024-05-06 14:56 | 326.12 | 5.44 | 17301 | EL CARMELO | 1 | No programada | 145 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 56 TRAFO 12525-75 KVA NODO 5261431 SE REPONE VELA Y SE REPONE 1DX6 AMP | 795888 | 0.00099109 | 0.00018219 | 0.059466 | 333.8802 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089421-CC.8750 | aarodriguez | 207139 | 210935 | 210945 | 2024 | 5 | 2024-05-06 09:31 | 2024-05-06 11:09 | 97.28 | 1.62 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 126 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar poste secundario en mal estado nodo 6020313 | 795888 | 0.00025647 | 0.00015831 | 0.015388 | 333.8955 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050570-CC.15546 | aarodriguez | 207159 | 210949 | 210950 | 2024 | 5 | 2024-05-06 09:45 | 2024-05-06 11:26 | 101.47 | 1.69 | 24305 | BOCHALEMA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen tres fusibles antes se cortan ramas | 795888 | 4.2468e-06 | 2.5129e-06 | 0.00025481 | 333.8958 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6349901-CC.23940 | aarodriguez | 207145 | 210940 | 210946 | 2024 | 5 | 2024-05-06 10:15 | 2024-05-06 11:02 | 46.37 | 0.77 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 795888 | 3.8699e-05 | 5.0258e-05 | 0.0023219 | 333.8981 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142348-CC.13114 | ldgonzalez | 207152 | 210981 | 210985 | 2024 | 5 | 2024-05-06 11:10 | 2024-05-06 17:59 | 408.3 | 6.81 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 TRAFO PP X 25 KVA NODO 5207100 SE REPONEN 2X5 AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.8981 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207154 | 210947 | 210948 | 2024 | 5 | 2024-05-06 11:26 | 2024-05-06 11:27 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.8981 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5275024-RC.RI.074 | SCADA | 207163 | 210951 | 210952 | 2024 | 5 | 2024-05-06 12:04 | 2024-05-06 12:06 | 1.28 | 0.02 | 16306 | NAPOLES | 36 | No programada | 3081 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.8981 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1008013-CC.8896 | aarodriguez | 207164 | 210953 | 210958 | 2024 | 5 | 2024-05-06 12:14 | 2024-05-06 12:52 | 38.38 | 0.64 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 12 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar poste secundario en mal estado nodo 5919274 | 795888 | 9.6496e-06 | 1.5077e-05 | 0.00057898 | 333.8987 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 207167 | 210954 | 210955 | 2024 | 5 | 2024-05-06 12:21 | 2024-05-06 12:22 | 1.55 | 0.03 | 16305 | VALLADO | 21 | No programada | 1465 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.8987 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1219936-CC.8287 | aarodriguez | 207170 | 210960 | 210966 | 2024 | 5 | 2024-05-06 13:04 | 2024-05-06 15:23 | 139.25 | 2.32 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 17 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instala macromedicion | 795888 | 4.9555e-05 | 2.136e-05 | 0.0029733 | 333.9017 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 207171 | 210961 | 210962 | 2024 | 5 | 2024-05-06 13:12 | 2024-05-06 13:13 | 1 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 74 | No programada | 2798 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 333.9017 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5137870-CC.16459 | ldgonzalez | 207178 | 210987 | 210996 | 2024 | 5 | 2024-05-06 13:17 | 2024-05-06 19:16 | 358.63 | 5.98 | 16309 | EL CAMPO | 14 | No programada | 497 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 SE REVISA RAMAL SE CORTAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO CANASTA DE HUGO FERNEY NODO 5137870 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0037343 | 0.00062446 | 0.22406 | 334.1257 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207193 | 210967 | 210968 | 2024 | 5 | 2024-05-06 15:58 | 2024-05-06 15:59 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 334.1257 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207194 | 210969 | 210979 | 2024 | 5 | 2024-05-06 15:59 | 2024-05-06 17:40 | 101.45 | 1.69 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | ARBOL SOBRE EL PRIMARIO ENTRADA A CIUDAD DEL SUR | 795888 | 2.3358e-05 | 1.3821e-05 | 0.0014015 | 334.1271 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207195 | 210970 | 210992 | 2024 | 5 | 2024-05-06 16:02 | 2024-05-06 18:36 | 154.42 | 2.57 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5197 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL TROCADERO | 795888 | 0.016782 | 0.0065298 | 1.0069 | 335.134 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 207196 | 210971 | 210993 | 2024 | 5 | 2024-05-06 16:02 | 2024-05-06 18:36 | 154.43 | 2.57 | 22302 | VUELTA LARGA | 75 | No programada | 484 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL TROCADERO | 795888 | 0.0015629 | 0.00060813 | 0.093773 | 335.2278 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048422-CC.4059 | ldgonzalez | 207197 | 210984 | 210986 | 2024 | 5 | 2024-05-06 16:04 | 2024-05-06 18:05 | 121.83 | 2.03 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 TRAFO X 112 NODO 1048422 SE CAMBIA GRAPA 2 TIRNILLOS A BAJANTE DE FASE | 795888 | 0.0001913 | 9.4234e-05 | 0.011478 | 335.2393 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021214-CC.26302 | ldgonzalez | 207199 | 210972 | 210978 | 2024 | 5 | 2024-05-06 16:25 | 2024-05-06 17:22 | 57.3 | 0.96 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 81 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 9.7702e-05 | 0.00010177 | 0.0058621 | 335.2451 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 207201 | 210975 | 210976 | 2024 | 5 | 2024-05-06 16:49 | 2024-05-06 16:50 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 38 | No programada | 335 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.2451 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207208 | 210980 | 210982 | 2024 | 5 | 2024-05-06 17:40 | 2024-05-06 17:41 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.2451 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207209 | 210983 | 210991 | 2024 | 5 | 2024-05-06 17:41 | 2024-05-06 18:36 | 54.65 | 0.91 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS SOBRE EL RI PRINCIPAL Y SE AJUSTA AISLADOR EN MAL ESTADO | 795888 | 1.2577e-05 | 1.3821e-05 | 0.00075463 | 335.2459 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107097-CC.51745 | bomesias | 207212 | 211014 | 211016 | 2024 | 5 | 2024-05-06 17:43 | 2024-05-06 23:25 | 342.13 | 5.7 | 20304 | PASOANCHO | 12 | No programada | 1116 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 45: Ref N: 1107097 fusibles de linea con 1 quemado Revisa No se encontro falla Repone ( 1*50 ) Servicio normal | 795888 | 0.0079926 | 0.0014022 | 0.47955 | 335.7254 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 207216 | 210988 | 210994 | 2024 | 5 | 2024-05-06 18:33 | 2024-05-06 18:39 | 5.63 | 0.09 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 4938 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PROBO EL CIERRE | 795888 | 0.0005584 | 0.0062044 | 0.033504 | 335.759 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 207217 | 210989 | 210990 | 2024 | 5 | 2024-05-06 18:33 | 2024-05-06 18:34 | 0.92 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 71 | No programada | 4453 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.759 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5205689-CC.926 | frvarela | 207228 | 210999 | 211015 | 2024 | 5 | 2024-05-06 18:54 | 2024-05-06 23:46 | 291.78 | 4.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 56 TRAFO 3379-75 KVA NODO 5205689 SE REPONEN 2X5 AMP Y RECHAZA CIERRE QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO.. Grupo 99: Se instala trafo # 18640 de 75KVa trif. Rymel Repone fusible (2*8) Cierra normal | 795888 | 0.00056179 | 0.00011559 | 0.033707 | 335.7927 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207259 | 210997 | 210998 | 2024 | 5 | 2024-05-06 19:43 | 2024-05-06 19:44 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.7927 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5243980-CC.12332 | ldgonzalez | 207261 | 211006 | 211013 | 2024 | 5 | 2024-05-06 19:47 | 2024-05-06 21:57 | 129.7 | 2.16 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO NN NODO 5243980 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 80 CMS 4/0 COBRE Y UNA GRAPA ANDERSON | 795888 | 0.00030668 | 0.00014198 | 0.018401 | 335.8111 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 207243 | 211000 | 211001 | 2024 | 5 | 2024-05-06 19:55 | 2024-05-06 20:08 | 13.02 | 0.22 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9391 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN EL RI PRINCIPAL | 795888 | 0.0025959 | 0.011799 | 0.15575 | 335.9668 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1461753-CC.34310 | ldgonzalez | 207273 | 211005 | 211007 | 2024 | 5 | 2024-05-06 20:37 | 2024-05-06 21:09 | 32.08 | 0.53 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 57 TRAFO PP NODO 1461753 SE REPONE 1X8 AMP AMP | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.9668 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 207275 | 211003 | 211004 | 2024 | 5 | 2024-05-06 20:41 | 2024-05-06 20:42 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 125 | No programada | 14467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 335.9668 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1127021-CC.52568 | ldgonzalez | 207299 | 211008 | 211012 | 2024 | 5 | 2024-05-06 20:45 | 2024-05-06 21:54 | 69.43 | 1.16 | 17302 | PASO DEL COMER | 120 | No programada | 14441 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 49 NODO 1127021 SE REPARA PUENTE PRIMARIO PATA DE CTA-CTO A LA LINEA SE UTILIZA 1 MTS #4 UN CONECTOR UN TORNILLO | 795888 | 0.021048 | 0.018145 | 1.2629 | 337.2297 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5087813-CC.19073 | ldgonzalez | 207301 | 211009 | 211490 | 2024 | 5 | 2024-05-06 21:14 | 2024-05-10 14:33 | 5359.45 | 89.32 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 TRAFO PP NODO 5087813 VELA QUEMADA SE INFORMA SR DIEGO ORTIZ LO QUE DEBEN HACER | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.2297 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198127-IP.CB17302 | SCADA | 207303 | 211010 | 211011 | 2024 | 5 | 2024-05-06 21:43 | 2024-05-06 21:54 | 10.85 | 0.18 | 17302 | PASO DEL COMER | 15 | No programada | 679 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 49 NODO 1127021 SE REPARA PUENTE PRIMARIO PATA DE CTA-CTO A LA LINEA SE UTILIZA 1 MTS #4 UN CONECTOR UN TORNILLO | 795888 | 0.00015356 | 0.00085314 | 0.0092139 | 337.2389 | 6 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.12658 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 283.6272 | 3.3425 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 207306 | 211017 | 211018 | 2024 | 5 | 2024-05-07 05:33 | 2024-05-07 05:34 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.2389 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 207309 | 211019 | 211020 | 2024 | 5 | 2024-05-07 06:31 | 2024-05-07 06:31 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 79 | No programada | 3219 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.2389 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1208071-CC.12295 | aarodriguez | 207334 | 211025 | 211052 | 2024 | 5 | 2024-05-07 07:38 | 2024-05-07 12:46 | 308.37 | 5.14 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 235 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52TRAFO 9190 NODO 1208071 SE QUEMO CAJA DE DISTRIBUCION Y SE QUEMO EL TRENZADO, LLEVAR 10 MTS AL 4/0 Se abre para reparar daño secundario | 795888 | 0.0015177 | 0.00029527 | 0.091061 | 337.3299 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | aarodriguez | 207314 | 211055 | 211058 | 2024 | 5 | 2024-05-07 07:48 | 2024-05-07 13:19 | 331.37 | 5.52 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.3299 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171321-CC.5753 | aarodriguez | 207315 | 211034 | 211038 | 2024 | 5 | 2024-05-07 07:55 | 2024-05-07 11:00 | 185.2 | 3.09 | 3534 | COLGATE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de acometida particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.3299 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6751873-CC.35477 | aarodriguez | 207317 | 211039 | 211042 | 2024 | 5 | 2024-05-07 07:59 | 2024-05-07 11:21 | 201.92 | 3.37 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | sE REPONE FUSIBLE DAÑO POR PAJARO | 795888 | 0.00023712 | 7.0362e-05 | 0.014227 | 337.3442 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005839-CC.6713 | ldgonzalez | 207682 | 211231 | 211235 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:02 | 2024-05-08 12:02 | 1679.02 | 27.98 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE PARA RETIRAR RAMA DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0039726 | 0.00014198 | 0.23836 | 337.5825 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1158724-CC.7437 | ldgonzalez | 207324 | 211021 | 211087 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:22 | 2024-05-07 16:08 | 465.6 | 7.76 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | Programada | 36 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red abierta por preensamblada | 795888 | 0.000351 | 4.5232e-05 | 0.02106 | 337.6036 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117530-CC.6256 | ldgonzalez | 207325 | 211022 | 211084 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:28 | 2024-05-07 15:33 | 425.47 | 7.09 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 198 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE 5 POSTES SECUNDARIOS / GRUPO 57 TRAFO X 150 KVA NODO 1117530 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CABEZA CTA-CTO SE UTILIZA UN CONECTOR CANASTA DE WILLIAN ROMERO SE REPONEN 2X12 AMP | 795888 | 0.0017638 | 0.00024878 | 0.10583 | 337.7094 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117581-CC.6259 | aarodriguez | 207327 | 211023 | 211035 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:34 | 2024-05-07 10:40 | 125.9 | 2.1 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 35 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de poste secundario | 795888 | 9.235e-05 | 4.3976e-05 | 0.005541 | 337.715 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061771-CC.1782 | ldgonzalez | 207328 | 211111 | 211121 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:39 | 2024-05-07 22:03 | 804.12 | 13.4 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | EL GRUPO 50 REPORTA 2 VELA CAIDA EN ELNODO 1061771 Y UN PUENTE SUELTO CAMBIA 2 FUSIBLES DE LINEA 2X8 Y CON LA CANASTA DEL SR JULIANNORMALIZA PUENTE QUEDANDO SERVICIO NORMAL | 795888 | 0.00165 | 0.00012313 | 0.098999 | 337.814 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2120518-CC.32267 | aarodriguez | 207329 | 211024 | 211033 | 2024 | 5 | 2024-05-07 08:41 | 2024-05-07 10:29 | 107.7 | 1.8 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 52 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 795888 | 0.0001176 | 6.5336e-05 | 0.0070563 | 337.821 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300525-CC.5181 | ldgonzalez | 207335 | 211026 | 211085 | 2024 | 5 | 2024-05-07 09:34 | 2024-05-07 15:36 | 362.13 | 6.04 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Para normalizar la medida | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.821 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5039193-CC.12676 | ldgonzalez | 207340 | 211099 | 211103 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:13 | 2024-05-07 17:54 | 461.63 | 7.69 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 177 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO 13737 NODO 5039193 SE REPARAN PUENTES SECUNDARIOS SOBRE UN TRENZADO | 795888 | 0.0017102 | 0.00022239 | 0.10261 | 337.9236 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2319292-CC.34317 | aarodriguez | 207342 | 211478 | 211480 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:39 | 2024-05-10 11:47 | 4388.63 | 73.14 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 TRAFO PP 13107 NODO 2319292 TIENEN VELA QUEMADA SE INFORMA LO QUE DEBEN HACER/YA TIENEN MATERIAL/ENVIAR. Se repone vela de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 337.9236 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117572-CC.6260 | aarodriguez | 207343 | 211036 | 211056 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:45 | 2024-05-07 13:17 | 151.85 | 2.53 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 44 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de 3 postes secundarios | 795888 | 0.00013987 | 5.5284e-05 | 0.0083921 | 337.932 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1412701-CC.PE1153 | aarodriguez | 207361 | 211051 | 211054 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:45 | 2024-05-07 13:11 | 146.3 | 2.44 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 42 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.00012876 | 5.2771e-05 | 0.0077257 | 337.9397 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5073111-CC.2056 | ldgonzalez | 207344 | 211105 | 211110 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:47 | 2024-05-07 19:07 | 500.7 | 8.35 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 TRAFO X 100 KVA NODO 5073611 SE AISLA FASE EN CORTO SE LLEVA A LA PERCHA | 795888 | 0.00043015 | 5.1515e-05 | 0.025809 | 337.9656 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193435-CC.6255 | ldgonzalez | 207347 | 211037 | 211082 | 2024 | 5 | 2024-05-07 10:57 | 2024-05-07 14:41 | 223.28 | 3.72 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 35 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | cambio de postes | 795888 | 0.00016359 | 4.3976e-05 | 0.0098155 | 337.9754 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018400-CC.7234 | ldgonzalez | 207349 | 211086 | 211090 | 2024 | 5 | 2024-05-07 11:24 | 2024-05-07 16:35 | 310.93 | 5.18 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 173 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 NODO 1018400 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 6 MTS AL 1/0 Y SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0.001126 | 0.00021737 | 0.067558 | 338.0429 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 207350 | 211040 | 211041 | 2024 | 5 | 2024-05-07 11:24 | 2024-05-07 11:25 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 360 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.0429 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1051717-CC.22206 | ldgonzalez | 207352 | 211088 | 211089 | 2024 | 5 | 2024-05-07 11:32 | 2024-05-07 16:32 | 300.27 | 5 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 49 SE REVISA SERVICIO NORMAL HASTA EL TRAFO HACE FALTA UNA FASE EN LA PARTE SUBTERRANEA | 795888 | 0.0003204 | 6.4079e-05 | 0.019224 | 338.0622 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 207358 | 211046 | 211049 | 2024 | 5 | 2024-05-07 12:23 | 2024-05-07 12:25 | 2.13 | 0.04 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 71 | No programada | 1096 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre estaba prevenido | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.0622 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 207359 | 211047 | 211048 | 2024 | 5 | 2024-05-07 12:23 | 2024-05-07 12:24 | 0.95 | 0.02 | 3307 | SALOMIA | 90 | No programada | 3713 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.0622 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2229943-CC.33432 | aarodriguez | 207360 | 211050 | 211053 | 2024 | 5 | 2024-05-07 12:25 | 2024-05-07 12:47 | 21.75 | 0.36 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 8 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.0622 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060180-CC.1208 | aarodriguez | 207364 | 211057 | 211059 | 2024 | 5 | 2024-05-07 12:43 | 2024-05-07 13:20 | 36.65 | 0.61 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Maniobra edificio cali canto | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.0622 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | ldgonzalez | 207369 | 211093 | 211102 | 2024 | 5 | 2024-05-07 12:56 | 2024-05-07 17:44 | 288.47 | 4.81 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 TRAFO X 150 KVA NODO 1042041 SE REPARA BAJANTES SE UTILIZAN 3 GRAPAS REPONEN 2X12 Y 2 MTS 250 MCM REALIZAR BALANCEO DE CARGA | 795888 | 0.00056205 | 0.00011685 | 0.033723 | 338.0959 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6139311-CC.53335 | ldgonzalez | 207370 | 211060 | 211081 | 2024 | 5 | 2024-05-07 13:20 | 2024-05-07 14:39 | 78.97 | 1.32 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 94 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cambiar un poste secundario en mal estado | 795888 | 0.0001559 | 0.00011811 | 0.0093541 | 338.1052 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 207374 | 211063 | 211064 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:01 | 2024-05-07 14:01 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 19 | No programada | 512 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.1052 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207375 | 211065 | 211070 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:02 | 2024-05-07 14:10 | 8.78 | 0.15 | 1308 | SILOE | 19 | No programada | 512 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 9.6496e-05 | 0.00064331 | 0.0057898 | 338.111 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207376 | 211066 | 211070 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:02 | 2024-05-07 14:10 | 8.43 | 0.14 | 1308 | SILOE | 214 | No programada | 6315 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0.0011108 | 0.0079345 | 0.06665 | 338.1777 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 207378 | 211071 | 211072 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:10 | 2024-05-07 14:11 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 19 | No programada | 512 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.1777 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 207381 | 211073 | 211080 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:11 | 2024-05-07 14:35 | 23.95 | 0.4 | 1308 | SILOE | 19 | No programada | 512 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se aisla transicion del circuito Cristales | 795888 | 0.00025732 | 0.00064331 | 0.015439 | 338.1931 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207382 | 211074 | 211077 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:11 | 2024-05-07 14:12 | 0.88 | 0.01 | 1308 | SILOE | 214 | No programada | 6315 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.1931 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207383 | 211078 | 211079 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:12 | 2024-05-07 14:34 | 22.18 | 0.37 | 1308 | SILOE | 214 | Programada | 6315 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se aisla transicion del circuito Cristales | 795888 | 0.0029358 | 0.0079345 | 0.17615 | 338.3693 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1238981-CC.13278 | ldgonzalez | 207389 | 211092 | 211095 | 2024 | 5 | 2024-05-07 14:45 | 2024-05-07 16:51 | 126 | 2.1 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 46 TRAFO 16868-75 KVA NODO 1187316 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR UNA CULEBRA | 795888 | 2.6386e-06 | 1.2565e-06 | 0.00015831 | 338.3694 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1478435-CC.29218 | ldgonzalez | 207438 | 211112 | 211117 | 2024 | 5 | 2024-05-07 15:28 | 2024-05-07 20:06 | 277.57 | 4.63 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 33 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE AISLA ACOMETIDA ROTA SE INFORMA AL CLIENTE PARA REPORTARLO COMO DOMICILIARIO / GRUPO 21 NODO 1478435 SE REPONEN 2X15 AMP SOBRE UNA ACOMETIDA PRIMARIA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.3694 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | ldgonzalez | 207517 | 211199 | 211208 | 2024 | 5 | 2024-05-07 15:51 | 2024-05-08 10:29 | 1117.38 | 18.62 | 1304 | SANTA TERESITA | 24 | No programada | 412 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 0.0096388 | 0.00051766 | 0.57833 | 338.9477 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057219-CC.1500 | ldgonzalez | 207407 | 211091 | 211104 | 2024 | 5 | 2024-05-07 16:38 | 2024-05-07 18:02 | 83.87 | 1.4 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | Programada | 1 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | SE RETIRA TRAFO E 7829 112.5 KVA, | 795888 | 1.759e-06 | 1.2565e-06 | 0.00010554 | 338.9478 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 207408 | 211094 | 211096 | 2024 | 5 | 2024-05-07 16:46 | 2024-05-07 16:57 | 10.65 | 0.18 | 2307 | SANTA MONICA | 116 | No programada | 2539 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE ASILA PARARRAYO EXPLOTADO | 795888 | 0.00057423 | 0.0031901 | 0.034454 | 338.9823 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 207409 | 211097 | 211098 | 2024 | 5 | 2024-05-07 16:57 | 2024-05-07 17:01 | 4.33 | 0.07 | 2307 | SANTA MONICA | 116 | No programada | 2539 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE EXPLOTA PARARRAYO CALLE 12N AV 9AN | 795888 | 0.00022331 | 0.0031901 | 0.013399 | 338.9957 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 207341 | 211100 | 211101 | 2024 | 5 | 2024-05-07 17:41 | 2024-05-07 17:42 | 1 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 122 | No programada | 7140 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 338.9957 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5070406-CC.16706 | aarodriguez | 207417 | 211114 | 211287 | 2024 | 5 | 2024-05-07 17:55 | 2024-05-08 16:36 | 1360.33 | 22.67 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se reponen dos fusibles y un portafusible dañado/ GRUPO 99 SE REPONE VELA Y 1X5 AMP CANASTA DE HUGO FERNEY | 795888 | 0.0014812 | 6.5336e-05 | 0.08887 | 339.0846 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 207419 | 211106 | 211107 | 2024 | 5 | 2024-05-07 18:15 | 2024-05-07 18:17 | 1.73 | 0.03 | 20302 | MULTICENTRO | 137 | No programada | 2738 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.0846 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1051717-CC.22206 | ldgonzalez | 207423 | 211108 | 211109 | 2024 | 5 | 2024-05-07 18:20 | 2024-05-07 18:54 | 33.77 | 0.56 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 3.5884e-05 | 6.4079e-05 | 0.0021531 | 339.0867 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157655-CC.2883 | ldgonzalez | 207424 | 211119 | 211120 | 2024 | 5 | 2024-05-07 18:21 | 2024-05-07 21:23 | 181.9 | 3.03 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 NODO 1157655 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM | 795888 | 0.0001637 | 5.4028e-05 | 0.0098222 | 339.0965 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 207432 | 211115 | 211116 | 2024 | 5 | 2024-05-07 19:58 | 2024-05-07 19:59 | 0.9 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 90 | No programada | 8623 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE / GRUPO 52 TRAFO X 150 KVA NODO 5160103 SE REPARA SECUNDARIO TRENZADO, SE UTILIZAN 3 MTS 4/0 Y UNA GRAPA ANDERSON | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.0965 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 207450 | 211118 | 211127 | 2024 | 5 | 2024-05-07 20:17 | 2024-05-08 00:17 | 240.35 | 4.01 | 20306 | LA MONTANA | 67 | No programada | 347 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE SIMULA APERTURA PARA RECOGER LLAMADAS SE RETIRAN RAMAS AL INTERIOR DE LA UNIDAD CHORRO DE PLATA Y SE NORMALIZAN LOS EQUIPOS | 795888 | 0.0017483 | 0.00043599 | 0.1049 | 339.2014 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5217750-RC.RI.355 | SCADA | 207450 | 211118 | 211130 | 2024 | 5 | 2024-05-07 20:17 | 2024-05-08 01:55 | 338.27 | 5.64 | 20306 | LA MONTANA | 26 | No programada | 206 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE SIMULA APERTURA PARA RECOGER LLAMADAS SE RETIRAN RAMAS AL INTERIOR DE LA UNIDAD CHORRO DE PLATA Y SE NORMALIZAN LOS EQUIPOS | 795888 | 0.0014598 | 0.00025883 | 0.087588 | 339.289 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1061771-CC.1782 | ldgonzalez | 207458 | 211212 | 211226 | 2024 | 5 | 2024-05-07 22:31 | 2024-05-08 11:48 | 796.77 | 13.28 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | EL GRUPO 61REPORTA TRAFO TRIFASICO E 6786EN EL NODO 1061771 PARA CAMBIO BORNES DEL SECUNDARIO QUEMADOS Y BOTANDO ACEITE SE RETIRA E6786 112.5 FBL Y SE INSTALA E 16885 75 SIEMENS | 795888 | 0.0016352 | 0.00012313 | 0.098112 | 339.3871 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 207460 | 211122 | 211123 | 2024 | 5 | 2024-05-07 22:54 | 2024-05-07 22:55 | 0.92 | 0.02 | 1310 | SAN FERNANDO | 139 | No programada | 4441 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.3871 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 207461 | 211124 | 211125 | 2024 | 5 | 2024-05-07 23:22 | 2024-05-07 23:23 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 162 | No programada | 14363 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre duracion 1 min ojo | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.3871 | 7 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.14767 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 285.5236 | 3.3623 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5271088-CC.20545 | ldgonzalez | 207475 | 211200 | 211221 | 2024 | 5 | 2024-05-08 01:17 | 2024-05-08 11:14 | 597.43 | 9.96 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 71 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.00088852 | 8.9209e-05 | 0.053311 | 339.4405 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 207471 | 211128 | 211129 | 2024 | 5 | 2024-05-08 01:26 | 2024-05-08 01:27 | 1.18 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 160 | No programada | 13982 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.4405 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 207473 | 211131 | 211132 | 2024 | 5 | 2024-05-08 02:21 | 2024-05-08 02:23 | 1.65 | 0.03 | 24307 | CACHIPAY | 160 | No programada | 13982 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 61 ABRE FUSIBLES DE LINEA CALLE 56 CARRERA 109 CONTINUAN REVISANDO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.4405 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 207478 | 211135 | 211137 | 2024 | 5 | 2024-05-08 03:17 | 2024-05-08 03:18 | 1 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9139 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.4405 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 207479 | 211136 | 211138 | 2024 | 5 | 2024-05-08 03:17 | 2024-05-08 03:18 | 1.02 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 122 | No programada | 7140 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 339.4405 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5229839-RC.RI.065 | ldgonzalez | 207480 | 211172 | 211207 | 2024 | 5 | 2024-05-08 03:23 | 2024-05-08 10:25 | 422.3 | 7.04 | 7305 | LA BASE | 35 | No programada | 2379 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO | 795888 | 0.021043 | 0.0029891 | 1.2626 | 340.7031 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 207484 | 211139 | 211140 | 2024 | 5 | 2024-05-08 05:54 | 2024-05-08 05:54 | 0.73 | 0.01 | 1308 | SILOE | 49 | No programada | 678 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLE SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 340.7031 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 207485 | 211141 | 211143 | 2024 | 5 | 2024-05-08 05:54 | 2024-05-08 05:55 | 0.95 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 40 | No programada | 1205 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL CALLE 2 KRA 40 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 340.7031 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 207486 | 211142 | 211213 | 2024 | 5 | 2024-05-08 05:54 | 2024-05-08 10:36 | 281.27 | 4.69 | 1308 | SILOE | 49 | No programada | 678 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0039953 | 0.00085188 | 0.23972 | 340.9428 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 207488 | 211144 | 211145 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:20 | 2024-05-08 06:21 | 0.95 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 40 | No programada | 1205 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 340.9428 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 207489 | 211146 | 211185 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:22 | 2024-05-08 08:08 | 106.07 | 1.77 | 11303 | SANTA ISABEL | 40 | No programada | 1205 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL CALLE 2 KRA 40 | 795888 | 0.0026798 | 0.001514 | 0.16079 | 341.1036 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 207491 | 211147 | 211149 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:25 | 2024-05-08 06:26 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 68 | No programada | 824 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.1036 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 207492 | 211151 | 211180 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:26 | 2024-05-08 07:53 | 87.15 | 1.45 | 24302 | CASCAJAL | 68 | No programada | 824 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | LINEAS PRIMARIA SALIDA DE LOS AISLADORES A LA SALIDA DEL CIRDCUITO PANAMERICANA | 795888 | 0.0015012 | 0.0010353 | 0.090073 | 341.1936 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 207495 | 211153 | 211154 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:36 | 2024-05-08 06:38 | 2.03 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.1936 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207496 | 211155 | 211156 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:43 | 2024-05-08 06:44 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 185 | No programada | 6182 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.1936 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 207497 | 211157 | 211186 | 2024 | 5 | 2024-05-08 06:44 | 2024-05-08 08:09 | 84.97 | 1.42 | 1308 | SILOE | 185 | No programada | 6182 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.01103 | 0.0077674 | 0.66178 | 341.8554 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 207500 | 211158 | 211162 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:05 | 2024-05-08 07:06 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 74 | No programada | 1212 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.8554 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207501 | 211159 | 211160 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:05 | 2024-05-08 07:05 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.8554 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207502 | 211161 | 211164 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:05 | 2024-05-08 07:06 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 341.8554 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 207503 | 211163 | 211194 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:06 | 2024-05-08 08:55 | 109.68 | 1.83 | 26301 | LA SIRENA | 74 | No programada | 1212 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.0027868 | 0.0015228 | 0.16721 | 342.0226 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207504 | 211165 | 211166 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:07 | 2024-05-08 07:07 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 342.0226 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207505 | 211167 | 211168 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:07 | 2024-05-08 07:07 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 342.0226 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207506 | 211169 | 211170 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:07 | 2024-05-08 07:08 | 0.35 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 342.0226 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207507 | 211171 | 211251 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:08 | 2024-05-08 12:58 | 349.97 | 5.83 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 2.9301e-05 | 5.0258e-06 | 0.001758 | 342.0244 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2119625-CC.33141 | aarodriguez | 207518 | 211279 | 211280 | 2024 | 5 | 2024-05-08 07:43 | 2024-05-08 15:10 | 447.05 | 7.45 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL NODO 2119625 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0010297 | 0.00013821 | 0.06178 | 342.0862 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 207528 | 211183 | 211184 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:02 | 2024-05-08 08:03 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 182 | No programada | 3934 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 342.0862 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224241-SZ.SZ.161 | ldgonzalez | 207548 | 211206 | 211220 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:08 | 2024-05-08 11:02 | 173.58 | 2.89 | 3310 | CARRERA 1 | 160 | No programada | 3452 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN LA KRA 1H CALLE 44 | 795888 | 0.012535 | 0.0043373 | 0.75209 | 342.8383 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 207533 | 211187 | 211196 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:14 | 2024-05-08 09:15 | 61.72 | 1.03 | 24302 | CASCAJAL | 68 | No programada | 824 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0010664 | 0.0010353 | 0.063983 | 342.9022 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020358-CC.16749 | ldgonzalez | 207545 | 211189 | 211233 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-08 12:00 | 210.12 | 3.5 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 45 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00019789 | 5.6541e-05 | 0.011874 | 342.9141 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5189934-CC.20852 | ldgonzalez | 207547 | 211190 | 211267 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:32 | 2024-05-08 13:42 | 310.1 | 5.17 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE LA MEDIDA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 342.9141 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261953-CC.11861 | ldgonzalez | 207560 | 211191 | 211222 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:45 | 2024-05-08 11:30 | 164.7 | 2.75 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 159 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 795888 | 0.00054939 | 0.00019978 | 0.032963 | 342.9471 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 207564 | 211192 | 211201 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:49 | 2024-05-08 09:50 | 61.43 | 1.02 | 7305 | LA BASE | 109 | No programada | 6760 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0086635 | 0.0084937 | 0.51981 | 343.4669 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227076-CC.839 | jpalechor | 207765 | 211376 | 211377 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:50 | 2024-05-09 16:13 | 1883.23 | 31.39 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 77 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA SE RETIRAN TRAMAS Y SE REPONE FUSIBLE 1X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0030369 | 9.6747e-05 | 0.18221 | 343.6491 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2521415-RC.RI.396 | SCADA | 207566 | 211193 | 211209 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:52 | 2024-05-08 10:30 | 98.08 | 1.63 | 12307 | FEEDER IV | 89 | No programada | 267 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA | 795888 | 0.00054682 | 0.00033547 | 0.032809 | 343.6819 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6787282-CC.24212 | jmrojas | 207581 | 211228 | 211249 | 2024 | 5 | 2024-05-08 08:52 | 2024-05-08 12:20 | 207.8 | 3.46 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y altos de las ma;anitas, realizan podas ref N# 1477552 se reponen fusibles de l[inea 3x 15 amp, da;o por ramas. | 795888 | 0.00026519 | 7.6644e-05 | 0.015911 | 343.6978 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2244519-CC.33914 | aarodriguez | 207634 | 211294 | 211304 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:02 | 2024-05-08 20:29 | 687.08 | 11.45 | 26303 | CALDAS | 1 | No programada | 166 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 50 NODO 5231388 SE MANIOBRAN FUSIBLES NODO 2244519 SOBRE UN MONOPOLAR SE AISLA CON CINTA FUNDENTE UN CORTO OCASIONADO POR BAJANTE SECUNDARIO SE DEBEN INSTALAR AMARRAS AL CABLE MONOPOLAR CANASTA DE HUGO FERNEY | 795888 | 0.0023882 | 0.00020857 | 0.14329 | 343.8411 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171747-CC.52794 | ldgonzalez | 207586 | 211202 | 211255 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:10 | 2024-05-08 13:08 | 237.95 | 3.97 | 20309 | LA BUITRERA | 4 | No programada | 56 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS Y SE CAMBIA AISLADOR DA;O POR RAMA / NODO 1171747 SE REVISA SE RETIRAN GUADUAS Y REPONEN 2X30 DE LINEA | 795888 | 0.00027934 | 7.0362e-05 | 0.01676 | 343.8579 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | aarodriguez | 207631 | 211273 | 211278 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:12 | 2024-05-08 15:06 | 354.18 | 5.9 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 342 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 104 SE REVISA RAMAL SE CORTAN RAMAS SE NORMALIZA RECONECTADOR | 795888 | 0.0025353 | 0.00042971 | 0.15212 | 344.01 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5263450-ST.23724 | aarodriguez | 207590 | 211195 | 211302 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:13 | 2024-05-08 13:39 | 265.73 | 4.43 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 32 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO JOCKEY CLUB | 795888 | 0 | 0 | 0 | 344.01 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 207592 | 211197 | 211253 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:17 | 2024-05-08 13:00 | 223.37 | 3.72 | 24302 | CASCAJAL | 33 | No programada | 695 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS EN VARIOS PUNTOS | 795888 | 0.0032484 | 0.00087324 | 0.19491 | 344.2049 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207613 | 211203 | 211204 | 2024 | 5 | 2024-05-08 09:59 | 2024-05-08 10:00 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5197 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 344.2049 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207614 | 211205 | 211242 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 12:33 | 152.72 | 2.55 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 96 | No programada | 4616 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.01479 | 0.0057998 | 0.88737 | 345.0923 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6348092-CC.25658 | ldgonzalez | 207616 | 211224 | 211236 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:04 | 2024-05-08 12:10 | 126.13 | 2.1 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 5.541e-05 | 2.6386e-05 | 0.0033246 | 345.0956 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2024519-CC.35634 | aarodriguez | 207769 | 211292 | 211369 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:05 | 2024-05-09 10:26 | 1460.12 | 24.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 13 | No programada | 146 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA NODO 2024519 ABIERTOS F.L. ALIMENTAN HACIA LA ELVIRA PARA REVISAR RAMAL DE DIA Se retiran ramas | 795888 | 0.004465 | 0.00018344 | 0.2679 | 345.3635 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5060257-CC.12182 | aarodriguez | 207621 | 211291 | 211295 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:13 | 2024-05-08 18:46 | 512.88 | 8.55 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 121 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 NODO 5060257 SE MANIOBRA TRAFO SE REPARA EN EL SECUNDARIO CONEXION COBRE ALUMINIO SE UTILIZAN 6 CONECTORES | 795888 | 0.0012999 | 0.00015203 | 0.077992 | 345.4415 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273412-CC.14399 | aarodriguez | 207641 | 211281 | 211282 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:23 | 2024-05-08 15:35 | 311.5 | 5.19 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 111 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 SE REPONE 1X12 Se repone un fusible de acometida particular SE RETIRA RAMA INTERNAMENTE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 345.4415 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170422-RC.RI.274 | SCADA | 207649 | 211216 | 211240 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:47 | 2024-05-08 12:25 | 97.48 | 1.62 | 14311 | LA CAMPINA | 78 | No programada | 3784 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 795888 | 0.0077022 | 0.0047544 | 0.46213 | 345.9036 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1237977-CC.48304 | jpalechor | 207973 | 211416 | 211417 | 2024 | 5 | 2024-05-08 10:59 | 2024-05-09 21:31 | 2071.62 | 34.53 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 NODO 1237977 SE REPONE 1X25 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.00069417 | 2.0103e-05 | 0.04165 | 345.9453 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | jpalechor | 207775 | 211297 | 211408 | 2024 | 5 | 2024-05-08 11:08 | 2024-05-09 19:33 | 1944.78 | 32.41 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 NDO 1131641 SE REPONEN 4X12 AMP Y RECHAZA CIERRE REVISAR DE DIA QUEDAN PASANDO EL ESTADIO / GRUPO 99 SE REVISA RAMAL SE RETIRAN RAMAS SE REPONEN 2X20 AMP DE LINEA | 795888 | 0.0003665 | 1.1308e-05 | 0.02199 | 345.9673 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160583-CC.1719 | wicuesta | 207751 | 211303 | 211307 | 2024 | 5 | 2024-05-08 11:15 | 2024-05-08 21:26 | 611.02 | 10.18 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 TRAFO X 75 KVA NODO 1160583 SE CORTA RAMA DE FICUS Y SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0.00060116 | 5.9054e-05 | 0.03607 | 346.0033 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 207670 | 211223 | 211225 | 2024 | 5 | 2024-05-08 11:36 | 2024-05-08 11:38 | 2 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 346.0033 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 207682 | 211231 | 211234 | 2024 | 5 | 2024-05-08 11:57 | 2024-05-08 12:01 | 4.78 | 0.08 | 4306 | FLORESTA | 27 | No programada | 2495 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE PARA RETIRAR RAMA DEL PRIMARIO | 795888 | 0.00025079 | 0.0031349 | 0.015047 | 346.0184 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5234786-RC.RI.208 | SCADA | 207683 | 211232 | 211244 | 2024 | 5 | 2024-05-08 11:58 | 2024-05-08 12:39 | 41.13 | 0.69 | 14303 | CALIMA | 42 | No programada | 2939 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE RALIZA PRUEBA | 795888 | 0.002548 | 0.0036927 | 0.15288 | 346.1713 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1055402-CC.49701 | ldgonzalez | 207686 | 211239 | 211264 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:22 | 2024-05-08 13:36 | 74.23 | 1.24 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 101 realiza trabajos al interior de planta rio cali.CAMBIA CTA CTOS INTERNOS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 346.1713 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207688 | 211241 | 211271 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:32 | 2024-05-08 13:46 | 73.9 | 1.23 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 14 | No programada | 581 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0.0008979 | 0.00073 | 0.053874 | 346.2251 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207689 | 211243 | 211245 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:33 | 2024-05-08 12:40 | 6.32 | 0.11 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 96 | No programada | 4616 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00063798 | 0.0057998 | 0.038279 | 346.2634 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207691 | 211246 | 211247 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:40 | 2024-05-08 12:51 | 11.45 | 0.19 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 96 | No programada | 4616 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.001102 | 0.0057998 | 0.066118 | 346.3295 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207694 | 211248 | 211271 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:51 | 2024-05-08 13:46 | 55.03 | 0.92 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 88 | No programada | 4095 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO FRENTE A LA ESTACION DE BOMBERO PTO TEJADA | 795888 | 0.0047336 | 0.0051452 | 0.28401 | 346.6135 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020315-CC.16750 | aarodriguez | 207696 | 211250 | 211275 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:56 | 2024-05-08 14:51 | 114.73 | 1.91 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 82 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 795888 | 0.00019679 | 0.00010303 | 0.011807 | 346.6253 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 207697 | 211252 | 211378 | 2024 | 5 | 2024-05-08 12:58 | 2024-05-09 16:16 | 1638.17 | 27.3 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BASURO HAY RAMA SOBRE EL PRIMARIO NADIE ATIENDE AL GRUPO PARA PERMITIR EL INGRESO REVISAR DE DIA LLEVAR CANASTA GRANDE / GRUPO 50 SE REVISA SE CORTAN RAMAS Y NORMALIZA RI | 795888 | 0.00013721 | 5.0258e-06 | 0.0082323 | 346.6336 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 207703 | 211261 | 211271 | 2024 | 5 | 2024-05-08 13:25 | 2024-05-08 13:46 | 21.37 | 0.36 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 8 | No programada | 521 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 795888 | 0.00023566 | 0.00065461 | 0.01414 | 346.6477 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2812452-CC.49224 | jpalechor | 207705 | 211418 | 211422 | 2024 | 5 | 2024-05-08 13:38 | 2024-05-09 16:37 | 1619.37 | 26.99 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | sE CAMBIA TRANSFORMADOR QUEMADO SE RETIRA EL E13138 DE 75 KVA SE INSTALA EL E18656 DE 75 KVA MARCA RYMEL | 795888 | 0.0020686 | 7.6644e-05 | 0.12412 | 346.7718 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5080126-CC.4015 | wicuesta | 207712 | 211305 | 211306 | 2024 | 5 | 2024-05-08 13:49 | 2024-05-08 21:21 | 451.68 | 7.53 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 TRAFO X 112 NODO 5080126 SE CORTA RAMA SOBRE EL SECUNDARIO Y SE REPONE 1X10 AMP | 795888 | 0.00070958 | 9.4234e-05 | 0.042575 | 346.8144 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072625-CC.17621 | bomesias | 207715 | 211308 | 211309 | 2024 | 5 | 2024-05-08 13:57 | 2024-05-08 22:29 | 512.47 | 8.54 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 199 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 61: Ref trafo # 2426 de 100KVa trif. N: 1072625 tiene 1 vela quemada Se coloca 1 vela y repone fusible ( 2*8 ) Servicio nromal | 795888 | 0.0021353 | 0.00025004 | 0.12812 | 346.9425 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171747-CC.52794 | aarodriguez | 207718 | 211274 | 211283 | 2024 | 5 | 2024-05-08 14:03 | 2024-05-08 15:37 | 93.92 | 1.57 | 20309 | LA BUITRERA | 4 | No programada | 56 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles y un portafusible antes retiran guadua que puenteaba el primario | 795888 | 0.00011047 | 7.0362e-05 | 0.0066281 | 346.9492 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131605-CC.52950 | wicuesta | 207720 | 211286 | 211298 | 2024 | 5 | 2024-05-08 14:08 | 2024-05-08 19:00 | 291.8 | 4.86 | 18304 | LA ESTANCIA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA CANASTA DE WILLIAN ROMERO SE CORTA Y RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO NODO 1131605 SE REPONEN 2X30 AMP DE LINEA NDO 1131641 SE REPONEN 4X12 AMP Y RECHAZA CIERRE REVISAR DE DIA QUEDAN PASANDO EL ESTADIO | 795888 | 1.2213e-05 | 2.5129e-06 | 0.00073277 | 346.9499 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040481-CC.3096 | aarodriguez | 207722 | 211310 | 211360 | 2024 | 5 | 2024-05-08 14:15 | 2024-05-09 12:42 | 1347.48 | 22.46 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: REf N: 1040481 Acometida monopolar alimenta trafo PP # 2013 de 112.5KVa trif. N: 1183940 revisa y tiene 1 Vela con fusible quemado Al momento de la visita No hay quien autorizara hacer la prueba Visitar horas de la mañana | 795888 | 0 | 0 | 0 | 346.9499 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 207490 | 211276 | 211277 | 2024 | 5 | 2024-05-08 15:01 | 2024-05-08 15:02 | 0.92 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9391 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 346.9499 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 207739 | 211285 | 211293 | 2024 | 5 | 2024-05-08 15:58 | 2024-05-08 18:30 | 152.15 | 2.54 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 165 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 57 SE REVISA NODO 2024519 ABIERTOS F.L. ALIMENTAN HACIA LA ELVIRA PARA REVISAR RAMAL DE DIA SE NORMALIZA RI DISPARADO | 795888 | 0.00052658 | 0.00020732 | 0.031595 | 346.9815 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5132282-CC.2397 | ldgonzalez | 207746 | 211391 | 211398 | 2024 | 5 | 2024-05-08 16:31 | 2024-05-09 18:04 | 1533.13 | 25.55 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 61: Ref N: 5132282 Fusibles de linea alimentan hacia el sector estan cerrados normal Confirmar de dia servicio, grupo 79 repone fusibles | 795888 | 0.0044622 | 0.00017465 | 0.26773 | 347.2492 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 207752 | 211288 | 211289 | 2024 | 5 | 2024-05-08 17:08 | 2024-05-08 17:09 | 0.88 | 0.01 | 5308 | IMBANACO | 88 | No programada | 1137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 347.2492 | 8 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.16877 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 287.4199 | 3.382 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1109171-CC.7816 | aarodriguez | 207837 | 211353 | 211367 | 2024 | 5 | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 09:07 | 627.43 | 10.46 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Ref trafo # 7329 de 112.5Kva trif. N: 1109171 Se debe realizar poda de arboles Las Ramas estan tocando lineas y tapando el trafo Queda sector sin servvicio Programar de dia/NEUTRO ROTO ENTERADO ING AGUDELO. | 795888 | 0.00069656 | 6.6592e-05 | 0.041793 | 347.291 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067991-CC.7123 | jpalechor | 207791 | 211379 | 211382 | 2024 | 5 | 2024-05-08 23:43 | 2024-05-09 16:21 | 997.55 | 16.63 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 52 TRAFO 7185 NODO 1067991 SE REPONE VELA Y 1X10 AMP | 795888 | 0.0013791 | 8.2926e-05 | 0.082744 | 347.3738 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 207792 | 211311 | 211312 | 2024 | 5 | 2024-05-09 01:58 | 2024-05-09 01:59 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 347.3738 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 207794 | 211313 | 211314 | 2024 | 5 | 2024-05-09 04:11 | 2024-05-09 04:13 | 1.4 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 932 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61En la revision del Cto Feeder Iv reportan explosion en la Parcelacion Las Mananitas no se encuentra falla Despacho realiza varias maniobras Se abren F linea Cerca a la subestacion N: 1155113 Calle 10 Kra 23 para revisar de dia | 795888 | 0 | 0 | 0 | 347.3738 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 207773 | 211317 | 211318 | 2024 | 5 | 2024-05-09 04:12 | 2024-05-09 05:25 | 73.2 | 1.22 | 12307 | FEEDER IV | 297 | No programada | 961 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.0014731 | 0.0012075 | 0.088386 | 347.4621 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 207795 | 211315 | 211316 | 2024 | 5 | 2024-05-09 04:15 | 2024-05-09 04:16 | 0.95 | 0.02 | 3307 | SALOMIA | 90 | No programada | 3713 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 347.4621 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1204033-SW.SW.222 | aarodriguez | 207796 | 211322 | 211337 | 2024 | 5 | 2024-05-09 04:20 | 2024-05-09 08:51 | 270.1 | 4.5 | 1313 | ALAMEDA | 11 | No programada | 781 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: revision Reco Alameda N: 5274419 Se retiran ramas del primario Despacho hace prueba rechaza cierre Ref N: 1061020 Calle 5 # 2-35 Linea entorchada sobre 1 lampara del AP Se debe reforzar linea del Centro Cambiar Angular recto Cruceta Bandera | 795888 | 0.0044158 | 0.00098129 | 0.26495 | 347.7271 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061011-ST.22853 | aarodriguez | 207796 | 211322 | 211356 | 2024 | 5 | 2024-05-09 04:20 | 2024-05-09 12:18 | 477.98 | 7.97 | 1313 | ALAMEDA | 6 | No programada | 305 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: revision Reco Alameda N: 5274419 Se retiran ramas del primario Despacho hace prueba rechaza cierre Ref N: 1061020 Calle 5 # 2-35 Linea entorchada sobre 1 lampara del AP Se debe reforzar linea del Centro Cambiar Angular recto Cruceta Bandera | 795888 | 0.0030543 | 0.00038322 | 0.18326 | 347.9103 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155113-CC.54201 | aarodriguez | 207800 | 211319 | 211333 | 2024 | 5 | 2024-05-09 05:26 | 2024-05-09 08:07 | 161.32 | 2.69 | 12307 | FEEDER IV | 18 | No programada | 72 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 61: REf N: 1155113 Fusibles de linea Quedan abiertos para revisar ramal Calle 10 KRa 23 SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 795888 | 0.00024335 | 9.0465e-05 | 0.014601 | 347.9249 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 207803 | 211321 | 211324 | 2024 | 5 | 2024-05-09 05:32 | 2024-05-09 06:23 | 51.58 | 0.86 | 1309 | CARRERA 10 | 134 | No programada | 6124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS | 795888 | 0.0066173 | 0.0076945 | 0.39704 | 348.322 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | jpalechor | 207804 | 211399 | 211413 | 2024 | 5 | 2024-05-09 05:33 | 2024-05-09 20:01 | 867.8 | 14.46 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO NODO 2514150 SE REPONEN 2X15 DE LINEA | 795888 | 0.00078124 | 5.4028e-05 | 0.046874 | 348.3689 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030655-CC.4860 | jpalechor | 207826 | 211385 | 211386 | 2024 | 5 | 2024-05-09 06:50 | 2024-05-09 16:33 | 583.22 | 9.72 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1X6 AMP | 795888 | 0.00092817 | 9.5491e-05 | 0.05569 | 348.4245 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045113-CC.14687 | aarodriguez | 207833 | 211339 | 211359 | 2024 | 5 | 2024-05-09 07:11 | 2024-05-09 12:25 | 314.87 | 5.25 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se poda arbol y se rerpara los puentes primarios del transformador | 795888 | 3.9578e-05 | 7.5387e-06 | 0.0023747 | 348.4269 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5500176-RC.RI.263 | SCADA | 207839 | 211330 | 211331 | 2024 | 5 | 2024-05-09 07:26 | 2024-05-09 07:26 | 0.33 | 0.01 | 5314 | COLON | 30 | No programada | 2476 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 348.4269 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1140531-CC.11406 | jpalechor | 207840 | 211392 | 211406 | 2024 | 5 | 2024-05-09 07:30 | 2024-05-09 19:53 | 743.28 | 12.39 | 8303 | LA CALERA | 4 | No programada | 86 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X30 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.0013388 | 0.00010806 | 0.080328 | 348.5073 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261355-CC.11419 | aarodriguez | 208021 | 211456 | 211460 | 2024 | 5 | 2024-05-09 07:33 | 2024-05-10 09:00 | 1527.43 | 25.46 | 8303 | LA CALERA | 8 | No programada | 61 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se prueba cierre, se retiran ramas sobre el primario | 795888 | 0.0019514 | 7.6644e-05 | 0.11708 | 348.6243 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2227177-CC.33554 | aarodriguez | 207845 | 211332 | 211364 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:15 | 2024-05-09 12:00 | 225 | 3.75 | 22302 | VUELTA LARGA | 7 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS SOBRE LAS TRES LINEAS | 795888 | 6.1252e-05 | 1.6334e-05 | 0.0036751 | 348.628 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072625-CC.17621 | jpalechor | 207846 | 211387 | 211388 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:28 | 2024-05-09 16:56 | 508.4 | 8.47 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 199 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 98 NODO 1072625 REPONE 1X6 AL TRAFO E2426 | 795888 | 0.0021178 | 0.00025004 | 0.12707 | 348.7551 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5137748-RC.RI.359 | ldgonzalez | 207852 | 211363 | 211381 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:39 | 2024-05-09 16:13 | 453.57 | 7.56 | 2312 | LA FLORA | 25 | No programada | 1255 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO Y SE REPARAN PUNESNTES ROTOS | 795888 | 0.011921 | 0.0015769 | 0.71526 | 349.4703 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1117807-CC.8517 | aarodriguez | 207853 | 211335 | 211351 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:43 | 2024-05-09 11:00 | 137.13 | 2.29 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 72 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | cAMBIO DE 5 POSTES EN MAL ESTADO | 795888 | 0.00020716 | 9.0465e-05 | 0.01243 | 349.4828 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117823-CC.8519 | aarodriguez | 207856 | 211336 | 211345 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:48 | 2024-05-09 10:40 | 112.67 | 1.88 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 168 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | cAMBIO DE 5 POSTES EN MAL ESTADO | 795888 | 0.00039684 | 0.00021108 | 0.02381 | 349.5066 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020391-CC.16742 | aarodriguez | 207857 | 211338 | 211344 | 2024 | 5 | 2024-05-09 08:57 | 2024-05-09 10:09 | 71.35 | 1.19 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 103 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 795888 | 0.000154 | 0.00012942 | 0.0092402 | 349.5158 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110284-CC.16457 | frvarela | 207861 | 211340 | 211432 | 2024 | 5 | 2024-05-09 09:05 | 2024-05-10 00:59 | 953.93 | 15.9 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 46 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento CR HAMSA. Grupo 45: Ref n: 1110284 visita dato Se habla con la Guarda Rivera informa Servicio normal ya habian normalizado la Maniobra | 795888 | 0 | 0 | 0 | 349.5158 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1099736-CC.14857 | jpalechor | 207862 | 211341 | 211375 | 2024 | 5 | 2024-05-09 09:19 | 2024-05-09 15:50 | 391.02 | 6.52 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | Programada | 64 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red abierta secundaria por cable prensamblado | 795888 | 0.00052429 | 8.0413e-05 | 0.031458 | 349.5473 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083490-CC.10706 | ldgonzalez | 207870 | 211514 | 211533 | 2024 | 5 | 2024-05-09 09:34 | 2024-05-10 18:34 | 1980.12 | 33 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.0042707 | 0.00012942 | 0.25624 | 349.8035 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5511941-CC.28491 | frvarela | 207872 | 211400 | 211433 | 2024 | 5 | 2024-05-09 10:01 | 2024-05-10 00:21 | 859.47 | 14.32 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 49 TRAFO 16575-45 KVA 3/0 NODO 5511941 QUEMADO QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO. Grupo 99: Se Instala trafo NN de 45KVa trif. N: 5511941 marca Magnetron Repone fusible (2*3) Servicio normal | 795888 | 0.00016193 | 1.1308e-05 | 0.0097159 | 349.8132 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021940-CC.15955 | aarodriguez | 207873 | 211342 | 211346 | 2024 | 5 | 2024-05-09 10:02 | 2024-05-09 11:01 | 59.3 | 0.99 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparar lineas secundarias rotas | 795888 | 5.5975e-05 | 5.6541e-05 | 0.0033585 | 349.8166 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123912-CC.19751 | jpalechor | 207889 | 211389 | 211390 | 2024 | 5 | 2024-05-09 10:47 | 2024-05-09 17:13 | 386.67 | 6.44 | 20307 | LA VIGA | 5 | No programada | 7 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 1123912 SE REPOE 1X12 DE LINEA | 795888 | 5.6641e-05 | 8.7952e-06 | 0.0033985 | 349.82 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020412-CC.16743 | aarodriguez | 207911 | 211361 | 211362 | 2024 | 5 | 2024-05-09 11:10 | 2024-05-09 12:05 | 54.95 | 0.92 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Macromedicion | 795888 | 7.5136e-05 | 8.167e-05 | 0.0045082 | 349.8245 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 207895 | 211347 | 211348 | 2024 | 5 | 2024-05-09 11:21 | 2024-05-09 11:21 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 44 | No programada | 165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri 5164931 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 349.8245 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5185921-CC.25248 | aarodriguez | 207898 | 211350 | 211368 | 2024 | 5 | 2024-05-09 11:36 | 2024-05-09 13:01 | 84.9 | 1.42 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobre el primartio | 795888 | 1.7842e-06 | 1.2565e-06 | 0.00010705 | 349.8246 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061011-ST.22853 | aarodriguez | 207902 | 211352 | 211356 | 2024 | 5 | 2024-05-09 11:47 | 2024-05-09 12:18 | 31.6 | 0.53 | 1314 | KILOMETRO 18 | 11 | No programada | 781 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 795888 | 0.00052009 | 0.00098129 | 0.031205 | 349.8558 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022521-CC.DPE1455 | jpalechor | 207920 | 211371 | 211372 | 2024 | 5 | 2024-05-09 12:45 | 2024-05-09 13:59 | 74 | 1.23 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 44 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION AL TRAFO P10803 | 795888 | 6.8e-05 | 5.5284e-05 | 0.00408 | 349.8599 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273170-ST.PH33585 | jpalechor | 207931 | 211409 | 211410 | 2024 | 5 | 2024-05-09 13:38 | 2024-05-09 20:27 | 408.95 | 6.82 | 12307 | FEEDER IV | 17 | No programada | 35 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 SE REVISA SE REPONE 1X30 DE LINEA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 349.8599 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2104423-CC.32238 | jpalechor | 207917 | 211373 | 211374 | 2024 | 5 | 2024-05-09 13:43 | 2024-05-09 15:48 | 125.17 | 2.09 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA NODO 2104423 SE REPONE 1X12 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 795888 | 1.0504e-05 | 5.0258e-06 | 0.00063024 | 349.8605 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2024519-CC.35634 | ldgonzalez | 208063 | 211508 | 211510 | 2024 | 5 | 2024-05-09 16:35 | 2024-05-10 17:55 | 1520.05 | 25.33 | 1314 | KILOMETRO 18 | 13 | No programada | 146 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.0046466 | 0.00018344 | 0.2788 | 350.1393 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5017891-CC.48943 | jpalechor | 207962 | 211411 | 211412 | 2024 | 5 | 2024-05-09 16:47 | 2024-05-09 20:27 | 220.02 | 3.67 | 16307 | UNIVALLE | 5 | No programada | 118 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABREN FUSIBLES DE LINEA NODO 5017891 PARA PODAR ARBOL NODO 5018242 | 795888 | 0.00054412 | 0.00014826 | 0.032647 | 350.172 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 207945 | 211394 | 211395 | 2024 | 5 | 2024-05-09 17:38 | 2024-05-09 17:41 | 2.4 | 0.04 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo el cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 350.172 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5191327-CC.18295 | jpalechor | 207955 | 211427 | 211428 | 2024 | 5 | 2024-05-09 19:08 | 2024-05-09 22:32 | 204.33 | 3.41 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 187 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REPONE FUSIBLE (1*8) A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION FUERTE LLUVIA | 795888 | 0.00080121 | 0.00023496 | 0.048072 | 350.22 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030447-CC.50141 | ldgonzalez | 207958 | 211494 | 211614 | 2024 | 5 | 2024-05-09 19:25 | 2024-05-11 11:39 | 2414.15 | 40.24 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 131 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | S ETRASLADA LA CARGA DEL TRANFORMADOR QUEMADO AL TRAFO N 13754 | 795888 | 0.0066233 | 0.0001646 | 0.3974 | 350.6174 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 207959 | 211401 | 211402 | 2024 | 5 | 2024-05-09 19:33 | 2024-05-09 19:33 | 0.32 | 0.01 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 248 | No programada | 10477 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparom y cierre del cto carrera 5 nte | 795888 | 0 | 0 | 0 | 350.6174 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178270-IP.CB03303 | SCADA | 207960 | 211403 | 211424 | 2024 | 5 | 2024-05-09 19:36 | 2024-05-09 23:02 | 206.47 | 3.44 | 3303 | CENTRO | 18 | No programada | 227 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 27 CARRERA 4 ANTES SE REALIMNETA PARCIALMENTE POR CTO SAN NICOLAS | 795888 | 0.00098114 | 0.00028522 | 0.058869 | 350.6763 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5155274-SW.SW.044 | jpalechor | 207961 | 211404 | 211407 | 2024 | 5 | 2024-05-09 19:37 | 2024-05-09 19:37 | 0.23 | 0 | 3303 | CENTRO | 64 | No programada | 1175 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REALIMENTA PARTE DEL CTO CENTRO POR SAN NICOLAS ANTES SE AISLA LINEA PRIMARIA ROTA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 350.6763 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 207975 | 211419 | 211420 | 2024 | 5 | 2024-05-09 21:50 | 2024-05-09 21:51 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3867 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO MELENDEZ | 795888 | 0 | 0 | 0 | 350.6763 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 207976 | 211421 | 211423 | 2024 | 5 | 2024-05-09 21:52 | 2024-05-09 23:00 | 67.6 | 1.13 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 27 CARRERA 4 | 795888 | 2.4137e-05 | 2.136e-05 | 0.0014482 | 350.6778 | 9 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.18986 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 289.3162 | 3.4018 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093371-CC.47196 | jpalechor | 207985 | 211429 | 211436 | 2024 | 5 | 2024-05-09 22:09 | 2024-05-10 01:44 | 214.72 | 3.58 | 5310 | MELENDEZ | 16 | No programada | 351 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se cambia cortacircuito en mal estado pendiente poda en el sector | 795888 | 0.0015788 | 0.00044102 | 0.09473 | 350.7725 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129589-CC.19621 | wicuesta | 207987 | 211549 | 211551 | 2024 | 5 | 2024-05-09 22:53 | 2024-05-10 21:42 | 1369.45 | 22.82 | 20308 | LA MARIA | 12 | No programada | 86 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*25 AMP | 795888 | 0.0024658 | 0.00010806 | 0.14795 | 350.9204 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105485-CC.19336 | jpalechor | 207989 | 211430 | 211431 | 2024 | 5 | 2024-05-09 23:14 | 2024-05-10 00:45 | 91.32 | 1.52 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x10 a transformador de distribucion | 795888 | 0.0001547 | 0.00010177 | 0.0092817 | 350.9297 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 207991 | 211434 | 211435 | 2024 | 5 | 2024-05-10 01:27 | 2024-05-10 01:45 | 17.15 | 0.29 | 5310 | MELENDEZ | 108 | No programada | 3516 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuito de linea carrera 56 calle 10 duracion de la interrupcion 17 min ojo | 795888 | 0.0012811 | 0.0044177 | 0.076868 | 351.0066 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012657-CC.6541 | aarodriguez | 208003 | 211446 | 211482 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:01 | 2024-05-10 11:52 | 231.65 | 3.86 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 795888 | 0.00032495 | 8.4183e-05 | 0.019497 | 351.0261 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109855-CC.51936 | aarodriguez | 208004 | 211447 | 211453 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:04 | 2024-05-10 08:30 | 25.42 | 0.42 | 26308 | MALL PLAZA | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria, se utiliza 1 mt de 1/0 alumin aislado y 1 grapa de perforaci[on. | 795888 | 4.2217e-06 | 1.0052e-05 | 0.0002533 | 351.0263 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014778-CC.15977 | aarodriguez | 208005 | 211448 | 211471 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:06 | 2024-05-10 09:24 | 78.43 | 1.31 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 12 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instala macromedicion | 795888 | 1.9752e-05 | 1.5077e-05 | 0.0011851 | 351.0275 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295921-RC.RC.003 | aarodriguez | 208017 | 211468 | 211487 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:08 | 2024-05-10 13:26 | 318.23 | 5.3 | 18302 | PEDREGAL | 23 | No programada | 120 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen fusibles | 795888 | 0.00079911 | 0.00015077 | 0.047946 | 351.0755 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1787594-CC.DPE4731 | ldgonzalez | 208007 | 211449 | 211497 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:10 | 2024-05-10 16:22 | 491.72 | 8.2 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 96 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Edf TIRRENO | 795888 | 0 | 0 | 0 | 351.0755 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117505-CC.8514 | aarodriguez | 208013 | 211450 | 211479 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:23 | 2024-05-10 11:47 | 203.27 | 3.39 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 99 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de tres postes secundarios en mal estado | 795888 | 0.00042168 | 0.00012439 | 0.025301 | 351.1008 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117483-CC.8512 | aarodriguez | 208015 | 211451 | 211483 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:28 | 2024-05-10 11:55 | 206.42 | 3.44 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 44 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de un poste secundario en mal estado | 795888 | 0.00019018 | 5.5284e-05 | 0.011411 | 351.1122 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117491-CC.8513 | aarodriguez | 208018 | 211454 | 211481 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:36 | 2024-05-10 11:49 | 193.67 | 3.23 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de un poste secundario en mal estado | 795888 | 0.0003409 | 0.00010554 | 0.020454 | 351.1326 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205727-CC.33790 | ldgonzalez | 208076 | 211493 | 211495 | 2024 | 5 | 2024-05-10 08:53 | 2024-05-10 15:45 | 412.7 | 6.88 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE | 795888 | 9.5089e-05 | 1.3821e-05 | 0.0057053 | 351.1383 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050537-CC.1733 | ldgonzalez | 208027 | 211459 | 211532 | 2024 | 5 | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 18:54 | 594.02 | 9.9 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | Programada | 73 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se cambia red abierta por red preensamblada | 795888 | 0.00090804 | 9.1721e-05 | 0.054483 | 351.1928 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5153221-CC.11764 | wicuesta | 208043 | 211518 | 211553 | 2024 | 5 | 2024-05-10 10:41 | 2024-05-10 21:31 | 649.92 | 10.83 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA PORTA FUSIBLE Y SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.0009117 | 8.4183e-05 | 0.054702 | 351.2475 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094971-CC.16243 | aarodriguez | 208046 | 211477 | 211484 | 2024 | 5 | 2024-05-10 11:05 | 2024-05-10 12:30 | 84.83 | 1.41 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 36 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 795888 | 6.3778e-05 | 4.5232e-05 | 0.0038267 | 351.2513 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069489-CC.12116 | ldgonzalez | 208047 | 211500 | 211504 | 2024 | 5 | 2024-05-10 11:11 | 2024-05-10 17:15 | 363.6 | 6.06 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 242 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 795888 | 0.0018426 | 0.00030406 | 0.11056 | 351.3619 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6365396-CC.30395 | aarodriguez | 208058 | 211486 | 211489 | 2024 | 5 | 2024-05-10 13:19 | 2024-05-10 14:13 | 53.6 | 0.89 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Retiran arbol fondoso sobre el primario | 795888 | 1.0064e-05 | 1.1308e-05 | 0.00060385 | 351.3625 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1982699-CC.33485 | ldgonzalez | 208236 | 211593 | 211598 | 2024 | 5 | 2024-05-10 14:13 | 2024-05-11 08:05 | 1072.37 | 17.87 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0 | 0 | 0 | 351.3625 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8316 | ldgonzalez | 208208 | 211559 | 211560 | 2024 | 5 | 2024-05-10 14:24 | 2024-05-10 21:50 | 445.73 | 7.43 | 20309 | LA BUITRERA | 24 | No programada | 596 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: se realiza prueba Antes de abren cuchilla sobre el Alimentador y se abre Reco hacia Cto Pasoancho Continuan revisando | 795888 | 0.0055639 | 0.00074885 | 0.33384 | 351.6963 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1195883-CC.12001 | jpalechor | 208069 | 211631 | 211636 | 2024 | 5 | 2024-05-10 15:10 | 2024-05-11 17:49 | 1599.27 | 26.65 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 SE ABRE TRAFO PÁRA REPARAR RED SECUNDARIA E13487 NODO 1195873 SE REPARA BAJANTE FASE 3 Y SE REPARA ACOMETIDA EN CORTO SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 COBRE Y UNA GRAPA ANDERSON | 795888 | 0.0039512 | 0.00014826 | 0.23707 | 351.9334 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8315 | ldgonzalez | 208070 | 211491 | 211506 | 2024 | 5 | 2024-05-10 15:14 | 2024-05-10 17:34 | 140.62 | 2.34 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 2.3521e-05 | 1.0052e-05 | 0.0014113 | 351.9348 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1035690-CC.5617 | ldgonzalez | 208083 | 211602 | 211609 | 2024 | 5 | 2024-05-10 16:34 | 2024-05-11 10:16 | 1061.82 | 17.7 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: Kra 2C calle 47 Ref trafo # 9778 de 112.5KVa trif N: 1035690 Reparar el Puente de la linea del trafo a la Pata del Cttacto y Realizar poda de ramas sobre el trafo. | 795888 | 0.0028911 | 0.00016334 | 0.17347 | 352.1083 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 208086 | 211502 | 211503 | 2024 | 5 | 2024-05-10 17:08 | 2024-05-10 17:09 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 182 | No programada | 9128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1083 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1172603-RC.RI.018 | SCADA | 208090 | 211512 | 211513 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:00 | 2024-05-10 18:00 | 0.03 | 0 | 24304 | EL CASTILLO | 28 | No programada | 222 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1083 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 208091 | 211515 | 211517 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:04 | 2024-05-10 18:05 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 95 | No programada | 4396 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1083 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 208092 | 211516 | 211519 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:05 | 2024-05-10 18:07 | 1.92 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 506 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1083 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 208093 | 211520 | 211535 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:07 | 2024-05-10 19:29 | 82.13 | 1.37 | 20305 | CANASGORDAS | 73 | No programada | 454 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.00078149 | 0.00057043 | 0.04689 | 352.1552 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 208096 | 211522 | 211524 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:16 | 2024-05-10 18:17 | 0.95 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 831 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1552 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208097 | 211525 | 211527 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:19 | 2024-05-10 18:20 | 0.82 | 0.01 | 1308 | SILOE | 234 | No programada | 6860 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1552 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 208098 | 211526 | 211530 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:20 | 2024-05-10 18:21 | 1.6 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.1552 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208100 | 211528 | 211536 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:20 | 2024-05-10 19:44 | 83.98 | 1.4 | 1308 | SILOE | 234 | No programada | 6860 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.012067 | 0.0086193 | 0.72402 | 352.8792 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 208101 | 211529 | 211531 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:21 | 2024-05-10 18:22 | 0.95 | 0.02 | 26304 | LA REFORMA | 56 | No programada | 381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 352.8792 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | bomesias | 208140 | 211581 | 211583 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:22 | 2024-05-11 02:10 | 467.83 | 7.8 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Ref N: 1143727 Repone fusible de linea ( 1*15 ) Daño por Ramas Servicio Normal | 795888 | 9.8004e-05 | 1.2565e-05 | 0.0058802 | 352.8851 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237954-ST.33806 | ldgonzalez | 208184 | 211542 | 211546 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:23 | 2024-05-10 21:26 | 183.52 | 3.06 | 20308 | LA MARIA | 115 | No programada | 725 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA | 795888 | 0.0027875 | 0.00091093 | 0.16725 | 353.0523 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1240421-CC.47863 | ldgonzalez | 208221 | 211589 | 211610 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:31 | 2024-05-11 10:22 | 950.47 | 15.84 | 20306 | LA MONTANA | 10 | No programada | 63 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE RETIRA IGUANA DEL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.0012538 | 7.9157e-05 | 0.075231 | 353.1276 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064643-ST.53248 | bomesias | 208206 | 211557 | 211569 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:44 | 2024-05-11 00:15 | 331.5 | 5.53 | 20309 | LA BUITRERA | 49 | No programada | 596 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: se realiza prueba Antes de abren cuchilla sobre el Alimentador y se abre Reco hacia Cto Pasoancho Continuan revisando | 795888 | 0.0041411 | 0.00074885 | 0.24847 | 353.376 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204992-CC.20538 | bomesias | 208126 | 211582 | 211584 | 2024 | 5 | 2024-05-10 18:45 | 2024-05-11 01:16 | 390.7 | 6.51 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45 repone 1x15 de linea antes retira rama sobre la red | 795888 | 0.00046623 | 7.1618e-05 | 0.027974 | 353.404 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293227-RC.RI.349 | bomesias | 208207 | 211558 | 211576 | 2024 | 5 | 2024-05-10 19:01 | 2024-05-11 00:01 | 300.38 | 5.01 | 20309 | LA BUITRERA | 34 | No programada | 3374 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobre el primario, se secciona y se realimeta por cto Napoles parcialmente | 795888 | 0.021239 | 0.0042393 | 1.2743 | 354.6783 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2221292-CC.32958 | wicuesta | 208165 | 211534 | 211541 | 2024 | 5 | 2024-05-10 19:27 | 2024-05-10 20:11 | 43.62 | 0.73 | 20305 | CANASGORDAS | 22 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS AGUAS ABAJO | 795888 | 4.7695e-05 | 6.5336e-05 | 0.0028617 | 354.6812 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1139932-CC.19163 | bomesias | 208169 | 211585 | 211586 | 2024 | 5 | 2024-05-10 19:34 | 2024-05-11 01:52 | 378.15 | 6.3 | 20303 | CAPRI | 3 | No programada | 53 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | se reponen 2x12 de linea | 795888 | 0.00041953 | 6.6592e-05 | 0.025172 | 354.7064 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 208193 | 211543 | 211544 | 2024 | 5 | 2024-05-10 20:37 | 2024-05-10 20:42 | 4.7 | 0.08 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 506 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 5.0861e-05 | 0.00063577 | 0.0030517 | 354.7094 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1179276-ST.27786 | ldgonzalez | 208238 | 211596 | 211597 | 2024 | 5 | 2024-05-10 20:57 | 2024-05-11 07:59 | 662.3 | 11.04 | 6304 | CALLE 11 | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPONEN DOS CONECTORES DE PERFORACION | 795888 | 0.00090163 | 8.167e-05 | 0.054098 | 354.7635 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 208202 | 211554 | 211555 | 2024 | 5 | 2024-05-10 22:02 | 2024-05-10 22:03 | 0.95 | 0.02 | 10310 | CALLE 56 | 42 | No programada | 4931 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 354.7635 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 208203 | 211556 | 211562 | 2024 | 5 | 2024-05-10 22:03 | 2024-05-10 23:01 | 57.87 | 0.96 | 10310 | CALLE 56 | 21 | No programada | 2609 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.003147 | 0.0032781 | 0.18882 | 354.9523 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097113-RC.RI.373 | SCADA | 208203 | 211556 | 211565 | 2024 | 5 | 2024-05-10 22:03 | 2024-05-10 23:29 | 85.77 | 1.43 | 10310 | CALLE 56 | 21 | No programada | 2322 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba continuan revisando | 795888 | 0.004172 | 0.0029175 | 0.25032 | 355.2027 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1247875-CC.29539 | bomesias | 208205 | 211579 | 211580 | 2024 | 5 | 2024-05-10 22:11 | 2024-05-11 01:01 | 170.28 | 2.84 | 20307 | LA VIGA | 12 | No programada | 36 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45 repone 1x15 de linea pendiente poda en el sector | 795888 | 0.00012846 | 4.5232e-05 | 0.0077076 | 355.2104 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097113-RC.RI.373 | SCADA | 208210 | 211563 | 211565 | 2024 | 5 | 2024-05-10 23:01 | 2024-05-10 23:29 | 27.9 | 0.47 | 10310 | CALLE 56 | 21 | No programada | 2609 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza pertura de cuchillas carrera 239A calle 56A para aislar falla en cable monopolar aereo se realimenta en su totalidad por cto lili | 795888 | 0.0015407 | 0.0032781 | 0.092442 | 355.3028 | 10 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.21096 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 291.2126 | 3.4215 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 208212 | 211567 | 211568 | 2024 | 5 | 2024-05-11 00:07 | 2024-05-11 00:16 | 8.67 | 0.14 | 20309 | LA BUITRERA | 168 | No programada | 1614 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza apertura para que grupo 45 cierre cuchillas sobre el alimentador duracion 9 min ojo | 795888 | 0.00028391 | 0.0020279 | 0.017035 | 355.3198 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039792-CC.48961 | ldgonzalez | 208217 | 211590 | 211600 | 2024 | 5 | 2024-05-11 04:08 | 2024-05-11 08:32 | 264.07 | 4.4 | 3303 | CENTRO | 12 | No programada | 147 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | DOS PERSONAS INTENTAN ROBAR CABLE KRA 4B CALLLE 26, UNA PERSONA NN FALLECIDA | 795888 | 0.00081268 | 0.0001847 | 0.048761 | 355.3686 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030781-CC.19880 | jpalechor | 208330 | 211640 | 211643 | 2024 | 5 | 2024-05-11 06:20 | 2024-05-11 19:36 | 795.83 | 13.26 | 20305 | CANASGORDAS | 13 | No programada | 29 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 47 SE REVISA 5030781 SE REPONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS | 795888 | 0.00048316 | 3.6437e-05 | 0.02899 | 355.3976 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1787543-CC.36206 | ldgonzalez | 208223 | 211617 | 211618 | 2024 | 5 | 2024-05-11 06:40 | 2024-05-11 12:25 | 345.18 | 5.75 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 33 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 0.00023841 | 4.1463e-05 | 0.014305 | 355.4119 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123912-CC.19751 | ldgonzalez | 208229 | 211599 | 211620 | 2024 | 5 | 2024-05-11 07:23 | 2024-05-11 13:32 | 369 | 6.15 | 20307 | LA VIGA | 5 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PODA EN EL RAMAL Y SE REPONEN FUSIBLES | 795888 | 5.4091e-05 | 8.7952e-06 | 0.0032454 | 355.4151 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205727-CC.33790 | jpalechor | 208231 | 211634 | 211635 | 2024 | 5 | 2024-05-11 07:26 | 2024-05-11 17:23 | 597.47 | 9.96 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA SE REPONE 1X20 DE LINEA 5205727, DAÑO POR RAMAS | 795888 | 0.00013766 | 1.3821e-05 | 0.0082595 | 355.4234 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 208233 | 211591 | 211592 | 2024 | 5 | 2024-05-11 07:37 | 2024-05-11 07:37 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 70 | No programada | 826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza apertura cierre | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.4234 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1097512-CC.12440 | jpalechor | 208247 | 211644 | 211653 | 2024 | 5 | 2024-05-11 08:56 | 2024-05-11 21:50 | 773.72 | 12.9 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO DEL NODO 1097512 SE UTILIZAN 10 MTS AL AISLADO 1/0 | 795888 | 0.0013129 | 0.00010177 | 0.078772 | 355.5022 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020921-CC.5097 | jpalechor | 208248 | 211603 | 211623 | 2024 | 5 | 2024-05-11 08:56 | 2024-05-11 15:05 | 368.93 | 6.15 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FABRIFARMA | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.5022 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311521-CC.47793 | jpalechor | 208249 | 211632 | 211633 | 2024 | 5 | 2024-05-11 09:02 | 2024-05-11 13:04 | 241.87 | 4.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 8 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL se reponen 2x15 de linea daño por descargas atmosfericas | 795888 | 4.0508e-05 | 1.0052e-05 | 0.0024305 | 355.5046 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2515989-RC.RI.317 | SCADA | 208252 | 211604 | 211605 | 2024 | 5 | 2024-05-11 09:15 | 2024-05-11 09:15 | 0.33 | 0.01 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 230 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.5046 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5060991-BE.24454 | ldgonzalez | 208254 | 211606 | 211621 | 2024 | 5 | 2024-05-11 09:20 | 2024-05-11 13:43 | 263.32 | 4.39 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 44 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIFICIO LAS PALMAS | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.5046 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275024-RC.RI.074 | SCADA | 208256 | 211607 | 211608 | 2024 | 5 | 2024-05-11 09:31 | 2024-05-11 09:32 | 1.12 | 0.02 | 16306 | NAPOLES | 36 | No programada | 3081 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.5046 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074652-CC.11225 | jpalechor | 208260 | 211641 | 211642 | 2024 | 5 | 2024-05-11 10:10 | 2024-05-11 19:33 | 562.82 | 9.38 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 SE REPONE 2X8 AL TRAFO DEL NOD 1074652 DAÑO POR AVE | 795888 | 0.0014143 | 0.00015077 | 0.084856 | 355.5895 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222196-CC.15618 | ragomez | 208264 | 211611 | 211739 | 2024 | 5 | 2024-05-11 10:25 | 2024-05-11 13:42 | 197.08 | 3.28 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UNIVARSIDAD SAN MARTIN,no llamaron para el cierre. | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.5895 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 208282 | 211612 | 211613 | 2024 | 5 | 2024-05-11 11:17 | 2024-05-11 11:25 | 7.45 | 0.12 | 20309 | LA BUITRERA | 73 | No programada | 1192 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 47 PRUEBA RI DISPARADO | 795888 | 0.00017972 | 0.0014977 | 0.010783 | 355.6002 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1787543-CC.36206 | jpalechor | 208292 | 211627 | 211638 | 2024 | 5 | 2024-05-11 13:10 | 2024-05-11 18:33 | 323.12 | 5.39 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 33 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 47 NODO 1787543 SE CAMBIA CORTACIRCUITO Y SE REPONEN 2X25 SE PODAN ARBOLES CANASTA DE WILLIAN ROMERO | 795888 | 0.00022349 | 4.1463e-05 | 0.013409 | 355.6137 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069276-RC.RI.203 | SCADA | 208310 | 211625 | 211626 | 2024 | 5 | 2024-05-11 16:19 | 2024-05-11 16:19 | 0.33 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 37 | No programada | 3388 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1069276 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.6137 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2519712-CC.47705 | jpalechor | 208312 | 211637 | 211639 | 2024 | 5 | 2024-05-11 16:48 | 2024-05-11 18:37 | 109.12 | 1.82 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 49 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 NODO 2519712 SE REPONE 1X25 DE LINEA | 795888 | 0.00011205 | 6.1566e-05 | 0.0067231 | 355.6204 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 208313 | 211629 | 211630 | 2024 | 5 | 2024-05-11 16:52 | 2024-05-11 16:54 | 1.33 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 208 | No programada | 1473 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se abre urgentemente cto la maria al grupo 47 se les quebro cortacircuito nodo 1124287 | 795888 | 0 | 0 | 0 | 355.6204 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1115154-CC.7886 | ldgonzalez | 208317 | 211654 | 211655 | 2024 | 5 | 2024-05-11 17:12 | 2024-05-11 23:51 | 399.37 | 6.66 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 45: Ref trafo # 6545 de 37.5KVa monof. N: 1115154 Se coloca 1 Vela y repone fusible (1*8) Servicio normal | 795888 | 0.00019246 | 2.8899e-05 | 0.011548 | 355.6319 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229095-CC.47458 | jpalechor | 208321 | 211647 | 211648 | 2024 | 5 | 2024-05-11 17:44 | 2024-05-11 20:37 | 173.47 | 2.89 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 795888 | 2.9049e-05 | 1.0052e-05 | 0.001743 | 355.6337 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | jpalechor | 208334 | 211649 | 211650 | 2024 | 5 | 2024-05-11 19:24 | 2024-05-11 21:01 | 97.13 | 1.62 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 49 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X30 DE LINEA NODO 2519712 | 795888 | 9.9738e-05 | 6.1566e-05 | 0.0059843 | 355.6397 | 11 | 19 | 2.0717 | 0.024658 | 34.25 | 0.23205 | 235.8725 | 2.8135 | 1.8963 | 0.019762 | 293.1089 | 3.4413 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114586-CC.12813 | ldgonzalez | 208228 | 211792 | 211793 | 2024 | 5 | 2024-05-11 07:05 | 2024-05-13 17:39 | 3514.32 | 58.57 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 104 NODO 5114578 SE PODA ARBOL Y SE REPONEN 2X10 AMP FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 355.6397 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039822-CC.4717 | wicuesta | 208244 | 211601 | 211709 | 2024 | 5 | 2024-05-11 08:32 | 2024-05-12 14:34 | 1801.72 | 30.03 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO PARA CAMBIO ENTERADO ING JAIME HOLGUIN se retira E14475-150 rymel y se instala E18846-150 kva rymel y se reponen 2x15 | 791397 | 0.0015178 | 5.0544e-05 | 0.091069 | 355.7307 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018485-CC.7240 | aarodriguez | 208326 | 211646 | 211684 | 2024 | 5 | 2024-05-11 18:29 | 2024-05-12 08:58 | 869.58 | 14.49 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 21 TRAFO 12466-112 NODO 1018485 CAMBIAR CTA-CTO LATERAL IZQUIERDO SE DAÑO EL PORTAFUSIBLE Se cambia cortacircuito dañado | 791397 | 0.0016845 | 0.00011625 | 0.10107 | 355.8318 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260171-CC.4459 | ldgonzalez | 208450 | 211769 | 211782 | 2024 | 5 | 2024-05-11 20:05 | 2024-05-13 14:17 | 2531.7 | 42.2 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 166 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 51: Ref trafo # 15485 de 50KVa monof. N: 1260171 Bajante secundario de fase quemado Ademas esta botando Aceite por el borne de la fase Trafo queda cerrado alta y Baja Se debe cambiar Bajane En poste Proteccione Normales se INSTALA E 21116 50 RYMEL | 791397 | 0.0088517 | 0.00020976 | 0.5311 | 356.3629 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269253-CC.12973 | aarodriguez | 208388 | 211680 | 211700 | 2024 | 5 | 2024-05-11 20:09 | 2024-05-12 12:50 | 1000.9 | 16.68 | 12307 | FEEDER IV | 10 | No programada | 96 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario, sector el sinai | 791397 | 0.0020234 | 0.0001213 | 0.1214 | 356.4843 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2528959-RC.RI.003 | aarodriguez | 208349 | 211656 | 211677 | 2024 | 5 | 2024-05-11 20:27 | 2024-05-12 09:08 | 761.3 | 12.69 | 12307 | FEEDER IV | 9 | No programada | 64 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: REf n. 2528959 REconectador disparado ubicado Entrada de la Parcelacion Miralia Revisa ramal Hace prueba y rechaza cierre Zona de monte Revisar en horas de la mañana Se abre seccionalizador y se prueba cierre | 791397 | 0.0010262 | 8.087e-05 | 0.061574 | 356.5459 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5277451-SZ.SZ.228 | aarodriguez | 208376 | 211673 | 211681 | 2024 | 5 | 2024-05-11 21:34 | 2024-05-12 09:42 | 727.97 | 12.13 | 12307 | FEEDER IV | 23 | No programada | 84 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren FL de linea hacia yumbillo y continuan revisando | 791397 | 0.0012875 | 0.00010614 | 0.07725 | 356.6231 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261953-CC.11861 | jpalechor | 208427 | 211714 | 211716 | 2024 | 5 | 2024-05-11 22:18 | 2024-05-12 16:43 | 1104.92 | 18.42 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 159 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Ref trafo # 14514 de 150KVa trif. N: 5261953 Neutro roto ( LLevar 10 mt Cable Al # 2 ACSR ) Zona de riesgo visitar en horas de la ma?ana, SE REPARA RED SECUNDARIA / GRUPO 52 SE REPARA FASE SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.0037008 | 0.00020091 | 0.22205 | 356.8452 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204992-CC.20538 | ldgonzalez | 208355 | 211657 | 211658 | 2024 | 5 | 2024-05-11 22:52 | 2024-05-12 00:39 | 107.25 | 1.79 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: REf N: 5204992 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Daño por Ramas Programar poda de arboles | 791397 | 0.00012892 | 7.2025e-05 | 0.0077354 | 356.8529 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 208358 | 211659 | 211660 | 2024 | 5 | 2024-05-12 01:26 | 2024-05-12 01:28 | 2.05 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 458 | No programada | 1649 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.8529 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 208360 | 211661 | 211662 | 2024 | 5 | 2024-05-12 02:49 | 2024-05-12 02:51 | 1.45 | 0.02 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.8529 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1139649-CC.19008 | jpalechor | 208363 | 211713 | 211715 | 2024 | 5 | 2024-05-12 03:00 | 2024-05-12 16:33 | 813.02 | 13.55 | 20303 | CAPRI | 3 | No programada | 41 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X15 DE LINEA NODO 1139649 SE PODA PALMA | 791397 | 0.00070199 | 5.1807e-05 | 0.042119 | 356.895 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | jpalechor | 208364 | 211718 | 211719 | 2024 | 5 | 2024-05-12 05:33 | 2024-05-12 17:43 | 730.48 | 12.17 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 41 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 2514150 SE REPONE 1X15 DE LINEA | 791397 | 0.00063049 | 5.1807e-05 | 0.03783 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208369 | 211663 | 211664 | 2024 | 5 | 2024-05-12 07:18 | 2024-05-12 07:19 | 1.27 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 208370 | 211665 | 211667 | 2024 | 5 | 2024-05-12 07:26 | 2024-05-12 07:28 | 1.47 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 302 | No programada | 975 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 208370 | 211665 | 211668 | 2024 | 5 | 2024-05-12 07:26 | 2024-05-12 07:28 | 1.9 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 156 | No programada | 674 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 208371 | 211669 | 211670 | 2024 | 5 | 2024-05-12 07:40 | 2024-05-12 07:40 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 78 | No programada | 3247 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 208375 | 211671 | 211672 | 2024 | 5 | 2024-05-12 08:17 | 2024-05-12 08:17 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 78 | No programada | 3247 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 356.9328 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1189051-ST.PV3896 | aarodriguez | 208416 | 211692 | 211701 | 2024 | 5 | 2024-05-12 08:46 | 2024-05-12 13:21 | 274.65 | 4.58 | 1307 | CARRERA 13 | 40 | No programada | 1752 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente vertical roto | 791397 | 0.010139 | 0.0022138 | 0.60835 | 357.5412 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009120-CC.4048 | jpalechor | 208382 | 211722 | 211724 | 2024 | 5 | 2024-05-12 08:52 | 2024-05-12 19:37 | 644.55 | 10.74 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 49 TRAFO X 75 KVA SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO NODO 5009120 SE UTILIZAN 2 CONECTORES BIMETALICOS 1 TORNILLO, SE CORTAN RAMAS | 791397 | 0.0004207 | 3.9171e-05 | 0.025242 | 357.5664 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138090-CC.20380 | aarodriguez | 208426 | 211698 | 211703 | 2024 | 5 | 2024-05-12 09:15 | 2024-05-12 12:11 | 175.87 | 2.93 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario | 791397 | 3.3321e-05 | 1.1372e-05 | 0.0019992 | 357.5684 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2192799-CC.33236 | aarodriguez | 208392 | 211682 | 211688 | 2024 | 5 | 2024-05-12 09:52 | 2024-05-12 10:54 | 61.72 | 1.03 | 10317 | LILI | 1 | Programada | 126 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | Se retira definitivamente transformador E18921 Magnetron de 112.5 KVA, por recuperacion, se cierran puentes horizontales secundarios en el nodo 2192799, la carga la asume el trafo E18322 del nodo 2192802 | 791397 | 0.00016399 | 0.00015921 | 0.0098393 | 357.5783 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144642-CC.20709 | aarodriguez | 208395 | 211683 | 211702 | 2024 | 5 | 2024-05-12 09:57 | 2024-05-12 13:00 | 183.65 | 3.06 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 791397 | 0.0001392 | 4.5489e-05 | 0.0083518 | 357.5866 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229693-CC.13990 | aarodriguez | 208406 | 211686 | 211696 | 2024 | 5 | 2024-05-12 10:35 | 2024-05-12 12:57 | 142.3 | 2.37 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repara puente primario roto en la Estacion paso del comercio | 791397 | 0 | 0 | 0 | 357.5866 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065998-CC.10435 | aarodriguez | 208408 | 211687 | 211689 | 2024 | 5 | 2024-05-12 10:40 | 2024-05-12 11:29 | 48.97 | 0.82 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre transformador para reparar daño secundario | 791397 | 7.8747e-05 | 9.6033e-05 | 0.0047248 | 357.5914 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5059828-RC.RI.343 | SCADA | 208415 | 211690 | 211691 | 2024 | 5 | 2024-05-12 11:50 | 2024-05-12 11:51 | 1.27 | 0.02 | 16306 | NAPOLES | 165 | No programada | 14309 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 357.5914 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5030781-CC.19880 | jpalechor | 208425 | 211721 | 211723 | 2024 | 5 | 2024-05-12 12:01 | 2024-05-12 19:33 | 451.63 | 7.53 | 20305 | CANASGORDAS | 13 | No programada | 29 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 5030781 SE REPONEN 2X30 DE LINEA, SE PODAN ARBOLES HOJAS DE PALMA | 791397 | 0.00027593 | 3.6644e-05 | 0.016556 | 357.6079 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2015285-CC.30514 | aarodriguez | 208421 | 211693 | 211699 | 2024 | 5 | 2024-05-12 12:02 | 2024-05-12 13:05 | 63.07 | 1.05 | 10317 | LILI | 1 | Programada | 130 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambia transformador por recuperacion se retira el E18846 de 150 KVAy se instala el E18921 de 112.5 KVA Magnetron | 791397 | 0.00017248 | 0.00016427 | 0.010349 | 357.6183 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 208423 | 211694 | 211695 | 2024 | 5 | 2024-05-12 12:14 | 2024-05-12 12:15 | 0.97 | 0.02 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 357.6183 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5039436-CC.50271 | jpalechor | 208429 | 211763 | 211764 | 2024 | 5 | 2024-05-12 13:25 | 2024-05-13 11:05 | 1300.2 | 21.67 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54 informa de trafo N# 5227895 con bajante secundario de 3a fase quemado. REPARAR DE D[IA.Grupo 50: Ref trafo # 15773 de 75KVa trif. N: 5039436 Se cambia Bajante de fase C ( 1.5 mt cable 250 MCM ) Se aislan Acometidas corto. Canasta Bolaños | 791397 | 0.0021084 | 9.7296e-05 | 0.1265 | 357.7448 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2544121-ST.PV97185 | jpalechor | 208456 | 211717 | 211720 | 2024 | 5 | 2024-05-12 13:32 | 2024-05-12 18:13 | 280.95 | 4.68 | 1307 | CARRERA 13 | 25 | No programada | 1239 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 51 SE REPARAN 3 PUENTES VERTICALES NODO 2544121, DAÑO POR PALOMAS SE UTILIZAN 2.5 MTS AL 1/0 ACSR 3 GRAPAS 2 TORNILLOS, CANASTA DE SABOGAL | 791397 | 0.0073269 | 0.0015656 | 0.43962 | 358.1844 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027026-CC.22005 | wicuesta | 208435 | 211704 | 211710 | 2024 | 5 | 2024-05-12 13:50 | 2024-05-12 14:33 | 43 | 0.72 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO DEL NODO 1027026 | 791397 | 1.0008e-05 | 1.3899e-05 | 0.00060046 | 358.185 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 208436 | 211707 | 211708 | 2024 | 5 | 2024-05-12 14:13 | 2024-05-12 14:13 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 5091 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.185 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5250188-CC.8868 | jpalechor | 208444 | 211728 | 211729 | 2024 | 5 | 2024-05-12 14:19 | 2024-05-12 21:13 | 414.02 | 6.9 | 5317 | EL LIDO | 6 | No programada | 158 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 50 NODO 5250188 SE REPONE 1X50 Y SE REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE JUAN CARLOS BOLAÑOS | 791397 | 0.0013776 | 0.00019965 | 0.082654 | 358.2676 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5089476-CC.3703 | jpalechor | 208438 | 211725 | 211730 | 2024 | 5 | 2024-05-12 14:26 | 2024-05-12 21:21 | 415.15 | 6.92 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 NODO 5089476 SE REPONE 1X10 AL TRAFO PP5961 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.2676 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5290309-CC.10496 | jpalechor | 208441 | 211726 | 211727 | 2024 | 5 | 2024-05-12 14:47 | 2024-05-12 20:47 | 360 | 6 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 SE REPONE 1X10 AL TRAFO DEL NODO 5290309 | 791397 | 0.00068992 | 0.00011499 | 0.041395 | 358.309 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 208448 | 211711 | 211712 | 2024 | 5 | 2024-05-12 15:54 | 2024-05-12 15:55 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA SIRENA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.309 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1163540-CC.624 | jpalechor | 208458 | 211748 | 211749 | 2024 | 5 | 2024-05-12 17:52 | 2024-05-13 09:00 | 908.1 | 15.14 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X8 AL TRAFO P9772 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.309 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 208469 | 211731 | 211732 | 2024 | 5 | 2024-05-12 21:51 | 2024-05-12 21:51 | 0 | 0 | 20307 | LA VIGA | 125 | No programada | 948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LA VIGA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.309 | 12 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.25315 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 295.0053 | 3.4611 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 208472 | 211734 | 211735 | 2024 | 5 | 2024-05-13 01:40 | 2024-05-13 01:41 | 1.42 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 68 | No programada | 2875 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.309 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5227895-CC.15396 | jpalechor | 208517 | 211761 | 211762 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:09 | 2024-05-13 11:00 | 171 | 2.85 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO DEL NODO 5227895 E12876 | 791397 | 0.00033852 | 0.00011878 | 0.020311 | 358.3293 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2929589-CC.55242 | ldgonzalez | 208480 | 211740 | 211781 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:17 | 2024-05-13 14:14 | 357.35 | 5.96 | 18301 | LAS CRUCES | 9 | No programada | 646 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 21 SE REALIZA DEVOLUCION DE MANIOBRA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 358.3293 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 208488 | 211743 | 211750 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:39 | 2024-05-13 09:00 | 21.25 | 0.35 | 17319 | CIRUELOS | 71 | No programada | 5799 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DE LE SE MOVOL EFACEC PO 115 | 791397 | 0.0025646 | 0.0073275 | 0.15388 | 358.4832 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198178-IP.CB17315 | SCADA | 208489 | 211744 | 211751 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:39 | 2024-05-13 09:00 | 21.13 | 0.35 | 17315 | LOS ANDES | 28 | No programada | 2274 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DE LE SE MOVOL EFACEC PO 115 | 791397 | 0.0010057 | 0.0028734 | 0.060341 | 358.5436 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 208490 | 211745 | 211752 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:39 | 2024-05-13 09:00 | 21.08 | 0.35 | 17306 | SAMANES | 158 | No programada | 11189 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DE LE SE MOVOL EFACEC PO 115 | 791397 | 0.0049484 | 0.014138 | 0.2969 | 358.8405 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 208491 | 211746 | 211753 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:39 | 2024-05-13 09:00 | 20.92 | 0.35 | 17316 | LOS PARQUES | 188 | No programada | 7109 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DE LE SE MOVOL EFACEC PO 115 | 791397 | 0.003144 | 0.0089828 | 0.18864 | 359.0291 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198127-IP.CB17302 | SCADA | 208492 | 211747 | 211754 | 2024 | 5 | 2024-05-13 08:40 | 2024-05-13 09:00 | 20.6 | 0.34 | 17302 | PASO DEL COMER | 32 | No programada | 1880 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DE LE SE MOVOL EFACEC PO 115 | 791397 | 0.00080769 | 0.0023755 | 0.048461 | 359.0776 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2407728-CC.DPE5442 | jpalechor | 208509 | 211756 | 211757 | 2024 | 5 | 2024-05-13 09:11 | 2024-05-13 10:01 | 50 | 0.83 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA PUENTE PRIAMRIO NODO 1237632 Y SE REPONE 1X10 NODO 1141643 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.0776 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1148036-CC.18782 | ldgonzalez | 208503 | 211768 | 211783 | 2024 | 5 | 2024-05-13 09:35 | 2024-05-13 14:55 | 320.07 | 5.33 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 SE MANIOBRA TRAFO 1/0 PARA REPARAR FASE ROTA SE UTILIZAN 3 MTS AL 1/0 Y SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0.00073411 | 0.00013773 | 0.044046 | 359.1216 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027743-CC.7093 | ldgonzalez | 208542 | 211787 | 211789 | 2024 | 5 | 2024-05-13 10:19 | 2024-05-13 17:00 | 401.22 | 6.69 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 18102 de 150KVa trif. n: 1027746 Revisa y mide tension en los Bornes a la salida del trafo estan normales Secundario va Subterraneo Presenta problemas de tension Se pasa dato a Grupo 79 | 791397 | 0.00094678 | 0.00014152 | 0.056807 | 359.1784 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1201085-CC.9146 | jpalechor | 208603 | 211839 | 211844 | 2024 | 5 | 2024-05-13 11:05 | 2024-05-14 12:11 | 1505.55 | 25.09 | 5320 | PALMETTO | 2 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIA CORTACIRCUITO EN ACOMETIDA PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.1784 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 208519 | 211765 | 211766 | 2024 | 5 | 2024-05-13 11:30 | 2024-05-13 11:31 | 1 | 0.02 | 8303 | LA CALERA | 30 | No programada | 390 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DIS´PARO Y RECIERRE DEL CTO LA CALERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.1784 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 208520 | 211767 | 211770 | 2024 | 5 | 2024-05-13 11:32 | 2024-05-13 12:38 | 66.42 | 1.11 | 8303 | LA CALERA | 30 | No programada | 390 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CIERRA CT LA CALERA QUEDAN AABIEROS FL 1140531 | 791397 | 0.00054701 | 0.0004928 | 0.03282 | 359.2112 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140531-CC.11406 | aarodriguez | 208526 | 211771 | 211816 | 2024 | 5 | 2024-05-13 12:39 | 2024-05-14 00:20 | 701.08 | 11.68 | 8303 | LA CALERA | 14 | No programada | 190 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 46 SE REVISA NODO 1140531 QUEDA ABIERTA UNA TRANSICCION, SE REPONEN 2X20 Y RECHAZA CIERRE SE DEBE REVISAR EL CABLE/SE UTILIZAN 90 MTS DE CABLE MONOP XLP #2, 3 EMPALMES, 1 JUEGO TERMI EXTERIOR. | 791397 | 0.0028042 | 0.00024008 | 0.16825 | 359.3795 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 208534 | 211774 | 211775 | 2024 | 5 | 2024-05-13 13:20 | 2024-05-13 13:20 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 78 | No programada | 3247 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.3795 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284350-RC.RI.169 | SCADA | 208525 | 211785 | 211786 | 2024 | 5 | 2024-05-13 15:11 | 2024-05-13 15:19 | 8.58 | 0.14 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 3433 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00060731 | 0.0043379 | 0.036438 | 359.4159 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 208546 | 211788 | 211849 | 2024 | 5 | 2024-05-13 17:09 | 2024-05-14 13:11 | 1202.22 | 20.04 | 20305 | CANASGORDAS | 18 | No programada | 278 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se realiza reparacion en red subterranea seis terminales elastomericos y dos barrajes | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.4159 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 208548 | 211790 | 211791 | 2024 | 5 | 2024-05-13 17:33 | 2024-05-13 17:37 | 4.3 | 0.07 | 20305 | CANASGORDAS | 344 | No programada | 2933 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | DISPARO PRUEBA DE FUSIBLES DE TRANSICION N# 5264707 | 791397 | 0.00025943 | 0.0037061 | 0.015566 | 359.4315 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 208539 | 211794 | 211815 | 2024 | 5 | 2024-05-13 17:43 | 2024-05-14 00:20 | 397.02 | 6.62 | 8303 | LA CALERA | 16 | No programada | 200 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara daño en cable monopolar aereo/SE UTILIZAN 90 MTS DE CABLE MONOP XLP #2, 3 EMPALMES, 1 JUEGO TERMI EXTERIOR. | 791397 | 0.001673 | 0.00025272 | 0.10038 | 359.5319 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208554 | 211798 | 211799 | 2024 | 5 | 2024-05-13 18:54 | 2024-05-13 18:54 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.5319 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208557 | 211800 | 211801 | 2024 | 5 | 2024-05-13 19:20 | 2024-05-13 19:20 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.5319 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208558 | 211802 | 211803 | 2024 | 5 | 2024-05-13 19:20 | 2024-05-13 19:21 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.5319 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208559 | 211804 | 211805 | 2024 | 5 | 2024-05-13 19:21 | 2024-05-13 20:46 | 85.68 | 1.43 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO Y LLUVIA EN EL SECTOR | 791397 | 5.6015e-05 | 3.9171e-05 | 0.0033609 | 359.5352 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208564 | 211806 | 211811 | 2024 | 5 | 2024-05-13 20:58 | 2024-05-13 23:38 | 160.5 | 2.68 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza poda en diferentes puntos se normaliza el equipo | 791397 | 0.00010498 | 3.9171e-05 | 0.0062987 | 359.5415 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1092189-CC.7375 | aarodriguez | 208565 | 211809 | 211810 | 2024 | 5 | 2024-05-13 21:18 | 2024-05-13 23:09 | 110.1 | 1.84 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 158 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria, utiliza 1 vela, y grapa y fusible 18 amp. | 791397 | 0.00036735 | 0.00019965 | 0.022041 | 359.5636 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 208566 | 211807 | 211808 | 2024 | 5 | 2024-05-13 22:08 | 2024-05-13 22:09 | 0.95 | 0.02 | 4303 | RODEO | 96 | No programada | 10131 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.5636 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1071254-CC.49760 | jmrojas | 208567 | 211813 | 211814 | 2024 | 5 | 2024-05-13 22:22 | 2024-05-13 23:47 | 84.68 | 1.41 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible 1x12 amp, no se encuentra causa evidente | 791397 | 0.00013541 | 9.6033e-05 | 0.0081244 | 359.5717 | 13 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.27425 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 296.9016 | 3.4808 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208568 | 211812 | 211831 | 2024 | 5 | 2024-05-13 23:38 | 2024-05-14 10:21 | 642.82 | 10.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.00041952 | 3.9171e-05 | 0.025171 | 359.5969 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5263727-CC.26183 | jpalechor | 208571 | 211821 | 211822 | 2024 | 5 | 2024-05-14 04:48 | 2024-05-14 09:07 | 258.63 | 4.31 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 5263727 SE REPONE 1X80 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.5969 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251996-IP.CB12532 | SCADA | 208572 | 211817 | 211818 | 2024 | 5 | 2024-05-14 06:03 | 2024-05-14 07:20 | 76.98 | 1.28 | 12532 | CENCAR | 17 | No programada | 193 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE AISLAN PUENTE S ACOMETIDA ATERRIZADOS NODDO 6160000 CALLE 15 CRA 20 | 791397 | 0.00031216 | 0.00024387 | 0.018729 | 359.6156 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211307-ST.PV15056 | jpalechor | 208573 | 211819 | 211828 | 2024 | 5 | 2024-05-14 06:42 | 2024-05-14 09:33 | 171.5 | 2.86 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO NODO 1211307 TRANSV. 30 CRA 26 | 791397 | 0.00027465 | 9.6033e-05 | 0.016479 | 359.6321 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6160000-CC.DPE3219 | ldgonzalez | 208578 | 212004 | 212091 | 2024 | 5 | 2024-05-14 08:02 | 2024-05-15 17:44 | 2022.05 | 33.7 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | EL GRUPO 46 LE INFORMA AL CLIENTE DE CELSIA QUE ESTAN DA;ADO 2 CORTA CIRCUITOS QUE DEBEN COMPRAR LOS 3 Y VOLVER A LLAMAR / GRUPO 44 NO HAN COMPRADO LOS CC.. Nota: Se habal wilmar No tienen Ctactos carta ni protocolo cable | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.6321 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117742-CC.8516 | jpalechor | 208582 | 211820 | 211829 | 2024 | 5 | 2024-05-14 08:45 | 2024-05-14 10:11 | 85.53 | 1.43 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 141 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de CUATRO postes secundarios EN MAL ESTADO | 791397 | 0.00025478 | 0.00017817 | 0.015287 | 359.6474 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024787-CC.6887 | jpalechor | 208594 | 211836 | 211856 | 2024 | 5 | 2024-05-14 09:24 | 2024-05-14 13:01 | 216.63 | 3.61 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 243 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0011085 | 0.00030705 | 0.066507 | 359.7139 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060180-CC.1208 | ldgonzalez | 208588 | 211825 | 211904 | 2024 | 5 | 2024-05-14 09:39 | 2024-05-14 20:53 | 673.85 | 11.23 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EDIF. CALICANTOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.7139 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042921-CC.22035 | jpalechor | 208590 | 211840 | 211857 | 2024 | 5 | 2024-05-14 09:45 | 2024-05-14 13:34 | 228.27 | 3.8 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRFAO E10464 | 791397 | 0.00025449 | 6.697e-05 | 0.015269 | 359.7291 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117475-CC.8508 | jpalechor | 208595 | 211830 | 211838 | 2024 | 5 | 2024-05-14 10:20 | 2024-05-14 11:29 | 69.2 | 1.15 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 63 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de postes secundarios | 791397 | 9.1547e-05 | 7.9606e-05 | 0.0054928 | 359.7346 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208596 | 211832 | 211837 | 2024 | 5 | 2024-05-14 10:21 | 2024-05-14 11:11 | 50.02 | 0.83 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI NODO 5164931 VIA A SAN ANTONIO, SE REALIZA PODA DE ARBOLES | 791397 | 3.2512e-05 | 3.9171e-05 | 0.0019507 | 359.7366 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245834-CC.50109 | jpalechor | 208597 | 211833 | 211841 | 2024 | 5 | 2024-05-14 10:23 | 2024-05-14 11:45 | 82.42 | 1.37 | 2315 | LOS CERROS | 1 | Programada | 27 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALAT MACROMEDICION | 791397 | 4.674e-05 | 3.4117e-05 | 0.0028044 | 359.7394 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1117572-CC.6260 | jpalechor | 208599 | 211834 | 211859 | 2024 | 5 | 2024-05-14 10:47 | 2024-05-14 14:19 | 212.1 | 3.54 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | Programada | 24 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00010735 | 3.0326e-05 | 0.0064413 | 359.7458 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 208600 | 211835 | 211849 | 2024 | 5 | 2024-05-14 10:53 | 2024-05-14 13:11 | 137.63 | 2.29 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 21 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se realiza reparacion en red subterranea seis terminales elastomericos y dos barrajes | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.7458 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122686-CC.24222 | ldgonzalez | 208602 | 211869 | 211871 | 2024 | 5 | 2024-05-14 11:16 | 2024-05-14 16:45 | 328.38 | 5.47 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 NADIE ATENDIO AL GRUPO SE RETIRAN / GRUPO 61 NODO 5122686 SOBRE UN ARRANQUE SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.7458 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 208604 | 211842 | 211843 | 2024 | 5 | 2024-05-14 11:52 | 2024-05-14 11:52 | 0.48 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.7458 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1011839-CC.1551 | camosquera | 208620 | 211870 | 212086 | 2024 | 5 | 2024-05-14 12:09 | 2024-05-15 17:30 | 1760.35 | 29.34 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO 16153-112 NODO 1011839 SERVICIO NORMAL HASTA LA SALIDA DEL TRAFO SE DEBE REVISAR LA PARTE SUBTERRANEA / GRUPO 79 SE REVISA, HABIA FALLA SUBTERRANEA SE INSTALAN 2 CONECTORES DE PERFORACION | 791397 | 0.003003 | 0.00010235 | 0.18018 | 359.926 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118021-CC.8502 | jpalechor | 208609 | 211846 | 211858 | 2024 | 5 | 2024-05-14 12:42 | 2024-05-14 13:49 | 66.73 | 1.11 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 116 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CAMBIO DE DOS POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.0001627 | 0.00014658 | 0.009762 | 359.9358 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 208579 | 211847 | 211849 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:09 | 2024-05-14 13:11 | 1.5 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 345 | No programada | 2938 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9358 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 208610 | 211850 | 211851 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:16 | 2024-05-14 13:16 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9358 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 208611 | 211852 | 211853 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:16 | 2024-05-14 13:17 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9358 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 208612 | 211854 | 211855 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:17 | 2024-05-14 13:17 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9358 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1047027-CC.4261 | ldgonzalez | 208614 | 211860 | 211872 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:31 | 2024-05-14 17:01 | 210.57 | 3.51 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 4.8787e-05 | 1.3899e-05 | 0.0029272 | 359.9387 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144031-CC.20827 | ldgonzalez | 208616 | 211873 | 211874 | 2024 | 5 | 2024-05-14 13:39 | 2024-05-14 17:18 | 219.27 | 3.65 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA RAMAL NODO 1144031 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 5.5345e-05 | 1.5163e-05 | 0.0033207 | 359.942 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123190-CC.19690 | bomesias | 208471 | 211733 | 212427 | 2024 | 5 | 2024-05-14 15:07 | 2024-05-18 14:27 | 5720.03 | 95.33 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54 revisa y repone fusible 1x3 amp y lo quema,hay corto en el secundario. REVISAR DE D[IA. Trafo N# 1123190.CRA 122 CALLE 16 A / ENSEGUIDA LOCALES LOS SANTOS. Grupo 44: REf trafo # 15265 de 50KVa monof. N: 5123190 quemado | 791397 | 0.00012046 | 1.2636e-06 | 0.0072275 | 359.9492 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014439-CC.5131 | ldgonzalez | 208623 | 211875 | 211878 | 2024 | 5 | 2024-05-14 15:12 | 2024-05-14 18:36 | 204.03 | 3.4 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO 19303-150 KVA NODO 1014439 SE REPARA BAJANTE DE FASE SE UTILIZAN 1.5 MT 250 MCM Y UNA GRAPA RECICADA | 791397 | 0.000116 | 3.4117e-05 | 0.0069598 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 208624 | 211861 | 211862 | 2024 | 5 | 2024-05-14 15:19 | 2024-05-14 15:20 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 77 | No programada | 3166 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2012952-CC.30103 | wicuesta | 208629 | 211863 | 211876 | 2024 | 5 | 2024-05-14 16:07 | 2024-05-14 18:08 | 120.92 | 2.02 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 73 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE CONJUNTO RESIDENCIAL CORALES PARA MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2012987-CC.30101 | wicuesta | 208630 | 211864 | 211877 | 2024 | 5 | 2024-05-14 16:07 | 2024-05-14 18:08 | 120.9 | 2.02 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 43 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CLIENTE CONJUNTO RESIDENCIAL CORALES PARA MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 208631 | 211865 | 211867 | 2024 | 5 | 2024-05-14 16:20 | 2024-05-14 16:20 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 13 | No programada | 20 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 208631 | 211865 | 211868 | 2024 | 5 | 2024-05-14 16:20 | 2024-05-14 16:20 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 43 | No programada | 117 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 359.9562 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1238426-CC.12966 | ldgonzalez | 208639 | 211900 | 211901 | 2024 | 5 | 2024-05-14 18:13 | 2024-05-14 20:47 | 154.63 | 2.58 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE REVISAN RAMALES NODO 2519712 SE REPONE 1X15 DE LINEA NODO 5051576 SE REPONE 1X10 DE LINEA SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 791397 | 3.5861e-05 | 1.3899e-05 | 0.0021516 | 359.9584 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052837-CC.47158 | ldgonzalez | 208640 | 211893 | 211899 | 2024 | 5 | 2024-05-14 18:41 | 2024-05-14 20:37 | 116.12 | 1.94 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 401 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 1052837 SE REPONE 1X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.000983 | 0.0005067 | 0.05898 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2913232-IP.53591 | SCADA | 208643 | 211879 | 211880 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:09 | 2024-05-14 19:10 | 0.95 | 0.02 | 5324 | CHAMPAGNAT | 226 | No programada | 6630 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 208647 | 211883 | 211884 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:13 | 2024-05-14 19:13 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 5091 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 208659 | 211885 | 211886 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:23 | 2024-05-14 19:23 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208682 | 211887 | 211888 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:50 | 2024-05-14 19:52 | 1.7 | 0.03 | 1308 | SILOE | 230 | No programada | 7142 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1074547-RC.RI.212 | SCADA | 208684 | 211889 | 211890 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:54 | 2024-05-14 19:54 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 53 | No programada | 4659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074547-RC.RI.212 | SCADA | 208685 | 211891 | 211892 | 2024 | 5 | 2024-05-14 19:59 | 2024-05-14 19:59 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 53 | No programada | 4659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 208669 | 211894 | 211895 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:04 | 2024-05-14 20:05 | 1.03 | 0.02 | 5324 | CHAMPAGNAT | 139 | No programada | 4442 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 51 SE REVISA NODO 1004638 RI DISPARADO NO OPERA SE REALIZAN TRABAJOS SUBESTACION Y SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.0173 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2519712-CC.47705 | ldgonzalez | 208689 | 211902 | 211903 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:05 | 2024-05-14 20:48 | 42.65 | 0.71 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 48 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONENFUSIBLES | 791397 | 4.3063e-05 | 6.0652e-05 | 0.0025838 | 360.0199 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 208688 | 211896 | 211897 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:06 | 2024-05-14 20:26 | 20 | 0.33 | 1310 | SAN FERNANDO | 139 | No programada | 4442 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0018522 | 0.0056129 | 0.11113 | 360.1311 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150014-CC.13107 | jpalechor | 208690 | 211974 | 211975 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:13 | 2024-05-15 12:02 | 948.88 | 15.81 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X6 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.1311 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 208694 | 211898 | 211905 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:34 | 2024-05-14 20:57 | 23.83 | 0.4 | 1310 | SAN FERNANDO | 139 | No programada | 4442 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0022451 | 0.0056129 | 0.13471 | 360.2658 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080121-CC.10517 | jpalechor | 208702 | 211961 | 211962 | 2024 | 5 | 2024-05-14 20:53 | 2024-05-15 08:21 | 687.73 | 11.46 | 7308 | PONDAJE | 2 | No programada | 187 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X10 AL TRAFO E14215 | 791397 | 0.0027079 | 0.00023629 | 0.16247 | 360.4282 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208704 | 211906 | 211907 | 2024 | 5 | 2024-05-14 21:44 | 2024-05-14 21:46 | 1.33 | 0.02 | 1308 | SILOE | 230 | No programada | 7156 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 360.4282 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208705 | 211908 | 211921 | 2024 | 5 | 2024-05-14 21:46 | 2024-05-14 22:49 | 63.43 | 1.06 | 1308 | SILOE | 61 | No programada | 3128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se abre sw y normaliza siloe | 791397 | 0.0041897 | 0.0039525 | 0.25138 | 360.6796 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060775-SW.SW.189 | aarodriguez | 208716 | 211918 | 211946 | 2024 | 5 | 2024-05-14 21:52 | 2024-05-14 22:48 | 56.37 | 0.94 | 1308 | SILOE | 168 | No programada | 4027 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se probo cierre | 791397 | 0.0047832 | 0.0050885 | 0.28699 | 360.9666 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025597-CC.47174 | jmrojas | 208706 | 211937 | 211943 | 2024 | 5 | 2024-05-14 21:53 | 2024-05-15 02:40 | 287.42 | 4.79 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles de l[inea 2x50 amp, antes retira ramas sobre la red. | 791397 | 0.011119 | 0.0023212 | 0.66712 | 361.6337 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 208708 | 211909 | 211910 | 2024 | 5 | 2024-05-14 22:19 | 2024-05-14 22:21 | 2.22 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobre el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 361.6337 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 208709 | 211911 | 211912 | 2024 | 5 | 2024-05-14 22:21 | 2024-05-14 22:21 | 0.3 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 361.6337 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 208710 | 211913 | 211945 | 2024 | 5 | 2024-05-14 22:22 | 2024-05-15 05:14 | 412.67 | 6.88 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56 realiza poda en el N# 2072050 y se normaliza equipo reconectador. | 791397 | 0.0011128 | 0.00016174 | 0.066766 | 361.7005 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 208711 | 211914 | 211915 | 2024 | 5 | 2024-05-14 22:35 | 2024-05-14 22:36 | 1.32 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobrte el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 361.7005 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 208712 | 211916 | 211932 | 2024 | 5 | 2024-05-14 22:36 | 2024-05-15 | 83.17 | 1.39 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario | 791397 | 0.0005919 | 0.00042583 | 0.035514 | 361.736 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1099191-CC.51643 | jpalechor | 208719 | 211933 | 211964 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:03 | 2024-05-15 09:14 | 611 | 10.18 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54 abre trafo N# 1099191 para aislar neutro roto en varias partes, se debe realizar poda de arbol urgente al interior de las canchas de mariano ramos, llevar 10 mts de aluminio 1/0 desnudo para reparar. | 791397 | 0.0015951 | 0.00015668 | 0.095703 | 361.8317 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 208722 | 211923 | 211924 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:34 | 2024-05-14 23:34 | 0.95 | 0.02 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4653 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. PEDREGAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 361.8317 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 208723 | 211925 | 211926 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:34 | 2024-05-14 23:37 | 2.02 | 0.03 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4653 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 361.8317 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 208724 | 211927 | 211934 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:37 | 2024-05-15 02:26 | 169.4 | 2.82 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4653 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba y cierra, antes se retira rama sobre la red. | 791397 | 0.01658 | 0.0058795 | 0.99481 | 362.8265 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 208726 | 211928 | 211929 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:51 | 2024-05-14 23:52 | 1 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 213 | No programada | 4406 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO SANTA TERESITA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.8265 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5250781-RC.RI.040 | SCADA | 208727 | 211930 | 211931 | 2024 | 5 | 2024-05-14 23:54 | 2024-05-14 23:54 | 0 | 0 | 1304 | SANTA TERESITA | 109 | No programada | 2381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.8265 | 14 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.29534 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 298.798 | 3.5006 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1155113-CC.54201 | jpalechor | 208730 | 211953 | 211967 | 2024 | 5 | 2024-05-15 02:11 | 2024-05-15 10:13 | 481.98 | 8.03 | 12307 | FEEDER IV | 18 | No programada | 72 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 3X30 DE LINEA NODO 1155113 ANTES SE CORTAN GUADUAS QUE ATERRIZABAN EL PRIMARIO | 791397 | 0.00073056 | 9.0978e-05 | 0.043833 | 362.8704 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284317-RC.RI.278 | SCADA | 208731 | 211935 | 211938 | 2024 | 5 | 2024-05-15 02:26 | 2024-05-15 02:33 | 6.83 | 0.11 | 18302 | PEDREGAL | 21 | No programada | 1258 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba y rechaza. | 791397 | 0.00017486 | 0.0015896 | 0.010491 | 362.8808 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1130404-RC.RI.198 | SCADA | 208732 | 211936 | 211942 | 2024 | 5 | 2024-05-15 02:27 | 2024-05-15 02:41 | 14.48 | 0.24 | 18302 | PEDREGAL | 38 | No programada | 847 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira rama sobre la red primaria. | 791397 | 0.00025686 | 0.0010703 | 0.015412 | 362.8963 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 208733 | 211939 | 211940 | 2024 | 5 | 2024-05-15 02:34 | 2024-05-15 02:34 | 0.6 | 0.01 | 18302 | PEDREGAL | 70 | No programada | 3806 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba y rechaza. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.8963 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284317-RC.RI.278 | SCADA | 208734 | 211941 | 211944 | 2024 | 5 | 2024-05-15 02:36 | 2024-05-15 03:05 | 29.02 | 0.48 | 18302 | PEDREGAL | 21 | No programada | 1258 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y realiza prueba al reco N# 5284317, cierra normal, antes retiran rama. | 791397 | 0.00076301 | 0.0015896 | 0.04578 | 362.942 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131605-CC.52950 | ldgonzalez | 208738 | 212018 | 212032 | 2024 | 5 | 2024-05-15 04:20 | 2024-05-15 16:38 | 738.13 | 12.3 | 18304 | LA ESTANCIA | 7 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 1131541 SE REPONEN 3X15 AMP DE LINEA PROGRAMAR CORTE DE RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.00017096 | 1.3899e-05 | 0.010258 | 362.9523 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1188313-CC.3142 | bomesias | 208739 | 211988 | 211989 | 2024 | 5 | 2024-05-15 05:58 | 2024-05-15 09:12 | 194 | 3.23 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: REf trafo # 1734 de 150KVa trif. en H N: 1188305 repone fusible ( 1*10 ) Daño por fatiga del material Servicio normal | 791397 | 0.00010203 | 3.159e-05 | 0.0061221 | 362.9584 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 208745 | 211949 | 211950 | 2024 | 5 | 2024-05-15 06:55 | 2024-05-15 06:56 | 0.92 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 151 | No programada | 13796 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE EL CTO TALANGA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.9584 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1107704-CC.16434 | jpalechor | 208746 | 211965 | 211972 | 2024 | 5 | 2024-05-15 07:01 | 2024-05-15 11:00 | 239.08 | 3.98 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | sE REPONE 1X8 A TRAFO DE DISTRIBUCION | 791397 | 0.00017602 | 4.4226e-05 | 0.010561 | 362.969 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 208753 | 211954 | 211955 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:08 | 2024-05-15 08:08 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.969 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 208754 | 211956 | 211957 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:08 | 2024-05-15 08:08 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.969 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 208755 | 211958 | 211959 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:08 | 2024-05-15 08:09 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIEERE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 362.969 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 208756 | 211960 | 211966 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:09 | 2024-05-15 09:37 | 88.17 | 1.47 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI DE LA NIEBLA NODO 2152258 ANTES SE PODAN ARBOLES | 791397 | 3.1577e-05 | 2.1481e-05 | 0.0018946 | 362.9709 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6489435-CC.51763 | jpalechor | 208763 | 211963 | 211973 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:25 | 2024-05-15 11:27 | 182 | 3.03 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 70 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00026801 | 8.8451e-05 | 0.01608 | 362.987 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1035932-CC.5339 | jpalechor | 208760 | 211984 | 211987 | 2024 | 5 | 2024-05-15 08:31 | 2024-05-15 13:07 | 276.3 | 4.61 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E18683 | 791397 | 0.00065242 | 0.00014152 | 0.039145 | 363.0261 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2361221-ST.DPE4254 | ldgonzalez | 208776 | 211968 | 212125 | 2024 | 5 | 2024-05-15 10:10 | 2024-05-15 20:25 | 615.42 | 10.26 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 47 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE CONDOMINIO RESERVAS DEL OESTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.0261 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2223830-ST.33077 | ldgonzalez | 208777 | 211969 | 212126 | 2024 | 5 | 2024-05-15 10:10 | 2024-05-15 20:26 | 615.53 | 10.26 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 45 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE CONDOMINIO RESERVAS DEL OESTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.0261 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1188305-CC.3141 | jpalechor | 208778 | 211970 | 211971 | 2024 | 5 | 2024-05-15 10:25 | 2024-05-15 10:39 | 14 | 0.23 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE AL TRAFO E15910 | 791397 | 1.0463e-05 | 4.5489e-05 | 0.00062775 | 363.0267 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1162756-CC.749 | bomesias | 208822 | 211992 | 211993 | 2024 | 5 | 2024-05-15 10:37 | 2024-05-15 13:00 | 143 | 2.38 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE ATRANSFORMADOR PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.0267 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101609-CC.8439 | jpalechor | 209131 | 212176 | 212185 | 2024 | 5 | 2024-05-15 11:19 | 2024-05-16 09:27 | 1327.65 | 22.13 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y en el N# 1101609 calle 13 # 33 A / 45 se encuentra 1 fusible caido. REVISAR DE D[IA, NO HAY QUIEN ATIENDA. TRAFO PP. SE REPONE 1X20 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.0267 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1119508-CC.13968 | ldgonzalez | 208786 | 212001 | 212005 | 2024 | 5 | 2024-05-15 11:24 | 2024-05-15 15:23 | 238.4 | 3.97 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 44 TRAFO 3984 NODO 1119508 SE REPONEN 3X12 AMP DAÑO POR PALOMAS | 791397 | 0.00013544 | 3.4117e-05 | 0.0081266 | 363.0348 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233241-SZ.SZ.120 | bomesias | 208815 | 211986 | 211996 | 2024 | 5 | 2024-05-15 11:53 | 2024-05-15 13:05 | 72.35 | 1.21 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 19 | No programada | 1552 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO ROTO CALLE 38A NORTE CON AV 2E NODO 1180304 | 791397 | 0.0023729 | 0.0019611 | 0.14238 | 363.1772 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1760602-CC.30179 | jpalechor | 208823 | 211994 | 211995 | 2024 | 5 | 2024-05-15 12:30 | 2024-05-15 13:21 | 51 | 0.85 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO BANCO DE OCCIDENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.1772 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159631-CC.47439 | jpalechor | 209095 | 212186 | 212195 | 2024 | 5 | 2024-05-15 12:45 | 2024-05-16 10:27 | 1301.78 | 21.7 | 1305 | PICHINDE | 11 | No programada | 36 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 1*20 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.1772 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6482333-CC.25912 | ldgonzalez | 208821 | 211991 | 212016 | 2024 | 5 | 2024-05-15 13:17 | 2024-05-15 16:19 | 182.33 | 3.04 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 113 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00043407 | 0.00014279 | 0.026044 | 363.2033 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5305039-RC.RI.386 | SCADA | 208825 | 211999 | 212000 | 2024 | 5 | 2024-05-15 13:44 | 2024-05-15 14:37 | 52.35 | 0.87 | 24302 | CASCAJAL | 32 | No programada | 134 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 39. REPARA LINEAS PRIMARIAS ROTAS SECTOE MORGAN VIA AL HORMIGUERO | 791397 | 0.00014731 | 0.00016932 | 0.0088385 | 363.2121 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1520385-CC.32185 | camosquera | 208827 | 212229 | 212430 | 2024 | 5 | 2024-05-15 14:08 | 2024-05-18 15:07 | 4378.97 | 72.98 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 TRAFO PP 12314-45 KVA NODO 1520385 TIENE VELA CAIDA NADIE ATENDIO VISITAR DE DIA / GRUPO 61 SE REPONE 1X5 AMP Y RECHAZA CIERRE NODO 6753825 SE REPONEN 2X25 AMP / CLIENTE SERVICIO NORMAL REPARADO PARTICULAMENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2121 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 208830 | 212002 | 212003 | 2024 | 5 | 2024-05-15 14:54 | 2024-05-15 14:55 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 76 | No programada | 3062 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2121 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1071254-CC.49760 | ldgonzalez | 208834 | 212088 | 212089 | 2024 | 5 | 2024-05-15 15:28 | 2024-05-15 17:33 | 125.23 | 2.09 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 TRAFO 6374-112 NODO 1071254 SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0.00020071 | 9.6033e-05 | 0.012043 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 208836 | 212006 | 212007 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:05 | 2024-05-15 16:07 | 1.85 | 0.03 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 151 | No programada | 3263 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 208837 | 212008 | 212015 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:10 | 2024-05-15 16:17 | 6.7 | 0.11 | 2304 | PILOTO | 148 | No programada | 2557 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se coordina el cierre con personal contratista de poda a cargo del Ing Deiver Jimenez | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 208838 | 212009 | 212011 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:13 | 2024-05-15 16:13 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 104 | No programada | 4249 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 208838 | 212009 | 212014 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:13 | 2024-05-15 16:14 | 0.67 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 842 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 208839 | 212012 | 212013 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:13 | 2024-05-15 16:14 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 104 | No programada | 4249 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 208752 | 212017 | 212027 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:23 | 2024-05-15 16:37 | 13.75 | 0.23 | 1304 | SANTA TERESITA | 213 | No programada | 4406 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 51 TRAFO 8468-112 NODO 1065459 SE REPARA PUENTE PRIMARIO EN ESCALERA SE MANIOBRAN F.L. NODO 5324921 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8344 | ldgonzalez | 208892 | 212093 | 212105 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:24 | 2024-05-15 18:56 | 152.22 | 2.54 | 1311 | CARRERA 4 | 179 | No programada | 4508 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRA BRAZO DE ARBOL DEL PORMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 208847 | 212019 | 212020 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:35 | 2024-05-15 16:35 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 208848 | 212021 | 212022 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:35 | 2024-05-15 16:36 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 208849 | 212023 | 212024 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:36 | 2024-05-15 16:36 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2785 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 208850 | 212025 | 212107 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:36 | 2024-05-15 19:13 | 156.97 | 2.62 | 23303 | ALTO MENGA | 32 | No programada | 1055 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS Y SE AISLA LINEAS SECUNDARIAS ROTAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5229481-RC.RI.251 | SCADA | 208850 | 212025 | 212128 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:36 | 2024-05-15 20:45 | 248.13 | 4.14 | 23303 | ALTO MENGA | 40 | No programada | 1677 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS Y SE AISLA LINEAS SECUNDARIAS ROTAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 208851 | 212026 | 212028 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:37 | 2024-05-15 16:38 | 0.93 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9544 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 208853 | 212029 | 212035 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:38 | 2024-05-15 16:39 | 0.95 | 0.02 | 9540 | PANORAMA | 56 | No programada | 137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 208855 | 212031 | 212035 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:38 | 2024-05-15 16:39 | 0.95 | 0.02 | 9540 | PANORAMA | 21 | No programada | 99 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 209914 | 212740 | 212742 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:38 | 2024-05-15 16:39 | 0.95 | 0.02 | 9540 | PANORAMA | 77 | No programada | 236 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 208854 | 212030 | 212034 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:38 | 2024-05-15 16:39 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 320 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 209913 | 212739 | 212741 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:38 | 2024-05-15 16:39 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 320 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 208858 | 212036 | 212038 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:40 | 2024-05-15 16:40 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 56 | No programada | 137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 208859 | 212037 | 212077 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:40 | 2024-05-15 17:03 | 22.73 | 0.38 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 320 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 208860 | 212039 | 212041 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:40 | 2024-05-15 16:41 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 13 | No programada | 20 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 208860 | 212039 | 212042 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:40 | 2024-05-15 16:41 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 43 | No programada | 117 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 208862 | 212043 | 212082 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:41 | 2024-05-15 17:14 | 32.57 | 0.54 | 9540 | PANORAMA | 13 | No programada | 20 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE AISLA ACOMETIDA MONOPOLAR EXPLOTADA CALLE 15 KRA 37 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 208864 | 212044 | 212083 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:41 | 2024-05-15 17:15 | 34 | 0.57 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9544 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA FUERTE VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 208865 | 212045 | 212046 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:41 | 2024-05-15 16:42 | 0.92 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9125 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178580-IP.CB02303 | SCADA | 208867 | 212047 | 212080 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 17:02 | 19.03 | 0.32 | 2303 | GRANADA | 102 | No programada | 1937 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 208868 | 212048 | 212131 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 21:29 | 286.53 | 4.78 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1078 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 208869 | 212049 | 212073 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 17:01 | 18.47 | 0.31 | 2312 | LA FLORA | 56 | No programada | 1959 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 208870 | 212050 | 212090 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 17:37 | 53.75 | 0.9 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9125 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 208871 | 212052 | 212072 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 17:01 | 17.43 | 0.29 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2632 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 208872 | 212053 | 212071 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:43 | 2024-05-15 17:00 | 17.05 | 0.28 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 151 | No programada | 3263 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 208873 | 212054 | 212070 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:44 | 2024-05-15 17:00 | 16.62 | 0.28 | 2304 | PILOTO | 147 | No programada | 2556 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 208874 | 212055 | 212069 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:44 | 2024-05-15 17:00 | 16.18 | 0.27 | 2315 | LOS CERROS | 178 | No programada | 4972 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8347 | aarodriguez | 209050 | 212158 | 212164 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:46 | 2024-05-16 01:23 | 516.22 | 8.6 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 1174 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen TRES fusibles daño por el vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 208877 | 212056 | 212074 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:48 | 2024-05-15 17:02 | 13.78 | 0.23 | 17306 | SAMANES | 82 | No programada | 5840 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 208879 | 212058 | 212068 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:51 | 2024-05-15 16:58 | 7.07 | 0.12 | 1308 | SILOE | 231 | No programada | 7157 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 208880 | 212060 | 212065 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:53 | 2024-05-15 16:55 | 1.18 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 985 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 208881 | 212061 | 212066 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:54 | 2024-05-15 16:55 | 1.3 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5412 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 208882 | 212062 | 212067 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:54 | 2024-05-15 16:55 | 1.13 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 37 | No programada | 1520 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | DISPARO DE LA LINEA SAN ANTONIO LADERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 208884 | 212064 | 212130 | 2024 | 5 | 2024-05-15 16:55 | 2024-05-15 21:20 | 265.77 | 4.43 | 1304 | SANTA TERESITA | 213 | No programada | 4406 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 208887 | 212075 | 212078 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:02 | 2024-05-15 17:03 | 0.95 | 0.02 | 26303 | CALDAS | 64 | No programada | 3746 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 208889 | 212076 | 212085 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:03 | 2024-05-15 17:19 | 16.58 | 0.28 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 151 | No programada | 3263 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 208890 | 212079 | 212109 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:03 | 2024-05-15 19:19 | 135.68 | 2.26 | 26303 | CALDAS | 23 | No programada | 2186 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS KRA 67 CALLE 2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 208898 | 212081 | 212084 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:10 | 2024-05-15 17:17 | 6.12 | 0.1 | 23301 | EL BOSQUE | 57 | No programada | 1588 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1077848-CC.21814 | aarodriguez | 208958 | 212146 | 212148 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:11 | 2024-05-16 00:02 | 410.43 | 6.84 | 17306 | SAMANES | 12 | No programada | 16 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen dos fusibles fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6268773-CC.47162 | bomesias | 209055 | 212123 | 212203 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:24 | 2024-05-16 09:47 | 983.13 | 16.39 | 14311 | LA CAMPINA | 11 | No programada | 259 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | FALTA UNA VELA - LA DEJA GRUPO 23 EN LA PORTERIA DE LA DIESEL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | wicuesta | 208995 | 212115 | 212129 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:26 | 2024-05-15 21:18 | 231.92 | 3.87 | 20309 | LA BUITRERA | 20 | No programada | 130 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 54 SE REVISA RAMAL NODO 1257540 SE REPONE 1X10 AMP NODO 5264618 SE REPONEN 2X30 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1055348-CC.3750 | ldgonzalez | 208920 | 212119 | 212247 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:27 | 2024-05-16 17:24 | 1436.3 | 23.94 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 55 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 NODO 1055248 ACOMETIDA PRIMARIA FUSIBLES ABIERTOS COMPRAN FUSIBLES TIPO H PARA LA SUBESTACION Y LLAMAN DE NUEVO / GRUPO 49 VISITA Y HABIAN NORMALIZADO PARTICULARMENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 208925 | 212087 | 212092 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:33 | 2024-05-15 17:48 | 15.3 | 0.26 | 20309 | LA BUITRERA | 51 | No programada | 977 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1078640-CC.17346 | aarodriguez | 208942 | 212170 | 212171 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:46 | 2024-05-16 02:25 | 518.68 | 8.64 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 13 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone un fusible daño por el vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 208946 | 212094 | 212095 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:51 | 2024-05-15 17:54 | 2.32 | 0.04 | 14303 | CALIMA | 65 | No programada | 3124 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 208951 | 212096 | 212097 | 2024 | 5 | 2024-05-15 17:55 | 2024-05-15 17:55 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 5091 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 208959 | 212098 | 212149 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:00 | 2024-05-16 00:07 | 366.83 | 6.11 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 53 | No programada | 1153 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abre fusibles de linea para aislar LPR fgrente a urgencias de la antigua clinica del ISS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5137748-RC.RI.359 | jpalechor | 209010 | 212153 | 212183 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:10 | 2024-05-16 09:00 | 889.88 | 14.83 | 2312 | LA FLORA | 24 | No programada | 1095 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 56 revisa y encuentra c[amara con poca agua N# 6484883, se realiza prueba al RI N# 5137748 y rechaza, se escucha explosi[on al interior de una U,R , da;o en redes subterraneas.REVISAR DE D[IA.QUEA ABIERA 2 VIA BARRAJE NODO 5214335- FUERTE VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1170422-RC.RI.274 | SCADA | 208977 | 212099 | 212127 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:18 | 2024-05-15 20:38 | 139.82 | 2.33 | 14311 | LA CAMPINA | 46 | No programada | 3293 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.2242 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1052331-CC.22274 | ldgonzalez | 209054 | 212120 | 212227 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:23 | 2024-05-16 14:58 | 1234.8 | 20.58 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE AISLA LINEAS SECUNDARIAS ROTAS / GRUPO 20 | 791397 | 0.0013782 | 6.697e-05 | 0.082695 | 363.3068 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2019825-CC.53081 | ldgonzalez | 208987 | 212224 | 212225 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:33 | 2024-05-16 14:46 | 1213.22 | 20.22 | 1305 | PICHINDE | 12 | No programada | 24 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PODAN ARBOLES Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3068 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 208994 | 212101 | 212102 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:42 | 2024-05-15 18:42 | 0.35 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3068 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2114976-ST.DEP5354 | aarodriguez | 208996 | 212103 | 212634 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:43 | 2024-05-16 06:29 | 706.6 | 11.78 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | PROTECCIONES EXPLOTADAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3068 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1717090-CC.51312 | bomesias | 209003 | 212216 | 212379 | 2024 | 5 | 2024-05-15 18:51 | 2024-05-17 18:44 | 2872.82 | 47.88 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador NN de 25 kva se instala E21385 de 75 KVA monofasico magnetron | 791397 | 0.00060501 | 1.2636e-05 | 0.0363 | 363.3431 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6435092-RC.RI.242 | SCADA | 209019 | 212108 | 212113 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:16 | 2024-05-15 19:30 | 14.13 | 0.24 | 26303 | CALDAS | 19 | No programada | 830 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARA LINEA ROTA EN LA CALÑLE 2B KRA 67 N# 1095081 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6435092-RC.RI.242 | SCADA | 209019 | 212108 | 212141 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:16 | 2024-05-15 21:53 | 156.57 | 2.61 | 26303 | CALDAS | 22 | No programada | 730 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARA LINEA ROTA EN LA CALÑLE 2B KRA 67 N# 1095081 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1045083-CC.47965 | jpalechor | 209057 | 212124 | 212196 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:22 | 2024-05-16 09:01 | 819.05 | 13.65 | 14311 | LA CAMPINA | 7 | No programada | 95 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 23 ABRE FUSIBLES DE LINEA N# 1045083 SE DEJA ABIERTO PARA SECCIONAR Y CERRAR RI N# 1170422 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 209025 | 212110 | 212111 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:23 | 2024-05-15 19:25 | 2.25 | 0.04 | 26303 | CALDAS | 23 | No programada | 2186 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1051059-CC.18113 | aarodriguez | 209026 | 212163 | 212165 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:25 | 2024-05-16 01:24 | 359.12 | 5.99 | 17316 | LOS PARQUES | 13 | No programada | 227 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen tres fusibles daño ramas de arbol debido al vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6557201-ST.PH10519 | aarodriguez | 209086 | 212151 | 212160 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:37 | 2024-05-16 00:50 | 312.73 | 5.21 | 26303 | CALDAS | 23 | No programada | 2186 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repara puente horizontal roto daño por vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 209035 | 212116 | 212118 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:44 | 2024-05-15 19:50 | 6.07 | 0.1 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 87 | No programada | 2049 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3431 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251091-CC.4435 | bomesias | 209187 | 212213 | 212376 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:45 | 2024-05-17 18:10 | 2785.37 | 46.42 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | se cambia transformador quemado se retira 20236 de 50KVA marca siemens sew instala el E21387 de 75 KVA marca magnetron | 791397 | 0.00076253 | 1.6427e-05 | 0.045752 | 363.3889 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 209041 | 212117 | 212145 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:48 | 2024-05-15 23:00 | 191.32 | 3.19 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6297 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran ramas en la calle 4 Cra 73 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3889 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1251198-CC.4382 | jpalechor | 209156 | 212197 | 212200 | 2024 | 5 | 2024-05-15 19:56 | 2024-05-16 11:09 | 913.48 | 15.22 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 26 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RTEPONE 1X12 AL TRAFO E14176 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3889 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069673-SZ.SZ.011 | jpalechor | 209091 | 212168 | 212207 | 2024 | 5 | 2024-05-15 21:13 | 2024-05-16 11:06 | 833.1 | 13.89 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 380 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 51 revisa y deja abierto el SGN3 en el N# 6069673 y se normaliza hasta ese pumto en reco N# 6311920 REVISAR DE D[IA. DEJA ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA N# 1227335 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA SECTOR LA LEONERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3889 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5082021-CC.22178 | ldgonzalez | 209063 | 212173 | 212223 | 2024 | 5 | 2024-05-15 21:25 | 2024-05-16 14:43 | 1038.72 | 17.31 | 23301 | EL BOSQUE | 3 | No programada | 304 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GGRUPO REPOENE 3*50 AMP SE SOSTINE 5 MIN Y RECHAZA SE DEBE CAMBIAR UN CORTA CIRCUITO Y REPONER VELA Y ENVIAR GRUPO DE RED SUBTERRANEA A EVALUAR. SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.3889 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063707-CC.1 | ldgonzalez | 209066 | 212134 | 212262 | 2024 | 5 | 2024-05-15 21:43 | 2024-05-16 21:55 | 1452.3 | 24.21 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 53 AV BELALCAZAR # 5 O - 20 TRAF 16532-45 KVA 3/0 NODO 1063707 QUEMADO QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO | 791397 | 0.00039769 | 1.6427e-05 | 0.023861 | 363.4128 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 209065 | 212133 | 212135 | 2024 | 5 | 2024-05-15 21:43 | 2024-05-15 21:44 | 0.62 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 649 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | rECHAZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4128 | 15 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.31644 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 300.6943 | 3.5204 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 209067 | 212136 | 212166 | 2024 | 5 | 2024-05-15 21:44 | 2024-05-16 01:47 | 242.98 | 4.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 51 revisa y deja abierto el SGN3 en el N# 6069673 y se normaliza hasta ese pumto en reco N# 6311920 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4128 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5223547-CC.2402 | jpalechor | 209201 | 212279 | 212298 | 2024 | 5 | 2024-05-15 22:34 | 2024-05-17 10:19 | 2144.73 | 35.75 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 44 NODO 5132282 FUSIBLES DE LINEA NORMALES, REVISAR DE DIA VIA EN MAL ESTADO | 791397 | 0.0014455 | 4.0435e-05 | 0.086733 | 363.4995 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053299-CC.3696 | ldgonzalez | 209084 | 212147 | 212239 | 2024 | 5 | 2024-05-15 23:52 | 2024-05-16 16:41 | 1009.33 | 16.82 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 5 | No programada | 45 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abren PH y 2 cctos , se suguiere instalar el 3er ccto en el N# 1053299, para aislar ESTRUCTURA MET[ALICA GRANDE EN LA AVEN 3 BIS CALLE 23, ADEMAS REPARAR 2 L.P.R EN EL N# 1042777, LLEVAR 30 MTS DE ALUMI #2 ACSR. LADO DE URGENCIAS ANTIGUO SEGURO SOCIAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053124-CC.3665 | ragomez | 209085 | 212150 | 212210 | 2024 | 5 | 2024-05-16 00:10 | 2024-05-16 12:15 | 725.27 | 12.09 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se abre por seguridad ya que el sotano del Edif El Dorado esta inundado | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 209090 | 212167 | 212169 | 2024 | 5 | 2024-05-16 01:47 | 2024-05-16 02:06 | 19.42 | 0.32 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 649 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 51 revisa y deja abierto el SGN3 en el N# 6069673 y se normaliza hasta ese pumto en reco N# 6311920 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250277-ST.4121 | ldgonzalez | 209094 | 212221 | 212222 | 2024 | 5 | 2024-05-16 06:03 | 2024-05-16 14:32 | 508.45 | 8.47 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 41 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | INFORMA QUE TIENEN FALLA INTERNA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5077621-CC.2026 | jpalechor | 209097 | 212194 | 212214 | 2024 | 5 | 2024-05-16 06:55 | 2024-05-16 12:53 | 357.63 | 5.96 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 43 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN 2X10 AL TRAFO E16030 Y SE REPRA RED SECUNDARIA FUERTE VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5231876-CC.50931 | bomesias | 209099 | 212248 | 212378 | 2024 | 5 | 2024-05-16 07:05 | 2024-05-17 21:40 | 2315.5 | 38.59 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE DEBEN CAMBIAR CTA CTOS Y REVISAR CABLE MONOPOLAR / GRUPO 44 SE CAMBIAN 3 CTA-CTOS Y 3 DPS SE REPONEN 3X8 AMP CANASTA DE MORENO / GRUPO 79 SE REVISA CANASTA DE MORENO SE PROBO CABLE CAMBIAN PUENTES SE NORMALIZA POR PARTE DE EMCALI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250434-ST.PH6354 | ragomez | 209105 | 212253 | 212319 | 2024 | 5 | 2024-05-16 07:52 | 2024-05-17 12:18 | 1705.83 | 28.43 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 1250870 SE REPONEN 2 VELAS Y RECHAZA CIERRE COMPRAN CTA-CTOS LLAMAN PARA EL CIERRE LLEVAR CANASTA GRANDE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207011-BE.22190 | ldgonzalez | 209188 | 212215 | 212433 | 2024 | 5 | 2024-05-16 07:53 | 2024-05-18 15:41 | 3347.67 | 55.79 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 60 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Pendiente evacuar agua de los sotanos y realizar prueba a los equipos de medida transformador y cable monopolar queda desconectada y en bujes de parqueo inf grupo 75 edificio torremolinos, EL CLIENTE LLAMA DE NUEVO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.4995 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070916-CC.12720 | jpalechor | 209109 | 212172 | 212191 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:02 | 2024-05-16 10:41 | 159.42 | 2.66 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 7 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.3528e-05 | 8.8451e-06 | 0.0014117 | 363.5009 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250671-CC.27626 | bomesias | 209307 | 212283 | 212362 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:05 | 2024-05-17 17:07 | 1982.12 | 33.04 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 DEJA ACOMETIDA ABIERTA N# 1409620 SE QUEMO FUSIBLE DE BOTELLA Y NO OPERO EL SECCIONADOR DEL TRAFO VAN A REPARAR Y LLAMAN PARA CERRAR / GRUPO 51 SE REVISA Y SE NORMALIZA ACOMETIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.5009 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002508-CC.12430 | ldgonzalez | 209180 | 212236 | 212241 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:40 | 2024-05-16 16:53 | 493.47 | 8.22 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 11263 NODO 5002508 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE 3 SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 Y UN ADAPTADOR 3/4 | 791397 | 0.0011737 | 0.00014279 | 0.070422 | 363.5713 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 209130 | 212174 | 212175 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:47 | 2024-05-16 08:49 | 2.22 | 0.04 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 139 | No programada | 3191 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO AVENIDA SEXTA, SE LE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 363.5713 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 209132 | 212177 | 212179 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:53 | 2024-05-16 08:57 | 3.8 | 0.06 | 23301 | EL BOSQUE | 53 | No programada | 1224 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se probo el cierre | 791397 | 9.2798e-05 | 0.0015466 | 0.0055679 | 363.5769 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 209133 | 212178 | 212193 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:55 | 2024-05-16 10:45 | 110.72 | 1.85 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 83 | No programada | 1853 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza el cto antes se abre la realimentacion de cto san vicente | 791397 | 0.0043316 | 0.0023414 | 0.2599 | 363.8368 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269300-RC.RI.249 | SCADA | 209133 | 212178 | 212201 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:55 | 2024-05-16 11:42 | 167.87 | 2.8 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 56 | No programada | 1338 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza el cto antes se abre la realimentacion de cto san vicente | 791397 | 0.0047339 | 0.0016907 | 0.28403 | 364.1208 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2185971-RC.RI.271 | SCADA | 209120 | 212180 | 212209 | 2024 | 5 | 2024-05-16 08:59 | 2024-05-16 12:10 | 190.32 | 3.17 | 2303 | GRANADA | 69 | No programada | 1424 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se evacua agua en camaras calle 21 av8n se cambia barrage de 600 AMP se normaliza RI | 791397 | 0.0057039 | 0.0017993 | 0.34224 | 364.4631 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5214335-BE.22347 | jpalechor | 209136 | 212184 | 212199 | 2024 | 5 | 2024-05-16 09:08 | 2024-05-16 11:09 | 120.93 | 2.02 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 160 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | 55214335 SE ABRE 2 VIA PARA AISLAR EQUIPO DE MEDIDA DEL TRAFO PP7427 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 364.4631 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101794-CC.50519 | ldgonzalez | 209202 | 212228 | 212230 | 2024 | 5 | 2024-05-16 10:14 | 2024-05-16 15:46 | 332.37 | 5.54 | 2315 | LOS CERROS | 6 | No programada | 152 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 5101794 SE REPONE 1X20 DE LINEA NODO 2841991 SE REPONE 1X10 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 364.4631 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 209146 | 212187 | 212188 | 2024 | 5 | 2024-05-16 10:24 | 2024-05-16 10:24 | 0.62 | 0.01 | 20309 | LA BUITRERA | 73 | No programada | 1184 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiz[o apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 364.4631 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6490174-CC.27117 | jpalechor | 209153 | 212219 | 212220 | 2024 | 5 | 2024-05-16 11:01 | 2024-05-16 14:09 | 188.53 | 3.14 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 364.4631 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5049521-CC.15073 | ldgonzalez | 209168 | 212232 | 212234 | 2024 | 5 | 2024-05-16 11:51 | 2024-05-16 16:08 | 256.63 | 4.28 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 137 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 45 TRAFO NODO 5049521 SE REPONEN 2X10 AMP | 791397 | 0.00074092 | 0.00017311 | 0.044455 | 364.5075 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227335-CC.23890 | ldgonzalez | 209171 | 212208 | 212259 | 2024 | 5 | 2024-05-16 12:07 | 2024-05-16 20:07 | 480.23 | 8 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 49 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 57 DEJA ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA N# 1227335 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA ROTA SECTOR LA LEONERA ADICIONALMENTE QUEDA TRAFO ABIERTO EN FINCA PROPIEDAD DE EMCALI SIN MAS INFORMACION ENVIAR GRUPO DE DA;OS CON CANASTA | 791397 | 0.00049533 | 6.1916e-05 | 0.02972 | 364.5372 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012096-CC.6506 | ldgonzalez | 209185 | 212254 | 212255 | 2024 | 5 | 2024-05-16 12:38 | 2024-05-16 18:56 | 378.27 | 6.3 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 95 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 TRAFO 16165-112 NODO 1012096 SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0.00075626 | 0.00012004 | 0.045375 | 364.5826 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5165105-CC.5681 | ldgonzalez | 209194 | 212235 | 212243 | 2024 | 5 | 2024-05-16 13:34 | 2024-05-16 16:59 | 204.83 | 3.41 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 49 TRAFO 16117-225 NODO 5165105 SE REPARA BAJANTE DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM Y 3 GRAPAS 2 TORNILLOS | 791397 | 0.00028007 | 8.2133e-05 | 0.016804 | 364.5994 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5052173-ST.PH9254 | ldgonzalez | 209230 | 212240 | 212244 | 2024 | 5 | 2024-05-16 15:40 | 2024-05-16 17:16 | 96.1 | 1.6 | 14311 | LA CAMPINA | 14 | No programada | 155 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 0.00031337 | 0.00019586 | 0.018802 | 364.6182 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6753825-CC.48629 | ldgonzalez | 209211 | 212237 | 212238 | 2024 | 5 | 2024-05-16 15:49 | 2024-05-16 16:30 | 41.1 | 0.69 | 21503 | LA Y | 17 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 1.9181e-05 | 2.7799e-05 | 0.0011509 | 364.6194 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054643-ST.PH47353 | ldgonzalez | 209239 | 212250 | 212252 | 2024 | 5 | 2024-05-16 16:19 | 2024-05-16 17:41 | 82.18 | 1.37 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 207 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 NODO 1054643 SE REVISA Y REPONE 1X12 DE LINEA | 791397 | 0.00035834 | 0.00026156 | 0.0215 | 364.6409 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170422-RC.RI.274 | SCADA | 209230 | 212240 | 212242 | 2024 | 5 | 2024-05-16 16:48 | 2024-05-16 16:56 | 7.25 | 0.12 | 14311 | LA CAMPINA | 64 | No programada | 3647 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 0.000553 | 0.0046083 | 0.03318 | 364.674 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 209238 | 212249 | 212251 | 2024 | 5 | 2024-05-16 17:35 | 2024-05-16 17:39 | 3.95 | 0.07 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 155 | No programada | 3360 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PRUEBA EL CIERRE | 791397 | 0.0002972 | 0.0042457 | 0.017832 | 364.6919 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8349 | jpalechor | 209328 | 212310 | 212311 | 2024 | 5 | 2024-05-16 17:46 | 2024-05-17 11:59 | 1093.38 | 18.22 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 207 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | se reponen1 x20 de linea se baja un poco lampara ap causante del daño | 791397 | 0.0047657 | 0.00026156 | 0.28594 | 364.9778 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293758-CC.17147 | aarodriguez | 209243 | 212256 | 212635 | 2024 | 5 | 2024-05-16 18:13 | 2024-05-17 06:30 | 737.57 | 12.29 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 SE REVISA NODO 1773849 QUEDA ABIERTO RAMAL PP REVISAN INTERNAMENTE Y LLAMAN PARA EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 364.9778 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034821-CC.5276 | ldgonzalez | 209246 | 212260 | 212261 | 2024 | 5 | 2024-05-16 18:34 | 2024-05-16 21:17 | 163.15 | 2.72 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 49 TRAFO 21450-112 NODO 1033321 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE. SE UTILIZAN 80 CMS 250 MCM Y 2 GRAPAS ANDERSON | 791397 | 0.00018216 | 6.697e-05 | 0.01093 | 364.9888 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1252011-CC.54667 | ldgonzalez | 209252 | 212257 | 212258 | 2024 | 5 | 2024-05-16 18:59 | 2024-05-16 20:04 | 65.75 | 1.1 | 7311 | LAS PLANTAS | 26 | No programada | 2484 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL NODO 1252011 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0034526 | 0.0031388 | 0.20716 | 365.1959 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058711-CC.2003 | bomesias | 209259 | 212358 | 212365 | 2024 | 5 | 2024-05-16 19:51 | 2024-05-17 17:00 | 1269.2 | 21.15 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 80 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO 14443-112 NODO 1058711 REPARAR FASE ROTA A LA SALIDA DEL TRAFO ZONA DE NEGOCIOS / GRUPO 53 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 3 MTS AL 1/0 Y 2 GRAPAS 3 TORNILLOS | 791397 | 0.002138 | 0.00010109 | 0.12828 | 365.3242 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1840509-CC.DP3644 | jmrojas | 209264 | 212265 | 212267 | 2024 | 5 | 2024-05-16 21:33 | 2024-05-17 | 147.28 | 2.45 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp trafo N# 1840509, causa desconocida. | 791397 | 0.00015479 | 6.3179e-05 | 0.0092874 | 365.3335 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 209214 | 212263 | 212264 | 2024 | 5 | 2024-05-16 22:40 | 2024-05-16 22:41 | 1 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 160 | No programada | 1620 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Grupo 56 revisa y aisla dps aterrizado N# 5958521, se repone fusible de l[inea 1x10 amp N# 5109493. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.3335 | 16 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.33753 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 302.5907 | 3.5401 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1153803-SW.SW.092 | aarodriguez | 209270 | 212266 | 212273 | 2024 | 5 | 2024-05-16 22:50 | 2024-05-17 00:35 | 104.77 | 1.75 | 1305 | PICHINDE | 143 | No programada | 1322 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren los PH en el N# 5247837 para aislar 2 L.P.R , la 1a sobre el alimentador, la 2a en el arranque N# 1064029 ref trafo PP N# 1064045, se deben cambiar grapas y 1 aislador de pin cable ecol[ogico.QUEDAN ABIERTAS LAS CUCHILLAS EN EL N# 6452841. | 791397 | 0.0029233 | 0.0016705 | 0.1754 | 365.5089 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 209270 | 212266 | 212327 | 2024 | 5 | 2024-05-16 23:54 | 2024-05-17 13:03 | 788.98 | 13.15 | 1305 | PICHINDE | 17 | No programada | 298 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren los PH en el N# 5247837 para aislar 2 L.P.R , la 1a sobre el alimentador, la 2a en el arranque N# 1064029 ref trafo PP N# 1064045, se deben cambiar grapas y 1 aislador de pin cable ecol[ogico.QUEDAN ABIERTAS LAS CUCHILLAS EN EL N# 6452841. | 791397 | 0.0049516 | 0.00037655 | 0.2971 | 365.806 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 209281 | 212268 | 212269 | 2024 | 5 | 2024-05-17 01:10 | 2024-05-17 01:11 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 320 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.806 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5302005-CC.13085 | jpalechor | 209283 | 212274 | 212275 | 2024 | 5 | 2024-05-17 01:46 | 2024-05-17 07:35 | 349.22 | 5.82 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56 revisa e informa al usuario que debe comprar 1 vela y llamr nuevamente, ref N# 2360551 arranque de acometida trafo PP. SE REPONE VELA Y SUSIBLE AL TRAFO PP8939 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.806 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1840509-CC.DP3644 | bomesias | 209287 | 212321 | 212421 | 2024 | 5 | 2024-05-17 06:50 | 2024-05-17 17:36 | 645.68 | 10.76 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 50 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | ABIERTA ACOMETIDA 1840509 DEL TRAFO NODO 2187094 PENDIENTE REALIZAR AJUSTES DEL MONOPOLAR EN BORNES DEL TRAFO / GRUPO 79 REVISA Y NORMALIZA SERVICIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.806 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188237-CC.9252 | jmrojas | 209288 | 212330 | 213023 | 2024 | 5 | 2024-05-17 07:20 | 2024-05-23 15:52 | 9152.03 | 152.53 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 111 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CABLE MONOPOLAR APRISIONADO POR TUBO GOLPEADO POR VEHICULO QUEDA ACOMETIDA ABIERTA PARA REPARACION DEL CLIENTE. SE HABLA CON LIZETH Y CONFIRMA SERVICIO NORMAL YA FUE REPARADO POR PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.806 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 209290 | 212276 | 212277 | 2024 | 5 | 2024-05-17 07:51 | 2024-05-17 07:53 | 2.8 | 0.05 | 20304 | PASOANCHO | 183 | No programada | 13951 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y cierre del ri 5250803 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.806 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1122231-CC.19656 | jpalechor | 209293 | 212299 | 212302 | 2024 | 5 | 2024-05-17 08:03 | 2024-05-17 10:53 | 170.2 | 2.84 | 20305 | CANASGORDAS | 14 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 REPONE 1*20 daño por ramas | 791397 | 8.2538e-05 | 2.9063e-05 | 0.0049523 | 365.8109 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228239-CC.48621 | jpalechor | 209298 | 212301 | 212326 | 2024 | 5 | 2024-05-17 08:37 | 2024-05-17 12:47 | 250.03 | 4.17 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE HACEN TRANSLAPES ADECUADOS, HUBIERON QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS | 791397 | 2.1077e-05 | 5.0544e-06 | 0.0012646 | 365.8122 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5140102-BE.1364 | jpalechor | 209299 | 212280 | 212308 | 2024 | 5 | 2024-05-17 08:51 | 2024-05-17 11:21 | 150 | 2.5 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 19 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO EDIFICIO NABUSIMAKE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.8122 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 209300 | 212281 | 212282 | 2024 | 5 | 2024-05-17 08:54 | 2024-05-17 08:56 | 1.92 | 0.03 | 7311 | LAS PLANTAS | 54 | No programada | 3643 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. LAS PLANTAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 365.8122 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1252011-CC.54667 | jpalechor | 209325 | 212294 | 212316 | 2024 | 5 | 2024-05-17 09:02 | 2024-05-17 12:16 | 193.42 | 3.22 | 7311 | LAS PLANTAS | 26 | No programada | 2484 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO DE LINEA, ANTES SE PODA ARBOL Y SE LLEVA LINEA A SUA ISLADOR | 791397 | 0.010107 | 0.0031388 | 0.60641 | 366.4186 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 209311 | 212284 | 212285 | 2024 | 5 | 2024-05-17 09:10 | 2024-05-17 09:11 | 1.93 | 0.03 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5224250 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4186 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 209318 | 212286 | 212287 | 2024 | 5 | 2024-05-17 09:25 | 2024-05-17 09:27 | 1.9 | 0.03 | 1311 | CARRERA 4 | 49 | No programada | 1382 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y cierre del ri 5269342 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4186 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5132282-CC.2397 | jpalechor | 209319 | 212288 | 212297 | 2024 | 5 | 2024-05-17 09:27 | 2024-05-17 10:19 | 51.4 | 0.86 | 1311 | CARRERA 4 | 6 | No programada | 107 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se normalizan FL ndo 5132282 antes se cambia cortacircuito de trafo nodo 5223547 | 791397 | 0.00011628 | 0.0001352 | 0.0069765 | 366.4256 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6763324-BE.27238 | bomesias | 209323 | 212291 | 212422 | 2024 | 5 | 2024-05-17 10:10 | 2024-05-18 10:16 | 1446.13 | 24.1 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 46 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SOTANO INUNDADO EDISICIO CASTILLO DE JUANAMBU NORMALIZA GRUPO 75 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4256 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 209308 | 212292 | 212295 | 2024 | 5 | 2024-05-17 10:13 | 2024-05-17 10:17 | 4.17 | 0.07 | 7311 | LAS PLANTAS | 28 | No programada | 1159 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | CERRADO CTO LAS PANYAS ANTES SE ABREN fl 1252011 PAra ailar linea fuera del aislador y podar arbol | 791397 | 0.00010251 | 0.0014645 | 0.0061509 | 366.4317 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 209324 | 212293 | 212296 | 2024 | 5 | 2024-05-17 10:14 | 2024-05-17 10:19 | 4.45 | 0.07 | 1311 | CARRERA 4 | 43 | No programada | 1275 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | disparo y cierre del ri | 791397 | 0.00011278 | 0.0016111 | 0.0067665 | 366.4385 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5202531-CC.21801 | bomesias | 209330 | 212303 | 212375 | 2024 | 5 | 2024-05-17 10:55 | 2024-05-17 15:53 | 298 | 4.97 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 140 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO UNIDAD RESIDENCIAL MARCO FIDEL SUAREZ | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4385 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 209335 | 212306 | 212307 | 2024 | 5 | 2024-05-17 11:15 | 2024-05-17 11:18 | 2.92 | 0.05 | 7311 | LAS PLANTAS | 28 | No programada | 1159 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO LAS PLANTAS, AL NORMALIZAR FL 1252011 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4385 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1053124-CC.3665 | bomesias | 209344 | 212363 | 212364 | 2024 | 5 | 2024-05-17 12:06 | 2024-05-17 17:19 | 313.28 | 5.22 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 45 NODO 1053124 TRAFO X 30 KVA SE NORMALIZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4385 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 209339 | 212314 | 212315 | 2024 | 5 | 2024-05-17 12:15 | 2024-05-17 12:15 | 0.58 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 28 | No programada | 1159 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABRE EL CTO LAS PLANTAS PARA CERRAR FL NODO 1252011 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.4385 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5247837-ST.PH96882 | jpalechor | 209356 | 212324 | 212328 | 2024 | 5 | 2024-05-17 12:25 | 2024-05-17 13:03 | 38.68 | 0.64 | 1314 | KILOMETRO 18 | 143 | No programada | 1322 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE CIERREN PUENTES NODO 5247837 ANTES SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS SOBRE EL ALIMENTDOR NODO 1064029 | 791397 | 0.0010691 | 0.0016705 | 0.064146 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250277-ST.4121 | bomesias | 209351 | 212325 | 212384 | 2024 | 5 | 2024-05-17 12:34 | 2024-05-17 23:10 | 636.77 | 10.61 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 41 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | ABIERTO SWITCH DEL TRAFO NODO 5250277 POR INUNDACION DEIFIFIO CARBONEROS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 209372 | 212339 | 212344 | 2024 | 5 | 2024-05-17 14:47 | 2024-05-17 14:49 | 1.67 | 0.03 | 14312 | ACOPI | 171 | No programada | 530 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los canales hacia arroyohondo y hacia chipichape duracion de la interrupcion 2 min | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178571-IP.CB14303 | SCADA | 209373 | 212340 | 212345 | 2024 | 5 | 2024-05-17 14:47 | 2024-05-17 14:49 | 1.75 | 0.03 | 14303 | CALIMA | 65 | No programada | 3124 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los canales hacia arroyohondo y hacia chipichape | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 209374 | 212341 | 212346 | 2024 | 5 | 2024-05-17 14:47 | 2024-05-17 14:49 | 1.77 | 0.03 | 14311 | LA CAMPINA | 175 | No programada | 4070 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de los canales hacia arroyohondo y hacia chipichape duracion de la interrupcion 2 min | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 209346 | 212342 | 212347 | 2024 | 5 | 2024-05-17 14:48 | 2024-05-17 14:49 | 1.57 | 0.03 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9544 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Ausencia de tension por disparo de los canales hacia arroyohondo y hacia chipichape duracion de la interrupcion 2 min SE REPARA FASE ROTA SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 3 MTS AL #2 ACSR UNA GRAPA Y 2 CONECTORES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 209391 | 212353 | 212354 | 2024 | 5 | 2024-05-17 15:32 | 2024-05-17 15:32 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 78 | No programada | 3247 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5026 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 209393 | 212355 | 212356 | 2024 | 5 | 2024-05-17 15:36 | 2024-05-17 15:40 | 3.53 | 0.06 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 45 NODO 5068045 TRAFO X 112 SE REALIZA APERTURA PARA LLEVAR LINEA PRIMARIA AL AISLADOR CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.00063275 | 0.010546 | 0.037965 | 366.5406 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5190126-CC.3972 | ldgonzalez | 209394 | 212357 | 212434 | 2024 | 5 | 2024-05-17 15:36 | 2024-05-18 15:41 | 1445.4 | 24.09 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 45 NODO 5190126 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPONE 1X6 AMP LES FALTA UNA FASE QUEDA ABIERTA REVISAN INTERNAMNETE Y LLAMAN DE NUEVO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5406 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5238218-ST.3303 | ldgonzalez | 209540 | 212461 | 212462 | 2024 | 5 | 2024-05-17 16:48 | 2024-05-18 21:38 | 1729.82 | 28.83 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 60 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 SE REVISA, LE FALTA UNA FASE AL CLIENTE ESTAN TRABAJANDO CON PLANTA ENVIAR RED SUBTERRANEA, SE REPARA CONECTOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5406 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071050-CC.35111 | bomesias | 209409 | 212368 | 212408 | 2024 | 5 | 2024-05-17 17:07 | 2024-05-18 07:08 | 840.97 | 14.02 | 10319 | EL ESTERO | 2 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reprar line primaria rota por brazo de arbol zona de alto riesgo y dificil acceso | 791397 | 0.00054918 | 3.9171e-05 | 0.032951 | 366.5736 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 209416 | 212373 | 212374 | 2024 | 5 | 2024-05-17 18:59 | 2024-05-17 19:00 | 1.22 | 0.02 | 20304 | PASOANCHO | 184 | No programada | 14004 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 366.5736 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8352 | bomesias | 209448 | 212380 | 212383 | 2024 | 5 | 2024-05-17 19:16 | 2024-05-17 22:25 | 188.63 | 3.14 | 20304 | PASOANCHO | 42 | No programada | 3193 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito de linea | 791397 | 0.012669 | 0.0040346 | 0.76013 | 367.3337 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 209450 | 212381 | 212382 | 2024 | 5 | 2024-05-17 22:03 | 2024-05-17 22:26 | 23 | 0.38 | 20304 | PASOANCHO | 142 | No programada | 10811 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuito de linea carrera 96 calle 3A | 791397 | 0.005191 | 0.013661 | 0.31146 | 367.6451 | 17 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.35863 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 304.487 | 3.5599 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 209455 | 212385 | 212393 | 2024 | 5 | 2024-05-18 04:45 | 2024-05-18 05:55 | 69.87 | 1.16 | 12316 | FEEDER I | 14 | No programada | 645 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Daño en el cable de salida se realimenta por cto La Estancia | 791397 | 0.00094542 | 0.00081501 | 0.056725 | 367.7019 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 209456 | 212386 | 212387 | 2024 | 5 | 2024-05-18 05:00 | 2024-05-18 05:15 | 15.3 | 0.26 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00011072 | 0.00042583 | 0.0066429 | 367.7085 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 209458 | 212391 | 212393 | 2024 | 5 | 2024-05-18 05:53 | 2024-05-18 05:55 | 1.47 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 302 | No programada | 975 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Apertura para realimentar cto feeder I | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.7085 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5274095-CC.11744 | wicuesta | 209490 | 212412 | 212414 | 2024 | 5 | 2024-05-18 06:56 | 2024-05-18 11:00 | 243.73 | 4.06 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 379 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1*89 AMP DA;O CAUSADO POR LLUVIA SE REPONE 1*8 AMP DA;O POR LLUVIA | 791397 | 0.0019443 | 0.0004789 | 0.11666 | 367.8252 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5274516-BE.23482 | bomesias | 209462 | 212396 | 212745 | 2024 | 5 | 2024-05-18 07:14 | 2024-05-20 15:09 | 3354.6 | 55.91 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 28 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 75 DEJA ABIERTA 4 VIA DE I/D PARA AISLAR ACOMETIDA MONOPOLAR QUE ALIMENTA AL CLIENTE EDIFICIO PUENTE VERSALLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.8252 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127934-CC.18631 | bomesias | 209464 | 212397 | 212413 | 2024 | 5 | 2024-05-18 07:19 | 2024-05-18 10:18 | 179.13 | 2.99 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO REPARA NEUTRO ROTO UTILIZA 40 MTS DE #2 BARRIO BOLIVAR YUMBO Y REPONE 2*6 | 791397 | 0.00041182 | 0.00013773 | 0.024709 | 367.8499 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5158982-CC.30182 | bomesias | 209469 | 212402 | 212407 | 2024 | 5 | 2024-05-18 08:18 | 2024-05-18 09:35 | 77.05 | 1.28 | 18301 | LAS CRUCES | 19 | No programada | 1227 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se lleva linea a su respectivo aislador y se repone 1x50 de linea | 791397 | 0.0019845 | 0.0015504 | 0.11907 | 367.9689 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2812487-CC.50624 | bomesias | 209474 | 212399 | 212417 | 2024 | 5 | 2024-05-18 08:38 | 2024-05-18 11:40 | 182 | 3.03 | 2315 | LOS CERROS | 1 | Programada | 47 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para instalacion de macromedicion | 791397 | 0.00017995 | 5.9389e-05 | 0.010797 | 367.9797 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1561278-CC.34836 | bomesias | 209485 | 212405 | 212426 | 2024 | 5 | 2024-05-18 08:45 | 2024-05-18 14:26 | 340.7 | 5.68 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente Metalex | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.9797 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 209475 | 212400 | 212401 | 2024 | 5 | 2024-05-18 09:02 | 2024-05-18 09:03 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 112 | No programada | 10357 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.9797 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1173391-CC.20264 | bomesias | 209481 | 212411 | 212416 | 2024 | 5 | 2024-05-18 09:34 | 2024-05-18 09:47 | 12.65 | 0.21 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 35 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1*5 AMP SE CORTA ENREDADERA | 791397 | 9.2874e-06 | 4.4226e-05 | 0.00055724 | 367.9803 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 209483 | 212403 | 212404 | 2024 | 5 | 2024-05-18 09:48 | 2024-05-18 09:49 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9822 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.9803 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1005405-CC.14318 | bomesias | 209484 | 212418 | 212420 | 2024 | 5 | 2024-05-18 09:49 | 2024-05-18 12:11 | 141.63 | 2.36 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 804 | ERROR DE PERSONAL - OTROS OPERADORES DE RED | SE REPONE 1X10 A TRAFO DE DISTRIBUCION DAÑO CAUSADO POR PERSONAL DE MOVISTAR SIN MAS DATOS | 791397 | 0.00025049 | 0.00010614 | 0.01503 | 367.9953 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5080843-CC.48715 | ldgonzalez | 209488 | 212409 | 212446 | 2024 | 5 | 2024-05-18 09:59 | 2024-05-18 17:49 | 469.75 | 7.83 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para cambio de equipos de medida cliente NCS MODA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 367.9953 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083317-CC.10676 | jpalechor | 209486 | 212474 | 212484 | 2024 | 5 | 2024-05-18 10:06 | 2024-05-19 11:25 | 1519.42 | 25.32 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 127 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO X 112 NODO 1083317 REPARAR NEUTRO ROTO LLEVAR 2 MTS AL #2 ACSR ZONA COMERCIAL DESPUES DE LAS 22:00,SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.0040632 | 0.00016048 | 0.24379 | 368.2391 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027816-CC.7098 | ldgonzalez | 209487 | 212437 | 212441 | 2024 | 5 | 2024-05-18 10:12 | 2024-05-18 17:00 | 408.3 | 6.81 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO X 50 KVA NODO 1027816 SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 COBRE Y UNA GRAPA ANDERSON | 791397 | 0.00037002 | 5.4334e-05 | 0.022201 | 368.2613 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019104-CC.7166 | ldgonzalez | 209498 | 212429 | 212431 | 2024 | 5 | 2024-05-18 11:32 | 2024-05-18 15:34 | 241.5 | 4.03 | 4309 | AGUABLANCA | 5 | No programada | 338 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0017212 | 0.00042709 | 0.10327 | 368.3646 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140205-CC.11469 | ldgonzalez | 209496 | 212439 | 212440 | 2024 | 5 | 2024-05-18 12:25 | 2024-05-18 16:57 | 272.35 | 4.54 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 16 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 SE REVISA TENIAN FALLA EN EL TOTALIZADOR Y SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 368.3646 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1229281-CC.53080 | ldgonzalez | 209518 | 212452 | 212495 | 2024 | 5 | 2024-05-18 13:15 | 2024-05-19 15:07 | 1552.28 | 25.87 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 26 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 NODO 1229281 ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA FINCA SAN ANTONIO EN LA PARTE ALTA DEL FARO POR LA FINCA SRA MONICA JINETE HAY LINEA PRIMARIA ROTA EN EL MONTE, LLEVAR 30 MTS AL #2 ACSR COORDINAR SR FRANCISCO JARAMILLO TELF 3177704500 | 791397 | 0.00084991 | 3.2853e-05 | 0.050995 | 368.4156 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004409-CC.2108 | ldgonzalez | 209504 | 212442 | 212448 | 2024 | 5 | 2024-05-18 13:42 | 2024-05-18 17:58 | 256.32 | 4.27 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO X 112 NODO 1004408 SE CORTAN RAMAS SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 15 MTS AL #2 ACSR REALIZAR CENSO DE CARGA | 791397 | 0.00021043 | 4.928e-05 | 0.012626 | 368.4282 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1039440-CC.5712 | ldgonzalez | 209508 | 212428 | 212432 | 2024 | 5 | 2024-05-18 14:38 | 2024-05-18 15:36 | 58.27 | 0.97 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE TOMA MUESTRA DE ACEITE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 368.4282 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1079506-CC.17456 | ldgonzalez | 209514 | 212443 | 212450 | 2024 | 5 | 2024-05-18 14:58 | 2024-05-18 18:31 | 212.6 | 3.54 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO NN X 112 NODO 1079506 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.0005815 | 0.00016427 | 0.03489 | 368.4631 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5297354-CC.11283 | jpalechor | 209554 | 212466 | 212471 | 2024 | 5 | 2024-05-18 15:01 | 2024-05-19 09:05 | 1083.98 | 18.07 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 REPARAR FASE ROTA EN EL DIA AL FINAL DEL CTO TIENEN SERVICIO/LLEVAR LA FASE AL POSTE TERMINAL, REVISAR DE D[IA.SE REPARA RED SECUNADRIA | 791397 | 0.00098182 | 5.4334e-05 | 0.058909 | 368.522 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251443-CC.18503 | ldgonzalez | 209515 | 212444 | 212447 | 2024 | 5 | 2024-05-18 16:13 | 2024-05-18 17:52 | 99.27 | 1.65 | 18301 | LAS CRUCES | 3 | No programada | 485 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 1217551 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0010112 | 0.00061284 | 0.060671 | 368.5827 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245708-CC.55241 | ldgonzalez | 209523 | 212449 | 212451 | 2024 | 5 | 2024-05-18 18:04 | 2024-05-18 18:37 | 32.3 | 0.54 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 TRAFO PP NODO 1245708 SE REPONE 1X1 AMP | 791397 | 2.7294e-06 | 5.0544e-06 | 0.00016376 | 368.5829 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178181-IP.CB05317 | SCADA | 209526 | 212454 | 212457 | 2024 | 5 | 2024-05-18 19:36 | 2024-05-18 19:37 | 0.95 | 0.02 | 5317 | EL LIDO | 72 | No programada | 1325 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 368.5829 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 209525 | 212453 | 212456 | 2024 | 5 | 2024-05-18 19:37 | 2024-05-18 19:38 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 217 | No programada | 2195 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 368.5829 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178181-IP.CB05317 | SCADA | 209539 | 212458 | 212460 | 2024 | 5 | 2024-05-18 21:23 | 2024-05-18 21:32 | 9.85 | 0.16 | 5317 | EL LIDO | 72 | No programada | 1325 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 53 NODO 1002635 SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN EL RI KRA 44 CALL 5E CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.00026788 | 0.0016743 | 0.016073 | 368.5989 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 209542 | 212463 | 212464 | 2024 | 5 | 2024-05-18 23:54 | 2024-05-18 23:58 | 4.27 | 0.07 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 918 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza apertura para aislar linea rota sector condado beverly duracion 5 min | 791397 | 8.1198e-05 | 0.00116 | 0.0048719 | 368.6038 | 18 | 20 | 2.0717 | 0.024658 | 36.0526 | 0.37973 | 248.2868 | 2.9615 | 1.8963 | 0.019762 | 306.3834 | 3.5796 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144031-CC.20827 | jpalechor | 209543 | 212470 | 212477 | 2024 | 5 | 2024-05-19 00:37 | 2024-05-19 09:52 | 554.77 | 9.25 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 47 revisa e informa que en los F.L N# 1144031 esta la pata y la cabeza de cctos mala, llevar canasta y 2 conectores para reparar. , SE REPARA PTE ROTO NDO 1144031 | 791397 | 0.00014026 | 1.5163e-05 | 0.0084155 | 368.6122 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1745743-CC.6408 | jpalechor | 209551 | 212468 | 212481 | 2024 | 5 | 2024-05-19 07:09 | 2024-05-19 10:53 | 224.17 | 3.74 | 4304 | RIO CAUCA | 7 | No programada | 1499 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | nODO 1745743 SE CAMBIA CORTACIRCUITO DE LINEA Y SE REPONEN 2X30 | 791397 | 0.007084 | 0.0018941 | 0.42504 | 369.0373 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002619-CC.8813 | jpalechor | 209548 | 212482 | 212487 | 2024 | 5 | 2024-05-19 07:10 | 2024-05-19 12:06 | 295.95 | 4.93 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA PUENTE ROTO DE ACOMETIDA DEL TRAFO PP1362 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.0373 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127799-CC.42762 | jpalechor | 209561 | 212478 | 212479 | 2024 | 5 | 2024-05-19 08:26 | 2024-05-19 09:33 | 67.08 | 1.12 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 467 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X50 DE LINEA NODO 1127799 | 791397 | 0.00066091 | 0.0005901 | 0.039654 | 369.0769 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033409-CC.5479 | ldgonzalez | 209556 | 212467 | 212509 | 2024 | 5 | 2024-05-19 08:44 | 2024-05-19 18:05 | 561.48 | 9.36 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO DE TRAFOS DE POTENCIAL TRAFO PP00116 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.0769 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1840355-CC.30072 | jpalechor | 209557 | 212469 | 212483 | 2024 | 5 | 2024-05-19 08:53 | 2024-05-19 11:23 | 150.08 | 2.5 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.0769 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 209559 | 212472 | 212473 | 2024 | 5 | 2024-05-19 09:12 | 2024-05-19 09:13 | 1.62 | 0.03 | 4304 | RIO CAUCA | 75 | No programada | 6434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO RIO CAUCA ESTABA PREVENIDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.0769 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5121388-CC.31058 | jpalechor | 209565 | 212480 | 212489 | 2024 | 5 | 2024-05-19 10:27 | 2024-05-19 13:23 | 176.65 | 2.94 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 34 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE A BREN FUSIBLES DE LINEA NODO 5121388 PA REPARARLINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS 5121400 Y 5121442 | 791397 | 0.00012631 | 4.2962e-05 | 0.0075785 | 369.0845 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132282-CC.2397 | ldgonzalez | 209567 | 212493 | 212494 | 2024 | 5 | 2024-05-19 10:31 | 2024-05-19 14:27 | 235.77 | 3.93 | 1311 | CARRERA 4 | 7 | No programada | 139 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 TRAFO NODO 5132452 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 20 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0.00069026 | 0.00017564 | 0.041416 | 369.1259 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178181-IP.CB05317 | SCADA | 209571 | 212485 | 212486 | 2024 | 5 | 2024-05-19 11:53 | 2024-05-19 12:06 | 12.88 | 0.21 | 5317 | EL LIDO | 71 | No programada | 1324 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE CTO LIDO A SOLICITUD DEL GRUPO 50 PARA LLEVAAR LINEA PRIMARIA A SU AISLADOR Y REARAR PTE ROTO DE ACOMETIDA | 791397 | 0.00035133 | 0.001673 | 0.02108 | 369.147 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311938-CC.47784 | ldgonzalez | 209573 | 212505 | 212506 | 2024 | 5 | 2024-05-19 12:52 | 2024-05-19 16:15 | 202.93 | 3.38 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 6311936 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 1.2813e-05 | 3.7908e-06 | 0.00076877 | 369.1478 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 209575 | 212491 | 212492 | 2024 | 5 | 2024-05-19 13:30 | 2024-05-19 13:31 | 0.92 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 90 | No programada | 8621 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO PONDAJE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.1478 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2874075-CC.51527 | ldgonzalez | 209582 | 212496 | 212497 | 2024 | 5 | 2024-05-19 15:12 | 2024-05-19 15:12 | 0.27 | 0 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusibles | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.1478 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 209577 | 212498 | 212499 | 2024 | 5 | 2024-05-19 15:15 | 2024-05-19 15:16 | 0.92 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 90 | No programada | 8621 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | GRUPO 45 SE REVISA EL CTO HA TENIDO 2 EVENTOS DE DISPARO Y CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.1478 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5274419-CC.2935 | ldgonzalez | 209585 | 212500 | 212510 | 2024 | 5 | 2024-05-19 15:16 | 2024-05-19 18:29 | 192.75 | 3.21 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE CAMBIA POSTE SECUNDARIO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.00031638 | 9.856e-05 | 0.018983 | 369.1667 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051971-CC.22220 | ldgonzalez | 209589 | 212501 | 212507 | 2024 | 5 | 2024-05-19 15:26 | 2024-05-19 16:16 | 50.2 | 0.84 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 8.5975e-05 | 0.00010235 | 0.0051585 | 369.1719 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 209595 | 212502 | 212503 | 2024 | 5 | 2024-05-19 16:01 | 2024-05-19 16:01 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 78 | No programada | 3247 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.1719 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075292-CC.49538 | ldgonzalez | 209596 | 212504 | 212508 | 2024 | 5 | 2024-05-19 16:05 | 2024-05-19 16:33 | 27.82 | 0.46 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 NODO 1075292 SE REPARAN BAJANTES SECUNDARIOS DE FASE Y NEUTRO SE UTILIZAN 1 MT 4/0 COBRE UNA GRAPA 2 TORNILLOS Y UN ADAPTADOR 3/4 | 791397 | 4.2431e-05 | 9.2242e-05 | 0.0025459 | 369.1744 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1214519-CC.36750 | ldgonzalez | 209601 | 212515 | 212516 | 2024 | 5 | 2024-05-19 18:50 | 2024-05-19 20:43 | 112.58 | 1.88 | 10317 | LILI | 2 | No programada | 215 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 45 SE REVISA SE REPONEN FUSIBLE DAÑO CON UN BALON DE FUTBOL SE REPONEN 5X8 AL TRAFO Y 5X12 LOS DE LINEA | 791397 | 0.00051074 | 0.00027167 | 0.030645 | 369.2051 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 209603 | 212511 | 212512 | 2024 | 5 | 2024-05-19 19:14 | 2024-05-19 19:14 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 49 | No programada | 165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.2051 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1059106-RC.RI.071 | SCADA | 209604 | 212513 | 212514 | 2024 | 5 | 2024-05-19 19:47 | 2024-05-19 19:47 | 0.35 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 48 | No programada | 770 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.2051 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5052980-CC.1300 | ldgonzalez | 209605 | 212517 | 212518 | 2024 | 5 | 2024-05-19 20:00 | 2024-05-19 21:37 | 97.43 | 1.62 | 1306 | CRISTALES | 24 | No programada | 467 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL, SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO SE REPONEN 2X20 DE LINEA | 791397 | 0.00095596 | 0.0005901 | 0.057357 | 369.2624 | 19 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.40082 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 308.2797 | 3.5994 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6457223-CC.24921 | ldgonzalez | 209615 | 212536 | 212537 | 2024 | 5 | 2024-05-20 06:14 | 2024-05-20 08:50 | 156.52 | 2.61 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 54 SE REVISA NODO 6458346 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 2.6384e-05 | 1.0109e-05 | 0.001583 | 369.264 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033000-CC.5264 | ldgonzalez | 209616 | 212519 | 212520 | 2024 | 5 | 2024-05-20 06:25 | 2024-05-20 07:24 | 58.93 | 0.98 | 3310 | CARRERA 1 | 2 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA NODO 1033000 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 4.9533e-06 | 5.0544e-06 | 0.0002972 | 369.2643 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261371-CC.11418 | ldgonzalez | 209618 | 212549 | 212552 | 2024 | 5 | 2024-05-20 06:59 | 2024-05-20 11:55 | 295.72 | 4.93 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 TRAFO X 75 KVA NODO 1261310/8 SE REPONE 1X6 AMP | 791397 | 0.00019934 | 4.0435e-05 | 0.011961 | 369.2763 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6348181-CC.23839 | ldgonzalez | 209619 | 212543 | 212544 | 2024 | 5 | 2024-05-20 07:09 | 2024-05-20 10:55 | 226.43 | 3.77 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.2763 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5099099-CC.3695 | ldgonzalez | 209654 | 212538 | 212541 | 2024 | 5 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 09:28 | 62.93 | 1.05 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 26 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 3.4496e-05 | 3.2853e-05 | 0.0020698 | 369.2784 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059998-CC.1316 | ldgonzalez | 209633 | 212540 | 212542 | 2024 | 5 | 2024-05-20 08:34 | 2024-05-20 09:40 | 65.02 | 1.08 | 1306 | CRISTALES | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 TRAFO PP X 45 KVA NODO 1059998 SE REPONEN 2X3 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.2784 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8356 | ldgonzalez | 209660 | 212557 | 212561 | 2024 | 5 | 2024-05-20 09:22 | 2024-05-20 13:25 | 242.98 | 4.05 | 18302 | PEDREGAL | 9 | No programada | 401 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | VEHICULO GOLPEO POSTE PRIMARIO , SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0020521 | 0.0005067 | 0.12313 | 369.4015 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1520385-CC.32185 | bomesias | 209661 | 212571 | 212577 | 2024 | 5 | 2024-05-20 09:34 | 2024-05-20 16:10 | 395.75 | 6.6 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambian dos cortacircuitos en mal estado y reponen fusible 2x3 amp. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.4015 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073753-CC.31732 | ldgonzalez | 209668 | 212558 | 212559 | 2024 | 5 | 2024-05-20 10:07 | 2024-05-20 12:59 | 172.03 | 2.87 | 24302 | CASCAJAL | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA NODO 1073753 SE REPONE 1X10 AMP DAÑO POR RAMA | 791397 | 2.9012e-05 | 1.0109e-05 | 0.0017407 | 369.4032 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011839-CC.1551 | ldgonzalez | 209670 | 212550 | 212551 | 2024 | 5 | 2024-05-20 10:33 | 2024-05-20 11:53 | 80.68 | 1.34 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 77 NODO 5302153 SE REVISA, SE ACCIONA SWICHE DISPARADO | 791397 | 0.00013715 | 0.00010235 | 0.008229 | 369.4114 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 209674 | 212545 | 212547 | 2024 | 5 | 2024-05-20 11:12 | 2024-05-20 11:13 | 1.05 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 95 | No programada | 511 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.4114 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1500040-CC.2961 | ldgonzalez | 209675 | 212546 | 212555 | 2024 | 5 | 2024-05-20 11:12 | 2024-05-20 12:17 | 65.23 | 1.09 | 2303 | GRANADA | 1 | Programada | 30 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.1319e-05 | 3.7908e-05 | 0.0024792 | 369.4139 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155083-CC.13103 | ldgonzalez | 209678 | 0 | 212706 | 2024 | 5 | 2024-05-20 11:44 | 2024-05-21 11:08 | 1403.98 | 23.4 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 1155083 CAMBIAN 2 CC REPONEN 2X6 Y 2X3 CANASTA GUSTAVO SABOGAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.4139 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6349820-ST.PH67948 | bomesias | 209679 | 212560 | 212566 | 2024 | 5 | 2024-05-20 11:53 | 2024-05-20 14:54 | 180.83 | 3.01 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 36 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota | 791397 | 0.00013692 | 4.5489e-05 | 0.0082153 | 369.4221 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058325-CC.12988 | ldgonzalez | 209684 | 212556 | 212563 | 2024 | 5 | 2024-05-20 12:41 | 2024-05-20 13:46 | 64.3 | 1.07 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 5.8138e-05 | 5.4334e-05 | 0.0034883 | 369.4256 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1254499-CC.18603 | bomesias | 209686 | 212562 | 212596 | 2024 | 5 | 2024-05-20 13:26 | 2024-05-20 20:06 | 399.9 | 6.67 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | PENDIENTE RETIRAR VEHICULO PARA CERRAR EL TRAFO 15483-45 KVA NODO1254499 DAÑO X GRUA PLANCHON PLACA NFC 222 CEDULA 94447362 NOLBERTO PARRA HERNANDEZ CELULAR 3183583406 | 791397 | 0.00037927 | 5.6861e-05 | 0.022756 | 369.4484 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6592830-CC.26115 | bomesias | 209687 | 212582 | 212584 | 2024 | 5 | 2024-05-20 13:28 | 2024-05-20 18:21 | 292.53 | 4.88 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53 revisa e informa que es un trafo PP N# 6592830 se habla con el sr Jhon Rober Marin Gerente Movistar cali y autoriza la prueba al trafo, se repone fusible 2x3 amp. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.4484 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261371-CC.11418 | ldgonzalez | 209759 | 212598 | 212840 | 2024 | 5 | 2024-05-20 13:38 | 2024-05-22 13:37 | 2879.22 | 47.99 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 46 abre ptes horiz secund de trafo N# 1261371 ubicado en la finca el descanso, v[ia el placer, a 300 mts hay un volado, l[ineas rotas desnudas, llevar canasta, realizar podas y llevar 50 mts de #2 acsr, / GRUPO 98 REPARA DAÑO SECUNDARIO 22/04/2024 | 791397 | 0.0019405 | 4.0435e-05 | 0.11643 | 369.5648 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 209690 | 212564 | 212565 | 2024 | 5 | 2024-05-20 14:15 | 2024-05-20 14:54 | 38.52 | 0.64 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 475 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza apertura y condena del equipo grupo 53 realiza reparacion de linea en media tension carrera 137 calle 18 duracion de la interrupcion 38 min ojo ojo | 791397 | 0.00038413 | 0.0006002 | 0.023048 | 369.5879 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5295734-CC.12638 | bomesias | 209692 | 212574 | 212589 | 2024 | 5 | 2024-05-20 14:30 | 2024-05-20 19:06 | 275.98 | 4.6 | 10318 | DESEPAZ | 5 | No programada | 665 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, ademas se cambi a1 ccto, apoyo de la canasta. | 791397 | 0.0038653 | 0.00084029 | 0.23192 | 369.8198 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 209694 | 212567 | 212568 | 2024 | 5 | 2024-05-20 14:59 | 2024-05-20 15:00 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9822 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 369.8198 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8357 | bomesias | 209688 | 212585 | 212599 | 2024 | 5 | 2024-05-20 15:07 | 2024-05-20 18:02 | 174.77 | 2.91 | 8303 | LA CALERA | 10 | No programada | 119 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x20 de linea antes se abre transformador y se deja pendiente reparacion secundaria para las horas del dia duracion (02:555 min) | 791397 | 0.00043757 | 0.00015037 | 0.026254 | 369.846 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025309-CC.7065 | bomesias | 209711 | 212578 | 212581 | 2024 | 5 | 2024-05-20 15:11 | 2024-05-20 16:33 | 81.57 | 1.36 | 4309 | AGUABLANCA | 13 | No programada | 1897 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x50 amp, da;o por ave. | 791397 | 0.00326 | 0.002397 | 0.1956 | 370.0416 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 209698 | 212569 | 212570 | 2024 | 5 | 2024-05-20 15:11 | 2024-05-20 15:12 | 0.73 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 370.0416 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 209702 | 212572 | 212573 | 2024 | 5 | 2024-05-20 15:41 | 2024-05-20 15:52 | 11.22 | 0.19 | 21503 | LA Y | 149 | No programada | 304 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura de emergencia a solicitud del grupo 46 quein realizaba cambio de cortacircuitos nodo 1520385 | 791397 | 7.2985e-05 | 0.00038413 | 0.0043791 | 370.046 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228425-IP.CB10318 | SCADA | 209706 | 212575 | 212576 | 2024 | 5 | 2024-05-20 16:04 | 2024-05-20 16:05 | 1.35 | 0.02 | 10318 | DESEPAZ | 54 | No programada | 7132 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba estaba prevenido por grupo 52 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 370.046 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1145100-CC.33156 | jmrojas | 209721 | 212583 | 212587 | 2024 | 5 | 2024-05-20 17:06 | 2024-05-20 18:10 | 63.7 | 1.06 | 24302 | CASCAJAL | 4 | No programada | 22 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x8 amp a ramal particular, antes retiran ramas sobre la red. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 370.046 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025180-CC.7076 | bomesias | 209729 | 212595 | 212605 | 2024 | 5 | 2024-05-20 17:42 | 2024-05-20 20:16 | 154.1 | 2.57 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 220 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar grapa anderson 3 tornillos N# 1025180. | 791397 | 0.00071443 | 0.00027799 | 0.042866 | 370.0889 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8364 | bomesias | 209765 | 212611 | 212612 | 2024 | 5 | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 19:02 | 62 | 1.03 | 20306 | LA MONTANA | 92 | No programada | 545 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza cut para simular apertura de RI se realiza prueba cierra normal | 791397 | 0.00070932 | 0.00068866 | 0.042559 | 370.1314 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2508737-CC.DPE5156 | bomesias | 209732 | 212590 | 212604 | 2024 | 5 | 2024-05-20 18:20 | 2024-05-20 21:02 | 161.28 | 2.69 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 100 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone cubo en cortacircuito alimentacion batik | 791397 | 0 | 0 | 0 | 370.1314 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124218-CC.19791 | bomesias | 209734 | 212600 | 212601 | 2024 | 5 | 2024-05-20 18:39 | 2024-05-20 20:00 | 80.52 | 1.34 | 20307 | LA VIGA | 14 | No programada | 147 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50 revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 0.0002489 | 0.00018575 | 0.014934 | 370.1464 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228425-IP.CB10318 | SCADA | 209736 | 212586 | 212588 | 2024 | 5 | 2024-05-20 18:51 | 2024-05-20 19:06 | 14.22 | 0.24 | 10318 | DESEPAZ | 54 | No programada | 7132 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuito carrera 91 calle 28D2 | 791397 | 0.0021629 | 0.0090119 | 0.12977 | 370.2761 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098454-CC.12515 | bomesias | 209749 | 212597 | 212610 | 2024 | 5 | 2024-05-20 19:55 | 2024-05-20 20:31 | 35.8 | 0.6 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 9.7802e-05 | 0.000163 | 0.0058681 | 370.282 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 209752 | 212593 | 212594 | 2024 | 5 | 2024-05-20 20:18 | 2024-05-20 20:19 | 1 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre duracion un min | 791397 | 0 | 0 | 0 | 370.282 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 209761 | 212602 | 212603 | 2024 | 5 | 2024-05-20 20:56 | 2024-05-20 21:02 | 5.25 | 0.09 | 20307 | LA VIGA | 124 | No programada | 848 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se reliza apertura para cambiar cortacircuito unidad batik duracion 5 min ojo | 791397 | 9.6437e-05 | 0.0010715 | 0.0057862 | 370.2878 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | ldgonzalez | 209807 | 212633 | 212650 | 2024 | 5 | 2024-05-20 22:09 | 2024-05-21 09:11 | 661.57 | 11.03 | 20306 | LA MONTANA | 93 | No programada | 546 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMASDEL PRIMARIO 5 APOYOS DESPUES DEL EQUIPO | 791397 | 0.0076098 | 0.00068992 | 0.45659 | 370.7444 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 209778 | 212613 | 212620 | 2024 | 5 | 2024-05-20 22:48 | 2024-05-21 02:11 | 202.47 | 3.37 | 20309 | LA BUITRERA | 73 | No programada | 1184 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES REF NODO 1172875 | 791397 | 0.0050418 | 0.0014961 | 0.30251 | 371.0469 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 209779 | 212614 | 212615 | 2024 | 5 | 2024-05-20 23:09 | 2024-05-20 23:09 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 296 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 371.0469 | 20 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.42192 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 310.1761 | 3.6192 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1049437-CC.4539 | jpalechor | 209780 | 212618 | 212619 | 2024 | 5 | 2024-05-20 23:09 | 2024-05-21 01:39 | 149.25 | 2.49 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO DELNODO 1049437 | 791397 | 0.00024541 | 9.856e-05 | 0.014725 | 371.0616 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178822-IP.CB01306 | SCADA | 209784 | 212621 | 212622 | 2024 | 5 | 2024-05-21 02:39 | 2024-05-21 02:40 | 0.92 | 0.02 | 1306 | CRISTALES | 169 | No programada | 4028 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 371.0616 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5268656-RC.RI.325 | SCADA | 209786 | 212623 | 212624 | 2024 | 5 | 2024-05-21 03:07 | 2024-05-21 03:08 | 1.38 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 30 | No programada | 231 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 LE REALIZA PRUEBA Y CIERRA NORMAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 371.0616 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1938312-CC.30737 | ldgonzalez | 209836 | 212664 | 212705 | 2024 | 5 | 2024-05-21 03:07 | 2024-05-21 11:04 | 476.93 | 7.95 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 REVISA RAMAL NODO 1938312 REPONE 1X12 F LINEA SE RETIRA RAMA PUENTEANDO LINEA Y CRUCETA | 791397 | 7.0319e-05 | 8.8451e-06 | 0.0042191 | 371.0658 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 209789 | 212625 | 212626 | 2024 | 5 | 2024-05-21 03:51 | 2024-05-21 03:51 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 296 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 5164931B RECHAZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 371.0658 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2385040-CC.49202 | ldgonzalez | 209795 | 212640 | 212649 | 2024 | 5 | 2024-05-21 05:18 | 2024-05-21 09:06 | 227.85 | 3.8 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 REVISA RAMAL NODO 2385040 REPONE 1X10 F LINEA SECTOR BARRANQUERO | 791397 | 0.00021607 | 5.6861e-05 | 0.012964 | 371.0788 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5149011-RC.RI.357 | SCADA | 209796 | 212631 | 212670 | 2024 | 5 | 2024-05-21 05:25 | 2024-05-21 10:27 | 301.68 | 5.03 | 17301 | EL CARMELO | 20 | No programada | 2663 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS KRA 1GN CLL 80 | 791397 | 0.016926 | 0.0033649 | 1.0155 | 372.0943 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5234786-RC.RI.208 | SCADA | 209814 | 212636 | 212654 | 2024 | 5 | 2024-05-21 07:10 | 2024-05-21 09:33 | 143.38 | 2.39 | 14303 | CALIMA | 18 | No programada | 1442 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.0043548 | 0.0018221 | 0.26129 | 372.3556 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5131405-CC.12615 | ldgonzalez | 209817 | 212707 | 212714 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:16 | 2024-05-21 11:57 | 221.38 | 3.69 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 TRAFO 112 NODO 5131405 1X10 | 791397 | 0.00053154 | 0.00014405 | 0.031892 | 372.3875 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5065429-CC.4182 | ldgonzalez | 209819 | 212641 | 212669 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:25 | 2024-05-21 10:18 | 112.45 | 1.87 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO ALMACEN SI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.3875 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022814-CC.8997 | ldgonzalez | 209820 | 212656 | 212715 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:28 | 2024-05-21 11:58 | 209.38 | 3.49 | 5321 | COSMOCENTRO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 45 TRAFO PP 112.5 NODO 1022814 REPONE 1X10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.3875 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5173582-CC.17603 | ldgonzalez | 209822 | 212642 | 212737 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:38 | 2024-05-21 13:51 | 312.78 | 5.21 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 108 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.000711 | 0.00013647 | 0.04266 | 372.4302 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5173442-CC.17600 | ldgonzalez | 209823 | 212643 | 212736 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:39 | 2024-05-21 13:51 | 312.37 | 5.21 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 106 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00069783 | 0.00013394 | 0.04187 | 372.4721 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080253-CC.10508 | jpalechor | 209828 | 212644 | 212785 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:56 | 2024-05-21 10:01 | 64.63 | 1.08 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 105 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.00014329 | 0.00013268 | 0.0085975 | 372.4806 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 209829 | 212645 | 212646 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:57 | 2024-05-21 08:57 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.4806 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5020301-CC.19158 | jmrojas | 209830 | 212647 | 212769 | 2024 | 5 | 2024-05-21 08:58 | 2024-05-21 18:11 | 552.65 | 9.21 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIF DO;A MARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.4806 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5201926-CC.11614 | ldgonzalez | 209831 | 212648 | 212663 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:02 | 2024-05-21 09:46 | 44.33 | 0.74 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UNICAMACHO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.4806 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188598-CC.17791 | bomesias | 209833 | 212730 | 212738 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:11 | 2024-05-21 14:08 | 296.85 | 4.95 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria y poda | 791397 | 0.00062548 | 0.00012636 | 0.037529 | 372.5182 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 209834 | 212651 | 212661 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:16 | 2024-05-21 09:43 | 27.08 | 0.45 | 20306 | LA MONTANA | 91 | No programada | 524 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00029795 | 0.00066212 | 0.017877 | 372.5361 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 209839 | 212657 | 212658 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:41 | 2024-05-21 09:42 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9318 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.5361 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1163876-CC.23632 | ldgonzalez | 209841 | 212660 | 212734 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:43 | 2024-05-21 13:36 | 233.28 | 3.89 | 20306 | LA MONTANA | 2 | No programada | 22 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.00010814 | 2.7799e-05 | 0.0064883 | 372.5425 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267617-CC.14010 | ldgonzalez | 209842 | 212662 | 212735 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:45 | 2024-05-21 13:38 | 233.22 | 3.89 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REVISION DEL EQUIPO DE MEDIDA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.5425 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127799-CC.42762 | jmrojas | 209853 | 212671 | 212752 | 2024 | 5 | 2024-05-21 09:59 | 2024-05-21 16:54 | 414.98 | 6.92 | 18301 | LAS CRUCES | 13 | No programada | 467 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x50 amp, con apoyo de la canasta, se podan hojas de palma y cubre con plastico l[inea primaria desnuda. | 791397 | 0.0040835 | 0.0005901 | 0.24501 | 372.7876 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 209850 | 212667 | 212668 | 2024 | 5 | 2024-05-21 10:11 | 2024-05-21 10:12 | 1.03 | 0.02 | 1306 | CRISTALES | 151 | No programada | 3467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.7876 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6700888-CC.31064 | ldgonzalez | 209879 | 212731 | 212732 | 2024 | 5 | 2024-05-21 11:33 | 2024-05-21 13:31 | 117.72 | 1.96 | 14312 | ACOPI | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 2351277 SE REPONE 1X10 DE LINEA | 791397 | 7.4299e-06 | 3.7908e-06 | 0.00044579 | 372.788 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 209882 | 212712 | 212713 | 2024 | 5 | 2024-05-21 11:49 | 2024-05-21 11:50 | 1 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.788 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1013319-CC.6580 | jmrojas | 209888 | 212754 | 212765 | 2024 | 5 | 2024-05-21 12:20 | 2024-05-21 18:01 | 340.58 | 5.68 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto, se utilizna 2 mts de #2 acsr. | 791397 | 0.00073925 | 0.00013015 | 0.044355 | 372.8324 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151651-CC.7513 | bomesias | 209889 | 212747 | 212775 | 2024 | 5 | 2024-05-21 12:21 | 2024-05-21 20:15 | 473.92 | 7.9 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria, se cambia 1 ccto, repone fusible 1x8 amp, 15 mts de red prensamblada y 15 conectores de perforaci[on. | 791397 | 0.00069876 | 8.8451e-05 | 0.041926 | 372.8743 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2110814-RC.RI.294 | SCADA | 209899 | 212728 | 212729 | 2024 | 5 | 2024-05-21 12:39 | 2024-05-21 12:52 | 13.35 | 0.22 | 24306 | JARDIN | 26 | Programada | 6749 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CONEXION DE ACOMETIDA NUEVA URBANISMO MELENDEZ | 791397 | 0.0018762 | 0.008528 | 0.11257 | 372.9868 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1249878-CC.26139 | jmrojas | 209902 | 212763 | 212764 | 2024 | 5 | 2024-05-21 12:39 | 2024-05-21 14:26 | 106.18 | 1.77 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49 revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira ramas sobre la red. | 791397 | 2.2366e-05 | 1.2636e-05 | 0.0013419 | 372.9882 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6348246-CC.22115 | camosquera | 209966 | 212795 | 212796 | 2024 | 5 | 2024-05-21 13:24 | 2024-05-22 09:40 | 1215.93 | 20.27 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 TRAFO PP 9700 NODO 6348246 SE HABLO SR GERARDO PALACIOS DEBEN REALIZAR MANTENIMIENTO INTERNO A LAS BORNERAS DEL BARRAJE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 372.9882 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8380 | jmrojas | 209936 | 212770 | 212771 | 2024 | 5 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 19:31 | 330.47 | 5.51 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retiran rama sobre la red. | 791397 | 8.3548e-05 | 1.5163e-05 | 0.0050129 | 372.9932 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094751-CC.15995 | bomesias | 209911 | 212748 | 212750 | 2024 | 5 | 2024-05-21 14:04 | 2024-05-21 16:44 | 159.4 | 2.66 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar acometidas domiicliarias rotas. | 791397 | 0.00016806 | 6.3179e-05 | 0.010083 | 373.0033 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042220-CC.3654 | bomesias | 209920 | 212746 | 212749 | 2024 | 5 | 2024-05-21 15:12 | 2024-05-21 15:55 | 42.53 | 0.71 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | Programada | 19 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para instalacion de macromedicion | 791397 | 1.7046e-05 | 2.4008e-05 | 0.0010227 | 373.0043 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144421-CC.25931 | bomesias | 209927 | 212772 | 212773 | 2024 | 5 | 2024-05-21 17:04 | 2024-05-21 19:20 | 136.12 | 2.27 | 24304 | EL CASTILLO | 7 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x20 de linea daño causado por ramas | 791397 | 2.5815e-05 | 1.1372e-05 | 0.0015489 | 373.0059 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063570-CC.2320 | jpalechor | 209929 | 212783 | 212784 | 2024 | 5 | 2024-05-21 17:23 | 2024-05-22 00:03 | 400.53 | 6.68 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49 revisa e informa que se debe cambiar el bajante secundario de la 2a fase en el banco de trafos de 75 kva N# 1063570. VISITAR DESPUES DE LAS 11 PM. ZONA DE COMERCIO., SE CAMBIAN DOS BAJANTES | 791397 | 0.0001857 | 2.7799e-05 | 0.011142 | 373.017 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178822-IP.CB01306 | SCADA | 209931 | 212755 | 212756 | 2024 | 5 | 2024-05-21 17:50 | 2024-05-21 17:55 | 5.08 | 0.08 | 1306 | CRISTALES | 169 | No programada | 4028 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se realiza apertura para cambiar aislador sobre el alimentador | 791397 | 0.00040718 | 0.0050897 | 0.024431 | 373.0414 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058414-CC.47135 | bomesias | 209939 | 212774 | 212776 | 2024 | 5 | 2024-05-21 18:07 | 2024-05-21 20:16 | 128.72 | 2.15 | 21503 | LA Y | 13 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de linea daño causado en predio particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 209942 | 212777 | 212781 | 2024 | 5 | 2024-05-21 22:31 | 2024-05-21 22:32 | 1 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1260294-IP.CB08304 | SCADA | 209943 | 212778 | 212781 | 2024 | 5 | 2024-05-21 22:31 | 2024-05-21 22:32 | 0.9 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 39 | No programada | 263 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO SAN MARCOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 21 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.44301 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 312.0724 | 3.6389 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5188229-CC.50325 | jmrojas | 209955 | 212788 | 212896 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:55 | 2024-05-22 15:20 | 385.25 | 6.42 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 106 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR, CA;AVERALES V | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188181-CC.50388 | bomesias | 209956 | 212789 | 212945 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:55 | 2024-05-22 16:00 | 424.82 | 7.08 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 148 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR, CA;AVERALES V | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5278830-CC.30654 | bomesias | 209957 | 212790 | 212946 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:56 | 2024-05-22 15:53 | 417.48 | 6.96 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 57 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR, CA;AVERALES V | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.0414 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072919-CC.17601 | ldgonzalez | 209958 | 212791 | 212837 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:59 | 2024-05-22 12:49 | 230.25 | 3.84 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 215 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.0010432 | 0.00027167 | 0.062593 | 373.104 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072901-CC.17602 | ldgonzalez | 209959 | 212792 | 212836 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:59 | 2024-05-22 12:49 | 230 | 3.83 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 79 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00038232 | 9.9823e-05 | 0.022939 | 373.127 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072943-CC.17597 | ldgonzalez | 209960 | 212793 | 212838 | 2024 | 5 | 2024-05-22 08:59 | 2024-05-22 12:49 | 229.75 | 3.83 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 122 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00059042 | 0.00015416 | 0.035425 | 373.1624 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160541-CC.1717 | bomesias | 209963 | 212794 | 212936 | 2024 | 5 | 2024-05-22 09:19 | 2024-05-22 16:08 | 408.67 | 6.81 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | Programada | 75 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.00064538 | 9.4769e-05 | 0.038723 | 373.2011 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245741-CC.20192 | ldgonzalez | 209964 | 212814 | 212835 | 2024 | 5 | 2024-05-22 09:30 | 2024-05-22 12:37 | 186.75 | 3.11 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 TRAFO 16074 NODO 1245741 SE REPARAN 4 BAJANTES SECUNDARIOS SE RECUPERAN 4 GRAPAS 2 TORNILLOS | 791397 | 9.0384e-05 | 2.9063e-05 | 0.0054231 | 373.2065 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063570-CC.2320 | jpalechor | 209980 | 212807 | 212952 | 2024 | 5 | 2024-05-22 09:42 | 2024-05-22 23:00 | 798.25 | 13.3 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 39 RETIRA 2 TRAFOS DE 75 KVA MARCA SIEMES E8492 - E8493 EN NODO 1063570 E INSTALA EL 7749 DEW 112.5 KVA MARCA SIEMENS | 791397 | 0.00036973 | 2.7799e-05 | 0.022184 | 373.2287 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224071-RC.RI.220 | SCADA | 209944 | 212797 | 212829 | 2024 | 5 | 2024-05-22 09:53 | 2024-05-22 12:30 | 157.27 | 2.62 | 5304 | LA UNION | 35 | No programada | 2575 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 53 CRUCE PRIMARIO ROTO SE COORDINA CON DESPACHO PARA SECCIONAR Y GRUPO 100 REALIZA LA REPARACION | 791397 | 0.0085248 | 0.0032537 | 0.51149 | 373.7402 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 209973 | 212798 | 212800 | 2024 | 5 | 2024-05-22 10:23 | 2024-05-22 10:24 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 373.7402 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 209974 | 212799 | 212824 | 2024 | 5 | 2024-05-22 10:24 | 2024-05-22 11:42 | 78.03 | 1.3 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5195 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL TROCADERO | 791397 | 0.0085336 | 0.0065643 | 0.51202 | 374.2522 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 209975 | 212801 | 212804 | 2024 | 5 | 2024-05-22 10:24 | 2024-05-22 10:27 | 2.92 | 0.05 | 24531 | TROCADERO | 5 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53/99 NODO 5283078 SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO , SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.2522 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 209976 | 212802 | 212825 | 2024 | 5 | 2024-05-22 10:24 | 2024-05-22 11:43 | 78.1 | 1.3 | 22302 | VUELTA LARGA | 74 | No programada | 483 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL TROCADERO | 791397 | 0.00079341 | 0.00061031 | 0.047604 | 374.2998 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2215756-RC.RI.392 | SCADA | 209979 | 212806 | 212820 | 2024 | 5 | 2024-05-22 10:29 | 2024-05-22 11:35 | 66.2 | 1.1 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 24 | No programada | 1646 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL CANAL TROCADERO | 791397 | 0.0022879 | 0.0020799 | 0.13727 | 374.4371 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5274613-RC.RI.178 | SCADA | 209983 | 212821 | 212822 | 2024 | 5 | 2024-05-22 11:38 | 2024-05-22 11:39 | 0.33 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.4371 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5211123-CC.24674 | ldgonzalez | 209985 | 212827 | 212828 | 2024 | 5 | 2024-05-22 11:49 | 2024-05-22 12:15 | 26.07 | 0.43 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 1.0867e-06 | 2.5272e-06 | 6.5201e-05 | 374.4372 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 209990 | 212830 | 212833 | 2024 | 5 | 2024-05-22 12:33 | 2024-05-22 12:34 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9822 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.4372 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1021885-CC.8233 | ldgonzalez | 209991 | 212834 | 212839 | 2024 | 5 | 2024-05-22 12:36 | 2024-05-22 13:35 | 59.45 | 0.99 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | MACROMEDICION | 791397 | 8.6316e-05 | 8.7188e-05 | 0.0051789 | 374.4423 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025392-CC.6960 | jpalechor | 209994 | 212957 | 212958 | 2024 | 5 | 2024-05-22 13:37 | 2024-05-23 00:51 | 674.07 | 11.23 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 162 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E5274 PARA REPARAR RED SECUNDARIA Y SE REPONE 1X10 | 791397 | 0.0022988 | 0.0002047 | 0.13793 | 374.5803 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1179471-ST.25069 | jmrojas | 209998 | 212841 | 212868 | 2024 | 5 | 2024-05-22 13:53 | 2024-05-22 14:53 | 59.58 | 0.99 | 6313 | CALLE 15 | 1 | No programada | 58 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambia 30 mts de cable 250 mcm y 4 conectores tubulares. | 791397 | 7.2555e-05 | 7.3288e-05 | 0.0043533 | 374.5846 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8396 | bomesias | 209999 | 212922 | 212923 | 2024 | 5 | 2024-05-22 13:55 | 2024-05-22 17:18 | 203.1 | 3.39 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 10 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x30 de linea vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.5846 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 210000 | 212843 | 212844 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:22 | 2024-05-22 14:24 | 1.92 | 0.03 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Sec realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.5846 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 210001 | 212845 | 212883 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:25 | 2024-05-22 15:22 | 56.83 | 0.95 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 374.5846 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | ldgonzalez | 210238 | 212983 | 212999 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:26 | 2024-05-23 12:02 | 1296.07 | 21.6 | 12307 | FEEDER IV | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES . | 791397 | 0.0095527 | 0.00044226 | 0.57316 | 375.1578 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 210003 | 212846 | 212848 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:27 | 2024-05-22 14:29 | 2.37 | 0.04 | 9540 | PANORAMA | 13 | No programada | 20 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba duracion dos min ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 210003 | 212846 | 212890 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:27 | 2024-05-22 15:39 | 71.92 | 1.2 | 9540 | PANORAMA | 43 | No programada | 117 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba duracion dos min ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 210005 | 212849 | 212851 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 14:30 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 102 | No programada | 4226 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 210005 | 212849 | 212852 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 14:30 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 842 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 210006 | 212853 | 212855 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 14:30 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 102 | No programada | 4226 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 210006 | 212853 | 212856 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 14:30 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 842 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 210007 | 212857 | 212859 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 14:31 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 102 | No programada | 4226 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1578 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 210010 | 212860 | 212861 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:36 | 2024-05-22 14:40 | 3.07 | 0.05 | 23303 | ALTO MENGA | 74 | No programada | 2791 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0.00017633 | 0.0035267 | 0.01058 | 375.1684 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 210012 | 212862 | 212864 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:40 | 2024-05-22 14:40 | 0.47 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 32 | No programada | 1055 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1684 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5229481-RC.RI.251 | SCADA | 210012 | 212862 | 212865 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:40 | 2024-05-22 14:42 | 2.73 | 0.05 | 23303 | ALTO MENGA | 42 | No programada | 1736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1684 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244714-CC.14582 | bomesias | 210014 | 212914 | 212915 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:42 | 2024-05-22 17:23 | 160.83 | 2.68 | 14312 | ACOPI | 12 | No programada | 104 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x30 de linea fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1684 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210017 | 212866 | 212867 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:45 | 2024-05-22 14:45 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.1684 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1195425-CC.17495 | ldgonzalez | 210019 | 212964 | 212976 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:50 | 2024-05-23 08:27 | 1057.5 | 17.63 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 NODO 1165425 SE CORTAN RAMAS SE REPONEN 2X8 | 791397 | 0.0010025 | 5.6861e-05 | 0.060148 | 375.2285 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2099870-CC.31093 | jmrojas | 210020 | 212927 | 212932 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:52 | 2024-05-22 20:11 | 318.42 | 5.31 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 2x10 amp, da;o por ave, trafo N# 2099870. | 791397 | 0.00080516 | 0.00015163 | 0.04831 | 375.2768 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250442-CC.2778 | bomesias | 210021 | 212924 | 212928 | 2024 | 5 | 2024-05-22 14:52 | 2024-05-22 19:34 | 281.57 | 4.69 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x100 alimentacion a triturados el chocho | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.2768 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5015731-CC.7760 | bomesias | 210032 | 212882 | 212937 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:01 | 2024-05-22 16:04 | 63 | 1.05 | 5310 | MELENDEZ | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | se instala macromedicion | 791397 | 8.624e-05 | 8.2133e-05 | 0.0051744 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041975-RC.RI.273 | SCADA | 210023 | 212869 | 212870 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:01 | 2024-05-22 15:02 | 0.75 | 0.01 | 2307 | SANTA MONICA | 17 | No programada | 434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 210024 | 212871 | 212874 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:02 | 2024-05-22 15:03 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2632 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 210025 | 212872 | 212888 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:02 | 2024-05-22 15:30 | 27.5 | 0.46 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 64 | No programada | 1214 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 210027 | 212875 | 212880 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:03 | 2024-05-22 15:04 | 1.3 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 100 | No programada | 2198 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba duracion dos min ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1041975-RC.RI.273 | SCADA | 210027 | 212875 | 212903 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:03 | 2024-05-22 16:22 | 79.3 | 1.32 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 413 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba duracion dos min ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 210028 | 212876 | 212881 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:03 | 2024-05-22 15:07 | 4.1 | 0.07 | 23301 | EL BOSQUE | 106 | No programada | 3370 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.282 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 210029 | 212878 | 212901 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:04 | 2024-05-22 16:19 | 75.02 | 1.25 | 2315 | LOS CERROS | 169 | No programada | 4622 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realñiza prueba rtechaza se realimenta parcialmente por cto feeder IV | 791397 | 0.0073004 | 0.0058403 | 0.43802 | 375.72 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161300-CC.5780 | bomesias | 210040 | 212906 | 212910 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:14 | 2024-05-22 17:00 | 106.12 | 1.77 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusibles 3x3 amp a trafo PP, da;o por ave. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.72 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6348092-CC.25658 | bomesias | 210034 | 212921 | 212939 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:18 | 2024-05-22 20:17 | 298.75 | 4.98 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se retira transformador la carga la asune el E20815 de 150 KVA Av 4N #1N-95 duracion del cambio una hora 20 min ojo | 791397 | 0.00013215 | 2.6535e-05 | 0.0079288 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217780-IP.CB12547 | SCADA | 210037 | 212884 | 212898 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:23 | 2024-05-22 16:11 | 48.6 | 0.81 | 12547 | CEMENTOS 34.5 | 1 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 210038 | 212885 | 212886 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:24 | 2024-05-22 15:24 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 4835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1012037-RC.RI.316 | SCADA | 210039 | 212887 | 212907 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:27 | 2024-05-22 16:42 | 75.5 | 1.26 | 4305 | CALLE 19 | 19 | No programada | 729 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retira objeto sobre la red de media tension fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1012649-SZ.SZ.133 | bomesias | 210039 | 212887 | 212917 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:27 | 2024-05-22 16:49 | 82.35 | 1.37 | 4305 | CALLE 19 | 9 | No programada | 397 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retira objeto sobre la red de media tension fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 210041 | 212889 | 212909 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:30 | 2024-05-22 17:10 | 100.53 | 1.68 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 64 | No programada | 1214 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.728 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1042025-CC.3598 | ldgonzalez | 210058 | 212899 | 212993 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:31 | 2024-05-23 10:58 | 1167.28 | 19.45 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre trafo N# 1042025 para aislar arbol sobre la red secundarias. | 791397 | 0.00051611 | 2.6535e-05 | 0.030967 | 375.7589 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 210045 | 212891 | 212892 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:49 | 2024-05-22 15:52 | 3.32 | 0.06 | 9540 | PANORAMA | 43 | No programada | 117 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 8.8704e-06 | 0.00014784 | 0.00053222 | 375.7595 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1167405-RC.RI.390 | SCADA | 210047 | 212893 | 212894 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:52 | 2024-05-22 15:53 | 0.88 | 0.01 | 9540 | PANORAMA | 56 | No programada | 137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.7595 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 210048 | 212895 | 212908 | 2024 | 5 | 2024-05-22 15:54 | 2024-05-22 16:51 | 56.93 | 0.95 | 9540 | PANORAMA | 43 | No programada | 117 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza prueba fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.7595 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1227076-CC.839 | bomesias | 210067 | 212934 | 212935 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:12 | 2024-05-22 19:54 | 222.35 | 3.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 77 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se rtepone 2x20 de linea fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.7595 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089978-CC.8655 | jmrojas | 210060 | 212900 | 212911 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:18 | 2024-05-22 17:09 | 51.12 | 0.85 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto, se utilizan 2 mts de #2 acsr. | 791397 | 9.4516e-05 | 0.0001112 | 0.005671 | 375.7651 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 210062 | 212902 | 212904 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:19 | 2024-05-22 16:26 | 7.13 | 0.12 | 2315 | LOS CERROS | 169 | No programada | 4622 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza prueba en vacio cto realimentado parcialmente por cto feeder IV | 791397 | 0.00070084 | 0.0058403 | 0.04205 | 375.8072 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1231421-CC.1148 | ldgonzalez | 210234 | 212986 | 212992 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:23 | 2024-05-23 10:55 | 1112.27 | 18.54 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 99 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE CORTAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0023193 | 0.0001251 | 0.13916 | 375.9463 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017624-CC.6195 | ldgonzalez | 210068 | 212969 | 212974 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:39 | 2024-05-23 08:18 | 938.97 | 15.65 | 4302 | ARANJUEZ | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 53 TRAFO 3297-45 KVA NODO 1017624 SE REPONE 1X3 AMP | 791397 | 1.9775e-05 | 1.2636e-06 | 0.0011865 | 375.9475 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067991-CC.7123 | bomesias | 210070 | 212931 | 212940 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:43 | 2024-05-22 21:28 | 284.75 | 4.75 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y cambia grapa anderson 3 tornillos. | 791397 | 0.00039613 | 8.3397e-05 | 0.023768 | 375.9713 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251490-CC.49878 | bomesias | 210129 | 212918 | 212938 | 2024 | 5 | 2024-05-22 16:50 | 2024-05-22 20:14 | 203.6 | 3.39 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 829 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x50 de linea fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 375.9713 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.47744 | jpalechor | 210092 | 212960 | 212961 | 2024 | 5 | 2024-05-22 17:05 | 2024-05-23 02:00 | 534.75 | 8.91 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X15 DE LINEA NODO 2539616 | 791397 | 0.00016888 | 1.8954e-05 | 0.010133 | 375.9814 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044451-CC.3422 | ldgonzalez | 210209 | 212981 | 212995 | 2024 | 5 | 2024-05-22 17:28 | 2024-05-23 11:12 | 1064.43 | 17.74 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 TRAFO 18905-225 NODO 1044451 SE REPARA FASE ROTA SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 40 MTS AL 1/0 Y SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0.0021744 | 0.00012257 | 0.13046 | 376.1119 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2445620-ST.49837 | bomesias | 210128 | 212916 | 213016 | 2024 | 5 | 2024-05-22 18:32 | 2024-05-23 14:01 | 1168.87 | 19.48 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 15 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se cambia poste roto por antena de comunicaion se reparan linea primarias rotas fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.1119 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210157 | 212925 | 212926 | 2024 | 5 | 2024-05-22 19:33 | 2024-05-22 19:35 | 1.83 | 0.03 | 1312 | RIO CALI | 45 | No programada | 3245 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.1119 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5051576-CC.13339 | ldgonzalez | 210215 | 212966 | 212967 | 2024 | 5 | 2024-05-22 19:46 | 2024-05-23 07:51 | 725.15 | 12.09 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 13 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0001986 | 1.6427e-05 | 0.011916 | 376.1238 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112597-CC.14176 | jpalechor | 210197 | 212950 | 212954 | 2024 | 5 | 2024-05-22 19:59 | 2024-05-22 23:51 | 231.87 | 3.86 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO | 791397 | 0.00016096 | 4.1698e-05 | 0.0096574 | 376.1335 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5168805-CC.14585 | ldgonzalez | 210164 | 213008 | 213010 | 2024 | 5 | 2024-05-22 20:34 | 2024-05-23 13:50 | 1036.48 | 17.27 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 TRAFO PP NODO 5166805 DAÑO POR RAMAS SE REPONEN 2X8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.1335 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042921-CC.22035 | jpalechor | 210201 | 212959 | 212962 | 2024 | 5 | 2024-05-22 20:48 | 2024-05-23 03:04 | 375.62 | 6.26 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA EN VARIOS TRAMOS | 791397 | 0.00041923 | 6.697e-05 | 0.025154 | 376.1586 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5247624-CC.33983 | ldgonzalez | 210225 | 212984 | 213009 | 2024 | 5 | 2024-05-22 21:40 | 2024-05-23 13:45 | 965.12 | 16.09 | 2315 | LOS CERROS | 4 | No programada | 161 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REVISA RAMAL NODO 52447624 SE CORTAN RAMAS Y REPONEN 2X15 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.1586 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 210198 | 212951 | 212953 | 2024 | 5 | 2024-05-22 23:39 | 2024-05-22 23:51 | 11.92 | 0.2 | 14306 | ALAMOS | 70 | No programada | 4420 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE CTO, ALAMOS PARA REPRAR PTE ROTO NODO 1112597 CALLE 58 AV 3B ,ANTES SE REALIMENTO PARTE DEL CTO ALAMOS POR ALTO MENGA- CANASTA JUAN CARLOS BOLAÑOS | 791397 | 0.001117 | 0.0055851 | 0.067021 | 376.2256 | 22 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.46411 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 313.9688 | 3.6587 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122902-CC.15241 | ldgonzalez | 210202 | 212994 | 213011 | 2024 | 5 | 2024-05-23 02:31 | 2024-05-23 14:02 | 690.78 | 11.51 | 16306 | NAPOLES | 4 | No programada | 325 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 NODO 5122902 SE REPONE 1X50 AMP ALIMENTA UNA TRANSICCION RECHAZA CIERRE PARA REVISAR RED SUBTERRANEA, GRUPO 79 REVISA Y REPONE FUSIBLE 1X65 AMP. | 791397 | 0.0047268 | 0.00041067 | 0.28361 | 376.5092 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1409018-CC.28012 | ldgonzalez | 210204 | 212977 | 212979 | 2024 | 5 | 2024-05-23 06:18 | 2024-05-23 08:59 | 160.78 | 2.68 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 21 TRAFO PP 11256 NODO 1409018 SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.5092 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 210206 | 212963 | 212965 | 2024 | 5 | 2024-05-23 06:46 | 2024-05-23 07:40 | 54.17 | 0.9 | 1310 | SAN FERNANDO | 139 | No programada | 4442 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 SE REVISA NO SE UBICA FALLA SE NORMALIZA CTO | 791397 | 0.0050516 | 0.0056129 | 0.30309 | 376.8123 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1474731-CC.28612 | ldgonzalez | 210216 | 212968 | 213004 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:07 | 2024-05-23 13:08 | 300.77 | 5.01 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CLARO SAN VICENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 376.8123 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078640-CC.17346 | ldgonzalez | 210218 | 212970 | 213005 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:14 | 2024-05-23 13:12 | 297.25 | 4.95 | 17306 | SAMANES | 1 | Programada | 13 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 8.1312e-05 | 1.6427e-05 | 0.0048787 | 376.8172 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5127858-CC.17774 | ldgonzalez | 210220 | 212972 | 213006 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:15 | 2024-05-23 13:12 | 296.9 | 4.95 | 17315 | LOS ANDES | 1 | Programada | 120 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00075057 | 0.00015163 | 0.045034 | 376.8622 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072951-CC.17596 | ldgonzalez | 210221 | 212973 | 213007 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:16 | 2024-05-23 13:12 | 296.25 | 4.94 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 164 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.0010237 | 0.00020723 | 0.061423 | 376.9237 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5203007-CC.11850 | ragomez | 210222 | 212975 | 213029 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:20 | 2024-05-23 18:00 | 580.15 | 9.67 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 114 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.001393 | 0.00014405 | 0.083577 | 377.0072 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147650-CC.18792 | ldgonzalez | 210223 | 212982 | 212988 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:22 | 2024-05-23 10:25 | 122.53 | 2.04 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 TRAFO 12826 NODO 1147650 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS DEL TRAFO SE REPONEN 2X6 Y 1X8 AMP | 791397 | 0.00021911 | 0.00010741 | 0.013146 | 377.0204 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5274613-RC.RI.178 | SCADA | 210227 | 212978 | 212980 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:41 | 2024-05-23 09:04 | 22.67 | 0.38 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA NIDO DE ABEJAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.0204 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 210244 | 212989 | 212990 | 2024 | 5 | 2024-05-23 10:39 | 2024-05-23 10:40 | 1.15 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.0204 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 210245 | 212991 | 212998 | 2024 | 5 | 2024-05-23 10:40 | 2024-05-23 11:50 | 70.12 | 1.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA ARBOL QUE CAYO SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.0015213 | 0.0013002 | 0.091276 | 377.1117 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5181585-ST.27319 | ldgonzalez | 210248 | 212996 | 213001 | 2024 | 5 | 2024-05-23 11:23 | 2024-05-23 12:15 | 51.98 | 0.87 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO NUEVA TEQUENDAMA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.1117 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020242-CC.54213 | ldgonzalez | 210249 | 212997 | 213000 | 2024 | 5 | 2024-05-23 11:24 | 2024-05-23 12:05 | 41.32 | 0.69 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 110 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 9.5906e-05 | 0.00013899 | 0.0057544 | 377.1174 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157655-CC.2883 | bomesias | 210280 | 213025 | 213026 | 2024 | 5 | 2024-05-23 11:52 | 2024-05-23 16:50 | 297.7 | 4.96 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0002695 | 5.4334e-05 | 0.01617 | 377.1336 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251201-CC.47200 | bomesias | 210255 | 213002 | 213030 | 2024 | 5 | 2024-05-23 12:18 | 2024-05-23 18:04 | 346.12 | 5.77 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE PARA PODAR ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0.00018227 | 3.159e-05 | 0.010936 | 377.1445 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020374-CC.16747 | ragomez | 210259 | 213003 | 213017 | 2024 | 5 | 2024-05-23 12:46 | 2024-05-23 14:03 | 76.73 | 1.28 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 105 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00016983 | 0.00013268 | 0.01019 | 377.1547 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5025125-CC.2750 | bomesias | 210266 | 213043 | 213049 | 2024 | 5 | 2024-05-23 14:24 | 2024-05-23 20:17 | 353.33 | 5.89 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria, se utilizan 2 mts de 250 mcm. | 791397 | 0.0002977 | 5.0544e-05 | 0.017862 | 377.1726 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 210268 | 213012 | 213013 | 2024 | 5 | 2024-05-23 14:32 | 2024-05-23 14:33 | 0.95 | 0.02 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.1726 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 210269 | 213014 | 213021 | 2024 | 5 | 2024-05-23 14:33 | 2024-05-23 15:26 | 53.22 | 0.89 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2380 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.0026765 | 0.0030073 | 0.16059 | 377.3332 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6489214-CC.51725 | bomesias | 210274 | 213020 | 213033 | 2024 | 5 | 2024-05-23 15:20 | 2024-05-23 17:02 | 101.85 | 1.7 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 20 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.2962e-05 | 2.5272e-05 | 0.0025777 | 377.3357 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813131-IP.CB05321 | SCADA | 210276 | 213022 | 213024 | 2024 | 5 | 2024-05-23 15:26 | 2024-05-23 15:55 | 29.23 | 0.49 | 5321 | COSMOCENTRO | 56 | No programada | 2380 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se realiza prueba antes grupom 52 aisla pararrayo aterrizado carrera 47 calle 4B | 791397 | 0.0014736 | 0.0030073 | 0.088416 | 377.4242 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014315-CC.6631 | jmrojas | 210289 | 213031 | 213032 | 2024 | 5 | 2024-05-23 17:13 | 2024-05-23 18:00 | 47.22 | 0.79 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 91 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, da;o por ave. | 791397 | 9.0839e-05 | 0.00011499 | 0.0054504 | 377.4296 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2432021-ST.DPE6436 | bomesias | 210288 | 213040 | 213046 | 2024 | 5 | 2024-05-23 17:25 | 2024-05-23 20:15 | 169.88 | 2.83 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x3 amp a trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.4296 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8416 | bomesias | 210293 | 213037 | 213039 | 2024 | 5 | 2024-05-23 17:31 | 2024-05-23 19:00 | 88.68 | 1.48 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x15 de linea | 791397 | 1.4961e-05 | 1.0109e-05 | 0.00089765 | 377.4305 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078640-CC.17346 | bomesias | 210297 | 213048 | 213050 | 2024 | 5 | 2024-05-23 18:09 | 2024-05-23 22:00 | 230.78 | 3.85 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 ABRE TRAFO PARA CERRARR PUENTES HORIZONTALES SECUNDARIOS DEJADOS ABIERTOS POR CONTRATISTA DE CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 6.3243e-05 | 1.6427e-05 | 0.0037946 | 377.4343 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5759196-CC.48249 | jpalechor | 210305 | 213047 | 213051 | 2024 | 5 | 2024-05-23 20:11 | 2024-05-23 23:32 | 200.77 | 3.35 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y se debe reparar bajante de 1a fase rota, trafo N# 5759196, no dejan reparar, zona de comercio. VISITAR DESPUES DE LAS 10 PM. SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO AL TRAFO E17484 | 791397 | 6.3495e-05 | 1.8954e-05 | 0.0038097 | 377.4381 | 23 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.48521 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 315.8651 | 3.6785 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113020-CC.14211 | ldgonzalez | 209667 | 212548 | 213352 | 2024 | 5 | 2024-05-20 09:55 | 2024-05-26 16:15 | 9020.25 | 150.34 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 22 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO INFORMA QUE LA SUBESTACION INTERNA ESTA CON MUCHO BARRO CAUSADO POR EL FUERTE AGUACERO Y DEBEN CONTRAR PARA MANTENIMIENTO DE DICHA SUBESTACION . GRUPO DEJA FUSIBLES DE LA TRANSICION ABIERTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.4381 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191220-CC.2775 | ldgonzalez | 210166 | 212933 | 213353 | 2024 | 5 | 2024-05-22 20:43 | 2024-05-26 16:18 | 5494.62 | 91.58 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se abre acometida de subestaci[on interior de bomberos aguacatal, tienen 3 fusibles caidos, se debe probar cable N# 5191220.GRUPO 79 INFORMA QUE SE REQUIERE HACER PRUEBA MAS PROFUNDA CON EL EQUIPO.CABLE BUENO, EL TRAFO TIENE FALLA. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.4381 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051971-CC.22220 | bomesias | 210217 | 213080 | 213097 | 2024 | 5 | 2024-05-23 08:13 | 2024-05-24 14:45 | 1832.35 | 30.54 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 NODO 1051971 DAÑO SUBTERRANEO FALTA FASE CAJA DE REGISTRO INUNDADA, PENDIENTE CAMBIAR 80 MTS DE CABLE 4/0, SE DEJA SERVICIO PROVISIONAL/CONTINUAN MA;ANA.SE UTILIZAN 45 MTS DE CABLE 4/0 Y 8 CONECTORES. | 791397 | 0.0031258 | 0.00010235 | 0.18755 | 377.6257 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2009927-CC.30748 | jpalechor | 210307 | 213052 | 213053 | 2024 | 5 | 2024-05-23 22:37 | 2024-05-24 00:07 | 89.62 | 1.49 | 20306 | LA MONTANA | 1 | No programada | 22 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X12 EN ACOMETIDA DEL TRAFO P11929 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 377.6257 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6768083-IP.CB16315 | SCADA | 210308 | 213054 | 213055 | 2024 | 5 | 2024-05-24 00:28 | 2024-05-24 02:18 | 109.15 | 1.82 | 16315 | LA BOCHA | 150 | No programada | 12166 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | se repara puente daño causado por grapa la cual se cambia nodo 6112811 cra 85E calle 33 canasta de Juan Carlos Bolaños | 791397 | 0.027979 | 0.015373 | 1.6787 | 379.3044 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157795-CC.2760 | ldgonzalez | 210309 | 213074 | 213088 | 2024 | 5 | 2024-05-24 00:39 | 2024-05-24 12:50 | 731.45 | 12.19 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 INFORMA QUE SE QUEMO CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS (LONCHERA) SE DEBE DE ENVIAR GRUPO DE LINIEROS Y CASEROS PARA REPARAR LLEVAR 5 METROS DE CABLE TRENSADO 4/O Y CONECTORES DE PERFORACION / GRUPO 106 REPARA SECUNDARIO Y DEJA S.D. | 791397 | 0.0014479 | 0.00011878 | 0.086874 | 379.3912 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051142-CC.51711 | ldgonzalez | 210314 | 213066 | 213070 | 2024 | 5 | 2024-05-24 05:09 | 2024-05-24 09:15 | 245.82 | 4.1 | 16308 | LIMONAR | 24 | No programada | 981 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0.0050823 | 0.0012396 | 0.30494 | 379.6962 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | ldgonzalez | 210315 | 213058 | 213067 | 2024 | 5 | 2024-05-24 05:38 | 2024-05-24 09:00 | 201.95 | 3.37 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA NODO 5204810 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 791397 | 5.5358e-05 | 1.6427e-05 | 0.0033215 | 379.6995 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6112994-CC.50804 | ldgonzalez | 210316 | 213079 | 213082 | 2024 | 5 | 2024-05-24 05:58 | 2024-05-24 12:12 | 374.08 | 6.23 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 178 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 NODO 1112994 SE REPONE 1X12 AMP ACOMETIDA PRIMARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.6995 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1248014-ST.PH52854 | ldgonzalez | 210321 | 213065 | 213075 | 2024 | 5 | 2024-05-24 07:15 | 2024-05-24 10:16 | 180.37 | 3.01 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 50 NODO 6223878 SE REVISA Y REPONE 1X10 DE LINEA DAÑO POR ARDILLA / TRAFO PP 1263 SE REPONE 1X10 AMP DAÑO POR ARDILLA | 791397 | 4.5641e-05 | 1.5163e-05 | 0.0027384 | 379.7022 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124609-CC.19829 | ldgonzalez | 210322 | 213076 | 213077 | 2024 | 5 | 2024-05-24 07:44 | 2024-05-24 10:55 | 190.82 | 3.18 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE REPONE 1X10 AMP TRAFO PP DAÑO POR ARDILLA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7022 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2494621-RC.RI.264 | SCADA | 210326 | 213063 | 213064 | 2024 | 5 | 2024-05-24 08:26 | 2024-05-24 08:26 | 0.07 | 0 | 20302 | MULTICENTRO | 27 | No programada | 698 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7022 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5242916-CC.4365 | bomesias | 210331 | 213103 | 213104 | 2024 | 5 | 2024-05-24 09:15 | 2024-05-24 14:15 | 300 | 5 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se repone fusible transformador de distribucion | 791397 | 8.2133e-05 | 1.6427e-05 | 0.004928 | 379.7072 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 210330 | 213071 | 213072 | 2024 | 5 | 2024-05-24 09:25 | 2024-05-24 09:25 | 0.03 | 0 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7072 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1480022-CC.29093 | ldgonzalez | 210332 | 213073 | 213090 | 2024 | 5 | 2024-05-24 09:38 | 2024-05-24 13:03 | 205.02 | 3.42 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CLARO DE OCCIDENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7072 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070479-CC.12369 | ldgonzalez | 210333 | 213089 | 213094 | 2024 | 5 | 2024-05-24 10:24 | 2024-05-24 13:47 | 202.77 | 3.38 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 45 TRAFO 29034 NODO 1070479 SE REPONE VELA Y 2X10 AMP | 791397 | 0.00012813 | 3.7908e-05 | 0.0076877 | 379.7149 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068547-CC.7148 | ldgonzalez | 210336 | 213083 | 213084 | 2024 | 5 | 2024-05-24 10:51 | 2024-05-24 12:30 | 98.65 | 1.64 | 4303 | RODEO | 3 | No programada | 270 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 NODO 1068547 SE REVISA Y REPONE 1X20 DE LINEA | 791397 | 0.00055952 | 0.00034117 | 0.033571 | 379.7484 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051474-CC.30838 | bomesias | 210337 | 213078 | 213106 | 2024 | 5 | 2024-05-24 11:03 | 2024-05-24 16:35 | 331.28 | 5.52 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CLIENTE MESSER | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7484 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155130-CC.13090 | bomesias | 210341 | 213087 | 213142 | 2024 | 5 | 2024-05-24 11:58 | 2024-05-24 16:00 | 242.42 | 4.04 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 9 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 51 NODO 1155130 UNA RECTROEXCAVADORA CON EL BRAZO TOCA EL PRIMARIO SE DEBE REPARAR PUENTE PRIMARIO, LLEVAR CANASTA GRANDE, RAMAL QUEDA ABIERTO.GRUPO 56 REPARA PTE PRIMARIO ROTO APOYO DE LA CANASTA. | 791397 | 4.5944e-05 | 1.1372e-05 | 0.0027566 | 379.7512 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128736-CC.19989 | bomesias | 210346 | 213113 | 213114 | 2024 | 5 | 2024-05-24 12:46 | 2024-05-24 17:00 | 253.88 | 4.23 | 20308 | LA MARIA | 8 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x15 de linea daño causado por ramas | 791397 | 0.00022449 | 5.3071e-05 | 0.013469 | 379.7647 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2589419-CC.DPE5427 | bomesias | 210348 | 213100 | 213101 | 2024 | 5 | 2024-05-24 12:57 | 2024-05-24 16:07 | 189.98 | 3.17 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 66 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.7647 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.47744 | bomesias | 210357 | 213117 | 213121 | 2024 | 5 | 2024-05-24 13:29 | 2024-05-24 17:22 | 233.15 | 3.89 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x15 amp N# 2539616, antes retira ramas. | 791397 | 7.373e-05 | 1.8954e-05 | 0.0044238 | 379.7691 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8436 | bomesias | 210370 | 213109 | 213115 | 2024 | 5 | 2024-05-24 14:19 | 2024-05-24 16:40 | 141 | 2.35 | 18302 | PEDREGAL | 38 | No programada | 847 | No Excluida | 804 | ERROR DE PERSONAL - OTROS OPERADORES DE RED | Se prueba el cierre antes se verifica particular deja caer rama sobre la red de media tension | 791397 | 0.0025151 | 0.0010703 | 0.15091 | 379.92 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118579-CC.DPE5414 | bomesias | 210359 | 213131 | 213141 | 2024 | 5 | 2024-05-24 14:24 | 2024-05-24 21:21 | 416.7 | 6.95 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repara puente roto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.92 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042114-CC.30663 | bomesias | 210362 | 213110 | 213111 | 2024 | 5 | 2024-05-24 14:35 | 2024-05-24 16:29 | 113.63 | 1.89 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 287 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x50 de linea | 791397 | 0.00068541 | 0.00036265 | 0.041124 | 379.9611 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074547-RC.RI.212 | SCADA | 210374 | 213095 | 213096 | 2024 | 5 | 2024-05-24 14:56 | 2024-05-24 14:56 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 53 | No programada | 4659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.9611 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5048915-CC.26661 | bomesias | 210377 | 213119 | 213120 | 2024 | 5 | 2024-05-24 15:10 | 2024-05-24 19:15 | 244.53 | 4.08 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x10 amp acometida de trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 379.9611 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244552-RC.RI.410 | ldgonzalez | 210497 | 213192 | 213195 | 2024 | 5 | 2024-05-24 15:47 | 2024-05-25 09:28 | 1061.42 | 17.69 | 1310 | SAN FERNANDO | 82 | No programada | 2488 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA, CALLE 3 OESTE KRA 26 | 791397 | 0.055614 | 0.0031438 | 3.3368 | 383.2979 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1083902-RC.RI.409 | bomesias | 210442 | 213116 | 213124 | 2024 | 5 | 2024-05-24 16:47 | 2024-05-24 19:53 | 186.37 | 3.11 | 17310 | EL SENA | 43 | No programada | 2894 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira hoja de palma sobre la red se realimenta por cto samanes falla en RI | 791397 | 0.011373 | 0.0036568 | 0.68236 | 383.9803 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8439 | bomesias | 210425 | 213125 | 213130 | 2024 | 5 | 2024-05-24 17:04 | 2024-05-24 19:25 | 141 | 2.35 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 69 | No programada | 5343 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Senormaliza RI antes se reparan puentes en transformador carrera 61 calle 20 daño causado por ave | 791397 | 0.015866 | 0.0067514 | 0.95194 | 384.9322 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054406-CC.18049 | bomesias | 210431 | 213118 | 213126 | 2024 | 5 | 2024-05-24 17:42 | 2024-05-24 19:38 | 115.62 | 1.93 | 17316 | LOS PARQUES | 19 | No programada | 37 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se reponen 2x65 de linea daño causado por ave | 791397 | 9.0233e-05 | 4.6753e-05 | 0.005414 | 384.9377 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 210459 | 213122 | 213123 | 2024 | 5 | 2024-05-24 19:37 | 2024-05-24 19:39 | 1.45 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 162 | No programada | 7077 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 384.9377 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1068598-CC.7151 | jmrojas | 210464 | 213190 | 213191 | 2024 | 5 | 2024-05-24 20:15 | 2024-05-25 07:29 | 674.38 | 11.24 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47 INFORMA QUE SE DEBE CAMBIAR CORTA CIRCUITO DEL TRAFO N# 1068598. GRUPO 45 CAMBIA Y VELA Y REPPONE FUSIBLE 1X8 AMP. | 791397 | 0.00085216 | 7.5815e-05 | 0.05113 | 384.9888 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051253-CC.18094 | jpalechor | 210465 | 213144 | 213145 | 2024 | 5 | 2024-05-24 20:26 | 2024-05-25 00:03 | 217.15 | 3.62 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 157 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SEWCYNDAEIA DEL TRAFO E20267 | 791397 | 0.00071815 | 0.00019838 | 0.043089 | 385.0319 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 210467 | 213133 | 213140 | 2024 | 5 | 2024-05-24 21:13 | 2024-05-24 21:23 | 10.42 | 0.17 | 14305 | INDUSTRIAL | 159 | No programada | 5820 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura dfe emergencia para aislar puente roto calle 15 carrera 38 | 791397 | 0.0012502 | 0.0073541 | 0.075012 | 385.1069 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 210468 | 213136 | 213137 | 2024 | 5 | 2024-05-24 21:17 | 2024-05-24 21:18 | 1.42 | 0.02 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.1069 | 24 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5063 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 317.7615 | 3.6982 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5197244-RC.RI.189 | SCADA | 210462 | 213143 | 213146 | 2024 | 5 | 2024-05-24 22:53 | 2024-05-25 00:27 | 93.9 | 1.57 | 10319 | EL ESTERO | 23 | No programada | 478 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI DISPARADO ANTES SE RETIRA RAMA NODO 1073559 | 791397 | 0.00094827 | 0.000604 | 0.056896 | 385.1638 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 210473 | 213147 | 213148 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:08 | 2024-05-25 02:08 | 0 | 0 | 20307 | LA VIGA | 117 | No programada | 952 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO LA VIGA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.1638 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1124820-SZ.SZ.238 | jpalechor | 210476 | 213150 | 213163 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:12 | 2024-05-25 02:50 | 38.03 | 0.63 | 20308 | LA MARIA | 212 | No programada | 1506 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.1638 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124277-RC.RI.196 | SCADA | 210475 | 213149 | 213181 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:14 | 2024-05-25 04:13 | 119.62 | 1.99 | 20307 | LA VIGA | 117 | No programada | 952 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIMENTA POR CTO LA BOCHA | 791397 | 0.0023938 | 0.0012029 | 0.14363 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5139007-RC.RI.374 | jpalechor | 210478 | 213152 | 213164 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:14 | 2024-05-25 03:07 | 52.63 | 0.88 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 210477 | 213151 | 213169 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:15 | 2024-05-25 03:50 | 94.72 | 1.58 | 20309 | LA BUITRERA | 218 | No programada | 2196 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 EN SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121529-RC.RI.195 | SCADA | 210479 | 213153 | 213157 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:23 | 2024-05-25 02:27 | 3.68 | 0.06 | 20305 | CANASGORDAS | 368 | No programada | 3236 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250757-RC.RI.248 | SCADA | 210474 | 213154 | 213158 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:24 | 2024-05-25 02:29 | 5.37 | 0.09 | 20304 | PASOANCHO | 289 | No programada | 17414 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6364756-SW.SW.112 | jpalechor | 210480 | 213155 | 213161 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:24 | 2024-05-25 02:29 | 4.93 | 0.08 | 20303 | CAPRI | 70 | No programada | 770 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6768008-RC.RI.407 | SCADA | 210481 | 213156 | 213162 | 2024 | 5 | 2024-05-25 02:24 | 2024-05-25 02:48 | 23.58 | 0.39 | 20302 | MULTICENTRO | 138 | No programada | 2740 | Literal c | 910 | FALLA EN EL SISTEMA TRANSMISION REGIONAL - STR | DISPARO DEL TRAFO TP5 SUB PANCE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 210487 | 213165 | 213166 | 2024 | 5 | 2024-05-25 03:29 | 2024-05-25 03:30 | 1.2 | 0.02 | 23303 | ALTO MENGA | 74 | No programada | 2791 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 210490 | 213186 | 213187 | 2024 | 5 | 2024-05-25 06:14 | 2024-05-25 06:15 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5412 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1051636-CC.22256 | ldgonzalez | 210493 | 213196 | 213198 | 2024 | 5 | 2024-05-25 07:18 | 2024-05-25 09:56 | 157.78 | 2.63 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | AV 3 NTE # 44 N / 85. INST LER INGLIS. SE REPONE FUSIBLE 1x8 A TRAFO PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3074 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1084143-CC.18227 | jmrojas | 210496 | 213207 | 213211 | 2024 | 5 | 2024-05-25 08:00 | 2024-05-25 11:01 | 180.87 | 3.01 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 258 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto, se utilizan 4 mts de #2 acsr aluminio. | 791397 | 0.00098128 | 0.00032601 | 0.058877 | 385.3663 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159429-CC.19072 | ldgonzalez | 210498 | 213193 | 213197 | 2024 | 5 | 2024-05-25 08:11 | 2024-05-25 09:54 | 103.37 | 1.72 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Interno | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3663 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6733751-ST.DPE6016 | ldgonzalez | 210500 | 213194 | 213216 | 2024 | 5 | 2024-05-25 08:28 | 2024-05-25 12:53 | 265.17 | 4.42 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CONTRUCCIONES INMOBILIARIAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3663 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1095374-CC.15132 | ldgonzalez | 210504 | 213199 | 213209 | 2024 | 5 | 2024-05-25 10:06 | 2024-05-25 10:58 | 51.88 | 0.86 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | Programada | 115 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00012497 | 0.00014531 | 0.0074981 | 385.3738 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 210506 | 213202 | 213203 | 2024 | 5 | 2024-05-25 10:21 | 2024-05-25 10:23 | 1.45 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.3738 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1037480-CC.17673 | jmrojas | 210508 | 213208 | 213213 | 2024 | 5 | 2024-05-25 10:36 | 2024-05-25 11:01 | 24.18 | 0.4 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para realizar poda t[ecnica. | 791397 | 4.1446e-05 | 0.00010361 | 0.0024867 | 385.3763 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030277-CC.52237 | ldgonzalez | 210511 | 213210 | 213212 | 2024 | 5 | 2024-05-25 11:18 | 2024-05-25 11:30 | 12.53 | 0.21 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase rota por intento de hurto, se utiliza 1 conector tubular 250. | 791397 | 1.4329e-05 | 6.8234e-05 | 0.00085975 | 385.3771 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284350-RC.RI.169 | SCADA | 210517 | 213214 | 213215 | 2024 | 5 | 2024-05-25 12:25 | 2024-05-25 12:35 | 10.12 | 0.17 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 3433 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Se revisa y aisla luminaria que toca la red calle 16 nte cra 15, se normaliza equipo reconectador disparado N# 5284350 en la calle 10 cra 3 A. | 791397 | 0.00073744 | 0.0043379 | 0.044247 | 385.4214 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268028-CC.21005 | ldgonzalez | 210518 | 213219 | 213220 | 2024 | 5 | 2024-05-25 12:46 | 2024-05-25 13:37 | 50.3 | 0.84 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a acometida con trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.4214 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 210520 | 213217 | 213218 | 2024 | 5 | 2024-05-25 13:04 | 2024-05-25 13:05 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5412 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.4214 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 210529 | 213223 | 213229 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:07 | 2024-05-25 15:13 | 5.82 | 0.1 | 18304 | LA ESTANCIA | 137 | No programada | 6671 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO CTO GUACHICONA EN SUB GUACHAL DURACION 5 MIN | 791397 | 0.00084294 | 0.0084294 | 0.050576 | 385.472 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5272823-IP.CB21A31 | SCADA | 210527 | 213221 | 213227 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:07 | 2024-05-25 15:13 | 6.12 | 0.1 | 21531 | GUACHICONA | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 3.7908e-07 | 3.7908e-06 | 2.2745e-05 | 385.472 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 210528 | 213222 | 213228 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:08 | 2024-05-25 15:14 | 5.62 | 0.09 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4653 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO CTO GUACHICONA EN SUB GUACHAL DURACION 5 MIN | 791397 | 0.00052915 | 0.0058795 | 0.031749 | 385.5037 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 210531 | 213224 | 213230 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:09 | 2024-05-25 15:14 | 5.72 | 0.1 | 18301 | LAS CRUCES | 135 | No programada | 9333 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO CTO GUACHICONA EN SUB GUACHAL DURACION 4MIN | 791397 | 0.0011793 | 0.011793 | 0.070758 | 385.5745 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5013445-IP.CB18303 | SCADA | 210532 | 213225 | 213231 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:10 | 2024-05-25 15:16 | 5.72 | 0.1 | 18303 | GUACANDA | 89 | No programada | 8773 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO CTO GUACHICONA EN SUB GUACHAL DURACION 5 MIN | 791397 | 0.0011085 | 0.011085 | 0.066513 | 385.641 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260111-CC.4455 | bomesias | 210540 | 213233 | 213247 | 2024 | 5 | 2024-05-25 15:52 | 2024-05-25 17:00 | 68.25 | 1.14 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 49 NODO 1260111 SE REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 3 MTS AL #2 ACSR DAÑO POR VOLQUETA DE FERRETERIA MONTEBELLO POSIBLE QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS | 791397 | 4.3215e-06 | 3.7908e-06 | 0.00025929 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 210541 | 213234 | 213235 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:07 | 2024-05-25 16:08 | 1.03 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5049326-CC.7912 | bomesias | 210543 | 213261 | 213263 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:20 | 2024-05-25 21:50 | 329.95 | 5.5 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 TRAFO PP X 112 NODO 5049326 SE REPONE 1X6 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233330-RC.RI.197 | SCADA | 210545 | 213236 | 213237 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:28 | 2024-05-25 16:30 | 2.63 | 0.04 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 38 | No programada | 1327 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 210546 | 213238 | 213240 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:31 | 2024-05-25 16:32 | 0.63 | 0.01 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 64 | No programada | 1214 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1055119-RC.RI.252 | SCADA | 210546 | 213238 | 213241 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:31 | 2024-05-25 16:34 | 2.93 | 0.05 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 38 | No programada | 1327 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6413 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5289734-CC.12566 | bomesias | 210547 | 213242 | 213248 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:35 | 2024-05-25 18:40 | 125.12 | 2.09 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 180 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 791397 | 0.00047536 | 0.00022745 | 0.028522 | 385.6698 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 210548 | 213243 | 213244 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:36 | 2024-05-25 16:37 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 214 | No programada | 18659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.6698 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 210549 | 213245 | 213246 | 2024 | 5 | 2024-05-25 16:37 | 2024-05-25 16:40 | 3.4 | 0.06 | 10317 | LILI | 214 | No programada | 18659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba en coordinacion con grupo 52 que realizaba reparacion en el sector | 791397 | 0.0014146 | 0.023577 | 0.084878 | 385.7547 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072498-CC.34203 | jpalechor | 210554 | 213262 | 213264 | 2024 | 5 | 2024-05-25 20:42 | 2024-05-25 22:41 | 118.18 | 1.97 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 141 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara red secundaria | 791397 | 0.00035099 | 0.00017817 | 0.021059 | 385.7757 | 25 | 21 | 2.0717 | 0.024658 | 37.8552 | 0.5274 | 260.7011 | 3.1096 | 1.8963 | 0.019762 | 319.6578 | 3.718 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5010829-CC.16031 | bomesias | 210576 | 213276 | 213277 | 2024 | 5 | 2024-05-26 06:43 | 2024-05-26 08:26 | 102.22 | 1.7 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 53 NODO 5049873 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPARA PUENTE PRIMARIO CANASTA DE HECTOR MEJIA DAÑO POR VEHICULO QUE GOLPEO POSTE PRIMARIO | 791397 | 0.00014177 | 8.3397e-05 | 0.0085065 | 385.7842 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1449907-ST.P108324 | ldgonzalez | 210584 | 213295 | 213355 | 2024 | 5 | 2024-05-26 09:01 | 2024-05-26 16:29 | 447.98 | 7.47 | 24305 | BOCHALEMA | 3 | No programada | 22 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANIOBRA PARA INSTALACION DEL RI PARA EL CLIENTE BOCHALEMA PLAZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.7842 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1180282-ST.PV8622 | ldgonzalez | 210628 | 213324 | 213326 | 2024 | 5 | 2024-05-26 09:39 | 2024-05-26 14:29 | 290.15 | 4.84 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 37 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | GRUPO 98 Y 96 CAMBIAN POSTE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.00022628 | 4.6753e-05 | 0.013577 | 385.7978 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5065381-CC.DEP5002 | ldgonzalez | 210582 | 213293 | 213422 | 2024 | 5 | 2024-05-26 10:31 | 2024-05-26 17:39 | 427.57 | 7.13 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mantenimiento interno cliente cervalle | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.7978 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053418-CC.3720 | bomesias | 210583 | 213294 | 213296 | 2024 | 5 | 2024-05-26 10:32 | 2024-05-26 10:56 | 24.33 | 0.41 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 32 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA PARA MODIFICAR TAP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.7978 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8458 | bomesias | 210618 | 213310 | 213322 | 2024 | 5 | 2024-05-26 11:44 | 2024-05-26 13:00 | 76.08 | 1.27 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 NODO 5255232 RI ABIERTO Y CONDENADO SE DEBE DE CORTAR BRAZO DE ARBOL SOBRE PRIMARIO Y REPORZAR LINEA LLEVAR CANASTA GRANDE | 791397 | 1.6048e-06 | 1.2636e-06 | 9.6285e-05 | 385.7979 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1238281-SZ.SZ.226 | bomesias | 210618 | 213310 | 213321 | 2024 | 5 | 2024-05-26 11:44 | 2024-05-26 13:20 | 96.48 | 1.61 | 12307 | FEEDER IV | 43 | No programada | 299 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 NODO 5255232 RI ABIERTO Y CONDENADO SE DEBE DE CORTAR BRAZO DE ARBOL SOBRE PRIMARIO Y REPORZAR LINEA LLEVAR CANASTA GRANDE | 791397 | 0.00060828 | 0.00037781 | 0.036497 | 385.8344 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 210618 | 213310 | 213314 | 2024 | 5 | 2024-05-26 12:26 | 2024-05-26 12:44 | 18.3 | 0.3 | 12307 | FEEDER IV | 114 | No programada | 459 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 NODO 5255232 RI ABIERTO Y CONDENADO SE DEBE DE CORTAR BRAZO DE ARBOL SOBRE PRIMARIO Y REPORZAR LINEA LLEVAR CANASTA GRANDE | 791397 | 0.000174 | 0.00057999 | 0.01044 | 385.8448 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 210618 | 213310 | 213409 | 2024 | 5 | 2024-05-26 12:26 | 2024-05-26 17:14 | 288.02 | 4.8 | 12307 | FEEDER IV | 39 | No programada | 172 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 NODO 5255232 RI ABIERTO Y CONDENADO SE DEBE DE CORTAR BRAZO DE ARBOL SOBRE PRIMARIO Y REPORZAR LINEA LLEVAR CANASTA GRANDE | 791397 | 0.0010432 | 0.00021734 | 0.062593 | 385.9074 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1144031-CC.20827 | ldgonzalez | 210630 | 213325 | 213349 | 2024 | 5 | 2024-05-26 13:57 | 2024-05-26 16:11 | 133.2 | 2.22 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA Y SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 3.3662e-05 | 1.5163e-05 | 0.0020197 | 385.9095 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311521-CC.47793 | ldgonzalez | 210640 | 213346 | 213347 | 2024 | 5 | 2024-05-26 14:23 | 2024-05-26 15:49 | 86.33 | 1.44 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 46 revisa y repone fusible de l[inea 1x15 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 1.4557e-05 | 1.0109e-05 | 0.00087339 | 385.9103 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 210635 | 213330 | 213331 | 2024 | 5 | 2024-05-26 14:48 | 2024-05-26 14:49 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 182 | No programada | 9128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9103 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 210637 | 213335 | 213336 | 2024 | 5 | 2024-05-26 15:23 | 2024-05-26 15:24 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9103 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 210638 | 213337 | 213338 | 2024 | 5 | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-26 15:24 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9103 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 210639 | 213339 | 213410 | 2024 | 5 | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-26 17:15 | 111.45 | 1.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira arbol sobre la red, apoyo de la canasta ref N# 2072556. | 791397 | 0.00030084 | 0.00016174 | 0.01805 | 385.9284 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5059828-RC.RI.343 | SCADA | 210648 | 213356 | 213357 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:35 | 2024-05-26 16:36 | 0.65 | 0.01 | 16306 | NAPOLES | 170 | No programada | 14411 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9284 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5059828-RC.RI.343 | SCADA | 210649 | 213358 | 213528 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:36 | 2024-05-26 22:22 | 346.03 | 5.77 | 16306 | NAPOLES | 170 | No programada | 14411 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9284 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 210650 | 213359 | 213360 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:36 | 2024-05-26 16:39 | 3.03 | 0.05 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3470 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00021923 | 0.0043847 | 0.013154 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131770-CC.DPE690 | jmrojas | 210652 | 213361 | 213423 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:40 | 2024-05-26 17:30 | 49.58 | 0.83 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia ccto a trafo PP N# 1131770 y repone fusible 1x20 amp apoyo de la canasta, cliente suministar ccto y carta. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 210662 | 213362 | 213365 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:48 | 2024-05-26 16:48 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3139 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210663 | 213363 | 213368 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:48 | 2024-05-26 16:49 | 0.95 | 0.02 | 4303 | RODEO | 96 | No programada | 10131 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 210664 | 213364 | 213374 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:48 | 2024-05-26 16:50 | 1.67 | 0.03 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 210666 | 213366 | 213367 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:49 | 2024-05-26 16:49 | 0.35 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210667 | 213369 | 213375 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:49 | 2024-05-26 16:50 | 1.43 | 0.02 | 4303 | RODEO | 96 | No programada | 10131 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 210668 | 213370 | 213371 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:49 | 2024-05-26 16:50 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3139 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 210670 | 213372 | 213379 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:50 | 2024-05-26 16:53 | 3.17 | 0.05 | 7322 | TALANGA | 151 | No programada | 13796 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 210671 | 213373 | 213377 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:50 | 2024-05-26 16:51 | 0.92 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 86 | No programada | 5783 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210672 | 213376 | 213420 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:50 | 2024-05-26 17:37 | 46.97 | 0.78 | 4303 | RODEO | 34 | No programada | 3810 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 210676 | 213378 | 213380 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:52 | 2024-05-26 16:53 | 0.97 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 71 | No programada | 5799 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1074547-RC.RI.212 | SCADA | 210678 | 213382 | 213383 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:53 | 2024-05-26 16:54 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 53 | No programada | 4659 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9415 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 210679 | 213384 | 213388 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:54 | 2024-05-26 17:01 | 7.67 | 0.13 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 2.7925e-06 | 2.1481e-05 | 0.00016755 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1082345-RC.RI.288 | SCADA | 210681 | 213385 | 213386 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:54 | 2024-05-26 16:55 | 1.12 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 60 | No programada | 2019 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 210689 | 213389 | 213395 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:02 | 2024-05-26 17:03 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 57 | No programada | 320 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 210690 | 213390 | 213460 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:02 | 2024-05-26 20:17 | 195.07 | 3.25 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN PUENTES VERTICALES ROTOS FUERTE VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 210691 | 213391 | 213397 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:02 | 2024-05-26 17:03 | 1.18 | 0.02 | 17306 | SAMANES | 159 | No programada | 11190 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 210692 | 213393 | 213396 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:02 | 2024-05-26 17:03 | 0.97 | 0.02 | 17316 | LOS PARQUES | 181 | No programada | 7114 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 210694 | 213398 | 213433 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:03 | 2024-05-26 19:11 | 128.23 | 2.14 | 17306 | SAMANES | 159 | No programada | 11190 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRA VALLA PUBLICITARIA DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 210695 | 213401 | 213403 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:04 | 2024-05-26 17:05 | 0.95 | 0.02 | 3307 | SALOMIA | 90 | No programada | 3712 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 210696 | 213402 | 213439 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:05 | 2024-05-26 19:33 | 148.52 | 2.48 | 17316 | LOS PARQUES | 181 | No programada | 7114 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE AISLA LINEAS PRIMARIAS ROTAS Y SE REALIZAN PRUEBAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 210697 | 213404 | 213425 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:05 | 2024-05-26 18:13 | 68.7 | 1.15 | 3307 | SALOMIA | 90 | No programada | 3712 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 210698 | 213405 | 213407 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:05 | 2024-05-26 17:06 | 1 | 0.02 | 14305 | INDUSTRIAL | 160 | No programada | 5821 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 210699 | 213406 | 213408 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:06 | 2024-05-26 17:07 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4316 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 210712 | 213411 | 213451 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:21 | 2024-05-26 19:57 | 155.98 | 2.6 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6296 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL EN VARIOS PUNTOS DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1022491-RC.RI.157 | SCADA | 210713 | 213412 | 213514 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:22 | 2024-05-26 21:36 | 253.7 | 4.23 | 16308 | LIMONAR | 174 | No programada | 5614 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 210714 | 213413 | 213418 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:23 | 2024-05-26 17:32 | 8.45 | 0.14 | 26307 | LA CAROLINA | 41 | No programada | 415 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZAN PRUEBAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 210716 | 213414 | 213415 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:25 | 2024-05-26 17:26 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 217 | No programada | 2157 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210720 | 213421 | 213428 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:37 | 2024-05-26 18:53 | 75.37 | 1.26 | 4303 | RODEO | 34 | No programada | 3810 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 210739 | 213427 | 213459 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:37 | 2024-05-26 20:16 | 99.13 | 1.65 | 3307 | SALOMIA | 89 | No programada | 3673 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 56 SE AISLAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS CALLE 56 KRA 6 NODO 1193091 SOBRE UN MARTILLO NODO 1031457 LLEVAR 60 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210745 | 213429 | 213431 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:53 | 2024-05-26 19:04 | 11.33 | 0.19 | 4303 | RODEO | 34 | No programada | 3810 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 210747 | 213430 | 213447 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:54 | 2024-05-26 19:49 | 54.58 | 0.91 | 16303 | SAN ISIDRO | 65 | No programada | 2247 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN PUENTE PRIMARIOS ROTOS CALLE 5 KRA 73 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295599-SZ.SZ.218 | ldgonzalez | 210766 | 213442 | 213519 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:55 | 2024-05-26 21:43 | 167.33 | 2.79 | 4303 | RODEO | 14 | No programada | 1232 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA PARA REVISION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067133-SZ.SZ.087 | ldgonzalez | 210770 | 213446 | 213526 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:58 | 2024-05-26 22:11 | 193.03 | 3.22 | 4303 | RODEO | 27 | No programada | 2709 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210751 | 213432 | 213436 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:04 | 2024-05-26 19:27 | 23 | 0.38 | 4303 | RODEO | 34 | No programada | 3810 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210760 | 213437 | 213444 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:27 | 2024-05-26 19:39 | 11.47 | 0.19 | 4303 | RODEO | 18 | No programada | 2168 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071441-SZ.SZ.297 | ldgonzalez | 210761 | 213438 | 213517 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:29 | 2024-05-26 21:42 | 133.25 | 2.22 | 4303 | RODEO | 16 | No programada | 1642 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA PARA REVISION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 210764 | 213440 | 213481 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:33 | 2024-05-26 20:44 | 70.35 | 1.17 | 17316 | LOS PARQUES | 172 | No programada | 6124 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293014-CC.53553 | ldgonzalez | 210765 | 213441 | 213550 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:34 | 2024-05-26 23:45 | 250.72 | 4.18 | 17316 | LOS PARQUES | 9 | No programada | 990 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 39 abre F.L N# 5293014 para aislar L.P.R N# 1078244. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 210769 | 213445 | 213516 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:39 | 2024-05-26 21:42 | 122.83 | 2.05 | 4303 | RODEO | 18 | No programada | 2168 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SEPARAN LINEAS ENTORCHADAS CALLE 20 KRA 17F | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294231-RC.RI.191 | SCADA | 210776 | 213448 | 213450 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:56 | 2024-05-26 19:56 | 0.33 | 0.01 | 10317 | LILI | 120 | No programada | 7816 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1095447-RC.RI.224 | SCADA | 210777 | 213449 | 213453 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:56 | 2024-05-26 20:01 | 4.93 | 0.08 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 23 | No programada | 2339 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1108174-CC.50851 | ldgonzalez | 210778 | 213452 | 213542 | 2024 | 5 | 2024-05-26 19:58 | 2024-05-26 22:38 | 160.43 | 2.67 | 16303 | SAN ISIDRO | 47 | No programada | 3619 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | LINEAS PRIMARIAS DEL CTO NAPOLES SE DESCOLGARON SOBRE CTO SAN ISIDRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 210780 | 213454 | 213455 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:05 | 2024-05-26 20:06 | 1.13 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10224 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9417 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6777970-IP.CB16317 | SCADA | 210783 | 213456 | 213458 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:10 | 2024-05-26 20:14 | 3.58 | 0.06 | 16317 | CARRERA 70 | 85 | No programada | 4947 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.00037506 | 0.006251 | 0.022503 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 210786 | 213461 | 213462 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:21 | 2024-05-26 20:22 | 1.23 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 39 | No programada | 1529 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210792 | 213465 | 213466 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:28 | 2024-05-26 20:29 | 0.58 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5184622-IP.CB02315 | SCADA | 210796 | 213468 | 213469 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:34 | 2024-05-26 20:35 | 0.98 | 0.02 | 2315 | LOS CERROS | 178 | No programada | 4972 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 210798 | 213470 | 213506 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:38 | 2024-05-26 21:22 | 43.58 | 0.73 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN PUENTES ROTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210799 | 213471 | 213472 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:41 | 2024-05-26 20:41 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210800 | 213473 | 213474 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:41 | 2024-05-26 20:41 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178636-IP.CB02312 | SCADA | 210801 | 213475 | 213476 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:42 | 2024-05-26 20:43 | 0.97 | 0.02 | 2312 | LA FLORA | 54 | No programada | 2093 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 210802 | 213477 | 213478 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:43 | 2024-05-26 20:43 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 82 | No programada | 5588 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210807 | 213487 | 213488 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:43 | 2024-05-26 20:44 | 0.95 | 0.02 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 210803 | 213479 | 213482 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:44 | 2024-05-26 20:44 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 82 | No programada | 5588 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210804 | 213480 | 213485 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:44 | 2024-05-26 20:44 | 0.68 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 210805 | 213483 | 213484 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:44 | 2024-05-26 20:44 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 82 | No programada | 5588 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210808 | 213489 | 213497 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:44 | 2024-05-26 20:51 | 6.67 | 0.11 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210814 | 213498 | 213499 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:51 | 2024-05-26 20:51 | 0.53 | 0.01 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210815 | 213500 | 213512 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:51 | 2024-05-26 21:32 | 40.43 | 0.67 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 210813 | 213495 | 213496 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:52 | 2024-05-26 20:52 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 210816 | 213501 | 213502 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:54 | 2024-05-26 20:57 | 3.17 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 330 | No programada | 7398 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA NO OBEDECE CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 210817 | 213503 | 213510 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:57 | 2024-05-26 21:34 | 36.62 | 0.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 330 | No programada | 7398 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 210824 | 213507 | 213515 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:22 | 2024-05-26 21:39 | 16.23 | 0.27 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210829 | 213513 | 213524 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:32 | 2024-05-26 22:00 | 28.53 | 0.48 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178296-IP.CB03307 | SCADA | 210827 | 213509 | 213523 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:32 | 2024-05-26 21:55 | 23.12 | 0.39 | 3307 | SALOMIA | 89 | No programada | 3673 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN PUENTES PRIMARIOS ROTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 210828 | 213511 | 213534 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:34 | 2024-05-26 22:27 | 53.12 | 0.89 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE RALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 210828 | 213511 | 213536 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:34 | 2024-05-26 22:28 | 54.38 | 0.91 | 1314 | KILOMETRO 18 | 241 | No programada | 5613 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE RALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1022491-RC.RI.157 | SCADA | 210834 | 213520 | 213552 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:47 | 2024-05-26 23:47 | 120.3 | 2.01 | 16308 | LIMONAR | 174 | No programada | 5614 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 52 SE RETIRAN HOJAS DE PALMA DEL PRIMARIO EN VARIOS PUNTOS SE NORMALIZA RI DISPARADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210839 | 213525 | 213548 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-26 23:07 | 66.23 | 1.1 | 20308 | LA MARIA | 206 | No programada | 1492 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222311-RC.RI.347 | SCADA | 210840 | 213529 | 213530 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:22 | 2024-05-26 22:23 | 0.7 | 0.01 | 16306 | NAPOLES | 51 | No programada | 5089 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 210843 | 213537 | 213539 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:28 | 2024-05-26 22:29 | 0.63 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 253 | No programada | 1059 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 210844 | 213540 | 213541 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:37 | 2024-05-26 22:38 | 0.68 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 119 | No programada | 4924 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 210848 | 213543 | 213544 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:46 | 2024-05-26 22:47 | 0.95 | 0.02 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2239 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 210849 | 213545 | 213546 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:47 | 2024-05-26 22:49 | 2.37 | 0.04 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2239 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 26 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.54849 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 321.5542 | 3.7377 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | jpalechor | 210724 | 213424 | 213773 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:51 | 2024-05-27 21:10 | 1698.98 | 28.32 | 26301 | LA SIRENA | 51 | No programada | 342 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA Y CIERRA RI 5151970, DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1082345-RC.RI.288 | SCADA | 210682 | 213387 | 213563 | 2024 | 5 | 2024-05-26 16:55 | 2024-05-27 00:45 | 469.4 | 7.82 | 7309 | FEPICOL | 60 | No programada | 2019 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 44 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5161142-CC.15387 | bomesias | 210702 | 213467 | 213658 | 2024 | 5 | 2024-05-26 17:11 | 2024-05-27 11:40 | 1109.72 | 18.5 | 26303 | CALDAS | 9 | No programada | 958 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusible 1x30 amp, fuerte aguacero. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172981-CC.47887 | jpalechor | 211086 | 213720 | 213728 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:06 | 2024-05-27 17:19 | 1392.72 | 23.21 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 80 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen 2x20 de linea ,f se aisla pararrayo explotado por fuerte vendaval nodo 6465153 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1730100-CC.29742 | jpalechor | 210736 | 213464 | 213732 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:08 | 2024-05-27 17:25 | 1396.7 | 23.28 | 20304 | PASOANCHO | 28 | No programada | 2382 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 54 REPONE 2*50 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245813-CC.48112 | bomesias | 210787 | 213463 | 213704 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:14 | 2024-05-27 13:17 | 1142.55 | 19.04 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 52 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO NODO 1173294 duracion tres horas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1173308-CC.48580 | jpalechor | 210787 | 213463 | 213737 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:14 | 2024-05-27 17:57 | 1422.32 | 23.71 | 20309 | LA BUITRERA | 2 | No programada | 105 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO NODO 1173294 duracion tres horas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 385.9642 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5007909-CC.12082 | ldgonzalez | 210926 | 213789 | 213790 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:28 | 2024-05-28 01:01 | 1832.92 | 30.55 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 138 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 TRAFO 9811 NODO 5007909 SE REPONE 1X8 AMP | 791397 | 0.0053272 | 0.00017438 | 0.31963 | 386.2838 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 210738 | 213426 | 213715 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:31 | 2024-05-27 15:36 | 1265.28 | 21.09 | 26307 | LA CAROLINA | 9 | No programada | 139 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE ABRE CUCHIILAS 1165399 PARA AISLAR SE REPARA LINEA PRIMARIA SE UTILIZAN 30 METROS DE CABLE AL # 2 ACSR AGUAS ABAJO SE REFUERZA LA LINEA PRIMARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 386.2838 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 211972 | 214242 | 214243 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:31 | 2024-05-27 19:50 | 1519.58 | 25.33 | 26307 | LA CAROLINA | 41 | No programada | 415 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0.013283 | 0.00052439 | 0.79697 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6462944-CC.26047 | jpalechor | 210896 | 213764 | 213767 | 2024 | 5 | 2024-05-26 18:52 | 2024-05-27 20:46 | 1553.72 | 25.9 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 102 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA PUENTE DE ACOMETIDA NODO 6462944 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217717-RC.RI.016 | SCADA | 210787 | 213463 | 213703 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:23 | 2024-05-27 14:09 | 1065.53 | 17.76 | 20309 | LA BUITRERA | 22 | No programada | 194 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO NODO 1173294 duracion tres horas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5230497-CC.11837 | jpalechor | 210809 | 213491 | 213724 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:48 | 2024-05-27 16:33 | 1185.48 | 19.76 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 100 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE AISLAN POSTES Y RED SECUNDARIA ROTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230446-CC.11838 | bomesias | 210810 | 213493 | 213695 | 2024 | 5 | 2024-05-26 20:48 | 2024-05-27 13:25 | 997.38 | 16.62 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 114 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE AISLAN POSTES Y RED SECUNDARIA ROTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165399-ST.53100 | jpalechor | 211215 | 213711 | 213757 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:18 | 2024-05-27 19:50 | 1352.07 | 22.53 | 26307 | LA CAROLINA | 32 | No programada | 276 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CIERRAN CUCHILLAS NODO 1165399 ANTES SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS EN DOS SECTORES DAÑO POR VENDAVAL REF 2427605 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 210828 | 213511 | 213553 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:34 | 2024-05-27 00:10 | 156.55 | 2.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE RALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.0808 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064886-CC.50756 | jmrojas | 210971 | 213669 | 213685 | 2024 | 5 | 2024-05-26 21:49 | 2024-05-27 13:01 | 911.48 | 15.19 | 1304 | SANTA TERESITA | 6 | No programada | 130 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles 2x 15 amp, antes retiran rama sobre la red. | 791397 | 0.0024952 | 0.00016427 | 0.14971 | 387.2305 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222311-RC.RI.347 | SCADA | 210841 | 213531 | 213584 | 2024 | 5 | 2024-05-26 22:23 | 2024-05-27 03:50 | 326.98 | 5.45 | 16306 | NAPOLES | 51 | No programada | 5089 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.2305 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210851 | 213549 | 213558 | 2024 | 5 | 2024-05-26 23:07 | 2024-05-27 00:15 | 67.87 | 1.13 | 20308 | LA MARIA | 91 | No programada | 767 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 52 SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA NODO 5221978 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL DEL PRIMARIO CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.2305 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2890011-ST.52590 | bomesias | 211051 | 213621 | 213702 | 2024 | 5 | 2024-05-26 23:41 | 2024-05-27 14:05 | 863.33 | 14.39 | 5323 | SANTA ANITA | 42 | No programada | 2040 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | CUCHILLA DEL CENTRO CON PTE ROTO N# 2890011. se repara fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.2305 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078224-CC.17940 | jmrojas | 210857 | 213551 | 213674 | 2024 | 5 | 2024-05-26 23:46 | 2024-05-27 11:30 | 704.03 | 11.73 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 96 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CTA CTOS PARA CAMBIO Y REPONE 3X12 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.2305 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074229-CC.11161 | bomesias | 211372 | 213813 | 213836 | 2024 | 5 | 2024-05-26 23:55 | 2024-05-28 09:34 | 2018.55 | 33.64 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 99 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparaci[on secundaria. | 791397 | 0.0042082 | 0.0001251 | 0.25249 | 387.483 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 210859 | 213554 | 213556 | 2024 | 5 | 2024-05-27 00:12 | 2024-05-27 00:12 | 0.13 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIZA PRUEBA EN VACIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 210860 | 213557 | 213560 | 2024 | 5 | 2024-05-27 00:12 | 2024-05-27 00:22 | 9.98 | 0.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | RECHAZA CIERRE SE CIERRA LOCAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210861 | 213559 | 213569 | 2024 | 5 | 2024-05-27 00:15 | 2024-05-27 02:37 | 142.08 | 2.37 | 20308 | LA MARIA | 91 | No programada | 767 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRA BRAZO DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO CALLE 16 KRA 121 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 210871 | 213566 | 213567 | 2024 | 5 | 2024-05-27 01:26 | 2024-05-27 01:39 | 12.73 | 0.21 | 17306 | SAMANES | 64 | No programada | 6460 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8462 | bomesias | 210875 | 213632 | 213633 | 2024 | 5 | 2024-05-27 02:30 | 2024-05-27 08:37 | 367.22 | 6.12 | 4306 | FLORESTA | 52 | No programada | 2076 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se realiza cut para simular apertura de RI sin comunicacion se repara linea rota calle 30 carrera 11G | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 210879 | 213570 | 213573 | 2024 | 5 | 2024-05-27 02:46 | 2024-05-27 02:47 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 102 | No programada | 3493 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1204033-SW.SW.222 | ldgonzalez | 210881 | 213575 | 213579 | 2024 | 5 | 2024-05-27 02:47 | 2024-05-27 03:00 | 12.57 | 0.21 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REALIMENTA POR ALAMEDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 387.483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8463 | bomesias | 211064 | 213640 | 213663 | 2024 | 5 | 2024-05-27 03:42 | 2024-05-27 10:58 | 436.43 | 7.27 | 16308 | LIMONAR | 30 | No programada | 1844 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x65 amp, antes retira ramas N# 1020641. | 791397 | 0.01694 | 0.0023301 | 1.0164 | 388.4994 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222311-RC.RI.347 | SCADA | 210886 | 213585 | 213587 | 2024 | 5 | 2024-05-27 03:50 | 2024-05-27 04:12 | 22.33 | 0.37 | 16306 | NAPOLES | 24 | No programada | 1785 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 388.4994 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1235010-CC.49452 | bomesias | 210889 | 213586 | 213654 | 2024 | 5 | 2024-05-27 04:12 | 2024-05-27 11:22 | 430.23 | 7.17 | 16306 | NAPOLES | 27 | No programada | 3304 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Ramas sobre el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 388.4994 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222311-RC.RI.347 | SCADA | 210890 | 213588 | 213642 | 2024 | 5 | 2024-05-27 04:12 | 2024-05-27 10:52 | 400.02 | 6.67 | 16306 | NAPOLES | 24 | No programada | 1785 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | GRUPO 52 SE REVISA Y RECHAZA CIERRE CR 70 CL 1 O TRAFO DE AP NODO 1108018 EXPLOSIONO LLEVAR CANASTA CORTAR RAMAS VEHICULOS PARQUEADOS. GRUPO 46 REALIZA PODA Y SE NORMALIZA RECO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 388.4994 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2237911-IP.CB20308 | SCADA | 210891 | 213589 | 213590 | 2024 | 5 | 2024-05-27 04:19 | 2024-05-27 04:20 | 0.88 | 0.01 | 20308 | LA MARIA | 212 | No programada | 1506 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 388.4994 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1155695-ST.48646 | jmrojas | 210895 | 213617 | 213664 | 2024 | 5 | 2024-05-27 04:48 | 2024-05-27 12:01 | 432.98 | 7.22 | 12534 | METROPOLITANO | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira arbol sobre el alimentadoy y normaliza el cto. | 791397 | 9.1231e-05 | 1.2636e-05 | 0.0054739 | 388.5048 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5233330-RC.RI.197 | SCADA | 210897 | 213592 | 213609 | 2024 | 5 | 2024-05-27 05:15 | 2024-05-27 09:25 | 250.12 | 4.17 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 37 | No programada | 1326 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | SE REALIMENTA POR CTO AV 6 | 791397 | 0.0069869 | 0.0016755 | 0.41921 | 388.9241 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1119591-CC.17954 | bomesias | 210991 | 213641 | 213651 | 2024 | 5 | 2024-05-27 05:53 | 2024-05-27 08:05 | 132.13 | 2.2 | 17316 | LOS PARQUES | 3 | No programada | 428 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 2X 30 DE LINEA ANTES SE RETIRAN RAMAS | 791397 | 0.0011898 | 0.00054082 | 0.071388 | 388.9955 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227742-CC.33860 | jpalechor | 211294 | 213760 | 213761 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:06 | 2024-05-27 20:21 | 855.68 | 14.26 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 7 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 1X12 DE LINEA, DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 388.9955 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228395-CC.7950 | bomesias | 210907 | 213678 | 213679 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:08 | 2024-05-27 12:10 | 361.72 | 6.03 | 26305 | PAMPALINDA | 7 | No programada | 347 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x30 de linea ramas | 791397 | 0.0026439 | 0.00043847 | 0.15864 | 389.1541 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1162942-CC.769 | jmrojas | 210918 | 0 | 214014 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:18 | 2024-05-29 13:57 | 3338.93 | 55.65 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | QUYEDAN ABIERTOS FUSIBLES DE LINEA 1162942 PARA REVISAR DE DIA/GRUPO 57 REVISA Y REPONE FUSIBLES 2X10 AMP, ANTES REALIZA PODAS. | 791397 | 7.0319e-05 | 1.2636e-06 | 0.0042191 | 389.1583 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 210923 | 213593 | 213594 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:21 | 2024-05-27 06:22 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 158 | No programada | 22691 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza cierre y queda abierto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 389.1583 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 210924 | 213595 | 213596 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:22 | 2024-05-27 06:23 | 0.88 | 0.01 | 24306 | JARDIN | 158 | No programada | 22691 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza cierre y queda abierto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 389.1583 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5254035-CC.18230 | bomesias | 210925 | 213639 | 213696 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:22 | 2024-05-27 13:40 | 437 | 7.28 | 17306 | SAMANES | 3 | No programada | 378 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56 revisa y cambia fusible 1x25 amp, se debe programar podas para normalizar. | 791397 | 0.0034772 | 0.00047764 | 0.20863 | 389.3669 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 210928 | 213597 | 213608 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:23 | 2024-05-27 09:11 | 168.55 | 2.81 | 24306 | JARDIN | 74 | No programada | 13525 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE RI Y SE PRUEBA EL CIERRE LINEA TROTA POR ARBOL CALLE 42 CARRERA 94 | 791397 | 0.048023 | 0.01709 | 2.8814 | 392.2483 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6758487-RC.RI.301 | SCADA | 210928 | 213597 | 213616 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:23 | 2024-05-27 09:53 | 210.72 | 3.51 | 24306 | JARDIN | 54 | No programada | 5210 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE RI Y SE PRUEBA EL CIERRE LINEA TROTA POR ARBOL CALLE 42 CARRERA 94 | 791397 | 0.023107 | 0.0065833 | 1.3864 | 393.6348 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2104016-RC.RI.298 | SCADA | 210928 | 213597 | 213622 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:23 | 2024-05-27 10:19 | 236.38 | 3.94 | 24306 | JARDIN | 30 | No programada | 3956 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE RI Y SE PRUEBA EL CIERRE LINEA TROTA POR ARBOL CALLE 42 CARRERA 94 | 791397 | 0.019695 | 0.0049988 | 1.1817 | 394.8165 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5068843-CC.11955 | ldgonzalez | 210959 | 213785 | 213786 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:24 | 2024-05-27 23:57 | 1052.95 | 17.55 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 118 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 394.8165 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025708-CC.7048 | jmrojas | 211003 | 213619 | 213660 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:31 | 2024-05-27 11:05 | 274.15 | 4.57 | 4309 | AGUABLANCA | 15 | No programada | 1272 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 96 revisa y repone fusibles de l[inea 2x50 amp, antes retira ramas. | 791397 | 0.0073453 | 0.0016073 | 0.44072 | 395.2572 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052705-CC.22283 | bomesias | 210944 | 213693 | 213694 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:36 | 2024-05-27 13:00 | 383.7 | 6.4 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone y vela y fusible 1x5 amp. | 791397 | 0.00063078 | 9.856e-05 | 0.037847 | 395.295 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052837-CC.47158 | jmrojas | 211004 | 213643 | 213649 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:45 | 2024-05-27 10:30 | 224.68 | 3.74 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 401 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza poda y repone fusible 1x10 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 0.0018951 | 0.0005067 | 0.1137 | 395.4087 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408619-CC.36019 | bomesias | 210954 | 213655 | 213665 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:47 | 2024-05-27 10:02 | 194.75 | 3.25 | 7321 | BARRANQUILLA. | 2 | No programada | 83 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X30 DE LINEA | 791397 | 0.00034085 | 0.00010488 | 0.020451 | 395.4292 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 210964 | 213598 | 213599 | 2024 | 5 | 2024-05-27 06:57 | 2024-05-27 06:58 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 395.4292 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1423347-CC.DPE7358 | jpalechor | 210975 | 213917 | 213920 | 2024 | 5 | 2024-05-27 07:23 | 2024-05-28 20:25 | 2222.2 | 37.04 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE EN ACOMETIDA DEL TRAFO PP14957 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 395.4292 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1050052-RC.RI.219 | SCADA | 210978 | 213600 | 213601 | 2024 | 5 | 2024-05-27 07:27 | 2024-05-27 07:27 | 0.33 | 0.01 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 21 | No programada | 613 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 395.4292 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1037714-CC.17801 | jmrojas | 210983 | 213677 | 213699 | 2024 | 5 | 2024-05-27 07:38 | 2024-05-27 13:21 | 343.02 | 5.72 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y ajustan bornes de bajante se fase y neutro trafo N# 1037714. | 791397 | 0.00028911 | 5.0544e-05 | 0.017347 | 395.4465 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129201-CC.53009 | jpalechor | 211163 | 213744 | 213749 | 2024 | 5 | 2024-05-27 07:53 | 2024-05-27 19:27 | 694.55 | 11.58 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 14 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se reponen 2x12 de linea, fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 395.4465 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6477399-CC.36069 | bomesias | 210994 | 213849 | 213850 | 2024 | 5 | 2024-05-27 07:53 | 2024-05-28 10:15 | 1582.33 | 26.37 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 9 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA ZON A DE ALTO RIESGO | 791397 | 0.00029989 | 1.1372e-05 | 0.017993 | 395.4645 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141303-CC.2399 | jpalechor | 210999 | 213740 | 213741 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:05 | 2024-05-27 18:27 | 622.37 | 10.37 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | DA;O SECUNDARIO CSABLE 1/0 AISLADO/LLEVAR CANASTA PEQUENA FASE ROTA. SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE REPONE 1C8 AL TRAFO | 791397 | 0.00014414 | 1.3899e-05 | 0.0086483 | 395.4732 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5297354-CC.11283 | jpalechor | 211002 | 213769 | 213772 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:09 | 2024-05-27 21:08 | 778.98 | 12.98 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 43 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN 2X8 AL TRAFO E16196 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 395.4732 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034596-RC.RI.179 | SCADA | 211006 | 213603 | 213604 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:15 | 2024-05-27 08:23 | 8.1 | 0.14 | 3534 | COLGATE | 6 | No programada | 8 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se realiza apertura para reparar puente primario sobre el alimentador | 791397 | 1.4152e-06 | 1.0109e-05 | 8.4913e-05 | 395.4733 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1520555-CC.29847 | bomesias | 211013 | 213605 | 213676 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:43 | 2024-05-27 10:50 | 127.35 | 2.12 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 62 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00016609 | 7.8342e-05 | 0.0099652 | 395.4832 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1050214-CC.4637 | jmrojas | 211036 | 213652 | 213653 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:47 | 2024-05-27 11:00 | 133.33 | 2.22 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 4 | No programada | 123 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, antes retira rama en el N# 1052888. | 791397 | 0.00034504 | 0.00015542 | 0.020702 | 395.5039 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5210381-CC.2863 | ldgonzalez | 211021 | 213783 | 213784 | 2024 | 5 | 2024-05-27 08:58 | 2024-05-27 22:57 | 838.98 | 13.98 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 1157396 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0022788 | 0.000163 | 0.13673 | 395.6407 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1258141-CC.898 | jpalechor | 211357 | 213890 | 213899 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:26 | 2024-05-28 16:33 | 1867.08 | 31.12 | 1313 | ALAMEDA | 3 | No programada | 101 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2*15 AMP EN FUSIBLES DE LINEA N# 1258141, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.0039716 | 0.00012762 | 0.2383 | 395.8789 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5127858-CC.17774 | bomesias | 211232 | 213874 | 213879 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:30 | 2024-05-28 12:01 | 1590.83 | 26.51 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE DEBE CAMBIAR CORTACIRCUITO INFORMA GRUPO 21/GRUPO 98 CAMBIA 1 CCTO Y REPONE FUSIBLE 1X6 AMP. | 791397 | 0.0040197 | 0.00015163 | 0.24118 | 396.1201 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101891-CC.8900 | jmrojas | 211037 | 213970 | 214125 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:35 | 2024-05-30 11:52 | 4457.2 | 74.29 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | pendiente cambio de cortacircuito trafo pp YA COMPRO MATERIAL. GRUPO 46 CAMBIA 1 CCTO Y REPONE FUSIBLE 1X8 AMP, APOYO DE LA CANASTA. CCTO LO SUMINISTRA EL UUSARIO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.1201 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 211039 | 213611 | 213612 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:45 | 2024-05-27 09:46 | 0.35 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 4834 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.1201 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2838923-BE.49896 | jpalechor | 211043 | 213614 | 213748 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:50 | 2024-05-27 19:15 | 564.82 | 9.41 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 82 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.1201 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160427-CC.1710 | bomesias | 211047 | 213977 | 213986 | 2024 | 5 | 2024-05-27 09:59 | 2024-05-29 12:10 | 3010.82 | 50.18 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 33 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria zona de alto riesgo | 791397 | 0.0020924 | 4.1698e-05 | 0.12555 | 396.2457 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 211049 | 213618 | 213620 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:06 | 2024-05-27 10:17 | 10.75 | 0.18 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 101 | No programada | 2540 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza cierre ,grupo realizando trabajos | 791397 | 0.00057771 | 0.0032095 | 0.034663 | 396.2803 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2515989-RC.RI.317 | SCADA | 211052 | 213623 | 213625 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:19 | 2024-05-27 10:19 | 0.33 | 0.01 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 230 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.2803 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 211057 | 213627 | 213628 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:30 | 2024-05-27 10:32 | 2.25 | 0.04 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 101 | No programada | 2540 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.2803 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1027395-CC.5116 | jpalechor | 211301 | 213758 | 213759 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:33 | 2024-05-27 20:07 | 573.57 | 9.56 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 5 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 1X12 AL TRAFO E 163602, DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.2803 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2515989-RC.RI.317 | SCADA | 211070 | 213646 | 213648 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:57 | 2024-05-27 10:58 | 0.33 | 0.01 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 230 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.2803 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2104016-RC.RI.298 | SCADA | 211070 | 213646 | 213666 | 2024 | 5 | 2024-05-27 10:57 | 2024-05-27 12:14 | 77.07 | 1.28 | 24305 | BOCHALEMA | 26 | No programada | 3512 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0.0056803 | 0.0044377 | 0.34082 | 396.6212 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1234994-ST.V103975 | jpalechor | 211071 | 213650 | 213753 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:01 | 2024-05-27 19:45 | 523.62 | 8.73 | 16306 | NAPOLES | 2 | No programada | 158 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Grupo 46 encuentra pte vertical roto N# 1234994 pendiente reparar, llevar canasta. SE REPRA PUENTE VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.6212 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014280-CC.20274 | jpalechor | 211074 | 213742 | 213743 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:07 | 2024-05-27 18:35 | 447.9 | 7.47 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se reponen 2x12 de linea daño por ramas | 791397 | 0.00015102 | 2.0217e-05 | 0.0090614 | 396.6302 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164893-CC.28537 | jpalechor | 211126 | 213747 | 213752 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:16 | 2024-05-27 19:33 | 497.12 | 8.29 | 1313 | ALAMEDA | 12 | No programada | 23 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE FUSIBLE DE LINE 1X30 N DE LINEA, DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.6302 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8465 | jpalechor | 211129 | 213721 | 213722 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:25 | 2024-05-27 14:13 | 167.9 | 2.8 | 4306 | FLORESTA | 109 | No programada | 5238 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | se repara puente primrio roto y se normaliza ri 1013777 fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.6302 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2524481-CC.47386 | jpalechor | 211179 | 213746 | 213768 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:27 | 2024-05-27 19:41 | 493.7 | 8.23 | 20309 | LA BUITRERA | 7 | No programada | 23 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONEN 2X12 DE LINEA, DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 396.6302 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178521-IP.CB07307 | SCADA | 210979 | 213659 | 213667 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:41 | 2024-05-27 12:18 | 37 | 0.62 | 7307 | SINDICAL | 90 | No programada | 8558 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE REALIZA PRUEBA ANTES SE AISLA TRANSFORMADOR MALO | 791397 | 0.0067045 | 0.010814 | 0.40227 | 397.0325 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002885-CC.22426 | bomesias | 211091 | 213962 | 213968 | 2024 | 5 | 2024-05-27 11:41 | 2024-05-29 09:48 | 2767.32 | 46.12 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO A CABEZA DE CORTACIRCUITO Y SE REPONE FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR DE 75KVA NODO 5002885 | 791397 | 0.00034966 | 7.5815e-06 | 0.02098 | 397.0535 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020603-CC.12643 | bomesias | 211096 | 213971 | 213980 | 2024 | 5 | 2024-05-27 12:09 | 2024-05-29 09:28 | 2719.23 | 45.32 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | secambia transformador quemado se retira NN de 112.5 marca Siemens se instala el E1485 de 112.5 KVA marca Rymel | 791397 | 0.0057266 | 0.00012636 | 0.34359 | 397.3971 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 211102 | 213668 | 213670 | 2024 | 5 | 2024-05-27 12:21 | 2024-05-27 12:22 | 0.88 | 0.01 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.3971 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 211103 | 213671 | 213672 | 2024 | 5 | 2024-05-27 12:22 | 2024-05-27 12:23 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 88 | No programada | 1137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.3971 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1009885-SW.SW.148 | bomesias | 211119 | 213705 | 213708 | 2024 | 5 | 2024-05-27 12:55 | 2024-05-27 14:25 | 90.22 | 1.5 | 5308 | IMBANACO | 56 | No programada | 835 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CRA 42 CALLE 9 REF NODO 2144701 | 791397 | 0.0015826 | 0.0010551 | 0.094959 | 397.492 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067117-CC.10786 | jpalechor | 211117 | 213681 | 213735 | 2024 | 5 | 2024-05-27 12:56 | 2024-05-27 17:43 | 286.8 | 4.78 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 195 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 96 revisa y reporta trafo E 16193 quemado de 112.5 kva n# 1067117 proteciones buenas/ENTERADO ING AGUDELO. SE RETIRA Y SE INSTALA E8492-75 KVA SIEMENS | 791397 | 0.0011778 | 0.0002464 | 0.070667 | 397.5627 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6420290-CC.36530 | jmrojas | 211128 | 213686 | 213697 | 2024 | 5 | 2024-05-27 13:10 | 2024-05-27 13:20 | 10.13 | 0.17 | 16308 | LIMONAR | 17 | No programada | 653 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 46 revisa y abre los F.L N# 6420290 para reparar pte3 cabeza de ccto roto, | 791397 | 0.00014027 | 0.00082512 | 0.0084163 | 397.5711 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298237-CC.22796 | jpalechor | 211136 | 213779 | 213780 | 2024 | 5 | 2024-05-27 13:18 | 2024-05-27 22:04 | 525.42 | 8.76 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0.00035421 | 4.0435e-05 | 0.021253 | 397.5924 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 211138 | 213691 | 213692 | 2024 | 5 | 2024-05-27 13:20 | 2024-05-27 13:21 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 4834 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.5924 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205727-CC.33790 | jpalechor | 211452 | 213908 | 213910 | 2024 | 5 | 2024-05-27 13:55 | 2024-05-28 18:33 | 1718.02 | 28.63 | 1313 | ALAMEDA | 8 | No programada | 10 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE 1X25 DE LINEA NODO 5205727 DAÑO POR RAMAS POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.5924 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 211177 | 213700 | 213701 | 2024 | 5 | 2024-05-27 13:56 | 2024-05-27 14:04 | 8.4 | 0.14 | 5323 | SANTA ANITA | 4 | No programada | 199 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se repara puente primario roto | 791397 | 3.5204e-05 | 0.00025145 | 0.0021122 | 397.5945 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078615-CC.17772 | jpalechor | 211231 | 213723 | 213739 | 2024 | 5 | 2024-05-27 14:13 | 2024-05-27 18:13 | 239.43 | 3.99 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E11704 | 791397 | 0.00035292 | 8.8451e-05 | 0.021175 | 397.6156 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 211119 | 213705 | 213718 | 2024 | 5 | 2024-05-27 14:19 | 2024-05-27 15:59 | 100.47 | 1.67 | 5308 | IMBANACO | 32 | No programada | 302 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CRA 42 CALLE 9 REF NODO 2144701 | 791397 | 0.00063728 | 0.0003816 | 0.038237 | 397.6539 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2841991-CC.50706 | jmrojas | 211206 | 213875 | 213876 | 2024 | 5 | 2024-05-27 15:08 | 2024-05-28 12:45 | 1296.87 | 21.61 | 2315 | LOS CERROS | 2 | No programada | 4 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x10 amp causa desconocida. | 791397 | 0.00010922 | 5.0544e-06 | 0.0065535 | 397.6604 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093673-CC.54413 | jpalechor | 211221 | 213776 | 213777 | 2024 | 5 | 2024-05-27 15:47 | 2024-05-27 21:03 | 315.65 | 5.26 | 5310 | MELENDEZ | 2 | No programada | 36 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO REPARA BAJANTE SECUNDARIO | 791397 | 0.00023927 | 4.5489e-05 | 0.014356 | 397.6748 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241316-CC.50882 | jpalechor | 211225 | 214037 | 214045 | 2024 | 5 | 2024-05-27 16:03 | 2024-05-29 16:47 | 2924.2 | 48.74 | 2315 | LOS CERROS | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE1x15 DE LINEa nodo 5241316 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.6748 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | jpalechor | 211426 | 213878 | 213905 | 2024 | 5 | 2024-05-27 16:13 | 2024-05-28 18:56 | 1603.12 | 26.72 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 13 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | NODO 50541576 SE REPONE 1X12 DE LINEA ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO DAÑO POR VENDAVAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 397.6748 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148618-CC.15173 | jpalechor | 211233 | 213745 | 213750 | 2024 | 5 | 2024-05-27 16:33 | 2024-05-27 19:35 | 181.9 | 3.03 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 80 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara red secundaria del trafo E18626 | 791397 | 0.00030629 | 0.00010109 | 0.018378 | 397.6932 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113016-CC.32336 | jpalechor | 211236 | 213912 | 213913 | 2024 | 5 | 2024-05-27 17:11 | 2024-05-28 19:41 | 1590.08 | 26.5 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE NORMALIZA VELA QUE ESTABA CAIDA EN CORTACIRCUITO DE LINEAS REFORZADA | 791397 | 6.697e-05 | 2.5272e-06 | 0.0040182 | 397.6972 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1099710-ST.50602 | jpalechor | 211263 | 213770 | 213775 | 2024 | 5 | 2024-05-27 18:27 | 2024-05-27 21:17 | 170.23 | 2.84 | 16303 | SAN ISIDRO | 72 | No programada | 4674 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE REPARA PUENTE ROTO NODO 1099716 DAÑO POR CONECTOR | 791397 | 0.016773 | 0.005906 | 1.0064 | 398.7036 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2222442-CC.DPE3647 | jmrojas | 211275 | 213964 | 213974 | 2024 | 5 | 2024-05-27 18:44 | 2024-05-29 10:05 | 2360.88 | 39.35 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y abre trafo N# 2222442 para reparar neutro roto | 791397 | 0.0042761 | 0.00010867 | 0.25657 | 398.9601 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8470 | bomesias | 211423 | 213857 | 213863 | 2024 | 5 | 2024-05-27 19:05 | 2024-05-28 11:54 | 1008.18 | 16.8 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 20 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REPONE 1X30 DE LINEA ANTES SE RETIRA RAMA SOBRE LA RED VENDAVAL EN LA ZONA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108026-CC.15397 | bomesias | 211299 | 213754 | 213873 | 2024 | 5 | 2024-05-27 19:45 | 2024-05-28 12:20 | 994.72 | 16.58 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 156 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIO UN CORTACIRCUITO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 211300 | 213755 | 213756 | 2024 | 5 | 2024-05-27 19:48 | 2024-05-27 19:50 | 2.1 | 0.04 | 26307 | LA CAROLINA | 9 | No programada | 139 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE Y CIERRA CTO. LA CAROLINA PARA CERRA CUCHILLAS NODO 1165399 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 211310 | 213762 | 213763 | 2024 | 5 | 2024-05-27 20:28 | 2024-05-27 20:29 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5195 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO REICIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5059810-IP.CB16306 | SCADA | 211247 | 213765 | 213766 | 2024 | 5 | 2024-05-27 20:39 | 2024-05-27 20:45 | 6.67 | 0.11 | 16306 | NAPOLES | 185 | No programada | 15194 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se probo el cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 211044 | 213771 | 213774 | 2024 | 5 | 2024-05-27 20:59 | 2024-05-27 21:17 | 17.67 | 0.29 | 16303 | SAN ISIDRO | 94 | No programada | 3869 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211328 | 213781 | 213782 | 2024 | 5 | 2024-05-27 22:08 | 2024-05-27 22:08 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 27 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.56959 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 323.4505 | 3.7575 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5295017-RC.RI.304 | SCADA | 211334 | 213787 | 213788 | 2024 | 5 | 2024-05-28 00:31 | 2024-05-28 00:32 | 0.33 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 18 | No programada | 1618 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211336 | 213791 | 213792 | 2024 | 5 | 2024-05-28 01:33 | 2024-05-28 01:33 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211337 | 213793 | 213794 | 2024 | 5 | 2024-05-28 02:06 | 2024-05-28 02:06 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 211338 | 213795 | 213796 | 2024 | 5 | 2024-05-28 03:32 | 2024-05-28 03:34 | 1.72 | 0.03 | 17316 | LOS PARQUES | 186 | No programada | 7137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8469 | bomesias | 211421 | 213854 | 213855 | 2024 | 5 | 2024-05-28 04:50 | 2024-05-28 09:44 | 293.53 | 4.89 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 80 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | sE REPONE 1X30 DE LINEA ANTES SE RETIRA RAMA SOBRE LA RED VENDAVAL EN LA ZONA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211340 | 213797 | 213798 | 2024 | 5 | 2024-05-28 05:20 | 2024-05-28 05:21 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211341 | 213799 | 213800 | 2024 | 5 | 2024-05-28 05:21 | 2024-05-28 05:21 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211342 | 213801 | 213802 | 2024 | 5 | 2024-05-28 05:21 | 2024-05-28 05:21 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 398.9601 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 211343 | 213803 | 213814 | 2024 | 5 | 2024-05-28 05:21 | 2024-05-28 08:44 | 202.98 | 3.38 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4217 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira arbol sobre la red y se normaliza RI | 791397 | 0.018011 | 0.0053286 | 1.0806 | 400.0408 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5293014-CC.53553 | jmrojas | 211346 | 213832 | 213837 | 2024 | 5 | 2024-05-28 06:44 | 2024-05-28 10:00 | 195.9 | 3.27 | 17316 | LOS PARQUES | 9 | No programada | 990 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp causa desconocida. | 791397 | 0.0040906 | 0.001251 | 0.24544 | 400.2862 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408627-CC.50142 | jpalechor | 211348 | 213921 | 213923 | 2024 | 5 | 2024-05-28 07:02 | 2024-05-28 20:53 | 831.63 | 13.86 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X10 AL TRAFO E17022 | 791397 | 0.0025044 | 0.00018069 | 0.15026 | 400.4365 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5732018-CC.24032 | jpalechor | 211359 | 213804 | 213928 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:07 | 2024-05-28 16:05 | 477.9 | 7.97 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 48 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE C/R EL TRIGAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.4365 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072951-CC.17596 | bomesias | 211411 | 213841 | 213843 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:10 | 2024-05-28 10:25 | 135 | 2.25 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | APERTURA PARA CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00039803 | 0.0001769 | 0.023882 | 400.4604 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5231850-CC.17343 | bomesias | 211389 | 213842 | 213844 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:14 | 2024-05-28 11:01 | 167.13 | 2.79 | 17306 | SAMANES | 1 | Programada | 104 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | APERTURA PARA CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00036664 | 0.00013141 | 0.021999 | 400.4824 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211360 | 213805 | 213806 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:16 | 2024-05-28 08:19 | 2.98 | 0.05 | 12307 | FEEDER IV | 192 | No programada | 920 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.4824 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6785638-CC.32372 | jpalechor | 211362 | 213808 | 213929 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:17 | 2024-05-28 10:08 | 111 | 1.85 | 7316 | DIAMANTE | 1 | Programada | 2 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.6753e-06 | 2.5272e-06 | 0.00028052 | 400.4826 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211361 | 213807 | 213809 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:19 | 2024-05-28 08:23 | 3.93 | 0.07 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza prueba en coordinacion con grupo 56 quien realizaba labores en la zona | 791397 | 8.2525e-05 | 0.0011789 | 0.0049515 | 400.4876 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211366 | 213810 | 213811 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:33 | 2024-05-28 08:34 | 1.52 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.4876 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211367 | 213812 | 213817 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:34 | 2024-05-28 09:05 | 31.07 | 0.52 | 12307 | FEEDER IV | 128 | No programada | 671 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza prueba antes se coordina con grupo 56 tiempo real 31 min | 791397 | 0.00044089 | 0.00084787 | 0.026453 | 400.514 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1843044-CC.DPE4087 | jmrojas | 211373 | 213880 | 213882 | 2024 | 5 | 2024-05-28 08:46 | 2024-05-28 13:40 | 294.25 | 4.9 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se realizan podas y repone fusible 2 x 10 amp apoyo de la canasta. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.514 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211378 | 213818 | 213819 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:05 | 2024-05-28 09:15 | 9.67 | 0.16 | 12307 | FEEDER IV | 128 | No programada | 671 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINACION CON GRUPO 56 | 791397 | 0.00013566 | 0.00084787 | 0.0081395 | 400.5222 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1009214-CC.14349 | jpalechor | 211436 | 213871 | 213886 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:10 | 2024-05-28 15:47 | 397 | 6.62 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 73 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE C/R LOS ANTURIOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.5222 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211380 | 213820 | 213823 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:15 | 2024-05-28 09:31 | 15.38 | 0.26 | 12307 | FEEDER IV | 128 | No programada | 671 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINACION CON GRUPO 56 | 791397 | 0.00022045 | 0.00084787 | 0.013227 | 400.5354 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1139371-CC.36261 | jpalechor | 211447 | 213902 | 213904 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:25 | 2024-05-28 18:33 | 547.75 | 9.13 | 20302 | MULTICENTRO | 4 | No programada | 38 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Nodo 1139371 se repone 1x30 de linea ,antes se retira ardilla del primario nodo 5798434 | 791397 | 0.00043839 | 4.8016e-05 | 0.026303 | 400.5617 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5162335-CC.11260 | jpalechor | 211488 | 213888 | 213891 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:28 | 2024-05-28 16:19 | 410.82 | 6.85 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE UNA VELA Y 1X8 AL TRAFO E11857 | 791397 | 0.00068379 | 9.9823e-05 | 0.041027 | 400.6027 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211385 | 213824 | 213828 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:31 | 2024-05-28 09:56 | 25.73 | 0.43 | 12307 | FEEDER IV | 30 | No programada | 133 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINASCION CON GRUPO 56 DURACION 26 MIN ANTES SE REALIMENTA PARCIALMENTE POR CTO K18 | 791397 | 7.2265e-05 | 0.00016806 | 0.0043359 | 400.6071 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2528959-RC.RI.003 | bomesias | 211385 | 213824 | 213835 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:31 | 2024-05-28 10:21 | 50.47 | 0.84 | 12307 | FEEDER IV | 42 | No programada | 250 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINASCION CON GRUPO 56 DURACION 26 MIN ANTES SE REALIMENTA PARCIALMENTE POR CTO K18 | 791397 | 0.00026535 | 0.0003159 | 0.015921 | 400.623 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211385 | 213824 | 213847 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:31 | 2024-05-28 11:06 | 95.23 | 1.59 | 12307 | FEEDER IV | 56 | No programada | 288 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA EN COORDINASCION CON GRUPO 56 DURACION 26 MIN ANTES SE REALIMENTA PARCIALMENTE POR CTO K18 | 791397 | 0.00057862 | 0.00036391 | 0.034717 | 400.6577 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5162386-CC.11261 | bomesias | 211489 | 213972 | 213973 | 2024 | 5 | 2024-05-28 09:40 | 2024-05-29 07:21 | 1301.08 | 21.68 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 160 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47 VISITA SE DEB CAMBIA CORTACIRCUITO NODO # 5137241 CALLE 26 # 108-24 | 791397 | 0.0043831 | 0.00020217 | 0.26299 | 400.9207 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 211307 | 213830 | 213834 | 2024 | 5 | 2024-05-28 10:09 | 2024-05-28 10:22 | 12.62 | 0.21 | 26307 | LA CAROLINA | 32 | No programada | 276 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | ramas sobre el primario | 791397 | 7.3238e-05 | 0.00034875 | 0.0043943 | 400.9251 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211398 | 213831 | 213833 | 2024 | 5 | 2024-05-28 10:11 | 2024-05-28 10:13 | 1.78 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 30 | No programada | 133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.9251 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5101379-CC.19318 | bomesias | 211410 | 213840 | 213872 | 2024 | 5 | 2024-05-28 10:23 | 2024-05-28 12:30 | 127.43 | 2.12 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 22 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 5.8934e-05 | 2.7799e-05 | 0.003536 | 400.9286 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 211408 | 213838 | 213839 | 2024 | 5 | 2024-05-28 10:49 | 2024-05-28 10:50 | 1.08 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.9286 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 211412 | 213845 | 213847 | 2024 | 5 | 2024-05-28 11:05 | 2024-05-28 11:06 | 1.08 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 72 | No programada | 383 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.9286 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5294746-CC.24220 | jpalechor | 211435 | 213870 | 213885 | 2024 | 5 | 2024-05-28 11:05 | 2024-05-28 15:30 | 265.28 | 4.42 | 7316 | DIAMANTE | 1 | Programada | 3 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 1.6755e-05 | 3.7908e-06 | 0.0010053 | 400.9296 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8467 | bomesias | 211417 | 213852 | 213853 | 2024 | 5 | 2024-05-28 11:28 | 2024-05-28 11:28 | 0.18 | 0 | 1313 | ALAMEDA | 60 | No programada | 174 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.9296 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1003534-CC.2132 | jpalechor | 211434 | 213868 | 213927 | 2024 | 5 | 2024-05-28 12:00 | 2024-05-28 14:03 | 123 | 2.05 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO I9NTERNO CLIENTE ESTADIO PASCUAL GUERRERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 400.9296 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5087856-CC.27996 | jpalechor | 211431 | 213907 | 213911 | 2024 | 5 | 2024-05-28 12:17 | 2024-05-28 19:23 | 425.67 | 7.09 | 21503 | LA Y | 9 | No programada | 18 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 5087856 SE REPONE 1X25 DE LINEA | 791397 | 0.00016126 | 2.2745e-05 | 0.0096755 | 400.9393 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1730100-CC.29742 | jpalechor | 211479 | 213895 | 213903 | 2024 | 5 | 2024-05-28 13:20 | 2024-05-28 18:17 | 296.5 | 4.94 | 20304 | PASOANCHO | 28 | No programada | 2382 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nodo 1730100 se repone 1x50 de linea daño causado por palma la cual se poda y se repone 1x25 ndo 1730188 | 791397 | 0.014869 | 0.0030099 | 0.89212 | 401.8314 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2095114-CC.31269 | bomesias | 211456 | 213957 | 213958 | 2024 | 5 | 2024-05-28 14:20 | 2024-05-29 08:06 | 1065.9 | 17.77 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1X6 amp transformador particular. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 401.8314 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | ldgonzalez | 211463 | 213933 | 213934 | 2024 | 5 | 2024-05-28 14:30 | 2024-05-29 00:30 | 599.13 | 9.99 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 NODO 1008811 SE ACCIONA BREAKER A TRAFO DISPARADO | 791397 | 0.00093412 | 9.3506e-05 | 0.056047 | 401.8875 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5301106-CC.12753 | jpalechor | 211461 | 213914 | 213915 | 2024 | 5 | 2024-05-28 14:35 | 2024-05-28 20:00 | 325.45 | 5.42 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 246 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X10 AL TRAFO E16158 | 791397 | 0.0016848 | 0.00031084 | 0.10109 | 401.9886 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8479 | bomesias | 211634 | 214005 | 214006 | 2024 | 5 | 2024-05-28 15:15 | 2024-05-29 10:07 | 1131.73 | 18.86 | 1305 | PICHINDE | 9 | No programada | 35 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone dos fusibles de linea daño causado por ramas | 791397 | 0.00083409 | 4.4226e-05 | 0.050046 | 402.0386 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 211478 | 213893 | 213894 | 2024 | 5 | 2024-05-28 15:59 | 2024-05-28 17:05 | 65.2 | 1.09 | 12307 | FEEDER IV | 311 | No programada | 1392 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | cerrado RI 6210848 el cual se disparo a las 15:59:27 de hoy daño por ramas | 791397 | 0.0019172 | 0.0017589 | 0.11503 | 402.1536 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2539616-CC.47744 | ldgonzalez | 211546 | 213931 | 213932 | 2024 | 5 | 2024-05-28 17:06 | 2024-05-28 23:44 | 398.25 | 6.64 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 2539616 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00012585 | 1.8954e-05 | 0.0075512 | 402.1612 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 211514 | 213896 | 213897 | 2024 | 5 | 2024-05-28 17:22 | 2024-05-28 17:23 | 0.6 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 178 | No programada | 905 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIMENTA PARTE DEL CTO FEEDER IV POR LOS CERROS, POR DAÑO SOBRE EL CTO POR RAMAS SECTOR DE TALLERS DE PINSKY | 791397 | 0 | 0 | 0 | 402.1612 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 211517 | 213898 | 213916 | 2024 | 5 | 2024-05-28 17:23 | 2024-05-28 20:13 | 169.45 | 2.82 | 12307 | FEEDER IV | 119 | No programada | 472 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE URGENTEMENTE HAY MUCHAS RAMAS QUEMANDO SOBRE LA RED PRIMARIA KM 3 DE DAPA SE REPRA LINEA PRIMARIA ROTA NODO 2528380 Y SE PODAN ARBOLES EL RI SE ABRI HOY A LAS 17:23 | 791397 | 0.0016819 | 0.00059641 | 0.10091 | 402.2621 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1084470-CC.18252 | jpalechor | 211594 | 213961 | 214028 | 2024 | 5 | 2024-05-28 17:38 | 2024-05-29 13:39 | 1201 | 20.02 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E19295 | 791397 | 0.0015937 | 7.9606e-05 | 0.095623 | 402.3577 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5277451-SZ.SZ.228 | ldgonzalez | 211523 | 213922 | 213930 | 2024 | 5 | 2024-05-28 17:46 | 2024-05-28 22:32 | 286.4 | 4.77 | 12307 | FEEDER IV | 33 | No programada | 185 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 100 SE CORTA ARBOL SOBRE EL PRIMARIO NODO 1504240 SE NORMALIZA SGNZ | 791397 | 0.0011151 | 0.00023376 | 0.066903 | 402.4246 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5039495-CC.15351 | bomesias | 211535 | 213909 | 214012 | 2024 | 5 | 2024-05-28 19:11 | 2024-05-29 13:00 | 1069.07 | 17.82 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | QUEDA BAIERTO TRAFO NODO 5039495 PENDIENTE QUE RED AEREA REPARA DAÑO SECUNDARIO QUE SE QUEMO repara grupo 101 | 791397 | 0.0014186 | 7.9606e-05 | 0.085115 | 402.5098 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5003326-CC.52851 | ldgonzalez | 211539 | 213935 | 213936 | 2024 | 5 | 2024-05-28 19:28 | 2024-05-29 01:07 | 339.02 | 5.65 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 131 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 NODO 5003326 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DEL NEUTRO | 791397 | 0.00093524 | 0.00016553 | 0.056115 | 402.5659 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 211551 | 213925 | 213926 | 2024 | 5 | 2024-05-28 21:13 | 2024-05-28 21:14 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 134 | No programada | 7959 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO 1 DE MAYO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 402.5659 | 28 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.59068 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 325.3469 | 3.7773 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1074547-RC.RI.212 | SCADA | 211555 | 213937 | 213938 | 2024 | 5 | 2024-05-29 02:33 | 2024-05-29 02:34 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 52 | No programada | 4499 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 402.5659 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 211556 | 213939 | 213940 | 2024 | 5 | 2024-05-29 03:06 | 2024-05-29 03:06 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 181 | No programada | 9128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 402.5659 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 211557 | 213941 | 213942 | 2024 | 5 | 2024-05-29 03:06 | 2024-05-29 03:07 | 0.93 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 181 | No programada | 9128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 402.5659 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 211558 | 213943 | 213945 | 2024 | 5 | 2024-05-29 03:07 | 2024-05-29 04:12 | 64.45 | 1.07 | 4306 | FLORESTA | 72 | No programada | 3890 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.0052594 | 0.0049154 | 0.31557 | 402.8814 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024281-CC.7227 | bomesias | 211562 | 214124 | 214137 | 2024 | 5 | 2024-05-29 03:23 | 2024-05-30 13:07 | 2024.28 | 33.74 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 126 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria, se utilizan 60 cm de 4/0 cobre, da;o por equipo retroexcavadora, POSIBLE QUEMA DE ELECTRODOM[ESTICOS. | 791397 | 0.0053718 | 0.00015921 | 0.32231 | 403.2037 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1013777-RC.RC.009 | ldgonzalez | 211560 | 213944 | 213948 | 2024 | 5 | 2024-05-29 03:31 | 2024-05-29 04:36 | 65.12 | 1.09 | 4306 | FLORESTA | 45 | No programada | 1478 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.0020357 | 0.0018676 | 0.12214 | 403.3259 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 211560 | 213944 | 213949 | 2024 | 5 | 2024-05-29 04:11 | 2024-05-29 04:36 | 24.93 | 0.42 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00061137 | 0.0014557 | 0.036682 | 403.3626 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 211560 | 213944 | 213950 | 2024 | 5 | 2024-05-29 04:11 | 2024-05-29 04:42 | 30.93 | 0.52 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.0017136 | 0.0032954 | 0.10282 | 403.4654 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131541-CC.34949 | bomesias | 211585 | 213976 | 213979 | 2024 | 5 | 2024-05-29 05:29 | 2024-05-29 11:18 | 349.45 | 5.82 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone 1x20 de linea | 791397 | 6.6187e-05 | 1.1372e-05 | 0.0039712 | 403.4694 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2185849-CC.51290 | jmrojas | 211564 | 213981 | 213993 | 2024 | 5 | 2024-05-29 05:46 | 2024-05-29 12:07 | 380.55 | 6.34 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x25 amp, antes retira rama sobre l ared. | 791397 | 0.00018426 | 2.9063e-05 | 0.011055 | 403.4804 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2385040-CC.49202 | bomesias | 211581 | 213969 | 214015 | 2024 | 5 | 2024-05-29 06:34 | 2024-05-29 12:59 | 385.18 | 6.42 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE 1X20 DE LINEA | 791397 | 0.00036505 | 5.6861e-05 | 0.021903 | 403.5023 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | jpalechor | 211575 | 214159 | 214162 | 2024 | 5 | 2024-05-29 07:45 | 2024-05-30 16:29 | 1963.82 | 32.73 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X12 AL TRAFO P5314 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 403.5023 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2101939-CC.30958 | jpalechor | 211576 | 214029 | 214036 | 2024 | 5 | 2024-05-29 07:50 | 2024-05-29 16:09 | 498.78 | 8.31 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X10 EN ACOMETIDA NODO 2101939 DEL TRAFO E11982 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 403.5023 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115006-CC.7897 | bomesias | 211583 | 213959 | 213963 | 2024 | 5 | 2024-05-29 07:51 | 2024-05-29 09:11 | 80 | 1.33 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 2.6889e-05 | 2.0217e-05 | 0.0016133 | 403.5039 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002320-CC.11106 | jpalechor | 211584 | 213960 | 214039 | 2024 | 5 | 2024-05-29 08:09 | 2024-05-29 16:35 | 506.18 | 8.44 | 7316 | DIAMANTE | 1 | Programada | 25 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00026662 | 3.159e-05 | 0.015997 | 403.5199 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077198-CC.47533 | jpalechor | 211586 | 214044 | 214052 | 2024 | 5 | 2024-05-29 08:26 | 2024-05-29 17:14 | 528.43 | 8.81 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE 1X12 Y UNA VELA AL TRAFO E18659 | 791397 | 6.6793e-05 | 7.5815e-06 | 0.0040076 | 403.5239 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109138-CC.7827 | jpalechor | 211703 | 214049 | 214077 | 2024 | 5 | 2024-05-29 09:57 | 2024-05-29 20:51 | 654.38 | 10.91 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | ENSEGUIDA DE KAREN PIZZA EL TRAFO ESTA AL LADO DE LOS IMPARES., SE REPARA RED SECUNARIA SUBTERRANEA | 791397 | 0.00046872 | 4.2962e-05 | 0.028123 | 403.5521 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293014-CC.53553 | bomesias | 211621 | 214004 | 214013 | 2024 | 5 | 2024-05-29 11:19 | 2024-05-29 13:00 | 101.13 | 1.69 | 17316 | LOS PARQUES | 9 | No programada | 990 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen 3x30 de4 linea antes se retira rama y se llaeva linea a su propio aislador | 791397 | 0.0021141 | 0.001251 | 0.12685 | 403.6789 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113488-CC.14279 | bomesias | 211622 | 213983 | 214002 | 2024 | 5 | 2024-05-29 11:38 | 2024-05-29 12:45 | 66.92 | 1.12 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 77 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para cambio de cortacircuitos C/R Santa sofia | 791397 | 0 | 0 | 0 | 403.6789 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020999-CC.7902 | bomesias | 211629 | 213992 | 214011 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:09 | 2024-05-29 13:40 | 91 | 1.52 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 10 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | se instala mcromedicion | 791397 | 1.9207e-05 | 1.2636e-05 | 0.0011524 | 403.6801 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102529-CC.10537 | jpalechor | 211632 | 213999 | 214040 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:15 | 2024-05-29 16:49 | 274 | 4.57 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 28 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00016169 | 3.538e-05 | 0.0097013 | 403.6898 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 211626 | 213988 | 213990 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:16 | 2024-05-29 12:17 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3889 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 403.6898 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5238749-SW.SW.143 | bomesias | 211628 | 213991 | 214010 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:17 | 2024-05-29 13:24 | 67.08 | 1.12 | 5318 | EL CEDRO | 48 | No programada | 1607 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO EN LAS CUCHILLAS NODO 5255040 Y SE CAMBIAN DOS AISLADORES DE ESPIGO | 791397 | 0.0022743 | 0.0020306 | 0.13646 | 403.8262 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 211628 | 213991 | 214018 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:17 | 2024-05-29 14:38 | 141.83 | 2.36 | 5318 | EL CEDRO | 75 | No programada | 1725 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO EN LAS CUCHILLAS NODO 5255040 Y SE CAMBIAN DOS AISLADORES DE ESPIGO | 791397 | 0.0051441 | 0.0021797 | 0.30864 | 404.1349 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255040-ST.53362 | jpalechor | 211628 | 213991 | 214019 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:17 | 2024-05-29 14:39 | 142.12 | 2.37 | 5318 | EL CEDRO | 9 | No programada | 557 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO EN LAS CUCHILLAS NODO 5255040 Y SE CAMBIAN DOS AISLADORES DE ESPIGO | 791397 | 0.0016681 | 0.00070382 | 0.10008 | 404.2349 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1067117-CC.10786 | jpalechor | 211636 | 214132 | 214185 | 2024 | 5 | 2024-05-29 12:28 | 2024-05-30 19:27 | 1858.55 | 30.98 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 195 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 45 INFORMA QUE DEBE GRUPO DE CONTROL REDES IR VERFICAR VOLTAGES SE RETIRA TRAFO E 8492-75 KVA SIEMENS DAÑADO Y SE INSTALA E16436-75 KVA SIEMENS NODO 1067117 | 791397 | 0.0076335 | 0.0002464 | 0.45801 | 404.6929 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044081-CC.51084 | jpalechor | 211644 | 214173 | 214178 | 2024 | 5 | 2024-05-29 13:38 | 2024-05-30 18:21 | 1722.95 | 28.72 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | VERIFICA GRUPO 77 E INFORMA QUE SE DEBE DE ENVIAR A CONTROL REDES, se repara red secundaria subterranea del trafo E16182 | 791397 | 0.0030847 | 0.00010741 | 0.18508 | 404.878 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5069921-CC.12032 | jpalechor | 211647 | 214038 | 214050 | 2024 | 5 | 2024-05-29 13:48 | 2024-05-29 17:14 | 206.03 | 3.43 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO DEL TRAFO E18895 | 791397 | 0.00073246 | 0.00021355 | 0.043948 | 404.922 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | jpalechor | 211649 | 214016 | 214041 | 2024 | 5 | 2024-05-29 14:01 | 2024-05-29 16:58 | 176.97 | 2.95 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 13 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Grupo 98 informa que se debe revisar al FL del centro quemado N# 5051576 al interior del condominio los morales. NODO 5051576 SE REPONE 1X10 SE AISLAN PARARRAYOS NODO 2355281 | 791397 | 4.8459e-05 | 1.6427e-05 | 0.0029075 | 404.9249 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033891-CC.5378 | jpalechor | 211654 | 214073 | 214074 | 2024 | 5 | 2024-05-29 14:42 | 2024-05-29 19:43 | 300.97 | 5.02 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 51 REPONE 1*6 AMP | 791397 | 0.0001903 | 3.7908e-05 | 0.011418 | 404.9363 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 211660 | 214023 | 214042 | 2024 | 5 | 2024-05-29 14:54 | 2024-05-29 17:00 | 126.58 | 2.11 | 1313 | ALAMEDA | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se le realiza prueba al ri 5164931 y rechaza | 791397 | 8.2651e-05 | 3.9171e-05 | 0.0049591 | 404.9413 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1115227-CC.7890 | jpalechor | 211670 | 214027 | 214033 | 2024 | 5 | 2024-05-29 15:27 | 2024-05-29 16:03 | 35.92 | 0.6 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE ABRE TRAFO NODO 1115227 PP 2110 PARA INSTALAR MACROMEDICION | 791397 | 1.213e-05 | 2.0217e-05 | 0.00072783 | 404.942 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.47744 | jpalechor | 211676 | 214056 | 214079 | 2024 | 5 | 2024-05-29 15:38 | 2024-05-29 20:33 | 295.35 | 4.92 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REVISA Y SE REPONE 1*15 AMP | 791397 | 9.3253e-05 | 1.8954e-05 | 0.0055952 | 404.9476 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 211682 | 214030 | 214031 | 2024 | 5 | 2024-05-29 16:01 | 2024-05-29 16:02 | 1.07 | 0.02 | 1313 | ALAMEDA | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2152258 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 404.9476 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 211683 | 214032 | 214068 | 2024 | 5 | 2024-05-29 16:02 | 2024-05-29 19:22 | 199.32 | 3.32 | 1313 | ALAMEDA | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADP RI 2152258, ANTES QUEDAN ABIERTOS FL NODO 5113016 CAYO ARBOL SOBRE LA RE PRIMARIA | 791397 | 7.1317e-05 | 2.1481e-05 | 0.004279 | 404.9519 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 211684 | 214034 | 214035 | 2024 | 5 | 2024-05-29 16:07 | 2024-05-29 16:09 | 1.48 | 0.02 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3026 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 404.9519 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 211696 | 214046 | 214047 | 2024 | 5 | 2024-05-29 17:12 | 2024-05-29 17:13 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y rechaza recierre cto- la sirena | 791397 | 0 | 0 | 0 | 404.9519 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 211697 | 214048 | 214051 | 2024 | 5 | 2024-05-29 17:13 | 2024-05-29 18:03 | 50.08 | 0.83 | 26301 | LA SIRENA | 75 | No programada | 1213 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI Y RECHAZA | 791397 | 0.0012722 | 0.0015327 | 0.07633 | 405.0282 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 211719 | 214053 | 214054 | 2024 | 5 | 2024-05-29 18:23 | 2024-05-29 18:24 | 0.97 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10839 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. EL ESTERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.0282 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5122376-CC.48050 | jpalechor | 211720 | 214071 | 214078 | 2024 | 5 | 2024-05-29 18:30 | 2024-05-29 21:13 | 163.1 | 2.72 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X15 DE LINEA NODO 5122376 DAÑO POR RMAS | 791397 | 0.00014435 | 5.3071e-05 | 0.0086611 | 405.0368 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130447-CC.18615 | ldgonzalez | 211746 | 214094 | 214108 | 2024 | 5 | 2024-05-29 18:54 | 2024-05-29 23:55 | 300.72 | 5.01 | 18302 | PEDREGAL | 7 | No programada | 424 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REPONEN FUSIBLES 2X25 AMP DE LINEA SE RETIRAN GUADUAS DEL PRIMARIO | 791397 | 0.0026842 | 0.00053576 | 0.16105 | 405.1979 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043943-RC.RI.314 | SCADA | 211728 | 214057 | 214058 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:07 | 2024-05-29 19:08 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 17 | No programada | 545 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI DEL VERSALLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.1979 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 211729 | 214060 | 214061 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:12 | 2024-05-29 19:13 | 1 | 0.02 | 14312 | ACOPI | 165 | No programada | 586 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. ACOPI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.1979 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 211730 | 214062 | 214065 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:13 | 2024-05-29 19:14 | 1.42 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 181 | No programada | 9128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO LA FLORESTA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.1979 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1043943-RC.RI.314 | SCADA | 211731 | 214066 | 214067 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:19 | 2024-05-29 19:20 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 17 | No programada | 545 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1043943 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.1979 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1024515-CC.6984 | jpalechor | 211735 | 214168 | 214171 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:23 | 2024-05-30 17:33 | 1330.3 | 22.17 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 52 VISITAR DE DIA NO HAY GARANTIAS PARA VISITAR EN LA NOCHE. SE REPONE 1X6 AL TRAFO E20228 SE PODA ARBOL | 791397 | 0.0022971 | 0.00010361 | 0.13783 | 405.3357 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5290295-RC.RI.215 | SCADA | 211711 | 214070 | 214072 | 2024 | 5 | 2024-05-29 19:39 | 2024-05-29 19:49 | 9.77 | 0.16 | 16305 | VALLADO | 55 | No programada | 4922 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI NODO 5290295 ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO CALLE 47 CRA. 46 NODO REF 1097555 | 791397 | 0.0009951 | 0.0062194 | 0.059706 | 405.3954 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1742710-CC.51051 | bomesias | 211754 | 214143 | 214144 | 2024 | 5 | 2024-05-29 20:13 | 2024-05-30 13:00 | 1006.77 | 16.78 | 20309 | LA BUITRERA | 4 | No programada | 58 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Sec repara puente roto N# 1171682 y se normalizan fusibles de linea 2X50 amp. | 791397 | 0.0012298 | 7.3288e-05 | 0.073786 | 405.4692 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043943-RC.RI.314 | SCADA | 211757 | 214075 | 214076 | 2024 | 5 | 2024-05-29 20:31 | 2024-05-29 20:31 | 0.33 | 0.01 | 2306 | VERSALLES | 17 | No programada | 545 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1043943 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.4692 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 211759 | 214083 | 214084 | 2024 | 5 | 2024-05-29 21:59 | 2024-05-29 22:12 | 13.08 | 0.22 | 14312 | ACOPI | 165 | No programada | 586 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO CALLE 10 KRA 36 | 791397 | 0.0001629 | 0.00074046 | 0.0097741 | 405.479 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070487-CC.12368 | jpalechor | 211825 | 214179 | 214184 | 2024 | 5 | 2024-05-29 22:26 | 2024-05-30 19:23 | 1257.32 | 20.96 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E16212 NOFDO 1070487 | 791397 | 0.0021718 | 0.00010361 | 0.13031 | 405.6093 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 211774 | 214087 | 214089 | 2024 | 5 | 2024-05-29 22:52 | 2024-05-29 22:54 | 1.7 | 0.03 | 1313 | ALAMEDA | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.6093 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 211774 | 214087 | 214091 | 2024 | 5 | 2024-05-29 22:52 | 2024-05-29 22:55 | 2.98 | 0.05 | 1313 | ALAMEDA | 218 | No programada | 5582 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.6093 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 211780 | 214095 | 214096 | 2024 | 5 | 2024-05-29 23:37 | 2024-05-29 23:38 | 1.22 | 0.02 | 1313 | ALAMEDA | 237 | No programada | 6260 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIMENTA POR CTO RIO CALI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.6093 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 211782 | 214097 | 214099 | 2024 | 5 | 2024-05-29 23:38 | 2024-05-29 23:39 | 1.3 | 0.02 | 1313 | ALAMEDA | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 405.6093 | 29 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.61178 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 327.2432 | 3.797 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 211783 | 214100 | 214115 | 2024 | 5 | 2024-05-29 23:39 | 2024-05-30 08:50 | 550.33 | 9.17 | 1313 | ALAMEDA | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se prueba el cierre antes se repara puente en la salida del circuito | 791397 | 0.0078561 | 0.00085671 | 0.47136 | 406.0807 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 211786 | 214103 | 214119 | 2024 | 5 | 2024-05-29 23:49 | 2024-05-30 10:09 | 620.87 | 10.35 | 1312 | RIO CALI | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | INFORMAN DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO FINCA LA SANGRIA PARAISO DE COLIBRIES/GRUPO 61 | 791397 | 0.0014517 | 0.00014026 | 0.0871 | 406.1678 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 211786 | 214103 | 214122 | 2024 | 5 | 2024-05-29 23:49 | 2024-05-30 10:34 | 645.02 | 10.75 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | INFORMAN DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO FINCA LA SANGRIA PARAISO DE COLIBRIES/GRUPO 61 | 791397 | 0.00020375 | 1.8954e-05 | 0.012225 | 406.18 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 211791 | 214107 | 214114 | 2024 | 5 | 2024-05-30 02:52 | 2024-05-30 08:47 | 354.77 | 5.91 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 52 A LA SALIDA DEL CTO KM 18 EN LA TRANSICCION SE DEBE DE CAMBIAR LA CUCHILLA DE CENTRO TIENE FALLA EN LA CABEZA | 791397 | 0.007311 | 0.0012371 | 0.43866 | 406.6186 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061089-CC.2929 | jpalechor | 211802 | 214155 | 214163 | 2024 | 5 | 2024-05-30 07:19 | 2024-05-30 16:23 | 544.22 | 9.07 | 1313 | ALAMEDA | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | TRAFO DE 112.5 KVA SE REPARA PUENTE DE LA LINEA ACABEZA DE CORTACIRCUITO | 791397 | 0.00083663 | 9.2242e-05 | 0.050198 | 406.6688 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6583539-CC.34715 | bomesias | 211806 | 214118 | 214120 | 2024 | 5 | 2024-05-30 07:54 | 2024-05-30 10:13 | 138.98 | 2.32 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible a trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 406.6688 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115189-CC.8086 | bomesias | 211812 | 214112 | 214128 | 2024 | 5 | 2024-05-30 08:24 | 2024-05-30 10:21 | 116.65 | 1.94 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 34 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 8.3346e-05 | 4.2962e-05 | 0.0050008 | 406.6738 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2589419-CC.DPE5427 | jpalechor | 211811 | 214161 | 214165 | 2024 | 5 | 2024-05-30 08:33 | 2024-05-30 16:47 | 493.53 | 8.23 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 2*8 POR AVE | 791397 | 0.00068636 | 8.3397e-05 | 0.041181 | 406.715 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1213032-CC.10536 | jpalechor | 211813 | 214113 | 214149 | 2024 | 5 | 2024-05-30 08:36 | 2024-05-30 14:45 | 369 | 6.15 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 13 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00010102 | 1.6427e-05 | 0.0060614 | 406.7211 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6309135-CC.851 | jpalechor | 211817 | 214180 | 214181 | 2024 | 5 | 2024-05-30 08:57 | 2024-05-30 19:14 | 617.07 | 10.28 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 16 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara red secundaria del trafo E1361 | 791397 | 0.00020784 | 2.0217e-05 | 0.01247 | 406.7336 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207011-BE.22191 | jpalechor | 211854 | 214136 | 214174 | 2024 | 5 | 2024-05-30 09:12 | 2024-05-30 17:57 | 525 | 8.75 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 61 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente C/R Aragon | 791397 | 0 | 0 | 0 | 406.7336 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5240581-CC.25833 | bomesias | 211835 | 214142 | 214145 | 2024 | 5 | 2024-05-30 09:33 | 2024-05-30 14:02 | 269.82 | 4.5 | 7308 | PONDAJE | 13 | No programada | 1177 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen 2x50 sin falla evidente | 791397 | 0.0066926 | 0.0014872 | 0.40156 | 407.1351 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191513-CC.10271 | jmrojas | 211834 | 214123 | 214131 | 2024 | 5 | 2024-05-30 10:34 | 2024-05-30 12:10 | 96.12 | 1.6 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre trafo para reparar pte cabeza de ccto. | 791397 | 0.00022441 | 0.00014026 | 0.013465 | 407.1486 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5510601-CC.27456 | jpalechor | 211853 | 214135 | 214186 | 2024 | 5 | 2024-05-30 11:15 | 2024-05-30 15:33 | 258 | 4.3 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 289 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Revision equipos de medida C/R sotavento | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.1486 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5053978-ST.PV2423 | jpalechor | 211844 | 214160 | 214172 | 2024 | 5 | 2024-05-30 11:17 | 2024-05-30 17:01 | 344.33 | 5.74 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 135 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO NODO 5053978 | 791397 | 0.00097915 | 0.00017058 | 0.058749 | 407.2073 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115219-CC.7888 | bomesias | 211848 | 214129 | 214130 | 2024 | 5 | 2024-05-30 11:27 | 2024-05-30 12:26 | 59 | 0.98 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 31 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | se instala macromedicion | 791397 | 3.8388e-05 | 3.9171e-05 | 0.0023033 | 407.2096 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110144-CC.7914 | bomesias | 211852 | 214133 | 214146 | 2024 | 5 | 2024-05-30 12:45 | 2024-05-30 13:55 | 70.2 | 1.17 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 15 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 2.2176e-05 | 1.8954e-05 | 0.0013306 | 407.211 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2233231-CC.33709 | bomesias | 211859 | 214205 | 214209 | 2024 | 5 | 2024-05-30 13:44 | 2024-05-31 10:21 | 1236.82 | 20.61 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone portafusible y fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.211 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020404-CC.16744 | jpalechor | 211880 | 214156 | 214187 | 2024 | 5 | 2024-05-30 13:47 | 2024-05-30 20:03 | 376.45 | 6.27 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | QUEDA ABIERTTO TRAFO E3851 DE 150 KVA POR DAÑO DE RESECUNDARIA SUBTERRANEA SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00057836 | 9.2242e-05 | 0.034701 | 407.2457 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178598-IP.CB02304 | SCADA | 211875 | 214150 | 214152 | 2024 | 5 | 2024-05-30 14:55 | 2024-05-30 14:56 | 0.95 | 0.02 | 2304 | PILOTO | 147 | No programada | 2557 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO PILOTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.2457 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 211876 | 214151 | 214153 | 2024 | 5 | 2024-05-30 14:55 | 2024-05-30 14:57 | 1.97 | 0.03 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 192 | No programada | 4696 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO AVENIDA SEXTA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.2457 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5099846-CC.10541 | jpalechor | 211883 | 214164 | 214177 | 2024 | 5 | 2024-05-30 15:35 | 2024-05-30 18:13 | 157.82 | 2.63 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se cambia un cortacircuito y 1x8 al trafo E10719 | 791397 | 0.00017945 | 6.8234e-05 | 0.010767 | 407.2564 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024515-CC.6984 | jpalechor | 211898 | 214182 | 214183 | 2024 | 5 | 2024-05-30 17:41 | 2024-05-30 19:19 | 97.68 | 1.63 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E20228 | 791397 | 0.00016889 | 0.00010361 | 0.010133 | 407.2666 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024515-CC.6984 | bomesias | 211904 | 214193 | 214223 | 2024 | 5 | 2024-05-30 19:28 | 2024-05-31 12:14 | 1006.88 | 16.78 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0017386 | 0.00010361 | 0.10432 | 407.3709 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087789-CC.11351 | jpalechor | 211906 | 214190 | 214191 | 2024 | 5 | 2024-05-30 20:21 | 2024-05-30 21:19 | 58 | 0.97 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 DE LINEA | 791397 | 1.2257e-06 | 1.2636e-06 | 7.3541e-05 | 407.371 | 30 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.63288 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 329.1395 | 3.8168 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300151-CC.DPE2531 | bomesias | 211911 | 214200 | 214201 | 2024 | 5 | 2024-05-31 06:03 | 2024-05-31 08:07 | 124.38 | 2.07 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x15 amp a trafo PP. causa desconocida. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.371 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113458-CC.51813 | bomesias | 211912 | 214196 | 214198 | 2024 | 5 | 2024-05-31 06:31 | 2024-05-31 07:49 | 77.75 | 1.3 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.371 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 211913 | 214194 | 214195 | 2024 | 5 | 2024-05-31 07:10 | 2024-05-31 07:11 | 0.92 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 91 | No programada | 8624 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.371 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | bomesias | 211917 | 214210 | 214215 | 2024 | 5 | 2024-05-31 07:41 | 2024-05-31 10:29 | 167.92 | 2.8 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x25 de linea sin causa evidente | 791397 | 0.0012383 | 0.00044226 | 0.074299 | 407.4453 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023047-CC.51470 | bomesias | 211918 | 214197 | 214202 | 2024 | 5 | 2024-05-31 07:47 | 2024-05-31 08:48 | 60.55 | 1.01 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 18 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 2.2972e-05 | 2.2745e-05 | 0.0013783 | 407.4466 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102502-CC.21789 | jpalechor | 211919 | 214199 | 214245 | 2024 | 5 | 2024-05-31 08:07 | 2024-05-31 14:55 | 408.22 | 6.8 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 46 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00039525 | 5.8125e-05 | 0.023715 | 407.4703 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | jmrojas | 211922 | 214216 | 214219 | 2024 | 5 | 2024-05-31 08:29 | 2024-05-31 11:21 | 172.37 | 2.87 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x15 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 0.00018495 | 6.4443e-05 | 0.011097 | 407.4814 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245885-CC.4429 | bomesias | 211927 | 214231 | 214232 | 2024 | 5 | 2024-05-31 08:59 | 2024-05-31 12:13 | 193.62 | 3.23 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador quemado se retira el E16815 de 37.5 KVA siemens se instala el E21384 de 75 KVA marca magnetron ambos monofasicos | 791397 | 4.8977e-05 | 1.5163e-05 | 0.0029386 | 407.4844 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023071-CC.51473 | bomesias | 211940 | 214207 | 214234 | 2024 | 5 | 2024-05-31 09:16 | 2024-05-31 10:49 | 93 | 1.55 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 18 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 3.5254e-05 | 2.2745e-05 | 0.0021152 | 407.4865 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6445799-CC.3761 | bomesias | 211934 | 214203 | 214238 | 2024 | 5 | 2024-05-31 09:29 | 2024-05-31 11:00 | 91.18 | 1.52 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00011524 | 7.5815e-05 | 0.0069144 | 407.4934 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2425190-CC.DPE5537 | bomesias | 211938 | 214206 | 214235 | 2024 | 5 | 2024-05-31 09:50 | 2024-05-31 12:18 | 148.47 | 2.47 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 385 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mantenimiento interno cliente Cielos de ciudad pacifica | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.4934 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 211945 | 214218 | 214220 | 2024 | 5 | 2024-05-31 11:42 | 2024-05-31 11:45 | 2.87 | 0.05 | 5308 | IMBANACO | 88 | No programada | 1137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.4934 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 211949 | 214221 | 214222 | 2024 | 5 | 2024-05-31 12:09 | 2024-05-31 12:10 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10224 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.4934 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 211953 | 214227 | 214228 | 2024 | 5 | 2024-05-31 12:24 | 2024-05-31 12:24 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.4934 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1082345-RC.RI.288 | SCADA | 211954 | 214229 | 214239 | 2024 | 5 | 2024-05-31 12:40 | 2024-05-31 14:00 | 79.93 | 1.33 | 7309 | FEPICOL | 60 | No programada | 2019 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Sec repara puente roto calle 69 carrera 7 se normaliza RI | 791397 | 0.0033931 | 0.0025512 | 0.20358 | 407.697 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1123131-CC.19694 | bomesias | 211956 | 214230 | 214237 | 2024 | 5 | 2024-05-31 12:49 | 2024-05-31 13:29 | 39.92 | 0.67 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se cambia transformador particular se retira el P2337 de 15 KVA se instala el P13145 de 30 KVA marca magnetron | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.697 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1023080-CC.14801 | jpalechor | 211960 | 214233 | 214246 | 2024 | 5 | 2024-05-31 12:50 | 2024-05-31 15:11 | 141 | 2.35 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.7511e-05 | 2.0217e-05 | 0.0028507 | 407.6998 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6772196-CC.24008 | jpalechor | 211963 | 214240 | 214244 | 2024 | 5 | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:53 | 52.52 | 0.88 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se camvia conector en el acometida del Trafo P10051 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 407.6998 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049241-CC.22243 | bomesias | 212016 | 214299 | 214304 | 2024 | 6 | 2024-05-31 14:36 | 2024-06-01 10:02 | 1165.75 | 19.43 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara neutro can falla en varios puntos, ref trafo N# 1049241, se utilizan 2 entices y 1 grapa 1 tornillo. | 796941 | 0.0016579 | 8.5326e-05 | 0.099473 | 407.7993 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002121-CC.1864 | jpalechor | 211971 | 214247 | 214249 | 2024 | 5 | 2024-05-31 14:40 | 2024-05-31 16:23 | 102.6 | 1.71 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 68 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 A TRAFO E8173 | 791397 | 0.00014693 | 8.5924e-05 | 0.0088158 | 407.8081 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1055691-CC.1459 | jpalechor | 211976 | 214255 | 214259 | 2024 | 5 | 2024-05-31 15:06 | 2024-05-31 18:41 | 215.05 | 3.58 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 134 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA GRAPA DEL BAJANTE NEUTRO DEL TRAFO E14013 E INFORMA GRUPO 45 QUE HAY DAÑO DE ELECTRODOMESTICOS | 791397 | 0.00060617 | 0.00016932 | 0.03637 | 407.8445 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005388-CC.12972 | ldgonzalez | 211981 | 214281 | 214282 | 2024 | 6 | 2024-05-31 15:58 | 2024-06-01 00:03 | 485.48 | 8.09 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 12 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 5005368 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 796941 | 0.00012182 | 1.5058e-05 | 0.0073089 | 407.8518 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022997-CC.14806 | jpalechor | 211992 | 214254 | 214256 | 2024 | 5 | 2024-05-31 15:59 | 2024-05-31 18:03 | 124.3 | 2.07 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 33 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 8.6316e-05 | 4.1698e-05 | 0.0051789 | 407.857 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127446-RC.RI.372 | SCADA | 211984 | 214248 | 214250 | 2024 | 5 | 2024-05-31 16:22 | 2024-05-31 16:26 | 3.85 | 0.06 | 18304 | LA ESTANCIA | 74 | No programada | 4867 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI DISPARADO NODO 1127446 ANTES SE RETIRA RAMA NODO 1418032 | 791397 | 0.00036899 | 0.0061499 | 0.02214 | 407.8791 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1115553-CC.6009 | bomesias | 212022 | 214305 | 214306 | 2024 | 6 | 2024-05-31 16:36 | 2024-06-01 10:31 | 1075.15 | 17.92 | 26308 | MALL PLAZA | 3 | No programada | 216 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 54 INFORMA QUE SE DEBE CAMBIAR CONECTOR EN EL NODO 1115570 SE PONE AL ROJO VIVO PARADO DE FRENTE EL DEL LADO DERECHO.GRUPO 49 REPARA PTE ROTA, APOYO DE LA CANASTA, N# 1115570, SE UTILIZA 1 MT DE CABLE # 2 ACSR. | 796941 | 0.004857 | 0.00027104 | 0.29142 | 408.1706 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6057641-CC.DPE5674 | ldgonzalez | 211989 | 214279 | 214280 | 2024 | 5 | 2024-05-31 17:52 | 2024-05-31 23:10 | 317.65 | 5.29 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 TRAFO PP 14069-75 KVA NODO 6057641 SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 408.1706 | 31 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.65397 | 273.1155 | 3.2577 | 1.8963 | 0.019762 | 331.0359 | 3.8366 | 5.5173 | 3.8366 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | jmrojas | 211999 | 214297 | 214298 | 2024 | 6 | 2024-05-31 19:53 | 2024-06-01 09:01 | 787.35 | 13.12 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible de l[inea N# 1131541 1x15 amperos, antes aislan DPS estallado en el N# 2511827 trafo PP. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.1706 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5020603-CC.12643 | jpalechor | 211905 | 214208 | 214325 | 2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 14:17 | 857 | 14.28 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 45 informa que deja abierto por alta y baja trafo de 112.5 kva quemado para cambio, protecciones malas, enterado ing holgu[in.SE RETIRA TRAFO QUEMADO E1485-112.5 KVA RYMEL Y SE INSTALA E18991-112.5 MAGNETRON Y SE REPONEN 2X8 | 796941 | 0.0017919 | 0.00012548 | 0.10751 | 408.2781 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1123190-CC.19690 | ragomez | 211402 | 213924 | 214500 | 2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-03 11:29 | 3569.15 | 59.49 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | TRAFO PP MONOFASICO QUEMADO NODO 1123190/ING AGUDELO CONFIRMA QUE ES UN TRAFO PARTICULAR. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2781 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1162951-CC.770 | ragomez | 211932 | 214204 | 214503 | 2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-03 11:48 | 3588.48 | 59.81 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57 revisa e informa que realiza pruebas al trafo y esta quemado N# 1162951 PP 9860 de 45 kva. TRAFO DE ANTENA DE COMUNICACIONES CERRO LA HORQUETA. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2781 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5048915-CC.26661 | ragomez | 211964 | 214263 | 214504 | 2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-03 11:49 | 3589.18 | 59.82 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | ABIEWRTA ACOMETIDA NOODO 5048915 QUE ALIM,ENTA EL TRAFO PP10772-300 KVA HAY DAÑO EN LA ACOMETIDA MONOPOLAR | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2781 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222451-CC.13953 | ldgonzalez | 211980 | 214343 | 214516 | 2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-03 12:36 | 3635.83 | 60.6 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 100 REALIZA CAMBIO DE CORTA CIRCUITO NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE PARA AUTORIZAR EL CIERRE. el grupo 61 espero en el sitio aprox una hora pero no llego el cliente,anteriormente el cliente informa que se encontraba en el sitio,debe llamar nuevamente. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2781 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 212002 | 214283 | 214284 | 2024 | 6 | 2024-06-01 05:11 | 2024-06-01 05:12 | 0.82 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 94 | No programada | 6222 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2781 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2539616-CC.47744 | bomesias | 212004 | 214310 | 214318 | 2024 | 6 | 2024-06-01 06:35 | 2024-06-01 12:12 | 337.45 | 5.62 | 12307 | FEEDER IV | 14 | Programada | 15 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | sE REPONE 1X15 DE LINEA Y SE INSTALAN CORTACIRCUITOS EN RAMAL MONOFASICO | 796941 | 0.00010578 | 1.8822e-05 | 0.0063468 | 408.2844 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 212006 | 214288 | 214289 | 2024 | 6 | 2024-06-01 06:55 | 2024-06-01 06:56 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 126 | No programada | 8353 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE RIEMPO REAL DE INTERRUPCION 57 SEGUNDOS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.2844 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1123556-CC.52978 | bomesias | 212009 | 214311 | 214312 | 2024 | 6 | 2024-06-01 07:14 | 2024-06-01 12:01 | 287.43 | 4.79 | 20307 | LA VIGA | 25 | No programada | 66 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se revisa y repone fusible 1x30 amp da;o por ardilla. | 796941 | 0.00039669 | 8.2817e-05 | 0.023802 | 408.3082 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237903-CC.34311 | bomesias | 212010 | 214293 | 214308 | 2024 | 6 | 2024-06-01 07:55 | 2024-06-01 09:02 | 66.6 | 1.11 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 3 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | MACROMEDICION | 796941 | 4.1785e-06 | 3.7644e-06 | 0.00025071 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 212011 | 214294 | 214295 | 2024 | 6 | 2024-06-01 08:04 | 2024-06-01 08:05 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 124 | No programada | 10694 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5065259-CC.4816 | jpalechor | 212013 | 214296 | 214331 | 2024 | 6 | 2024-06-01 08:16 | 2024-06-01 15:40 | 444.67 | 7.41 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 31 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL LAS DELICIAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051584-CC.13040 | bomesias | 212021 | 214302 | 214303 | 2024 | 6 | 2024-06-01 09:47 | 2024-06-01 10:46 | 59 | 0.98 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone portafusible y 1x5 de linea | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212018 | 214300 | 214301 | 2024 | 6 | 2024-06-01 10:09 | 2024-06-01 10:10 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6749313-CC.DPE1794 | bomesias | 212023 | 214307 | 214322 | 2024 | 6 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 10:30 | 0 | 0 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 87 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.3085 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1227874-CC.698 | bomesias | 212020 | 214313 | 214314 | 2024 | 6 | 2024-06-01 10:37 | 2024-06-01 12:34 | 116.88 | 1.95 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONEN 2X10 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR RAMA | 796941 | 1.7128e-05 | 8.7836e-06 | 0.0010277 | 408.3095 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107097-CC.51745 | jpalechor | 212036 | 214335 | 214338 | 2024 | 6 | 2024-06-01 12:03 | 2024-06-01 16:13 | 249.58 | 4.16 | 20304 | PASOANCHO | 12 | No programada | 1116 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | NODO 1107097 SE REPONEN 3X5O DE LINEA, DAÑO POR AVE | 796941 | 0.0058255 | 0.0014004 | 0.34953 | 408.659 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | bomesias | 212038 | 214316 | 214317 | 2024 | 6 | 2024-06-01 12:06 | 2024-06-01 13:09 | 63.1 | 1.05 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | rEPARACION SECUNDARIA | 796941 | 9.7498e-05 | 9.2855e-05 | 0.0058499 | 408.6649 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295912-CC.31011 | jpalechor | 212031 | 214363 | 214364 | 2024 | 6 | 2024-06-01 12:20 | 2024-06-01 20:29 | 488.92 | 8.15 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 5295912 SE REPONEN 2X10 EN ALIMENTACION AL TRAFO PP1174 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 408.6649 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127756-CC.18466 | jpalechor | 212037 | 214350 | 214354 | 2024 | 6 | 2024-06-01 12:35 | 2024-06-01 18:27 | 352.48 | 5.87 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA CO0NECTOR BIMETALICO EN RED SECUNDARIA NEUTRO | 796941 | 0.00035355 | 6.023e-05 | 0.021213 | 408.6861 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069321-CC.818 | ldgonzalez | 212041 | 214369 | 214370 | 2024 | 6 | 2024-06-01 13:21 | 2024-06-02 00:42 | 681.05 | 11.35 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 NODO 6069321 SE INSTALAN 2 CONECTORES DE PERFORACION AL SECUNDARIO PARA NORMALIZAR SERVICIO | 796941 | 0.0006124 | 5.3956e-05 | 0.036744 | 408.7228 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1079212-CC.17606 | jpalechor | 212170 | 214424 | 214430 | 2024 | 6 | 2024-06-01 13:26 | 2024-06-02 17:21 | 1674.55 | 27.91 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 80 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA NEUTRO ROTO DEL TRAFO 11611 NODO 1089212 | 796941 | 0.0028017 | 0.00010038 | 0.1681 | 408.8909 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1195859-CC.11996 | bomesias | 212141 | 214404 | 214408 | 2024 | 6 | 2024-06-01 14:08 | 2024-06-02 13:40 | 1411.72 | 23.53 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 796941 | 0.0033659 | 0.00014305 | 0.20195 | 409.0929 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6583318-CC.29435 | jpalechor | 212053 | 214339 | 214342 | 2024 | 6 | 2024-06-01 15:35 | 2024-06-01 16:34 | 58.18 | 0.97 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 6583318 SE REPONE 1X8 EN ACOMETIDA DE TRAFO P1586 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.0929 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 212054 | 214330 | 214332 | 2024 | 6 | 2024-06-01 15:40 | 2024-06-01 15:41 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3301 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.0929 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1012797-CC.6525 | jpalechor | 212055 | 214355 | 214356 | 2024 | 6 | 2024-06-01 15:41 | 2024-06-01 18:25 | 164.38 | 2.74 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E18790 | 796941 | 0.00018222 | 6.6504e-05 | 0.010933 | 409.1038 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | jpalechor | 212057 | 214348 | 214349 | 2024 | 6 | 2024-06-01 15:42 | 2024-06-01 17:55 | 133.2 | 2.22 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN 2X15 DE LINEA NODO 5114047 | 796941 | 0.00097498 | 0.00043918 | 0.058499 | 409.1623 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865939-RC.RI.346 | SCADA | 212063 | 214336 | 214337 | 2024 | 6 | 2024-06-01 16:10 | 2024-06-01 16:11 | 1.22 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 35 | No programada | 3708 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 2865939 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.1623 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5273200-CC.11189 | jpalechor | 212067 | 214365 | 214413 | 2024 | 6 | 2024-06-01 16:33 | 2024-06-02 15:01 | 1348.5 | 22.48 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 99 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | QUEDA ABIERTO TRAFO DE 112.5 KVA NODO 5273200 BOTO EL ACEITE SE RETIRA. LA CRAGA LA ENERGIZA EL TRFO P8376-112.5 KVA NODO 5273242 CRA 5 CALLE 106 SE REALIZAN PTES SECUNDARIOS CRA .25 N0..107-05 | 796941 | 0.0027926 | 0.00012423 | 0.16755 | 409.3299 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227742-CC.33860 | jpalechor | 212069 | 214351 | 214352 | 2024 | 6 | 2024-06-01 16:35 | 2024-06-01 18:12 | 96.9 | 1.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1227742 SE REPONE UNA VELA Y SE REPONE 1X15 DE LINEA | 796941 | 1.4229e-05 | 8.7836e-06 | 0.00085376 | 409.3307 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 212071 | 214346 | 214347 | 2024 | 6 | 2024-06-01 17:35 | 2024-06-01 17:37 | 1.83 | 0.03 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO UNICENTRO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3307 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6787282-CC.24212 | jpalechor | 212077 | 214357 | 214358 | 2024 | 6 | 2024-06-01 18:04 | 2024-06-01 19:11 | 66.62 | 1.11 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 52 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 6787282 SE REPONE 1X25 DE LINEA CONDOMINIO LAS MAÑANITAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3307 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6411118-CC.32581 | jpalechor | 212079 | 214353 | 214362 | 2024 | 6 | 2024-06-01 18:28 | 2024-06-01 20:15 | 106.97 | 1.78 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIAN BAJANTES SECUNDARIOS DEL TRAFO E14061 DAÑO CAUSADO POR DAÑO DE LA MACROMEDICION | 796941 | 2.2335e-06 | 1.2548e-06 | 0.00013401 | 409.3309 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8492 | jpalechor | 212113 | 214376 | 214441 | 2024 | 6 | 2024-06-01 19:05 | 2024-06-02 19:07 | 1441.7 | 24.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 57 reporta l[ineas rotas por [arbol al interior de la finca camelot, se abren los F L N# 5205727 para aislar, llevar 10 mts de # 4 cobre, NO entra carro TRABAJOS EN PRETALES./ENTERDO ING DONNEYS. SE REPRAN LINEAS ROTAS | 796941 | 0.00033168 | 1.3803e-05 | 0.019901 | 409.3508 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062026-RC.RI.088 | SCADA | 212094 | 214360 | 214361 | 2024 | 6 | 2024-06-01 19:28 | 2024-06-01 19:47 | 19.07 | 0.32 | 1309 | CARRERA 10 | 27 | No programada | 701 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALLIZA RI DISPARADO NODO 1062028 ANTES SE PODA PALMA NODO 1002040 CALLE 6 CRA 25 | 796941 | 0.00028148 | 0.00087961 | 0.016889 | 409.3676 | 1 | 22 | 2.0717 | 0.024658 | 39.6579 | 0.021096 | 273.1155 | 3.2577 | 1.7894 | 0.022566 | 332.8253 | 3.8591 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1143689-CC.51484 | ldgonzalez | 212102 | 214367 | 214368 | 2024 | 6 | 2024-06-01 21:18 | 2024-06-02 00:06 | 168.13 | 2.8 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 52 NODO 1143689 ACOMETIDA PRIMARIA SE REPONE 1X30 AMP | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3676 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 212104 | 214371 | 214372 | 2024 | 6 | 2024-06-02 05:14 | 2024-06-02 05:14 | 0.33 | 0.01 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3676 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5040906-CC.23628 | bomesias | 212107 | 214377 | 214379 | 2024 | 6 | 2024-06-02 06:15 | 2024-06-02 08:25 | 129.6 | 2.16 | 20308 | LA MARIA | 2 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y corta tramo de bajante secundario quemado en trafo PP | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3676 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2114992-CC.31698 | jpalechor | 212108 | 214373 | 214442 | 2024 | 6 | 2024-06-02 07:13 | 2024-06-02 19:15 | 721.68 | 12.03 | 3534 | COLGATE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno EN JGB, SE COORDINA EL CIERRE CON EL SR: GERARDO SANCHEZ | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3676 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178318-IP.CB03310 | SCADA | 212116 | 214378 | 214380 | 2024 | 6 | 2024-06-02 08:39 | 2024-06-02 08:40 | 0.95 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 209 | No programada | 12091 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.3676 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178318-IP.CB03310 | SCADA | 212127 | 214381 | 214383 | 2024 | 6 | 2024-06-02 09:12 | 2024-06-02 09:27 | 15.05 | 0.25 | 3310 | CARRERA 1 | 209 | No programada | 12091 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puente sobre el alimentador calle 28 carrera 4 | 796941 | 0.0037929 | 0.015172 | 0.22758 | 409.5952 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1110756-CC.15248 | jmrojas | 212128 | 214382 | 214450 | 2024 | 6 | 2024-06-02 09:13 | 2024-06-02 14:01 | 287.58 | 4.79 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente hospital departamental psiquiatrico | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.5952 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5187389-CC.20260 | bomesias | 212129 | 214398 | 214405 | 2024 | 6 | 2024-06-02 09:21 | 2024-06-02 12:14 | 172.72 | 2.88 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x6 amp, antes retiran rama sobre la red. | 796941 | 0.00015178 | 5.2702e-05 | 0.0091068 | 409.6043 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159747-CC.48126 | jmrojas | 212137 | 214388 | 214389 | 2024 | 6 | 2024-06-02 09:25 | 2024-06-02 10:30 | 65.48 | 1.09 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x6 amp, antes retira ramas. | 796941 | 3.2826e-05 | 3.0115e-05 | 0.0019695 | 409.6063 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 212145 | 214400 | 214401 | 2024 | 6 | 2024-06-02 12:21 | 2024-06-02 12:22 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 209 | No programada | 9565 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.6063 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 212146 | 214402 | 214403 | 2024 | 6 | 2024-06-02 12:38 | 2024-06-02 12:38 | 0.33 | 0.01 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.6063 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1248081-CC.19915 | jpalechor | 212167 | 214423 | 214432 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:17 | 2024-06-02 17:55 | 278.47 | 4.64 | 20308 | LA MARIA | 7 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1248081 SE REPONE UNA VELA Y 1X12 DE LINEA DAÑO POR RAMAS | 796941 | 0.00018049 | 3.8899e-05 | 0.010829 | 409.6171 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1120883-CC.17286 | jpalechor | 212150 | 214427 | 214431 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:17 | 2024-06-02 17:27 | 250.17 | 4.17 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 193 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO DEL TRAFO E14294 NODO 1120883 | 796941 | 0.0010099 | 0.00024218 | 0.060592 | 409.6777 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014391-CC.6638 | bomesias | 212153 | 214406 | 214409 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:35 | 2024-06-02 13:41 | 5.73 | 0.1 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 126 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Apertura y cierre para desconectar acometida secundaria | 796941 | 1.581e-05 | 0.0001581 | 0.00094863 | 409.6787 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273242-CC.11188 | jpalechor | 212154 | 214407 | 214414 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:37 | 2024-06-02 15:01 | 84.3 | 1.41 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 83 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se abre transformador para que asuma la carga del P8375 | 796941 | 0.00014685 | 0.00010415 | 0.0088109 | 409.6875 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037145-CC.17689 | jpalechor | 212155 | 214412 | 214421 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:43 | 2024-06-02 16:20 | 156.63 | 2.61 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 141 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 21 REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE UTILIZAN DOS CONECTORES DE PERFORACION Y SE REPONE 2*8 | 796941 | 0.00046178 | 0.00017693 | 0.027707 | 409.7152 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5192994-CC.1787 | jpalechor | 212156 | 214415 | 214418 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:53 | 2024-06-02 15:48 | 114.42 | 1.91 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E12515-75 KVA NODO 5192994 PARA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIOSA | 796941 | 0.0001438 | 7.5288e-05 | 0.008628 | 409.7238 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229651-RC.RI.057 | SCADA | 212157 | 214410 | 214420 | 2024 | 6 | 2024-06-02 13:58 | 2024-06-02 16:05 | 127.23 | 2.12 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 45 | No programada | 631 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CIERRA RI 5229651 ANTES SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 36 CRA 7 Y SE CAMBIA UN COTACIRCUITO DE LINEA NODO 1030493 CRA 8A CALLES 38/39 | 796941 | 0.0016786 | 0.00079178 | 0.10071 | 409.8245 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 212159 | 214411 | 214419 | 2024 | 6 | 2024-06-02 14:30 | 2024-06-02 15:54 | 83.67 | 1.39 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 27 | No programada | 467 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE URGENTEMENTE EL CTO. ALFONSO LOPEZ A SPLICITUD DEL GRUPO 51 HAY LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 36 CRA 7 NODO 1037986, SE REPARA | 796941 | 0.00081453 | 0.00058599 | 0.048872 | 409.8734 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057421-CC.1533 | jpalechor | 212163 | 214425 | 214426 | 2024 | 6 | 2024-06-02 15:35 | 2024-06-02 16:43 | 68 | 1.13 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E 8512 NODO 1057421 | 796941 | 1.9851e-05 | 1.7567e-05 | 0.0011911 | 409.8746 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124749-CC.19816 | jpalechor | 212176 | 214428 | 214429 | 2024 | 6 | 2024-06-02 15:39 | 2024-06-02 17:15 | 95.98 | 1.6 | 20305 | CANASGORDAS | 16 | No programada | 65 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Nodo 1124749 se repone vela y fusible de linea daño por ramas | 796941 | 0.0001305 | 8.1562e-05 | 0.0078299 | 409.8824 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010131-CC.30962 | jpalechor | 212175 | 214434 | 214437 | 2024 | 6 | 2024-06-02 16:53 | 2024-06-02 18:09 | 75.52 | 1.26 | 5312 | SAN JUDAS | 7 | No programada | 407 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | NODO 1010131 SE REPONE 1X30 DE LINEA ANTES SE ABREN FL NODO 1002431 PARA AISLAR LINEA FUERA DEL ASILADOR Y ESTE ESTA QUEBRADO NODO 5289211 | 796941 | 0.00064349 | 0.0005107 | 0.038609 | 409.921 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002431-CC.8797 | jpalechor | 212182 | 214433 | 214439 | 2024 | 6 | 2024-06-02 16:59 | 2024-06-02 18:37 | 97.87 | 1.63 | 5312 | SAN JUDAS | 4 | No programada | 138 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | NODO 1002431 SE NORMALIZAN FUSIBLES DE LINEA, ANTES SE CAMBIA AISLADOR DE ESPIGO NODO 5289211 Y SE LLEVA LINEA PRIMARIA A SU AISLADOR DE ESPIGO | 796941 | 0.00028225 | 0.00017316 | 0.016935 | 409.938 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 212183 | 214435 | 214436 | 2024 | 6 | 2024-06-02 18:05 | 2024-06-02 18:06 | 0.92 | 0.02 | 1309 | CARRERA 10 | 134 | No programada | 6130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO CARRERA 10 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.938 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5053153-CC.1844 | jpalechor | 212184 | 214440 | 214445 | 2024 | 6 | 2024-06-02 18:14 | 2024-06-02 20:37 | 143.35 | 2.39 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | NODO 5053153 SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO SE REPONE 1X8 Y SE REPARA PUENTE ROTO DEL TRAFO E20740 | 796941 | 0.00011696 | 4.8937e-05 | 0.0070176 | 409.945 | 2 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.042192 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 334.6147 | 3.8817 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 212191 | 214466 | 214467 | 2024 | 6 | 2024-06-03 04:09 | 2024-06-03 04:10 | 0.92 | 0.02 | 7311 | LAS PLANTAS | 54 | No programada | 3643 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.945 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178709-IP.CB16307 | SCADA | 212192 | 214468 | 214470 | 2024 | 6 | 2024-06-03 05:08 | 2024-06-03 05:10 | 2.17 | 0.04 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 436 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ASILA PUENTE PRIMARIO ROTO KRA 89 CALLE 16 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.945 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6364756-SW.SW.112 | bomesias | 212192 | 214468 | 214474 | 2024 | 6 | 2024-06-03 05:08 | 2024-06-03 06:12 | 63.62 | 1.06 | 16307 | UNIVALLE | 15 | No programada | 30 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ASILA PUENTE PRIMARIO ROTO KRA 89 CALLE 16 | 796941 | 3.9903e-05 | 3.7644e-05 | 0.0023942 | 409.9474 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178709-IP.CB16307 | SCADA | 212193 | 214471 | 214473 | 2024 | 6 | 2024-06-03 05:10 | 2024-06-03 05:55 | 44.42 | 0.74 | 16307 | UNIVALLE | 5 | No programada | 237 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO | 796941 | 0.00022007 | 0.00029739 | 0.013204 | 409.9606 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 212193 | 214471 | 214479 | 2024 | 6 | 2024-06-03 05:10 | 2024-06-03 07:36 | 145.98 | 2.43 | 16307 | UNIVALLE | 10 | No programada | 199 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO | 796941 | 0.00060678 | 0.0002497 | 0.036407 | 409.997 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 212196 | 214477 | 214478 | 2024 | 6 | 2024-06-03 06:57 | 2024-06-03 06:58 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 409.997 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1063022-CC.11097 | ldgonzalez | 212199 | 214491 | 214522 | 2024 | 6 | 2024-06-03 08:42 | 2024-06-03 13:06 | 264.27 | 4.4 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 0.00044721 | 0.00010164 | 0.026833 | 410.0238 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144251-CC.20521 | ldgonzalez | 212202 | 214484 | 214486 | 2024 | 6 | 2024-06-03 09:04 | 2024-06-03 09:57 | 53.22 | 0.89 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 1.2284e-05 | 1.3803e-05 | 0.00073707 | 410.0246 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 212203 | 214482 | 214483 | 2024 | 6 | 2024-06-03 09:06 | 2024-06-03 09:24 | 18.83 | 0.31 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA RAMA DE ARBOL DEL PRIMARIO A LA SALIDA DE LA SUBESTACION | 796941 | 0.0032465 | 0.010473 | 0.19479 | 410.2194 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143689-CC.51484 | jpalechor | 212208 | 214538 | 214544 | 2024 | 6 | 2024-06-03 10:11 | 2024-06-03 16:33 | 382.48 | 6.37 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | LLEVAR CANASTA GRANDE INFORMA EL GRUPO 23, GRUPO 50 SE REPARA PUENTE ROTO DE ACOMETIDA DEL MOTEL GEISHA NODO 1143689 CANASTA DE BOLAÑOS SE UTILIZAN 40 CMS #4 COBRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.2194 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2860449-RC.RI.075 | ldgonzalez | 212213 | 214495 | 214496 | 2024 | 6 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 11:03 | 3 | 0.05 | 16315 | LA BOCHA | 128 | No programada | 18735 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE PUENTE A LA SALIDA DEL CTO EL JARDIN EN MAL ESTADO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.2194 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1073494-CC.49656 | ldgonzalez | 212214 | 214492 | 214499 | 2024 | 6 | 2024-06-03 11:09 | 2024-06-03 11:29 | 19.18 | 0.32 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 4.8184e-06 | 1.5058e-05 | 0.00028911 | 410.2196 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034391-CC.5229 | ldgonzalez | 212217 | 214497 | 214502 | 2024 | 6 | 2024-06-03 11:25 | 2024-06-03 11:39 | 13.47 | 0.22 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 2.7053e-05 | 0.00012297 | 0.0016232 | 410.2213 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134838-CC.11238 | ldgonzalez | 212223 | 214519 | 214528 | 2024 | 6 | 2024-06-03 12:40 | 2024-06-03 13:24 | 43.18 | 0.72 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 6.7759e-05 | 9.411e-05 | 0.0040655 | 410.2253 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002295-CC.8530 | jpalechor | 212224 | 214523 | 214543 | 2024 | 6 | 2024-06-03 13:10 | 2024-06-03 15:39 | 149.3 | 2.49 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 51 TRAFO 14282 NODO 1002293 SE REPARA FASE Y NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 1 MT COBRE 1/0 Y 20 MTS AL #4 AISLADO RECICLADO SE REPARA CRUCE SECUNDARIO SE UTILIZA UN CONECTOR Y REPONEN 2X8 AMP SE PRESENTO QUEMA ELECTRODOMESTICOS | 796941 | 0.00038743 | 0.00015559 | 0.023246 | 410.2486 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199107-IP.CB03534 | SCADA | 212225 | 214533 | 214535 | 2024 | 6 | 2024-06-03 14:05 | 2024-06-03 14:12 | 6.65 | 0.11 | 3534 | COLGATE | 13 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. COLGATE( ESMERALDA) SE COORDINO CON JERSON PERDOMO DE MAIZENA | 796941 | 2.3465e-06 | 2.1332e-05 | 0.00014079 | 410.2487 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5189942-CC.19823 | jpalechor | 212229 | 214555 | 214556 | 2024 | 6 | 2024-06-03 20:10 | 2024-06-03 21:15 | 64.77 | 1.08 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 SE CORTA ENREDADERA Y SE REPONE 1X8 AL TRAFO P7616 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.2487 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 212232 | 214557 | 214558 | 2024 | 6 | 2024-06-03 21:18 | 2024-06-03 21:28 | 10.13 | 0.17 | 16315 | LA BOCHA | 128 | No programada | 18735 | Literal m | 107 | REF DE RED PRIMARIA - POT Y OBRAS MUNICIPALESG | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.2487 | 3 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.063288 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 336.4041 | 3.9042 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | ldgonzalez | 212242 | 214566 | 214568 | 2024 | 6 | 2024-06-04 04:16 | 2024-06-04 07:45 | 209.5 | 3.49 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 3.9413e-05 | 1.1293e-05 | 0.0023648 | 410.2511 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1079433-CC.17477 | jpalechor | 212235 | 214573 | 214695 | 2024 | 6 | 2024-06-04 04:30 | 2024-06-04 18:43 | 853.27 | 14.22 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 177 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEMADO E10578-112.5 KVA SIEMENS SE RETIRA Y SE INSTALA E15502-112.5 KVA ABB | 796941 | 0.0031583 | 0.0002221 | 0.1895 | 410.4406 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 212236 | 214564 | 214565 | 2024 | 6 | 2024-06-04 05:09 | 2024-06-04 05:09 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.4406 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5024927-CC.24629 | ldgonzalez | 212238 | 214591 | 214594 | 2024 | 6 | 2024-06-04 05:52 | 2024-06-04 10:53 | 300.52 | 5.01 | 17301 | EL CARMELO | 1 | No programada | 228 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.0014333 | 0.00028609 | 0.086 | 410.5266 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2239078-CC.33969 | ldgonzalez | 212251 | 214569 | 214579 | 2024 | 6 | 2024-06-04 05:59 | 2024-06-04 08:35 | 155.1 | 2.59 | 26302 | EL CORTIJO | 30 | No programada | 1941 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN 2X80 AMP | 796941 | 0.0063081 | 0.0024356 | 0.37849 | 410.9051 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 212257 | 214570 | 214571 | 2024 | 6 | 2024-06-04 07:53 | 2024-06-04 07:53 | 0.35 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.9051 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1094475-CC.16061 | ldgonzalez | 212260 | 214572 | 214587 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 09:32 | 91.72 | 1.53 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 796941 | 7.6794e-05 | 5.0192e-05 | 0.0046076 | 410.9097 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 212262 | 214574 | 214575 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:09 | 2024-06-04 08:10 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.9097 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1012908-CC.6444 | ldgonzalez | 212278 | 214639 | 214640 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:16 | 2024-06-04 12:50 | 274.62 | 4.58 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 0.00068964 | 0.00015058 | 0.041378 | 410.951 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 212266 | 214577 | 214578 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:32 | 2024-06-04 08:34 | 1.82 | 0.03 | 26302 | EL CORTIJO | 22 | No programada | 1405 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.951 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1123777-CC.19718 | jpalechor | 212267 | 214668 | 214690 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:37 | 2024-06-04 17:01 | 504.03 | 8.4 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE REPONE 1X8 AL TRAFO P9391 NODO 1123777 FUE NECESARIO LA CANASTA DE BOLAÑOS PARA CORREGIR UBICACION DE LOS CTA-CTOS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.951 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150332-ST.PH57357 | ldgonzalez | 212268 | 214596 | 214626 | 2024 | 6 | 2024-06-04 08:45 | 2024-06-04 12:01 | 196.02 | 3.27 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 410.951 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071998-CC.11305 | ldgonzalez | 212272 | 214590 | 214598 | 2024 | 6 | 2024-06-04 09:13 | 2024-06-04 11:16 | 122.7 | 2.05 | 7321 | BARRANQUILLA. | 15 | No programada | 745 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 REPONE FUSIBLE EN EL NODO 1071998 1*30 AMP | 796941 | 0.0019164 | 0.00093482 | 0.11498 | 411.066 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122376-CC.48050 | ldgonzalez | 212275 | 214583 | 214584 | 2024 | 6 | 2024-06-04 09:34 | 2024-06-04 10:07 | 32.67 | 0.54 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLES | 796941 | 2.8459e-05 | 5.2702e-05 | 0.0017075 | 411.0677 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094556-CC.21130 | ldgonzalez | 212282 | 214588 | 214625 | 2024 | 6 | 2024-06-04 10:33 | 2024-06-04 11:56 | 82.45 | 1.37 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 37 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 796941 | 6.3606e-05 | 4.6428e-05 | 0.0038163 | 411.0716 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5165105-CC.5681 | jpalechor | 212285 | 214641 | 214653 | 2024 | 6 | 2024-06-04 10:49 | 2024-06-04 14:01 | 191.95 | 3.2 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 65 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E16117 NODO 5165105 | 796941 | 0.000261 | 8.1562e-05 | 0.01566 | 411.0872 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007581-CC.9271 | jpalechor | 212362 | 214706 | 214707 | 2024 | 6 | 2024-06-04 11:01 | 2024-06-04 20:00 | 539.3 | 8.99 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 79 SE REPARA RED SEWCUNDARIA SUBTERRANEA DEL TRAFO E18891 | 796941 | 0.00055275 | 6.1485e-05 | 0.033165 | 411.1204 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5138183-CC.UPM467 | jpalechor | 212287 | 214597 | 214661 | 2024 | 6 | 2024-06-04 11:15 | 2024-06-04 14:27 | 191.82 | 3.2 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NODO 5138183 SE CAMBIAN CORTACIRCUITOS Y PARARRAYOS EN ACOMETIDA A SOLICITUD DEL CLIENTE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.1204 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 212288 | 214602 | 214606 | 2024 | 6 | 2024-06-04 11:19 | 2024-06-04 11:20 | 0.77 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.1204 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5211123-CC.24674 | ldgonzalez | 212289 | 214609 | 214783 | 2024 | 6 | 2024-06-04 11:26 | 2024-06-05 11:37 | 1451.07 | 24.18 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 23 visita el da;o he incuentra cortacircuito explotado para cambiar ,pedir seguridad antes de ir,llevar cortacircuito y entrar por la carrera 50. GRupo 47 cambia 1 ccto apoyo de la canasta y repone fusible 1x30 amp. | 796941 | 6.0682e-05 | 2.5096e-06 | 0.0036409 | 411.124 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5108853-CC.DPE 033 | ldgonzalez | 212291 | 214614 | 214642 | 2024 | 6 | 2024-06-04 11:34 | 2024-06-04 13:41 | 127.82 | 2.13 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE LA MEDIDA CASA DEL PANDEYUCA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.124 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140299-CC.11485 | jpalechor | 212300 | 214686 | 214687 | 2024 | 6 | 2024-06-04 12:39 | 2024-06-04 16:37 | 237.65 | 3.96 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 56 SE REVISA RAMAL SE REPONEN 2 VELAS Y 2X15 AMP DE LINEA | 796941 | 3.9752e-05 | 1.0038e-05 | 0.0023851 | 411.1264 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | jpalechor | 212311 | 214676 | 214684 | 2024 | 6 | 2024-06-04 13:25 | 2024-06-04 15:33 | 128.48 | 2.14 | 4305 | CALLE 19 | 9 | No programada | 511 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | GRUPO 46 SE REPONE 1X30 DE LINEA NODO 1011502 SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO CANASTA DE GUSTAVO SABOGAL | 796941 | 0.0013722 | 0.0006412 | 0.08233 | 411.2087 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2841991-CC.50706 | jpalechor | 212314 | 214691 | 214708 | 2024 | 6 | 2024-06-04 13:28 | 2024-06-04 20:01 | 393.03 | 6.55 | 2315 | LOS CERROS | 2 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REPONEN 2X12 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS SE LLEVA LINEA PRIMARIA AL AISLADOR | 796941 | 3.2876e-05 | 5.0192e-06 | 0.0019725 | 411.2107 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 212326 | 214685 | 214688 | 2024 | 6 | 2024-06-04 16:26 | 2024-06-04 16:47 | 21.07 | 0.35 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE ABRE URGENTEMENTE CIRCUITO CASCAJAL HAY LINEA PRIMARIA ROTA REF NODO1215540 SECTORVIA A LA PAILITA SE PROCEDE A AISLARLA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.2107 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8500 | jpalechor | 212331 | 214689 | 214693 | 2024 | 6 | 2024-06-04 16:53 | 2024-06-04 17:33 | 40.47 | 0.67 | 24302 | CASCAJAL | 34 | No programada | 136 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SECTOR LA PAILITA REF 1052554 DAÑO CAUSADO POR PALMA | 796941 | 0.00011434 | 0.00017065 | 0.0068602 | 411.2176 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251575-CC.26586 | jpalechor | 212339 | 214692 | 214696 | 2024 | 6 | 2024-06-04 18:05 | 2024-06-04 19:00 | 55.2 | 0.92 | 20305 | CANASGORDAS | 24 | No programada | 325 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GTUPO 50 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X30 DE LINEA NODO 5251575 DAÑO POR RAMAS | 796941 | 0.00037518 | 0.00040781 | 0.022511 | 411.2401 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212355 | 214697 | 214700 | 2024 | 6 | 2024-06-04 19:47 | 2024-06-04 19:52 | 5.5 | 0.09 | 1314 | KILOMETRO 18 | 47 | No programada | 104 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | dispara del ri y rechaza cierre | 796941 | 1.1745e-05 | 0.0001305 | 0.00070469 | 411.2408 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212355 | 214697 | 214701 | 2024 | 6 | 2024-06-04 19:47 | 2024-06-04 19:53 | 5.68 | 0.09 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | dispara del ri y rechaza cierre | 796941 | 1.9198e-06 | 2.1332e-05 | 0.00011519 | 411.2409 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212357 | 214702 | 214704 | 2024 | 6 | 2024-06-04 19:53 | 2024-06-04 19:53 | 0.6 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 47 | No programada | 104 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza prueba antes se retira brazo de arbol sobre la red arbol caido tapa la via | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.2409 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212357 | 214702 | 214715 | 2024 | 6 | 2024-06-04 19:53 | 2024-06-04 22:38 | 165.57 | 2.76 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza prueba antes se retira brazo de arbol sobre la red arbol caido tapa la via | 796941 | 5.8875e-05 | 2.1332e-05 | 0.0035325 | 411.2444 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5189942-CC.19823 | jpalechor | 212363 | 214713 | 214714 | 2024 | 6 | 2024-06-04 20:20 | 2024-06-04 21:43 | 83.08 | 1.38 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 TRAFO PP 5189942-45 KVA REPONE 1X3 AMP | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.2444 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 212369 | 214717 | 214718 | 2024 | 6 | 2024-06-04 23:12 | 2024-06-04 23:13 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 54 | No programada | 308 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.2444 | 4 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.084384 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 338.1935 | 3.9268 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2223872-CC.DPE4120 | ldgonzalez | 212371 | 214723 | 214730 | 2024 | 6 | 2024-06-04 23:55 | 2024-06-05 07:58 | 482.62 | 8.04 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 83 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x12 amp, antes realiza podas. | 796941 | 0.00083735 | 0.00010415 | 0.050241 | 411.2947 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 212372 | 214719 | 214720 | 2024 | 6 | 2024-06-05 00:05 | 2024-06-05 00:06 | 0.75 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.2947 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1043412-CC.22065 | ldgonzalez | 212373 | 214733 | 214746 | 2024 | 6 | 2024-06-05 04:20 | 2024-06-05 08:19 | 239.32 | 3.99 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo N# 1043412, antes retira rama. | 796941 | 0.00012016 | 3.0115e-05 | 0.0072096 | 411.3019 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130030-RC.RI.211 | SCADA | 212379 | 214726 | 214727 | 2024 | 6 | 2024-06-05 07:36 | 2024-06-05 07:36 | 0.17 | 0 | 18301 | LAS CRUCES | 50 | No programada | 3684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 411.3019 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5251401-CC.18508 | ldgonzalez | 212393 | 214757 | 214775 | 2024 | 6 | 2024-06-05 07:48 | 2024-06-05 11:14 | 206.02 | 3.43 | 18301 | LAS CRUCES | 43 | No programada | 2717 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia 1 ccto N# 5251401 apoyo de la canasta. | 796941 | 0.011694 | 0.0034093 | 0.70163 | 412.0035 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 212383 | 214731 | 214732 | 2024 | 6 | 2024-06-05 07:59 | 2024-06-05 08:00 | 0.35 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3306 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.0035 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2519712-CC.47705 | ldgonzalez | 212388 | 214737 | 214764 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:11 | 2024-06-05 10:00 | 109.57 | 1.83 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 48 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 56 NODO 1239121 FINCA EL SUSURRO QUEDAN ABIERTOS PUENTES PRIMARIOS ALIMENTAN RAMAL MONOFASICO DA SERVICIO A CLIENTE CON TRAFO PP DAÑO X ARBOL LLEVAR 60 MTS AL #2 ACSR Y CANASTA PEQUEÑA. GRUPO 57 REPARA. | 796941 | 0.00011022 | 6.023e-05 | 0.0066133 | 412.0101 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160570-CC.48832 | ldgonzalez | 212392 | 214760 | 214762 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:19 | 2024-06-05 09:29 | 70.17 | 1.17 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[nea 1x15 amp, antes retiran rama sobre la red. | 796941 | 2.9362e-06 | 2.5096e-06 | 0.00017617 | 412.0103 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275580-CC.50330 | ldgonzalez | 212418 | 214784 | 214786 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:22 | 2024-06-05 11:49 | 206.25 | 3.44 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 1174 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles de l[inea 1x15 amp, causa desconocida. | 796941 | 0.0050676 | 0.0014731 | 0.30405 | 412.3144 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072749-CC.17608 | jpalechor | 212395 | 214845 | 214849 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:24 | 2024-06-05 17:06 | 521.6 | 8.69 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 21 SE REPONE 1X8 AL TRAFO E5031 NODO 1072749 | 796941 | 0.0007851 | 9.0345e-05 | 0.047106 | 412.3615 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172999-CC.20254 | ldgonzalez | 212397 | 214751 | 214767 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:25 | 2024-06-05 09:00 | 35 | 0.58 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | Programada | 39 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 796941 | 2.8384e-05 | 4.8937e-05 | 0.001703 | 412.3632 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1188232-BE.22987 | jpalechor | 212398 | 214752 | 214833 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:30 | 2024-06-05 15:55 | 445 | 7.42 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIFICIO VERSALLES | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.3632 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244714-CC.14582 | jmrojas | 212405 | 214765 | 214766 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:48 | 2024-06-05 10:00 | 72.6 | 1.21 | 14312 | ACOPI | 12 | No programada | 104 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, causa desconocida. | 796941 | 0.0001579 | 0.0001305 | 0.0094742 | 412.3726 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064681-CC.21920 | ldgonzalez | 212411 | 214769 | 214771 | 2024 | 6 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 11:03 | 123.25 | 2.05 | 1304 | SANTA TERESITA | 24 | No programada | 322 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE 1X50 AMP, CAUSA DESCONOCIDA. | 796941 | 0.00082829 | 0.00040404 | 0.049698 | 412.4223 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130030-RC.RI.211 | SCADA | 212407 | 214759 | 214761 | 2024 | 6 | 2024-06-05 09:02 | 2024-06-05 09:12 | 10.38 | 0.17 | 18301 | LAS CRUCES | 7 | No programada | 967 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se aisla cta cto en mal estado | 796941 | 0.00020628 | 0.0012134 | 0.012377 | 412.4347 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212425 | 214776 | 214794 | 2024 | 6 | 2024-06-05 11:15 | 2024-06-05 12:25 | 69.97 | 1.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abre reconectador para reparar L.P.R sector el silencio, se realizan podas. | 796941 | 2.4958e-05 | 2.1332e-05 | 0.0014975 | 412.4362 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 212430 | 214792 | 214793 | 2024 | 6 | 2024-06-05 12:15 | 2024-06-05 12:15 | 0.33 | 0.01 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.4362 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1038826-CC.30435 | jpalechor | 212442 | 214832 | 214837 | 2024 | 6 | 2024-06-05 12:32 | 2024-06-05 16:11 | 219.55 | 3.66 | 2303 | GRANADA | 26 | No programada | 407 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X50 DE LINEA, DAÑO POR RMAS | 796941 | 0.0018692 | 0.0005107 | 0.11215 | 412.5484 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 212434 | 214795 | 214796 | 2024 | 6 | 2024-06-05 12:33 | 2024-06-05 12:34 | 0.9 | 0.02 | 7311 | LAS PLANTAS | 54 | No programada | 3643 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.5484 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1037722-CC.17803 | jpalechor | 212439 | 214805 | 214852 | 2024 | 6 | 2024-06-05 12:42 | 2024-06-05 17:01 | 259.13 | 4.32 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51 abre trafo N# 1037722 para reparar neutro roto y bajante quemado, llevar 4 mts.Y SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E15941 | 796941 | 0.00040113 | 9.2855e-05 | 0.024068 | 412.5724 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5173736-CC.30776 | jpalechor | 212447 | 214824 | 214828 | 2024 | 6 | 2024-06-05 13:23 | 2024-06-05 15:29 | 125.73 | 2.1 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1401 | ACCIDENTE OCURRIDO A PERSONAL - RED EMCALI | SE REPONE 1X5 AL TRAFO PP1223 SE ACCIDENTA EL SR: FELIPE LARRAHONDO DE LA EMPRESA C&W NETWORKS TEL 4872040 EXT, 21605 INSTALANDO FIBRA OPTICA ES TRASLADADO A UN CENTRO MEDICO | 796941 | 2.6351e-06 | 1.2548e-06 | 0.0001581 | 412.5726 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130404-RC.RI.198 | SCADA | 212449 | 214808 | 214809 | 2024 | 6 | 2024-06-05 13:55 | 2024-06-05 13:55 | 0.33 | 0.01 | 18302 | PEDREGAL | 38 | No programada | 851 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 10130404 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.5726 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1130447-CC.18615 | jpalechor | 212467 | 214842 | 214872 | 2024 | 6 | 2024-06-05 14:06 | 2024-06-05 17:11 | 185.02 | 3.08 | 18302 | PEDREGAL | 7 | No programada | 424 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 SE REVISA NODO 1130447 SE REPONEN 2X25 DE LINEA ANTES SE PODAN PALMAS NODO 6702635 CANASTA DE SABOGAL | 796941 | 0.0016387 | 0.00053203 | 0.09832 | 412.6709 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5247195-CC.13337 | jpalechor | 212458 | 214857 | 214858 | 2024 | 6 | 2024-06-05 14:35 | 2024-06-05 17:52 | 197.17 | 3.29 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLAE A TRAFO PP7900 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6709 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1259580-CC.4485 | jpalechor | 212462 | 214876 | 214877 | 2024 | 6 | 2024-06-05 14:56 | 2024-06-05 19:43 | 286.55 | 4.78 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE AL TRAFO E9345 DAÑO POR GUADUAS | 796941 | 0.00022792 | 4.7682e-05 | 0.013675 | 412.6846 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1509411-RC.RI.369 | SCADA | 212464 | 214822 | 214823 | 2024 | 6 | 2024-06-05 15:10 | 2024-06-05 15:10 | 0.17 | 0 | 1312 | RIO CALI | 106 | No programada | 6829 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1509411 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6846 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5198178-IP.CB17315 | SCADA | 212466 | 214825 | 214826 | 2024 | 6 | 2024-06-05 15:14 | 2024-06-05 15:15 | 0.97 | 0.02 | 17315 | LOS ANDES | 28 | No programada | 2248 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO LOS ANDES | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6846 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1077643-CC.17781 | jpalechor | 212468 | 214875 | 215013 | 2024 | 6 | 2024-06-05 15:25 | 2024-06-06 18:01 | 1595.85 | 26.6 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 TRAFO PP 3024 NODO 1077643 DEBEN DE COMPRAR CTA-CTO PARA CAMBIO ALIMENTA ESTACION POLICIA LA RIVERA SE REPONE 1X8 AMP / GRUPO 56 SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO Y REPONE 1X6 AMP CANASTA DE HUGO FERNEY | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6846 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5043123-CC.14346 | jpalechor | 212471 | 214873 | 214874 | 2024 | 6 | 2024-06-05 16:04 | 2024-06-05 19:12 | 188.07 | 3.13 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 2X8 AL TRAFO PP10600 NODO 5043123 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6846 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5187109-CC.12915 | jpalechor | 212487 | 214878 | 214879 | 2024 | 6 | 2024-06-05 19:18 | 2024-06-05 20:57 | 99.25 | 1.65 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X12 AL TRAFO PP8825 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6846 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1238426-CC.12966 | ldgonzalez | 212490 | 214910 | 214913 | 2024 | 6 | 2024-06-05 20:09 | 2024-06-06 07:50 | 701.57 | 11.69 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 14 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x10 amp, lluvia en el sector. | 796941 | 0.00020536 | 1.7567e-05 | 0.012322 | 412.6969 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212494 | 214880 | 214881 | 2024 | 6 | 2024-06-05 21:52 | 2024-06-05 21:54 | 1.32 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se prueba el cierre antes grupo 49 abre puentes horizontales | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6969 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212495 | 214882 | 214884 | 2024 | 6 | 2024-06-05 21:54 | 2024-06-05 21:54 | 0.77 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6969 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 212495 | 214882 | 214886 | 2024 | 6 | 2024-06-05 21:54 | 2024-06-05 21:55 | 1.13 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.6969 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212496 | 214885 | 214895 | 2024 | 6 | 2024-06-05 21:54 | 2024-06-06 01:26 | 211.48 | 3.52 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 36 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se pruebas el cierre antes se abren puentes horizontales y se realimenta parcialmente por cto feeder IV | 796941 | 0.00015901 | 4.5173e-05 | 0.0095405 | 412.7064 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212496 | 214885 | 214897 | 2024 | 6 | 2024-06-05 21:54 | 2024-06-06 01:46 | 231.32 | 3.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 29 | No programada | 73 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se pruebas el cierre antes se abren puentes horizontales y se realimenta parcialmente por cto feeder IV | 796941 | 0.00035358 | 9.16e-05 | 0.021215 | 412.7277 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 212497 | 214888 | 214891 | 2024 | 6 | 2024-06-05 22:34 | 2024-06-05 22:35 | 1.25 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 19 | No programada | 985 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | ausencia de tension por disparo del canal ladera A | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.7277 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 212498 | 214889 | 214892 | 2024 | 6 | 2024-06-05 22:34 | 2024-06-05 22:35 | 1.4 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5415 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de canal ladera A | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.7277 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475045-IP.CB11303 | SCADA | 212499 | 214890 | 214893 | 2024 | 6 | 2024-06-05 22:34 | 2024-06-05 22:36 | 1.35 | 0.02 | 11303 | SANTA ISABEL | 39 | No programada | 1529 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de canal ladera A | 796941 | 0 | 0 | 0 | 412.7277 | 5 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.10548 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 339.9829 | 3.9494 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1115286-CC.7893 | ldgonzalez | 212602 | 214942 | 214958 | 2024 | 6 | 2024-06-05 23:16 | 2024-06-06 11:30 | 734.63 | 12.24 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONE FUSIBLES | 796941 | 0.00047612 | 3.8899e-05 | 0.028567 | 412.7562 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2072319-ST.PH80655 | jpalechor | 212504 | 214898 | 215017 | 2024 | 6 | 2024-06-06 01:53 | 2024-06-06 18:15 | 982.22 | 16.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 INFORMA QUE 150 METROS DESPUES DE LOS PH 2072319 SE CAYO ARBOL SOBRE EL PRIMARIO REPAAR CRUCETA VIRADA Y CAMBIAR AISLADORES LLEVAR CANASTA GRANDE SE REPARA DAÑO POR ARBOL | 796941 | 4.1082e-05 | 2.5096e-06 | 0.0024649 | 412.7587 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 212505 | 214899 | 214901 | 2024 | 6 | 2024-06-06 02:19 | 2024-06-06 02:25 | 5.65 | 0.09 | 14306 | ALAMOS | 104 | No programada | 4251 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 0.00048007 | 0.0053341 | 0.028804 | 412.7875 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 212505 | 214899 | 214902 | 2024 | 6 | 2024-06-06 02:19 | 2024-06-06 02:25 | 6.2 | 0.1 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 842 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 0.00010565 | 0.0010565 | 0.0063392 | 412.7938 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8503 | bomesias | 212529 | 214903 | 214904 | 2024 | 6 | 2024-06-06 02:31 | 2024-06-06 05:34 | 182.92 | 3.05 | 14306 | ALAMOS | 48 | No programada | 2889 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 0.011057 | 0.0036251 | 0.6634 | 413.4572 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5265088-CC.6084 | ldgonzalez | 212511 | 214925 | 214962 | 2024 | 6 | 2024-06-06 03:01 | 2024-06-06 12:17 | 555.32 | 9.26 | 26304 | LA REFORMA | 40 | No programada | 151 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia 1 vela y repone fusibles de l[inea 2x30 amp. | 796941 | 0.0017545 | 0.00018947 | 0.10527 | 413.5625 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | ldgonzalez | 212537 | 214908 | 214926 | 2024 | 6 | 2024-06-06 05:38 | 2024-06-06 08:59 | 200.4 | 3.34 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODA ARBOL Y SE REPONEN FUSIBLES 2X15 AMP. | 796941 | 0.00021374 | 6.3995e-05 | 0.012825 | 413.5753 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042114-CC.30663 | ldgonzalez | 212544 | 214909 | 214934 | 2024 | 6 | 2024-06-06 06:14 | 2024-06-06 09:32 | 197.65 | 3.29 | 2307 | SANTA MONICA | 16 | No programada | 287 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA ENREDADERA DEL PRIMARIO Y SE REPONEN FUSIBLES 2X50 AMP. | 796941 | 0.0011848 | 0.00036013 | 0.071089 | 413.6464 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 212536 | 214905 | 214906 | 2024 | 6 | 2024-06-06 06:36 | 2024-06-06 06:39 | 3.1 | 0.05 | 20305 | CANASGORDAS | 369 | No programada | 3236 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0.00020303 | 0.0040605 | 0.012182 | 413.6586 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 212531 | 214907 | 214911 | 2024 | 6 | 2024-06-06 06:53 | 2024-06-06 07:48 | 55.07 | 0.92 | 17310 | EL SENA | 43 | No programada | 2898 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA PALMA DEL PRIMARIO | 796941 | 0.0033455 | 0.0036364 | 0.20073 | 413.8593 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1019881-CC.50296 | ldgonzalez | 212542 | 214949 | 214950 | 2024 | 6 | 2024-06-06 06:58 | 2024-06-06 10:33 | 214.47 | 3.57 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 85 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.00038077 | 0.00010666 | 0.022846 | 413.8822 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | jpalechor | 212547 | 214986 | 214991 | 2024 | 6 | 2024-06-06 07:26 | 2024-06-06 15:52 | 505.5 | 8.43 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NO HAY QUIEN ATIENDA EN EL SITIO./ GRUPO 21 TRAFO PP 5314 NODO 5042844 SE REPONE 1X12 AMP | 796941 | 0 | 0 | 0 | 413.8822 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1225332-CC.50295 | ldgonzalez | 212549 | 214943 | 214945 | 2024 | 6 | 2024-06-06 07:30 | 2024-06-06 10:21 | 171.03 | 2.85 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.00042199 | 0.00014807 | 0.025319 | 413.9075 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5055636-CC.11117 | jpalechor | 212584 | 214928 | 215031 | 2024 | 6 | 2024-06-06 08:35 | 2024-06-06 14:16 | 341 | 5.68 | 7316 | DIAMANTE | 1 | Programada | 118 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 796941 | 0.00084102 | 0.00014807 | 0.050461 | 413.958 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 212573 | 214921 | 214922 | 2024 | 6 | 2024-06-06 08:40 | 2024-06-06 08:42 | 1.57 | 0.03 | 7309 | FEPICOL | 122 | No programada | 7140 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 413.958 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5279097-RC.RI.379 | SCADA | 212580 | 214924 | 214930 | 2024 | 6 | 2024-06-06 08:52 | 2024-06-06 09:16 | 24.8 | 0.41 | 20305 | CANASGORDAS | 209 | No programada | 986 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE RETIRA ARDILLA QUE ATERRIZO EL PRIMARIO | 796941 | 0.00050726 | 0.0012372 | 0.030436 | 413.9884 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2520656-CC.48055 | ldgonzalez | 212588 | 214959 | 214960 | 2024 | 6 | 2024-06-06 09:18 | 2024-06-06 11:53 | 154.63 | 2.58 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 9 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone fusible 1x12 amp y 1 vela. | 796941 | 2.9136e-05 | 1.1293e-05 | 0.0017482 | 413.9901 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2215039-CC.33286 | ldgonzalez | 212595 | 214935 | 214961 | 2024 | 6 | 2024-06-06 09:35 | 2024-06-06 12:12 | 156.68 | 2.61 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 7.8601e-05 | 3.0115e-05 | 0.004716 | 413.9949 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040936-CC.3472 | jpalechor | 212601 | 214963 | 215012 | 2024 | 6 | 2024-06-06 10:02 | 2024-06-06 16:03 | 361.32 | 6.02 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre trafo para aislar da;o en redes secundarias y postes quebrados./ GRUPO 96 NODO 5403146 LAMPARA DE AP PARA REPONER, TRAFO 21500-225 NODO 1040946 SE CAMBIA POSTE SECUNDARIO | 796941 | 0.00052122 | 8.6581e-05 | 0.031273 | 414.0261 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1020889-CC.15862 | ldgonzalez | 212613 | 214953 | 214954 | 2024 | 6 | 2024-06-06 10:06 | 2024-06-06 11:18 | 72.35 | 1.21 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 26 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR MARANTAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.0261 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5292204-CC.14347 | ldgonzalez | 212605 | 214944 | 214957 | 2024 | 6 | 2024-06-06 10:12 | 2024-06-06 11:27 | 74.77 | 1.25 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIAN CTA CTOS EN MAL ESTADO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.0261 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2354802-CC.35241 | jpalechor | 212606 | 214996 | 214997 | 2024 | 6 | 2024-06-06 10:14 | 2024-06-06 16:33 | 379.72 | 6.33 | 1308 | SILOE | 3 | No programada | 208 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE REPONE 1X30 ACOMETIDA PRIMARIA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.0261 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5168830-CC.15243 | jpalechor | 212614 | 214955 | 214978 | 2024 | 6 | 2024-06-06 10:35 | 2024-06-06 14:21 | 226 | 3.77 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 54 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR LA CAPILLANA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.0261 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071416-CC.6283 | jpalechor | 212615 | 214990 | 214995 | 2024 | 6 | 2024-06-06 11:21 | 2024-06-06 16:01 | 280.42 | 4.67 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN 3X3 AL TRAFO E3279, DAÑO POR AVE | 796941 | 0.00046293 | 9.9129e-05 | 0.027776 | 414.0539 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5125936-RC.RI.149 | SCADA | 212599 | 214956 | 214964 | 2024 | 6 | 2024-06-06 11:23 | 2024-06-06 12:53 | 90.65 | 1.51 | 10306 | QUIMBAYA | 22 | No programada | 2786 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA Y SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 0.0052788 | 0.0034959 | 0.31673 | 414.3706 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1094734-CC.16001 | jpalechor | 212622 | 214965 | 214979 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 14:33 | 93 | 1.55 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 20 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 796941 | 3.8899e-05 | 2.5096e-05 | 0.0023339 | 414.373 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2904993-RC.RI.148 | SCADA | 212624 | 214966 | 214987 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:23 | 2024-06-06 15:41 | 138.37 | 2.31 | 6502 | UNIROYAL | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 SE REVISA DESDE LA SALIDA SUBESTACION CENTRO ENCONTRANDO TODO NORMAL | 796941 | 5.7972e-06 | 2.5096e-06 | 0.00034783 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178091-IP.CB06302 | SCADA | 212625 | 214969 | 214973 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:25 | 2024-06-06 13:26 | 0.92 | 0.02 | 6302 | CAM | 32 | No programada | 1098 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE UNIROYAL Y DEL CANAL DIESEL IIB CENTRO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178156-IP.CB06303 | SCADA | 212626 | 214970 | 214974 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:25 | 2024-06-06 13:26 | 0.87 | 0.01 | 6303 | CALLE 10 | 45 | No programada | 1548 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE UNIROYAL Y DEL CANAL DIESEL IIB CENTRO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178148-IP.CB06304 | SCADA | 212627 | 214971 | 214975 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:25 | 2024-06-06 13:26 | 0.87 | 0.01 | 6304 | CALLE 11 | 36 | No programada | 975 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE UNIROYAL Y DEL CANAL DIESEL IIB CENTRO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178130-IP.CB06305 | SCADA | 212628 | 214972 | 214976 | 2024 | 6 | 2024-06-06 13:25 | 2024-06-06 13:26 | 0.87 | 0.01 | 6305 | CALLE 12 | 39 | No programada | 930 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DE UNIROYAL Y DEL CANAL DIESEL IIB CENTRO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1167201-CC.13320 | jpalechor | 212635 | 215022 | 215023 | 2024 | 6 | 2024-06-06 14:36 | 2024-06-06 18:43 | 246.68 | 4.11 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO DEL TRAFO PP3119 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3733 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212638 | 214981 | 214982 | 2024 | 6 | 2024-06-06 14:46 | 2024-06-06 14:55 | 8.13 | 0.14 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 36 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DEL RI 5164826 RECHAZA PRUEBA SE ENCONTRABA PREVENIDO | 796941 | 6.3242e-06 | 4.5173e-05 | 0.00037945 | 414.3737 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1123513-CC.19721 | jpalechor | 212639 | 214992 | 215014 | 2024 | 6 | 2024-06-06 14:54 | 2024-06-06 18:07 | 192.55 | 3.21 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 TRAFO PP X 25 KVA NODO 1123513 RECTRO EXCAVADORA DE ACUEDUCTO DAÑO LA ACOMETIDA, TRAFO QUEDA ABIERTO SE REPARA DAÑO / GRUPO 79 SE REPARA ACOMETIDA SUBTERRANEA Y SE NORMALIZA SERVICIO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3737 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212640 | 214983 | 215015 | 2024 | 6 | 2024-06-06 14:55 | 2024-06-06 18:15 | 200.42 | 3.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 36 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 98 NODO 1163159 SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS DAÑO CAUSADO POR CAIDA DE ARBOL SE UTILIZAN 10 MTS COBRE #4 SE NORMALIZA EL RI | 796941 | 0.00015088 | 4.5173e-05 | 0.0090526 | 414.3827 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5241707-IP.CB03301 | SCADA | 212641 | 214984 | 214985 | 2024 | 6 | 2024-06-06 15:04 | 2024-06-06 15:05 | 0.95 | 0.02 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 209 | No programada | 9564 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO CARRERA 5 NTE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3827 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 212648 | 214993 | 214994 | 2024 | 6 | 2024-06-06 15:55 | 2024-06-06 15:56 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3306 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269245 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.3827 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1065025-CC.95 | jpalechor | 212664 | 215032 | 215033 | 2024 | 6 | 2024-06-06 16:32 | 2024-06-06 20:34 | 242.63 | 4.04 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 3X6 AL TRAFO E8092 DAÑO POR RAMAS | 796941 | 0.00012167 | 3.0115e-05 | 0.0072999 | 414.39 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 212658 | 215005 | 215006 | 2024 | 6 | 2024-06-06 17:14 | 2024-06-06 17:14 | 0.33 | 0.01 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 261 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DE RI | 796941 | 0 | 0 | 0 | 414.39 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1045687-ST.PH92682 | jpalechor | 212663 | 215021 | 215026 | 2024 | 6 | 2024-06-06 17:29 | 2024-06-06 18:54 | 84.95 | 1.42 | 9540 | PANORAMA | 7 | No programada | 73 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE REPARA PUENTE HORIZONTAL ROTO NODO 1045687 DAÑO POR GRAPA | 796941 | 0.00013007 | 9.16e-05 | 0.0078043 | 414.3978 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5289734-CC.12566 | jpalechor | 212661 | 215009 | 215010 | 2024 | 6 | 2024-06-06 17:31 | 2024-06-06 17:39 | 8.18 | 0.14 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 179 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFOS 21282/83 2X75 KVA NODO 5289734 SE QUEMO CAJA DE DISTRIBUCION PARTICULARMENTE REPARAN SE REPONE 1X10 AMP | 796941 | 3.1445e-05 | 0.00022461 | 0.0018867 | 414.3997 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1204203-CC.896 | jpalechor | 212662 | 215034 | 215035 | 2024 | 6 | 2024-06-06 17:35 | 2024-06-06 21:21 | 226.02 | 3.77 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 SE REPONE 1X8 AL TRAFO E15883 NODO 1204203 DAÑO POR RAMAS | 796941 | 9.4612e-05 | 2.5096e-05 | 0.0056767 | 414.4054 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012657-CC.6541 | bomesias | 212682 | 215036 | 215037 | 2024 | 6 | 2024-06-06 18:38 | 2024-06-06 22:01 | 203.32 | 3.39 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase y neutro rotos, se utilizan 5 mts de aluin #2 ACSR ,2 mts de 4/0 alumi aislado, 1 grapa 2 torn y repone fusible 1x8 amp. | 796941 | 0.000285 | 8.4071e-05 | 0.0171 | 414.4225 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211943-IP.CB09540 | SCADA | 212680 | 215024 | 215025 | 2024 | 6 | 2024-06-06 18:47 | 2024-06-06 18:55 | 7.33 | 0.12 | 9540 | PANORAMA | 14 | No programada | 26 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | SE ABRE EL CIRCUITO PANORAMA PARA REPARAR PUENTE HORIZONTAL ROTO DAÑO POR GRAPA NODO 1045687 CALLE 10 CRA37/35 | 796941 | 3.915e-06 | 3.2625e-05 | 0.0002349 | 414.4227 | 6 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.12658 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 341.7723 | 3.9719 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1175513-ST.26559 | jpalechor | 212428 | 214791 | 215285 | 2024 | 6 | 2024-06-05 08:14 | 2024-06-10 08:37 | 7222.97 | 120.38 | 6314 | SANTA ROSA | 1 | No programada | 96 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 77 SE REPARA DAÑO SECUNDARIO Y AL CERRAR SE QUEMA DE NUEVO, PENDIENTE CAMBIO DE MATERIAL GRUPO 79 INFORMA NO HAY MATERIALES PARA LA REPARACION- SE REPARA DAÑO GRUPO 79 | 796941 | 0.014501 | 0.00012046 | 0.87006 | 415.2928 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027093-CC.5042 | aarodriguez | 212555 | 215055 | 215145 | 2024 | 6 | 2024-06-06 08:06 | 2024-06-08 08:55 | 2929.23 | 48.82 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y observa pte cabeza de ccto roto N# 1027093 acometida para bodega. INGRESAR POR LA 8 Y 8 A CON CALLE 28. LLEVAR CANASTA. Se repara puente roto de acometida particular. GRUPO 77 EVALUA EL CABLE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.2928 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5041350-CC.12996 | aarodriguez | 212593 | 214933 | 215066 | 2024 | 6 | 2024-06-06 09:22 | 2024-06-07 12:24 | 1621.8 | 27.03 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre trafo N# 5041350 para aislar l[inea 2a rota, llevar 15 mts de 4/0, es un volada, llevar pretales y motosierra CRUCETAS MALAS./YUMBILLO , VEREDA SALAZAR , SECTOR LA CANCHA LINEA ROTA -- RTA FERNANDO ALVAREZ ---- TEL 300 2007783/ENTERADO ING DEIVER | 796941 | 0.00013567 | 5.0192e-06 | 0.0081401 | 415.3009 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112651-CC.14184 | aarodriguez | 212690 | 215051 | 215053 | 2024 | 6 | 2024-06-07 06:36 | 2024-06-07 07:31 | 55.2 | 0.92 | 14306 | ALAMOS | 8 | No programada | 344 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 796941 | 0.00039712 | 0.00043165 | 0.023827 | 415.3248 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102257-CC.8478 | aarodriguez | 212692 | 215052 | 215056 | 2024 | 6 | 2024-06-07 07:59 | 2024-06-07 09:04 | 65.72 | 1.1 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 32 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 796941 | 4.4169e-05 | 4.0154e-05 | 0.0026501 | 415.3274 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030200-CC.7850 | jpalechor | 212695 | 215087 | 215090 | 2024 | 6 | 2024-06-07 08:21 | 2024-06-07 15:11 | 410.65 | 6.84 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 24 INFORMA SE DEBE CAMBIAR PORTA FUSIBLE ING. JAIME HOLGUIN GESTIONA LA VELA, SE REPONE UNA VELA Y 1X8 AL TRAFO E9848 | 796941 | 0.00020599 | 3.0115e-05 | 0.012359 | 415.3398 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2513234-CC.C1424 | jpalechor | 212696 | 215054 | 215099 | 2024 | 6 | 2024-06-07 08:23 | 2024-06-07 16:39 | 496 | 8.27 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | Programada | 157 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de red prensamblada | 796941 | 0.0016292 | 0.000197 | 0.097753 | 415.4375 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6432000-CC.24691 | jpalechor | 212702 | 215057 | 215101 | 2024 | 6 | 2024-06-07 09:20 | 2024-06-07 16:33 | 433.3 | 7.22 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 140 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno BRISAS DEL RIO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4375 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5103282-CC.55301 | aarodriguez | 212703 | 215058 | 215245 | 2024 | 6 | 2024-06-07 09:32 | 2024-06-09 13:25 | 3112.73 | 51.88 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | A solicitud de personal planta rio cali para corregir problema interno / DESPACHO CANCELA DEVOLUCION, NO HAY QUIEN AUTORICE EL CIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4375 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6489435-CC.51763 | aarodriguez | 212704 | 215061 | 215065 | 2024 | 6 | 2024-06-07 09:40 | 2024-06-07 12:04 | 143.97 | 2.4 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 NODO 6489435 NO SE PUDO ABRIR TRAFO POR LA CARGA. LLEVAR ROMPECARGA SE DEBE AISLAR CORTO EN EL SECUNDARIO LLEVAR CONECTOR DE PERFORACION QUEDA MARCADO CON CINTA AMARILLA Se hace reparacion | 796941 | 0.00021081 | 8.7836e-05 | 0.012648 | 415.4502 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188181-CC.50388 | aarodriguez | 212706 | 215062 | 215068 | 2024 | 6 | 2024-06-07 09:49 | 2024-06-07 12:53 | 183.43 | 3.06 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 148 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno CAÑAVERALES V | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4502 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102478-CC.8416 | aarodriguez | 212707 | 215063 | 215064 | 2024 | 6 | 2024-06-07 10:08 | 2024-06-07 11:00 | 51.82 | 0.86 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 31 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala equipo de macromedicion | 796941 | 3.3453e-05 | 3.8899e-05 | 0.0020072 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | jpalechor | 212709 | 215095 | 215108 | 2024 | 6 | 2024-06-07 10:34 | 2024-06-07 17:09 | 394.75 | 6.58 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE DEBE PROGRAMAREL CAMBIO DE LOS TRES CORTACIRCUITOS Y TRES PARARRAYOS ANTES DE ENVIAR LLAMAR AL CLIENTE. SE CAMBIAN PROTECCIONES GRUPO 98 TRAFO PP5314 Y 3X8 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1141759-CC.47137 | jpalechor | 212717 | 215106 | 215107 | 2024 | 6 | 2024-06-07 13:40 | 2024-06-07 17:56 | 255.57 | 4.26 | 9532 | AUTOPISTA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X12 DE LINEA Y SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030331-CC.18856 | jpalechor | 212719 | 215100 | 215103 | 2024 | 6 | 2024-06-07 13:55 | 2024-06-07 17:09 | 194 | 3.23 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref trafo PP # 5173 de 45KVa trif. N: 5030331 repone fusible ( 3*6 ) Daño por Ave ( Lechuza ) Servicio normal | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 212721 | 215085 | 215089 | 2024 | 6 | 2024-06-07 15:03 | 2024-06-07 15:04 | 0.98 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1075951 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 212722 | 215086 | 215089 | 2024 | 6 | 2024-06-07 15:03 | 2024-06-07 15:04 | 0.92 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 32 | No programada | 1964 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. BARRANQUILLA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4522 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1053248-CC.3699 | jpalechor | 212723 | 215096 | 215102 | 2024 | 6 | 2024-06-07 15:41 | 2024-06-07 17:06 | 84.3 | 1.41 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 46: Refr trafo # 18668 de 75KVa trif. N: 1053248 Se repara fase Rota ( 2 mt cable Al # 4/0 DA ) trabajos se hacen en caliente | 796941 | 7.0771e-05 | 5.0192e-05 | 0.0042462 | 415.4564 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077295-CC.11293 | jpalechor | 212724 | 215104 | 215105 | 2024 | 6 | 2024-06-07 16:03 | 2024-06-07 17:43 | 99.77 | 1.66 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 56: Ref trafo # 21497 de 112.5KVa Trif. N: 1077295 Repone Fusible ( 1*10 ) Daño por Ave SErvicio Normal | 796941 | 0.00010207 | 6.1485e-05 | 0.0061239 | 415.4626 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 212715 | 215097 | 215098 | 2024 | 6 | 2024-06-07 16:26 | 2024-06-07 16:27 | 0.92 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 150 | No programada | 13812 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo 16.26.30 y recierre 16:27:59 del cto. talanga | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4626 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 212728 | 215109 | 215112 | 2024 | 6 | 2024-06-07 18:08 | 2024-06-07 18:10 | 1.75 | 0.03 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTPO MULALO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4626 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2525259-ST.47510 | jpalechor | 212729 | 215115 | 215116 | 2024 | 6 | 2024-06-07 18:08 | 2024-06-07 18:09 | 1 | 0.02 | 8531 | LA CEMENTERA | 2 | No programada | 5 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | AUSENCIA DE TENSION EN SUBESTACION MULALO POR DIDPARO DEL CTO MULALO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4626 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5074509-ST.P103907 | bomesias | 212734 | 215117 | 215121 | 2024 | 6 | 2024-06-07 18:37 | 2024-06-07 22:21 | 224.27 | 3.74 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 56: Ref trafo # 19546 de 75KVa trif. N: 5073782 Repone fusible ( 2*6 ) Se cierran y queda sector a media luz Alimentados de fusibles de linea N: 5074509 con 3 quemados repone(3*20) Se cortan ramas afectando pata del Ctacto 1 Vela regular estado | 796941 | 0.00022995 | 6.1485e-05 | 0.013797 | 415.4764 | 7 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.14767 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 343.5617 | 3.9945 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 212738 | 215124 | 215125 | 2024 | 6 | 2024-06-08 00:06 | 2024-06-08 00:21 | 15.17 | 0.25 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Apertura para que grupo 49 realize cambio de dos cortacircuitos acueducto puerto isaac yumbo | 796941 | 8.1562e-06 | 3.2625e-05 | 0.00048937 | 415.4769 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 212739 | 215128 | 215129 | 2024 | 6 | 2024-06-08 06:32 | 2024-06-08 06:32 | 0.92 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9183 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4769 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5229651-RC.RI.057 | SCADA | 212753 | 215135 | 215136 | 2024 | 6 | 2024-06-08 07:59 | 2024-06-08 08:01 | 2.33 | 0.04 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 45 | No programada | 630 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4769 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6760813-CC.28620 | aarodriguez | 212755 | 215139 | 215151 | 2024 | 6 | 2024-06-08 08:32 | 2024-06-08 10:01 | 88.13 | 1.47 | 3315 | SANTANDER | 1 | Programada | 102 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromediciuon | 796941 | 0.00018814 | 0.00012799 | 0.011289 | 415.4881 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205557-CC.20843 | ragomez | 212756 | 215142 | 215154 | 2024 | 6 | 2024-06-08 08:37 | 2024-06-08 12:13 | 216.17 | 3.6 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Verificacion de equipos de medida | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4881 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040375-CC.3080 | aarodriguez | 212757 | 215147 | 215171 | 2024 | 6 | 2024-06-08 08:38 | 2024-06-08 10:00 | 82.22 | 1.37 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | Se rerpone vela dañada | 796941 | 4.2977e-05 | 3.137e-05 | 0.0025786 | 415.4907 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6347886-CC.24114 | aarodriguez | 212758 | 215144 | 215152 | 2024 | 6 | 2024-06-08 08:40 | 2024-06-08 11:34 | 174.18 | 2.9 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento PEREA Y CIAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.4907 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032607-CC.5579 | aarodriguez | 212760 | 215156 | 215157 | 2024 | 6 | 2024-06-08 08:55 | 2024-06-08 12:52 | 236.73 | 3.95 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Ref trafo # 20339 de 112.5KVa trif. N: 1032607 repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ramas Servicio normal | 796941 | 0.00036182 | 9.16e-05 | 0.021709 | 415.5124 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2530643-CC.UPM620 | jpalechor | 212764 | 215146 | 215176 | 2024 | 6 | 2024-06-08 09:34 | 2024-06-08 14:42 | 307.85 | 5.13 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | PROYECTO UPM-620-2024 SE RETIRA TRAFO DE 112.5 KVA Y SE INSTALA PP15171-300 KVA ARN NODO 2930170 AUMENTO DE CAPACIDAD | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5124 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1148184-CC.25059 | aarodriguez | 212766 | 215153 | 215155 | 2024 | 6 | 2024-06-08 10:02 | 2024-06-08 11:41 | 98.98 | 1.65 | 14311 | LA CAMPINA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 804 | ERROR DE PERSONAL - OTROS OPERADORES DE RED | ERROR DE PERSONAL - OTROS OPERADORES DE RED | 796941 | 8.2817e-06 | 5.0192e-06 | 0.0004969 | 415.5129 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212779 | 215158 | 215159 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 13:01 | 0.72 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo de ri rechaza cierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5129 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212780 | 215160 | 215162 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:01 | 2024-06-08 13:02 | 1.33 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 DISPARADO RI DE LA NIEBLA PARA REVISION, QEUEN ABIERTOS FL NODO 2152690 PARA AISLAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA, SE LLEVAN LINEAS AL AISLADOR | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5129 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212780 | 215160 | 215179 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:01 | 2024-06-08 18:24 | 322.55 | 5.38 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 56 DISPARADO RI DE LA NIEBLA PARA REVISION, QEUEN ABIERTOS FL NODO 2152690 PARA AISLAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA, SE LLEVAN LINEAS AL AISLADOR | 796941 | 0.00011476 | 2.1332e-05 | 0.0068858 | 415.5198 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212781 | 215163 | 215166 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:03 | 2024-06-08 13:03 | 0.43 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE PRUEBA CIERREE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5198 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 212782 | 215167 | 215168 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:20 | 2024-06-08 13:21 | 0.57 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y cierre del ri | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5198 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 212783 | 215169 | 215170 | 2024 | 6 | 2024-06-08 13:22 | 2024-06-08 13:25 | 2.23 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5198 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1229842-CC.500 | jpalechor | 212811 | 215182 | 215183 | 2024 | 6 | 2024-06-08 14:24 | 2024-06-08 19:43 | 319 | 5.32 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 NODO 1229842 TRAFO SE REPONE 1X6 AMP | 796941 | 6.6755e-06 | 1.2548e-06 | 0.00040053 | 415.5202 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069975-CC.802 | jpalechor | 212799 | 215189 | 215190 | 2024 | 6 | 2024-06-08 15:24 | 2024-06-08 22:50 | 445.88 | 7.43 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 100 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1X15 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 796941 | 0.00093231 | 0.00012548 | 0.055939 | 415.5761 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122139-CC.20851 | jpalechor | 212792 | 215177 | 215180 | 2024 | 6 | 2024-06-08 15:26 | 2024-06-08 18:45 | 198.55 | 3.31 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO COLOMBIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.5761 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113326-CC.23606 | jpalechor | 212821 | 215193 | 215194 | 2024 | 6 | 2024-06-08 19:57 | 2024-06-08 22:00 | 123 | 2.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 50 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1X12 DE LINEA DAÑOI CAUSADOPMPOR DESCARGA ATMOSFERICA | 796941 | 0.00012862 | 6.274e-05 | 0.007717 | 415.5839 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037439-CC.17672 | aarodriguez | 212816 | 215188 | 215226 | 2024 | 6 | 2024-06-08 20:25 | 2024-06-09 11:01 | 876.18 | 14.6 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 44 TRAFO 4241-50 KVA NODO 1037439 SE REPONEN 3X6 AMP Y RECHAZA CIERRE QUEDA DESCONECTADO POR BAJA PARA CAMBIO Se retira el E4241 de 50 KVA Siemens Se instala el E3485 de 45 KVA siemns | 796941 | 0.0011542 | 7.9052e-05 | 0.06925 | 415.6531 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 212822 | 215197 | 215198 | 2024 | 6 | 2024-06-08 23:35 | 2024-06-08 23:36 | 1.2 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 500 | No programada | 1910 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realizqa prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.6531 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212823 | 215199 | 215200 | 2024 | 6 | 2024-06-08 23:39 | 2024-06-08 23:46 | 6.83 | 0.11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 1.7668e-05 | 0.00016061 | 0.0010601 | 415.6542 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 212824 | 215201 | 215203 | 2024 | 6 | 2024-06-08 23:46 | 2024-06-08 23:47 | 0.82 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.6542 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 212824 | 215201 | 215205 | 2024 | 6 | 2024-06-08 23:46 | 2024-06-09 02:11 | 145.18 | 2.42 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 5.1622e-05 | 2.1332e-05 | 0.0030973 | 415.6573 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1227335-CC.23890 | aarodriguez | 212826 | 215212 | 215215 | 2024 | 6 | 2024-06-09 06:10 | 2024-06-09 09:05 | 174.37 | 2.91 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles antes se retiraron ramas | 796941 | 0.00017892 | 6.1485e-05 | 0.010735 | 415.668 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052756-CC.22149 | aarodriguez | 212827 | 215211 | 215214 | 2024 | 6 | 2024-06-09 06:37 | 2024-06-09 09:19 | 162.53 | 2.71 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 144 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone un fusible de acometida particular | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.668 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1238825-CC.13247 | aarodriguez | 212829 | 215218 | 215219 | 2024 | 6 | 2024-06-09 07:15 | 2024-06-09 10:16 | 180.3 | 3.01 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 796941 | 7.5539e-06 | 2.5096e-06 | 0.00045323 | 415.6685 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069258-CC.47398 | aarodriguez | 212831 | 215220 | 215221 | 2024 | 6 | 2024-06-09 07:21 | 2024-06-09 10:03 | 162.4 | 2.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 3 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ref N: 1227351 Fusibles de linea repone (1*10) Aguas Abajo existen 2 trafoa y no llego servicio Posible tiene fusible quemado Ref N: 1227386 Alimenta hacia el Pajui Revisar de diaSe reponen dos fusibles daño por ramas | 796941 | 2.3804e-05 | 8.7836e-06 | 0.0014282 | 415.6699 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008501-CC.52124 | aarodriguez | 212832 | 215210 | 215213 | 2024 | 6 | 2024-06-09 07:22 | 2024-06-09 09:01 | 98.87 | 1.65 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria Y SE REPONE UN FUSIBLE | 796941 | 6.2113e-05 | 3.7644e-05 | 0.0037268 | 415.6736 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6751091-ST.26342 | jpalechor | 212834 | 215208 | 215246 | 2024 | 6 | 2024-06-09 08:17 | 2024-06-09 14:49 | 391.6 | 6.53 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno CONALPLAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.6736 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6160000-CC.DPE3219 | aarodriguez | 212837 | 215209 | 215241 | 2024 | 6 | 2024-06-09 08:45 | 2024-06-09 13:01 | 255.9 | 4.27 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Normalizacion de la medida AUTOMUNDIAL | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.6736 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183251-CC.22639 | jpalechor | 212838 | 215261 | 215262 | 2024 | 6 | 2024-06-09 08:52 | 2024-06-09 17:45 | 533.38 | 8.89 | 8304 | SAN MARCOS | 4 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1X12 FALLA EN INSTALACIONES DEL CLIENTE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.6736 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261775-ST.PV29014 | aarodriguez | 212850 | 215227 | 215242 | 2024 | 6 | 2024-06-09 10:02 | 2024-06-09 13:02 | 180 | 3 | 7322 | TALANGA | 3 | Programada | 350 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | Para dar altura al primario el cual esta muy cerca de las lampareas de AP | 796941 | 0.0013175 | 0.00043918 | 0.079052 | 415.7527 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229481-RC.RI.251 | SCADA | 212841 | 215216 | 215217 | 2024 | 6 | 2024-06-09 10:21 | 2024-06-09 10:23 | 1.45 | 0.02 | 23303 | ALTO MENGA | 41 | No programada | 1743 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.7527 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 212849 | 215222 | 215223 | 2024 | 6 | 2024-06-09 11:27 | 2024-06-09 11:28 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.7527 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 212852 | 215229 | 215230 | 2024 | 6 | 2024-06-09 12:20 | 2024-06-09 12:24 | 4.15 | 0.07 | 12307 | FEEDER IV | 500 | No programada | 1910 | No Excluida | 801 | ERROR DE PERSONAL - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre urgente a solicitud de grupo 39 quien podando se fue una rama sobre el primario | 796941 | 0.00016777 | 0.0023967 | 0.010066 | 415.7627 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172204-CC.20586 | jpalechor | 212860 | 215249 | 215250 | 2024 | 6 | 2024-06-09 13:30 | 2024-06-09 15:36 | 125.93 | 2.1 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 NODO 1172204 SE DUI AJUSTE AL BUJE DEL BORNE PRIMARIO DEL TRAFO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.7627 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125915-CC.17297 | jpalechor | 212861 | 215253 | 215254 | 2024 | 6 | 2024-06-09 14:25 | 2024-06-09 16:47 | 142.42 | 2.37 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 46 TRAFO X 112 NODO 1125915 EN LA PLACA 8N-10 CON UNA VARILLA TOCARON EL SECUNDARIO, SE REPONEN 2X12 AMP | 796941 | 0.00039552 | 0.00016689 | 0.023731 | 415.7865 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242300-CC.17484 | jpalechor | 212864 | 215247 | 215248 | 2024 | 6 | 2024-06-09 14:26 | 2024-06-09 15:13 | 47 | 0.78 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 166 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 TRAFO 18658-75 KVA NODO 1242300 SE DIAO AJUSTE A BAJANTE SECUNDARIO A LA SALIDA DEL TRAFO | 796941 | 0.00016247 | 0.0002083 | 0.0097483 | 415.7962 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.55681 | jpalechor | 212865 | 215270 | 215271 | 2024 | 6 | 2024-06-09 15:55 | 2024-06-09 21:23 | 327.62 | 5.46 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 61 SE REPONE 1X15 DE LINEA , NODO 2539616, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 796941 | 0.00010277 | 1.8822e-05 | 0.0061661 | 415.8024 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 212868 | 215251 | 215252 | 2024 | 6 | 2024-06-09 15:58 | 2024-06-09 16:00 | 1.43 | 0.02 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. MULALO I | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.8024 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2908913-CC.53524 | jpalechor | 212869 | 215263 | 215265 | 2024 | 6 | 2024-06-09 16:43 | 2024-06-09 19:23 | 159.77 | 2.66 | 26301 | LA SIRENA | 9 | No programada | 13 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | NODO 2908913 SE REPONEN 2X15 DE LINEA, DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 796941 | 4.3391e-05 | 1.6312e-05 | 0.0026035 | 415.805 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 212871 | 215255 | 215258 | 2024 | 6 | 2024-06-09 17:00 | 2024-06-09 17:30 | 30.1 | 0.5 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5287685 SE PERDIO COMUNICACION DESCARGAS ATMOSFERICAS | 796941 | 1.8822e-06 | 3.7644e-06 | 0.00011293 | 415.8051 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6478077-ST.PH71589 | jpalechor | 212879 | 215259 | 215260 | 2024 | 6 | 2024-06-09 17:10 | 2024-06-09 17:13 | 3 | 0.05 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5195 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO PUERTO TEJADA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.8051 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6491103-RC.RI.365 | SCADA | 212881 | 215264 | 215266 | 2024 | 6 | 2024-06-09 19:13 | 2024-06-09 19:50 | 37.03 | 0.62 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 661 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE NORMALIZA RI 6491103 , FUERTE AGUACERO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS | 796941 | 0.00051424 | 0.00082942 | 0.030854 | 415.836 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 212889 | 215267 | 215269 | 2024 | 6 | 2024-06-09 21:02 | 2024-06-09 21:04 | 2.37 | 0.04 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO UNICENTRO, ANTES SE ABTRE RI NODO 5287804 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.836 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 212891 | 215272 | 215273 | 2024 | 6 | 2024-06-09 21:59 | 2024-06-09 22:00 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.836 | 9 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.18986 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 347.1405 | 4.0396 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1145428-CC.20644 | jpalechor | 212894 | 215276 | 215290 | 2024 | 6 | 2024-06-10 06:29 | 2024-06-10 09:00 | 151.35 | 2.52 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 SE REVISA VIA PTO NODO 1145428 SE REPONE 1X25 LINEA HACIA LA HDA VENECIA SE REPONE 1X12 DE LINEA NODO 1258044 ABIERTOS F.L. FINCA COLINDRES LINEA FUERA DEL AISLADOR LLAMAN DE NUEVO | 796941 | 3.1621e-05 | 1.2548e-05 | 0.0018973 | 415.8378 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065831-CC.10418 | jpalechor | 212895 | 215286 | 215289 | 2024 | 6 | 2024-06-10 06:47 | 2024-06-10 09:27 | 159.57 | 2.66 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 117 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 SE REPONEN 3X6 AL TRAFO N1065831 DAÑO POR AVE | 796941 | 0.00039052 | 0.00014681 | 0.023431 | 415.8613 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 212896 | 215274 | 215275 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:11 | 2024-06-10 07:12 | 1.05 | 0.02 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4316 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 1074555 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 415.8613 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5102626-CC.11131 | jpalechor | 212918 | 215295 | 215299 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:17 | 2024-06-10 11:17 | 239.93 | 4 | 7318 | HORMIGUERO | 8 | No programada | 779 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | NODO 5102626 SE REPONE 1X30 DE LINEA ANTES SE REPARA PUENTE DE CABEZA DE CORTACIRCUITO Y SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO CAUSANTE DEL DAÑO | 796941 | 0.00391 | 0.00097749 | 0.2346 | 416.0959 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 212899 | 215277 | 215278 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:23 | 2024-06-10 07:23 | 0.72 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 6311920 DE FELIDIA Y RECHAZA CIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.0959 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 212900 | 215279 | 215287 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:23 | 2024-06-10 09:26 | 122.48 | 2.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI RECHAZA ANTES GRUPO 21 EVISA CIN ENCONTRAR FALLA | 796941 | 0.002634 | 0.0012912 | 0.15804 | 416.2539 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 212901 | 215280 | 215281 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:25 | 2024-06-10 07:26 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 128 | No programada | 8375 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DELCTO BOCHALEMA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.2539 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | jpalechor | 212902 | 215296 | 215297 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:38 | 2024-06-10 10:47 | 188.87 | 3.15 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO DE LINEA NODO 1143727, DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS CANASTA DE NARANJO, SE UTILIZA 1 CONECTOR BIMETALICO 30 CMS CU #4 | 796941 | 3.9526e-05 | 1.2548e-05 | 0.0023716 | 416.2563 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178083-IP.CB06314 | SCADA | 212906 | 215283 | 215284 | 2024 | 6 | 2024-06-10 07:47 | 2024-06-10 08:05 | 18.33 | 0.31 | 6314 | SANTA ROSA | 7 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE CTO SANTA ROSA A SOLICITUD DEL SRT CARLOS MARMOLEJO PARA REALIZA EMPALMES EN CAMARA SALACUNA / GRUPO 79 SE REALIZA REPARACION EN MEDIA TENSION PARA SOLUCIONAR FALLA DE SECTOR | 796941 | 2.6062e-05 | 8.4071e-05 | 0.0015637 | 416.2579 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 212917 | 215288 | 215291 | 2024 | 6 | 2024-06-10 09:26 | 2024-06-10 09:42 | 15.95 | 0.27 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 6311920 QUEDA ABIERTO SGN3 60699673 | 796941 | 0.00034862 | 0.0012912 | 0.020917 | 416.2788 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069673-SZ.SZ.011 | jpalechor | 212919 | 215292 | 215298 | 2024 | 6 | 2024-06-10 09:44 | 2024-06-10 11:03 | 79.05 | 1.32 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 380 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 21 SE REVISA SE CORTAN RAMAS SOBRE LA RED | 796941 | 0.00062941 | 0.00047682 | 0.037764 | 416.3165 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251354-CC.6224 | jpalechor | 212926 | 215300 | 215305 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:06 | 2024-06-10 12:01 | 54.88 | 0.91 | 4302 | ARANJUEZ | 9 | No programada | 583 | No Excluida | 1401 | ACCIDENTE OCURRIDO A PERSONAL - RED EMCALI | GRUPO 46 NODO 5251354 SE REPONEN 2X30 DE LINEA EN LA K20 No.12-54 SE ACCIDENTO EL SR: MIGUEL ANGEL ALVEREZ CUERO CC 1030634877 EN ANDAMIO TOCO RED PRIMARIA TRABAJANDO SOBRE LA FACHADA ,VER BITACORA PAG. 69 | 796941 | 0.00066571 | 0.00073155 | 0.039942 | 416.3565 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8508 | jpalechor | 212930 | 215308 | 215312 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:12 | 2024-06-10 14:19 | 187.08 | 3.12 | 24302 | CASCAJAL | 17 | No programada | 52 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 54 FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA VDA MORGAN NODO 5114659 POSTE 11-500 DOBLE TERMINAL QUEBRADO EN EL SUELO Y LINEAS ROTASLLEVAR 50 MTS AL #2 ACSR DA?O CAUSADO POR UNA CORTADORA DE CA?A | 796941 | 0.00020358 | 6.5249e-05 | 0.012215 | 416.3687 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 212931 | 215301 | 215303 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:50 | 2024-06-10 11:52 | 1.52 | 0.03 | 4302 | ARANJUEZ | 36 | No programada | 2224 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO ARANJUEZ AL ABRIR CORTACIRCUITO DE LINEA NODO 5251354 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.3687 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1017802-RC.RI.213 | SCADA | 212931 | 215301 | 215304 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:50 | 2024-06-10 11:52 | 1.87 | 0.03 | 4302 | ARANJUEZ | 43 | No programada | 2890 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO ARANJUEZ AL ABRIR CORTACIRCUITO DE LINEA NODO 5251354 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.3687 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1172077-CC.20605 | ldgonzalez | 212933 | 215316 | 215321 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:51 | 2024-06-10 17:14 | 323.15 | 5.39 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 6 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 47: Ref N: 1172077 Repone fusible de linea ( 2*10 ) Apoyo siguiente Ref trafo PP # 14310 de 45KVa trif. N: 6740847 repone fusible ( 1*6 ) rechaza cierre . trafo queda abierto para cambio. Se informa al cliente que hacer. Llaman para el cierre | 796941 | 4.058e-05 | 7.5288e-06 | 0.0024348 | 416.3711 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.55681 | jpalechor | 212934 | 215309 | 215310 | 2024 | 6 | 2024-06-10 11:59 | 2024-06-10 14:05 | 125.63 | 2.09 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | GRUPO 56 NODO 2539616 SE REVISA SE REPONE 1X15 DE LINEA AGUAS ABAJO NODO 2519551 SE REPONE 1X6 AMP DE LINEA TRAFO PP 2311 SE AISLA DPS | 796941 | 3.9338e-05 | 1.8822e-05 | 0.0023603 | 416.3735 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037081-CC.17869 | jpalechor | 212936 | 215306 | 215307 | 2024 | 6 | 2024-06-10 12:37 | 2024-06-10 13:17 | 40 | 0.67 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 44 NODO 1037081 SE REPONE 1X6 AL TRAFO E 1380 DAÑO POR AVE | 796941 | 2.354e-05 | 3.5134e-05 | 0.0014124 | 416.3749 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114594-SZ.SZ.274 | ldgonzalez | 212939 | 215311 | 215327 | 2024 | 6 | 2024-06-10 14:19 | 2024-06-10 19:43 | 324.2 | 5.4 | 24302 | CASCAJAL | 17 | No programada | 84 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS Y POSTES ROTO POR VEHICULO | 796941 | 0.00056918 | 0.0001054 | 0.034151 | 416.4091 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245813-CC.48112 | ldgonzalez | 212941 | 215319 | 215320 | 2024 | 6 | 2024-06-10 14:20 | 2024-06-10 17:13 | 172.95 | 2.88 | 20309 | LA BUITRERA | 6 | No programada | 52 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref N: 1245813 Repone fusible de linea ( 1*30 ) No se encontro falla Servicio normal confirmado con los clientes | 796941 | 0.00018792 | 6.5249e-05 | 0.011275 | 416.4203 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 212946 | 215313 | 215314 | 2024 | 6 | 2024-06-10 15:26 | 2024-06-10 15:26 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4203 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178245-IP.CB05304 | SCADA | 212947 | 215317 | 215318 | 2024 | 6 | 2024-06-10 16:37 | 2024-06-10 16:38 | 0.95 | 0.02 | 5304 | LA UNION | 106 | No programada | 8942 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4203 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1099124-CC.15229 | ldgonzalez | 212948 | 215322 | 215323 | 2024 | 6 | 2024-06-10 16:43 | 2024-06-10 17:41 | 57.68 | 0.96 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 167 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.00020117 | 0.00020955 | 0.01207 | 416.4324 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 212951 | 215325 | 215326 | 2024 | 6 | 2024-06-10 18:35 | 2024-06-10 18:36 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 10 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.21096 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 348.9299 | 4.0622 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1472089-CC.28204 | bomesias | 212847 | 215257 | 215647 | 2024 | 6 | 2024-06-09 10:15 | 2024-06-13 16:02 | 6106.2 | 101.77 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | TRAFO 1479890 HACE FALTA UNA FASE SE REVISA ACOMETIDA N# 1472089 UNO CAIDO SE REVISA EN CAMARA DE REGISTRO SE ROBARON LA TAPA Y LE DIERON SEGUETA AL CABLE DEBE IR SUBTERRANEA A EVALUAR EL DA;O / GRUPO 79 se cambia cortacircuito | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1085557-CC.10239 | jpalechor | 212920 | 215293 | 215370 | 2024 | 6 | 2024-06-10 08:57 | 2024-06-11 11:58 | 1620.8 | 27.01 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 1085557 SOBRE UNA TRANSICCION CTA-CTO DE CENTRO QUEMADO PARA CAMBIO SE INFORMA PARA REALIZAR CAMBIO, GRUPO 56 SE CAMBIAN DOS CORTACIRCUITO Y 2X6 SE INSTALA PLATINA CON MORDAZA CANASTA DE WILLIAN | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5168333-CC.12895 | jpalechor | 212957 | 215360 | 215363 | 2024 | 6 | 2024-06-10 20:25 | 2024-06-11 10:44 | 858.52 | 14.31 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 VISITA SITIO EL GUARDA MIGUEL LLAMO A LA CASA # 10 Y NADIE ATENDIO, SE REPARABAJANTE PRIMARIO DEL TRAFO PP 7020 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212960 | 215328 | 215329 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:07 | 2024-06-11 02:07 | 0.35 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 57 | No programada | 907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212961 | 215330 | 215331 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:07 | 2024-06-11 02:07 | 0.33 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 57 | No programada | 907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212962 | 215332 | 215333 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:11 | 2024-06-11 02:12 | 0.33 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 57 | No programada | 907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212963 | 215334 | 215335 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:12 | 2024-06-11 02:12 | 0.33 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 57 | No programada | 907 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.4324 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212964 | 215336 | 215338 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:12 | 2024-06-11 03:17 | 64.22 | 1.07 | 2304 | PILOTO | 35 | No programada | 469 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | En camara corpavi se abre la 3 via para aislar hacia donde se intentaron robar un cable calle 21 Av 3/4 | 796941 | 0.0006297 | 0.0005885 | 0.037782 | 416.4702 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212964 | 215336 | 215342 | 2024 | 6 | 2024-06-11 02:12 | 2024-06-11 03:56 | 103.67 | 1.73 | 2304 | PILOTO | 22 | No programada | 438 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | En camara corpavi se abre la 3 via para aislar hacia donde se intentaron robar un cable calle 21 Av 3/4 | 796941 | 0.00095081 | 0.0005496 | 0.057049 | 416.5272 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212965 | 215339 | 215342 | 2024 | 6 | 2024-06-11 03:17 | 2024-06-11 03:56 | 39.43 | 0.66 | 2304 | PILOTO | 28 | No programada | 454 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se desconectan codos que alimentan cable que se trataron de hurtar y se cierra en camara corpavi nuevamente | 796941 | 0.00037599 | 0.00056968 | 0.022559 | 416.5498 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212965 | 215339 | 215346 | 2024 | 6 | 2024-06-11 03:17 | 2024-06-11 04:32 | 75.23 | 1.25 | 2304 | PILOTO | 6 | No programada | 13 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se desconectan codos que alimentan cable que se trataron de hurtar y se cierra en camara corpavi nuevamente | 796941 | 2.039e-05 | 1.6312e-05 | 0.0012234 | 416.551 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5168911-BE.23433 | jpalechor | 212966 | 215343 | 215368 | 2024 | 6 | 2024-06-11 04:31 | 2024-06-11 11:27 | 415.92 | 6.93 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se intentan robar cable que alimenta RADIO SUPER queda desconectado en barraje nodo 5168911 3 via se debe achicar agua de la camara / GRUPO 79 SE EVACUA AGUA Y SE REPARA FASE EN MEDIA TENSION SE REALIZA EMPALME DE MONOPOLAR | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.551 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288215-RC.RI.150 | SCADA | 212967 | 215344 | 215346 | 2024 | 6 | 2024-06-11 04:31 | 2024-06-11 04:32 | 0.52 | 0.01 | 2304 | PILOTO | 50 | No programada | 892 | No Excluida | 1102 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | Se abre para cerrar via en camara corpavi | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.551 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2102471-CC.31000 | jpalechor | 212968 | 215348 | 215349 | 2024 | 6 | 2024-06-11 06:46 | 2024-06-11 09:00 | 133.2 | 2.22 | 5317 | EL LIDO | 2 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 45 SE REPONE 1X20 DE LINEA NODO 2102471 | 796941 | 6.1284e-05 | 2.7606e-05 | 0.0036771 | 416.5547 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034821-CC.5276 | jpalechor | 212973 | 215364 | 215371 | 2024 | 6 | 2024-06-11 08:39 | 2024-06-11 12:03 | 204.63 | 3.41 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 21450 NODO 1034821 SE CAMBIA BAJANTE DE FASE B SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 1 ADAPTADOR 3/4 Y 2 GRAPAS | 796941 | 0.00022678 | 6.6504e-05 | 0.013607 | 416.5683 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129511-CC.19615 | jpalechor | 212975 | 215358 | 215359 | 2024 | 6 | 2024-06-11 08:51 | 2024-06-11 10:18 | 86.98 | 1.45 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 SE REPONEN 2X6 AL TRAFO PP6196 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.5683 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 212980 | 215354 | 215355 | 2024 | 6 | 2024-06-11 09:21 | 2024-06-11 09:22 | 0.97 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 186 | No programada | 13393 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO CARRERA 15 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.5683 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1134817-CC.50162 | jpalechor | 212982 | 215356 | 215357 | 2024 | 6 | 2024-06-11 09:29 | 2024-06-11 09:54 | 25.13 | 0.42 | 12307 | FEEDER IV | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X20 DE LINEA | 796941 | 2.1081e-06 | 5.0192e-06 | 0.00012648 | 416.5684 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298016-CC.3111 | jpalechor | 212983 | 215365 | 215367 | 2024 | 6 | 2024-06-11 09:55 | 2024-06-11 11:27 | 91.67 | 1.53 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 TRAFO X 112 NODO 5298026 SE REPONE 1X6 AMP | 796941 | 3.8397e-06 | 2.5096e-06 | 0.00023038 | 416.5687 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 212988 | 215361 | 215362 | 2024 | 6 | 2024-06-11 10:39 | 2024-06-11 10:39 | 0 | 0 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1144278 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.5687 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288029-CC.18741 | jpalechor | 212991 | 215366 | 215369 | 2024 | 6 | 2024-06-11 10:48 | 2024-06-11 11:42 | 53.78 | 0.9 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 TRAFO X 150 KVA NODO 5288029 SE REPONEN 2X10 AMP SE RETIRA RAMA NODO 5050791 SE REPONE 1X15 DE LINEA | 796941 | 1.1293e-06 | 1.2548e-06 | 6.7759e-05 | 416.5687 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064681-CC.21920 | jpalechor | 213002 | 215374 | 215375 | 2024 | 6 | 2024-06-11 11:07 | 2024-06-11 13:29 | 141.85 | 2.36 | 1304 | SANTA TERESITA | 24 | No programada | 322 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 NODO 1064681 SE REPONE 1X50 DAÑO POR RAMAS | 796941 | 0.00095355 | 0.00040404 | 0.057213 | 416.6259 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113020-CC.14211 | ldgonzalez | 212993 | 215385 | 215393 | 2024 | 6 | 2024-06-11 11:10 | 2024-06-11 16:25 | 314.9 | 5.25 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 22 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 77: Ref N: 1113020 fusible linea Acometida primaria Repone ( 2*8 ) Servicio Normal | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.6259 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227351-CC.820 | frvarela | 213000 | 215377 | 215403 | 2024 | 6 | 2024-06-11 12:03 | 2024-06-11 15:16 | 193.22 | 3.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 57: REf N: 1227351 revisa tiene 2 fusibles abiertos - revisa ramal Se corta Mata de Guadua Repone fusible ( 2*15 ) Rechaza cierre y Dispara el Reco de Felidia Se cierra revisa ramal Se corta Mata de Guadua Servicio Normal | 796941 | 9.6971e-05 | 3.0115e-05 | 0.0058182 | 416.6317 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.5252 | ldgonzalez | 213001 | 215380 | 215381 | 2024 | 6 | 2024-06-11 12:04 | 2024-06-11 15:28 | 203.72 | 3.4 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: Ref trafo PP # 5314 de 150KVa trif. N: 5042844 Repone fusible ( 1*12 ) Nota: Programar poda de arboles en el sector | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.6317 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178083-IP.CB06314 | SCADA | 213004 | 215372 | 215373 | 2024 | 6 | 2024-06-11 12:13 | 2024-06-11 12:27 | 13.83 | 0.23 | 6314 | SANTA ROSA | 8 | No programada | 163 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE CTO. SANTA ROSA PARA REPARACION SECUNDARA EN CAMARA SALACUNA | 796941 | 4.7042e-05 | 0.00020453 | 0.0028225 | 416.6346 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098683-CC.47155 | ldgonzalez | 213015 | 215376 | 215394 | 2024 | 6 | 2024-06-11 13:52 | 2024-06-11 16:26 | 153.85 | 2.56 | 16305 | VALLADO | 10 | No programada | 681 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 47: REf N: 1098683 fusibles de linea con 1 caido revisa ramal Ref trafo # 7197 de 112.5KVa trif. N: 1098772 repone fusible ( 1*10 ) En los fusibles de linea repone ( 1*30 ) Daño por Ave Servicio normal | 796941 | 0.0021876 | 0.00085452 | 0.13125 | 416.7658 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048872-CC.22172 | ldgonzalez | 213014 | 215401 | 215402 | 2024 | 6 | 2024-06-11 14:29 | 2024-06-11 19:21 | 292.28 | 4.87 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: Ref trafo # 16053 de 75KVa trif. N: 1048872 en el sector hace falta 1 fase y No tiene 1 Vela Se ccordina con el Grupo 99 y suministra la Vela Se coloca y repone fusible ( 1*6 ) Servicio normal | 796941 | 0.00025055 | 5.1447e-05 | 0.015033 | 416.7809 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1725301-CC.29486 | ldgonzalez | 213019 | 215395 | 215396 | 2024 | 6 | 2024-06-11 14:54 | 2024-06-11 17:04 | 130.1 | 2.17 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: REf trafo PP # 11647 de 30KVa trif. N: 1725301 repone fusible ( 1*3 ) Fatiga material Servicio normal | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.7809 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 213021 | 215378 | 215379 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:06 | 2024-06-11 15:07 | 0.95 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 73 | No programada | 1005 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.7809 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 213022 | 215382 | 215383 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:45 | 2024-06-11 15:47 | 1.27 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.7809 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 213023 | 215384 | 215392 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:47 | 2024-06-11 16:23 | 36.42 | 0.61 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45: Calle 45 # 12-55 REf N: 1220632 Se retiran ramas del Primario y Lampra del AP Despacho hace prueba al Reco. cierra normal | 796941 | 0.0019962 | 0.0032725 | 0.11977 | 416.9006 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 213024 | 215386 | 215387 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:53 | 2024-06-11 15:54 | 0.67 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3306 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.9006 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 213025 | 215388 | 215389 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:54 | 2024-06-11 15:54 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3306 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 416.9006 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 213026 | 215390 | 215399 | 2024 | 6 | 2024-06-11 15:54 | 2024-06-11 17:41 | 107.25 | 1.79 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3306 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 61: REf N: 6267378 Calle 14 Kra 18 Se repara Puente Vertical Primario roto ( 1 mt cable CU cobre ) Se cierra Reco.. Servicios Canasta de Alfonso Moreno. POR PALOMAS | 796941 | 0.0074256 | 0.0041484 | 0.44553 | 417.3462 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5259207-CC.4766 | ldgonzalez | 213038 | 215397 | 215398 | 2024 | 6 | 2024-06-11 17:10 | 2024-06-11 17:17 | 7.62 | 0.13 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.3462 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251678-CC.51314 | ldgonzalez | 213044 | 215405 | 215411 | 2024 | 6 | 2024-06-11 18:33 | 2024-06-11 21:36 | 182.92 | 3.05 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 0.00042481 | 0.00013928 | 0.025489 | 417.3717 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170210-CC.7625 | ldgonzalez | 213045 | 215400 | 215410 | 2024 | 6 | 2024-06-11 18:45 | 2024-06-11 21:18 | 152.95 | 2.55 | 26301 | LA SIRENA | 1 | No programada | 143 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 47: Ref Banco de trafos # 15794 y 16024 de 75KVa trif. N: 1170210 Se abren para reparar el Bajante de la fase C ( 2 mt cable 250 MCM - 2 mt cable Cu 4/0 DA - 4 mt cable Al 4/0 DA - 2 Grapas Paralela 2 tornillos y " coenctores Perfoacio. Servicio | 796941 | 0.00045756 | 0.00017944 | 0.027454 | 417.3991 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040256-CC.17490 | ldgonzalez | 213047 | 215408 | 215409 | 2024 | 6 | 2024-06-11 19:13 | 2024-06-11 20:58 | 104.73 | 1.75 | 17308 | PETECUY | 1 | No programada | 231 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: REf trafo # 1884 de 150KVa trif. N: 1251678 Se abre para reparar Bajante de fase ( 3 mt cable 250 MCM y 1 Grapa And. 2 tornillos ) Se cierra trafo Servicio normal | 796941 | 0.00050725 | 0.00028986 | 0.030435 | 417.4295 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 213030 | 215414 | 215415 | 2024 | 6 | 2024-06-11 23:42 | 2024-06-11 23:43 | 1.77 | 0.03 | 7308 | PONDAJE | 91 | No programada | 8631 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo 3 19245 de 150KVa trif. N: 5160103 Ubicado via Principal Zona Comercial con bastante flujo vehicular Tiene Bajante de Fase quemado Visitar despues de las 10 pm.. Se dispara 23:41 se prueba cierre 23:43 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4295 | 11 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.23205 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 350.7193 | 4.0848 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 213054 | 215417 | 215418 | 2024 | 6 | 2024-06-12 01:56 | 2024-06-12 01:56 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 49 | No programada | 165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4295 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 213073 | 215436 | 215437 | 2024 | 6 | 2024-06-12 06:48 | 2024-06-12 06:49 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5415 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre el cto brisas de mayo | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4295 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1125249-CC.51288 | jpalechor | 213076 | 215449 | 215450 | 2024 | 6 | 2024-06-12 07:54 | 2024-06-12 09:57 | 122.8 | 2.05 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 52 FL 1125249 CTO LA MARIA 1X12 POR LLUVIA | 796941 | 1.5434e-05 | 7.5288e-06 | 0.00092604 | 417.4305 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019729-CC.10268 | jpalechor | 213079 | 215446 | 215457 | 2024 | 6 | 2024-06-12 08:19 | 2024-06-12 10:39 | 140.4 | 2.34 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 46 NODO 5019729 SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO Y 1X8 AKL TRAFO E10261 | 796941 | 0.00022903 | 9.7874e-05 | 0.013742 | 417.4442 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5301351-CC.17556 | ldgonzalez | 213080 | 215439 | 215468 | 2024 | 6 | 2024-06-12 08:27 | 2024-06-12 16:34 | 487.13 | 8.12 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 92 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 46 HACE APERTURA MTTO INTERNO EDIFICIO LOS GUADUALES TRAFO PP7290 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4442 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 213081 | 215440 | 215441 | 2024 | 6 | 2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 08:31 | 0.35 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5183855 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4442 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1125915-CC.17297 | jpalechor | 213082 | 215442 | 215445 | 2024 | 6 | 2024-06-12 08:45 | 2024-06-12 09:27 | 41.53 | 0.69 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARAN BAJANTES SECUNDARIOS DEL TRAFO E13664 | 796941 | 0.00011515 | 0.00016689 | 0.0069092 | 417.4511 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065041-CC.22 | jpalechor | 213087 | 215460 | 215461 | 2024 | 6 | 2024-06-12 09:37 | 2024-06-12 11:37 | 119.95 | 2 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | GRUPO 49 REPONE FUSIBLE 12A 1065041 CTO STA TERESITA | 796941 | 3.0115e-05 | 1.5058e-05 | 0.0018069 | 417.4529 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6379770-BE.2690 | jpalechor | 213093 | 215451 | 215459 | 2024 | 6 | 2024-06-12 09:47 | 2024-06-12 11:27 | 100 | 1.67 | 1311 | CARRERA 4 | 2 | No programada | 42 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMEINTO EDIFICIO NORMANDIA TRAFO PP 6843 Y PP6842 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.4529 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030442-CC.5160 | jpalechor | 213094 | 215458 | 215462 | 2024 | 6 | 2024-06-12 10:18 | 2024-06-12 11:47 | 88.52 | 1.48 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 46 LE DA ALTURA A ACOMETIDA. CORTAN RAMAS Y REPONE FUSIBLE 8A EN 1030442. CANASTA WILLIAM ROMERO CTO ALFONSO LOPEZ | 796941 | 5.1999e-05 | 3.5134e-05 | 0.0031199 | 417.456 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5124531-CC.4951 | camosquera | 213099 | 215469 | 215627 | 2024 | 6 | 2024-06-12 12:36 | 2024-06-13 10:22 | 1306.35 | 21.77 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: REf trafo # 10987 de 150KVa trif. N: 5124531Zona pasaje - Mide trafo a la salida normal Se mete subterranea y sale a otro lado Trafo esta en repisa. Revisar Bornes Se pasa dato a 24 C. Redes Coloca 1 Conector a Neutro sigue fall / GRUPO 99 RE | 796941 | 0.0035512 | 0.00016312 | 0.21307 | 417.6691 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5100208-CC.10799 | ldgonzalez | 213102 | 215463 | 215464 | 2024 | 6 | 2024-06-12 12:52 | 2024-06-12 15:51 | 179.25 | 2.99 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 7.5037e-05 | 2.5096e-05 | 0.0045022 | 417.6736 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125249-CC.51288 | ldgonzalez | 213104 | 215466 | 215467 | 2024 | 6 | 2024-06-12 13:13 | 2024-06-12 16:17 | 184.58 | 3.08 | 20308 | LA MARIA | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: REf Banco de trafos PP # 1460 y # 9267 de 15Kva monof. N: 1128655 Repone fusible (1*5) No llega servicio Revisa ramal Ref N: 1252492 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Cierra Servicio normal | 796941 | 2.3189e-05 | 7.5288e-06 | 0.0013913 | 417.675 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008111-CC.8906 | frvarela | 213108 | 215465 | 215486 | 2024 | 6 | 2024-06-12 13:59 | 2024-06-12 17:16 | 197.1 | 3.29 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 106 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 24: REf trafo # 4029 de 100KVa trif. N: 1008111 visita dato Vela quemada Se coloca 1 Vela reciclada y repone fusible ( 1*8 ) y se colocan 2 Separadores al secundario Servicio Normal | 796941 | 0.0004376 | 0.00013301 | 0.026256 | 417.7013 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5084601-CC.5253 | ldgonzalez | 213113 | 215470 | 215484 | 2024 | 6 | 2024-06-12 16:41 | 2024-06-12 19:15 | 153.83 | 2.56 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA Grupo 57: Repra daño Lochera quemada ( 3 mt vcbale Al # 1/0 ACSR ) Se cierra trafo Servicio normal quedan 2 Clientes sin servicio Taller de motos | 796941 | 0.00020559 | 8.0307e-05 | 0.012335 | 417.7136 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.55681 | ldgonzalez | 213114 | 215471 | 215475 | 2024 | 6 | 2024-06-12 17:06 | 2024-06-12 18:48 | 101.33 | 1.69 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49: Ref N: 2539616 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Daño por Ramas Servicio normal | 796941 | 3.1809e-05 | 1.8822e-05 | 0.0019085 | 417.7155 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008803-CC.6146 | ldgonzalez | 213120 | 215474 | 215476 | 2024 | 6 | 2024-06-12 17:51 | 2024-06-12 18:55 | 63.8 | 1.06 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 100 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 45: Ref trafo # 9364 de 75KVa trif. N: 1008803 repone fusible ( 1*6 ) Daño por fatiga del material Servicio Normal | 796941 | 0.00013301 | 0.00012548 | 0.0079805 | 417.7235 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2229609-CC.33400 | ldgonzalez | 213126 | 215493 | 215504 | 2024 | 6 | 2024-06-12 18:44 | 2024-06-12 21:21 | 157.15 | 2.62 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 53: Ref trafo PP # 12741 de 112.5KVa trif. N: 2229609 se quemo 1 Vela Se coloca Vela reciclada y repone fusible (1*6) Servicio normal | 796941 | 8.8764e-05 | 3.388e-05 | 0.0053259 | 417.7288 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5303745-CC.31342 | ldgonzalez | 213127 | 215492 | 215503 | 2024 | 6 | 2024-06-12 18:54 | 2024-06-12 21:15 | 141.17 | 2.35 | 18303 | GUACANDA | 1 | No programada | 108 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: Ref trafo # 15275 de 75KVa trif. N: 5303745 repone fusible ( 1*6 ) Daño por fatiga del materil Servicio normal | 796941 | 0.00031847 | 0.00013552 | 0.019108 | 417.7479 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 213129 | 215477 | 215478 | 2024 | 6 | 2024-06-12 19:03 | 2024-06-12 19:04 | 0.95 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 436 | No programada | 14227 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 417.7479 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 213130 | 215479 | 215481 | 2024 | 6 | 2024-06-12 19:04 | 2024-06-12 19:09 | 5.65 | 0.09 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 979 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 796941 | 0.00011056 | 0.0012284 | 0.0066336 | 417.7546 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213130 | 215479 | 215483 | 2024 | 6 | 2024-06-12 19:04 | 2024-06-12 19:10 | 6.35 | 0.11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 796941 | 9.3583e-05 | 0.00085075 | 0.005615 | 417.7602 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213130 | 215479 | 215488 | 2024 | 6 | 2024-06-12 19:04 | 2024-06-12 20:29 | 85.55 | 1.43 | 1314 | KILOMETRO 18 | 347 | No programada | 12442 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 796941 | 0.022325 | 0.015612 | 1.3395 | 419.0997 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1067184-CC.10443 | ldgonzalez | 213133 | 215485 | 215511 | 2024 | 6 | 2024-06-12 19:16 | 2024-06-12 21:45 | 148.83 | 2.48 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 89 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: REf trafo # 665 de 112.5KVa trif. N: 1068041 Se abre para reparar Fase B rota ( 5 mt cable Al # 4/0 DA ) Repara Bajante de fase B mal estado ( 2 mt cable Cu 4/0 DA y 1 Grapa And. 2 tornillos ) Se cierra trafo Servicio normal | 796941 | 0.00027696 | 0.00011168 | 0.016618 | 419.1163 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213140 | 215489 | 215491 | 2024 | 6 | 2024-06-12 20:29 | 2024-06-12 20:30 | 0.7 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.1163 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213145 | 215496 | 215498 | 2024 | 6 | 2024-06-12 20:49 | 2024-06-12 20:50 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA , SE SIGUE SECCIONANDO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.1163 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1509411-RC.RI.369 | SCADA | 213161 | 215501 | 215502 | 2024 | 6 | 2024-06-12 20:55 | 2024-06-12 20:56 | 1.47 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 106 | No programada | 6829 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE NORMALIZA POR CTO SANTA TERESITA , PARCIALMENTE CTO RIO CALI | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.1163 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2539616-CC.55681 | jpalechor | 213164 | 215624 | 215625 | 2024 | 6 | 2024-06-12 20:58 | 2024-06-13 10:09 | 791.38 | 13.19 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SIN SERVICIO / DANIELA ANZOLA / TRAFO PP / TC 3204509396 / CONT 1278346 / PARC BOSQUES DAPA CASA 10 / RPT:CDAVEGARCIA GRUPO 44 SE REPONE 1X15 DE LINEA NODO 2539616 DAÑO POR AVE DENTRO DE LA PARCELACION TRAFO PP SE REPONEN 2X6 AMP | 796941 | 0.00024826 | 1.8822e-05 | 0.014896 | 419.1312 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213173 | 215507 | 215509 | 2024 | 6 | 2024-06-12 21:36 | 2024-06-12 21:37 | 0.63 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIMENTA POR CTO FEEDER 4 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.1312 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1947478-RC.RI.366 | SCADA | 213184 | 215513 | 215514 | 2024 | 6 | 2024-06-12 22:09 | 2024-06-12 23:11 | 61.27 | 1.02 | 1305 | PICHINDE | 198 | No programada | 2885 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realimenta parcialmente cto K18 por ctiom pichinde | 796941 | 0.0036925 | 0.0036201 | 0.22155 | 419.3528 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1032721-CC.5596 | wicuesta | 213186 | 215533 | 215541 | 2024 | 6 | 2024-06-12 22:22 | 2024-06-13 01:23 | 180.93 | 3.02 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIA BAJANTE DE FASE SE UTILIZAN METRO Y MEDIO DE 250 MCM Y UNA GRAPA ANDERSON | 796941 | 0.00043958 | 0.00014556 | 0.026375 | 419.3791 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1947478-RC.RI.366 | SCADA | 213190 | 215515 | 215516 | 2024 | 6 | 2024-06-12 23:13 | 2024-06-12 23:14 | 0.8 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 198 | No programada | 2885 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.3791 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213192 | 215520 | 215522 | 2024 | 6 | 2024-06-12 23:38 | 2024-06-12 23:38 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL EN COORDINACION CON DESPACHO SE NORMALIZAN CUCHILLAS Y FUSIBLES DE LINEA GRUPO 56 REPARA PUENTE PRIMARIO Y SE NORMALIZA CTO KM 18 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.3791 | 12 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.25315 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 352.5087 | 4.1073 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213192 | 215520 | 215526 | 2024 | 6 | 2024-06-12 23:38 | 2024-06-13 00:28 | 50.55 | 0.84 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 298 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL EN COORDINACION CON DESPACHO SE NORMALIZAN CUCHILLAS Y FUSIBLES DE LINEA GRUPO 56 REPARA PUENTE PRIMARIO Y SE NORMALIZA CTO KM 18 | 796941 | 0.0003141 | 0.00037393 | 0.018846 | 419.398 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213192 | 215520 | 215532 | 2024 | 6 | 2024-06-12 23:38 | 2024-06-13 01:00 | 82.35 | 1.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 10 | No programada | 559 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL EN COORDINACION CON DESPACHO SE NORMALIZAN CUCHILLAS Y FUSIBLES DE LINEA GRUPO 56 REPARA PUENTE PRIMARIO Y SE NORMALIZA CTO KM 18 | 796941 | 0.00096096 | 0.00070143 | 0.057658 | 419.4556 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6589847-CC.28105 | aarodriguez | 213192 | 215520 | 215540 | 2024 | 6 | 2024-06-12 23:38 | 2024-06-13 01:14 | 96.82 | 1.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 7 | No programada | 639 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 46 SE REVISA RAMAL EN COORDINACION CON DESPACHO SE NORMALIZAN CUCHILLAS Y FUSIBLES DE LINEA GRUPO 56 REPARA PUENTE PRIMARIO Y SE NORMALIZA CTO KM 18 | 796941 | 0.0012909 | 0.00080182 | 0.077455 | 419.5331 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5290627-RC.RI.276 | SCADA | 213193 | 215523 | 215524 | 2024 | 6 | 2024-06-13 00:18 | 2024-06-13 00:27 | 8.32 | 0.14 | 7311 | LAS PLANTAS | 21 | No programada | 1124 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 0.00019746 | 0.0014104 | 0.011847 | 419.5449 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213195 | 215530 | 215532 | 2024 | 6 | 2024-06-13 00:55 | 2024-06-13 01:00 | 4.72 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 298 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba | 796941 | 2.9914e-05 | 0.00037393 | 0.0017949 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213196 | 215534 | 215535 | 2024 | 6 | 2024-06-13 01:07 | 2024-06-13 01:08 | 1.27 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 40 | No programada | 1710 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213197 | 215536 | 215538 | 2024 | 6 | 2024-06-13 01:08 | 2024-06-13 01:09 | 1.1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213197 | 215536 | 215539 | 2024 | 6 | 2024-06-13 01:08 | 2024-06-13 01:09 | 1.52 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 21 | No programada | 1032 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244951-RC.RI.222 | SCADA | 213198 | 215542 | 215543 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:06 | 2024-06-13 02:06 | 0.33 | 0.01 | 5318 | EL CEDRO | 26 | No programada | 706 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213199 | 215544 | 215546 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:06 | 2024-06-13 02:07 | 1.08 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213199 | 215544 | 215547 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:06 | 2024-06-13 02:08 | 1.23 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213200 | 215548 | 215550 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:08 | 2024-06-13 02:08 | 0.58 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213200 | 215548 | 215551 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:08 | 2024-06-13 02:08 | 0.75 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213201 | 215552 | 215554 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:08 | 2024-06-13 02:09 | 0.52 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza prueba se realimenta parcialmente por cto rio cali | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.5467 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213201 | 215552 | 215559 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:08 | 2024-06-13 02:50 | 41.65 | 0.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 1501 | MANIOBRA POR TRANSFERENCIA DE CARGA | Se realiza prueba se realimenta parcialmente por cto rio cali | 796941 | 0.0014468 | 0.0020968 | 0.086806 | 419.6335 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213202 | 215555 | 215556 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:13 | 2024-06-13 02:14 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 419.6335 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1003330-ST.53370 | jpalechor | 213249 | 215598 | 215607 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:21 | 2024-06-13 08:07 | 345.88 | 5.76 | 5318 | EL CEDRO | 92 | No programada | 2869 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 54 SE REVISA NODO 1003330 SE REPARA PUENTE PRIMARIO SE UTILIZAN 50 CMS COBRE 4/0 UNA GRAPA DE PERFORACION CANASTA DE BOLAÑOS | 796941 | 0.020736 | 0.0036 | 1.2442 | 420.8777 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5023076-IP.CB05308 | SCADA | 213208 | 215557 | 215558 | 2024 | 6 | 2024-06-13 02:48 | 2024-06-13 02:49 | 0.95 | 0.02 | 5308 | IMBANACO | 89 | No programada | 1137 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 420.8777 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213211 | 215560 | 215561 | 2024 | 6 | 2024-06-13 03:20 | 2024-06-13 03:30 | 10.07 | 0.17 | 5318 | EL CEDRO | 40 | No programada | 1019 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 0.00021737 | 0.0012786 | 0.013042 | 420.8908 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213214 | 215562 | 215563 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:09 | 2024-06-13 05:11 | 1.72 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 47 | No programada | 2349 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 796941 | 0 | 0 | 0 | 420.8908 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213215 | 215564 | 215566 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:11 | 2024-06-13 05:15 | 3.67 | 0.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 5.1045e-05 | 0.00085075 | 0.0030627 | 420.8938 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213215 | 215564 | 215567 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:11 | 2024-06-13 05:15 | 4.05 | 0.07 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 0.00014677 | 0.0020968 | 0.0088064 | 420.9026 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213217 | 215568 | 215569 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:23 | 2024-06-13 05:26 | 3.7 | 0.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 47 | No programada | 2349 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 796941 | 0.00017685 | 0.0029475 | 0.010611 | 420.9132 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213218 | 215570 | 215572 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:26 | 2024-06-13 05:27 | 0.47 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 420.9132 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213218 | 215570 | 215573 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:26 | 2024-06-13 05:27 | 0.8 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 420.9132 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213219 | 215574 | 215576 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:27 | 2024-06-13 05:28 | 0.37 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA CIERRE RI NODO 5245141 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 420.9132 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213219 | 215574 | 215601 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:27 | 2024-06-13 07:59 | 152.13 | 2.54 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA CIERRE RI NODO 5245141 | 796941 | 0.0053258 | 0.0020968 | 0.31955 | 421.2328 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 213222 | 215577 | 215578 | 2024 | 6 | 2024-06-13 05:37 | 2024-06-13 05:37 | 0.52 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 33 | No programada | 1657 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 421.2328 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1007599-RC.RI.229 | SCADA | 213247 | 215599 | 215608 | 2024 | 6 | 2024-06-13 07:26 | 2024-06-13 08:09 | 43.07 | 0.72 | 5308 | IMBANACO | 57 | No programada | 835 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 56 SE REVISA NODO 1007599 NO SE UBICA FALLA SE COORDINA CON DESPACHO Y GRUPO 54 PARA NORMALIZAR RI | 796941 | 0.00075438 | 0.0010478 | 0.045263 | 421.278 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213254 | 215600 | 215606 | 2024 | 6 | 2024-06-13 07:44 | 2024-06-13 08:07 | 23.4 | 0.39 | 5318 | EL CEDRO | 40 | No programada | 1019 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE CTO. CEDRO PARA REPARAR PUENTE HORIZONTAL ROTO NODO 1003330 CALLE 6 CRA 41/42 GRUPO 54 | 796941 | 0.00049867 | 0.0012786 | 0.02992 | 421.308 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213256 | 215602 | 215604 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 08:01 | 1.55 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO RI 5245141 Y RECHAZA CIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 421.308 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213257 | 215605 | 215620 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:02 | 2024-06-13 10:05 | 123.62 | 2.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO 2509006 | 796941 | 0.0017526 | 0.00085075 | 0.10515 | 421.4131 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213257 | 215605 | 215621 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:02 | 2024-06-13 10:06 | 124.78 | 2.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO 2509006 | 796941 | 0.0043613 | 0.0020968 | 0.26168 | 421.6748 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2509601-ST.PH93974 | jpalechor | 213279 | 215613 | 215619 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:11 | 2024-06-13 10:03 | 112.12 | 1.87 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 900 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE HORIZONTAL ROTO 2509601 | 796941 | 0.0021118 | 0.0011293 | 0.12671 | 421.8015 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1228986-CC.47446 | jpalechor | 213267 | 215609 | 215730 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:39 | 2024-06-14 12:50 | 1690.28 | 28.17 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 NODO 1228986 SE ABRE TRAFO X EMERGENCIA SE ESTABA QUEMANDO EL MENSAJERO TELEFONICO / TRAFO NODO 1228986 QUEDA ABIERTO POR BAJA SE DEBE REVISAR SECUNDARIO QUE ALIMENTA HACIA UNA INVASION LA RED QUE VA LADO IZQUIERDO SE REPARA DAÑO | 796941 | 0.00021209 | 7.5288e-06 | 0.012725 | 421.8142 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | jpalechor | 213271 | 215633 | 215634 | 2024 | 6 | 2024-06-13 08:55 | 2024-06-13 11:07 | 132.15 | 2.2 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1135141 SE REPONEN 2X15 SE REPODA ARBOL | 796941 | 2.4845e-05 | 1.1293e-05 | 0.0014907 | 421.8157 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052837-CC.47158 | jpalechor | 213278 | 215615 | 215616 | 2024 | 6 | 2024-06-13 09:02 | 2024-06-13 09:52 | 50.23 | 0.84 | 2312 | LA FLORA | 10 | No programada | 401 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REVISA NODO 1052837 SE REPONE 1X30 DE LINEA | 796941 | 0.00042267 | 0.00050317 | 0.02536 | 421.8411 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6452825-IP.CB01314 | SCADA | 213283 | 215614 | 215618 | 2024 | 6 | 2024-06-13 09:33 | 2024-06-13 10:03 | 30.43 | 0.51 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 79 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE ABRE CTO KM18 PARA REPARAR PUENTE HORIZONTAL ROTO NODO 2509601 | 796941 | 5.0556e-05 | 9.9129e-05 | 0.0030333 | 421.8441 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213288 | 215622 | 215626 | 2024 | 6 | 2024-06-13 10:07 | 2024-06-13 10:19 | 12.03 | 0.2 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1671 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO NODO 2509601 | 796941 | 0.00041935 | 0.0020968 | 0.025161 | 421.8693 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1219049-CC.10890 | jpalechor | 213289 | 215623 | 215636 | 2024 | 6 | 2024-06-13 10:09 | 2024-06-13 11:49 | 99.87 | 1.66 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA TRENZADA DEL TRAFO E12419 | 796941 | 0.00023746 | 0.00014305 | 0.014247 | 421.8835 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024281-CC.7227 | jpalechor | 213298 | 215638 | 215639 | 2024 | 6 | 2024-06-13 11:05 | 2024-06-13 13:41 | 155.58 | 2.59 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 126 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 52 NODO 1024281 SE CAMBIA CTA-CTO Y SE REPONE 1X10 CANASTA DE WILLIAN ROMERO | 796941 | 0.00040949 | 0.0001581 | 0.024569 | 421.9081 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038855-CC.11336 | bomesias | 213301 | 215646 | 215648 | 2024 | 6 | 2024-06-13 11:24 | 2024-06-13 16:00 | 275.87 | 4.6 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 45: Ref trafo # 16670 de 112.5KVa trif. N: 5038855 se coloca 1 Vela reciclada y repone fusible ( 1x10 ) falla en la Vela Servicio normal | 796941 | 0.0001443 | 3.137e-05 | 0.0086581 | 421.9168 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223010-BE.24001 | frvarela | 213303 | 215635 | 215661 | 2024 | 6 | 2024-06-13 11:27 | 2024-06-13 17:16 | 348.98 | 5.82 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 30 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CUMPILDA MANIOBRA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 421.9168 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5201721-ST.PH86982 | bomesias | 213306 | 215652 | 215653 | 2024 | 6 | 2024-06-13 12:06 | 2024-06-13 15:34 | 208.03 | 3.47 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 59 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se normaliza sector causa lluvia | 796941 | 0.00025689 | 7.4033e-05 | 0.015414 | 421.9322 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152378-CC.2816 | bomesias | 213305 | 215675 | 215683 | 2024 | 6 | 2024-06-13 12:16 | 2024-06-13 18:00 | 344.17 | 5.74 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 796941 | 0.0002809 | 4.8937e-05 | 0.016854 | 421.949 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1079034-CC.54704 | bomesias | 213311 | 215654 | 215680 | 2024 | 6 | 2024-06-13 12:58 | 2024-06-13 16:00 | 181.5 | 3.03 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Ref trafo # 21451 de 112.5KVa trif. N:1079034 | 796941 | 0.0001939 | 6.3995e-05 | 0.011634 | 421.9607 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | bomesias | 213313 | 215643 | 215644 | 2024 | 6 | 2024-06-13 13:48 | 2024-06-13 14:37 | 48.85 | 0.81 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se normaliza breaker secundario en transformador de distribucion | 796941 | 7.5213e-05 | 9.2855e-05 | 0.0045128 | 421.9652 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121642-CC.15586 | bomesias | 213325 | 215651 | 215665 | 2024 | 6 | 2024-06-13 14:23 | 2024-06-13 17:00 | 157.28 | 2.62 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 263 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 47: REf N: 1121642 fusibles de linea con 2 caidos Revisa ramal Ref trafo PP # 2129 de 30KVa trif. N: 1121626 repone fusible ( 1*6 ) Se repara puente roto daño causado por ave y se reponen fusibles de linea ( 2*30 ) Servicio Normal | 796941 | 0.00086463 | 0.00033001 | 0.051878 | 422.017 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2399717-RC.RI.199 | SCADA | 213318 | 215641 | 215642 | 2024 | 6 | 2024-06-13 14:28 | 2024-06-13 14:28 | 0.33 | 0.01 | 14311 | LA CAMPINA | 60 | No programada | 135 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.017 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1109618-CC.7847 | bomesias | 213328 | 215663 | 215666 | 2024 | 6 | 2024-06-13 15:56 | 2024-06-13 16:42 | 45.82 | 0.76 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 53: Ref trafo # 3464 de 50KVa monof. N: 1109618 con 2 fusibles quemados m Daño por ramas cayeron sobre las lineas se coloca 1 separador al secundario y repone fusible ( 2x6 ) daño causado por ramas | 796941 | 4.8636e-05 | 6.3995e-05 | 0.0029182 | 422.02 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 213338 | 215649 | 215650 | 2024 | 6 | 2024-06-13 16:28 | 2024-06-13 16:29 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 146 | No programada | 310 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.02 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 213349 | 215655 | 215656 | 2024 | 6 | 2024-06-13 16:55 | 2024-06-13 16:56 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 146 | No programada | 310 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.02 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 213353 | 215657 | 215667 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:03 | 2024-06-13 17:44 | 41.73 | 0.7 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 109 | No programada | 5194 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de RI sobre cto trocadero | 796941 | 0.0045622 | 0.0065174 | 0.27373 | 422.2937 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 213354 | 215658 | 215668 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:03 | 2024-06-13 17:45 | 41.78 | 0.7 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 488 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo deRI sobre cto trocadero | 796941 | 0.00042864 | 0.00061234 | 0.025718 | 422.3194 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 213355 | 215659 | 215660 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:04 | 2024-06-13 17:05 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 146 | No programada | 310 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.3194 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5362377-CC.34108 | bomesias | 213377 | 215676 | 215677 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:22 | 2024-06-13 17:38 | 16 | 0.27 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 24: Ref trafo # 18752 de 112.5Kva trif. N: 5362377 Sin servicio Zona de clinicas Dato de Red Subterranea Grupo 77: Se abre trafo para reparacion secundaria ( 2 Conectores de Perforacion ) se cierra trafo Servicio normal | 796941 | 3.7268e-06 | 1.3803e-05 | 0.00022361 | 422.3196 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 213361 | 215662 | 215664 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:27 | 2024-06-13 17:28 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 146 | No programada | 310 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.3196 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 213371 | 215669 | 215673 | 2024 | 6 | 2024-06-13 17:47 | 2024-06-13 18:04 | 16.77 | 0.28 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 109 | No programada | 5194 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de RI sobre cto trocadero | 796941 | 0.0018249 | 0.0065174 | 0.10949 | 422.4291 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8521 | bomesias | 213382 | 215684 | 215685 | 2024 | 6 | 2024-06-13 18:57 | 2024-06-13 20:35 | 98 | 1.63 | 12539 | MULALO | 3 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x15 de linea alimentacion a cementos argos | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4291 | 13 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.27425 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 354.2981 | 4.1299 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5170583-CC.1818 | aarodriguez | 213387 | 215702 | 215703 | 2024 | 6 | 2024-06-13 23:27 | 2024-06-14 02:19 | 171.98 | 2.87 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara bajante secundario dañado | 796941 | 0.00024129 | 8.4071e-05 | 0.014477 | 422.4436 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 213389 | 215697 | 215700 | 2024 | 6 | 2024-06-14 04:55 | 2024-06-14 04:57 | 1.43 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 4:56 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4436 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213388 | 215696 | 215701 | 2024 | 6 | 2024-06-14 04:55 | 2024-06-14 04:57 | 1.87 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 4:57 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4436 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1033352-CC.5486 | jpalechor | 213392 | 215710 | 215711 | 2024 | 6 | 2024-06-14 07:57 | 2024-06-14 10:33 | 155.5 | 2.59 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | GRUPO 46 TRAFO 18901-225 NODO 1033352 SE AISLA BAJANTE DE LINEA A TIERRA DE LOS DPS QUE OCASIONO CORTO SE REPONEN 3X15 AMP | 796941 | 0.00017875 | 6.9014e-05 | 0.010725 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6354131-CC.25960 | jpalechor | 213397 | 215704 | 216029 | 2024 | 6 | 2024-06-14 09:01 | 2024-06-14 14:33 | 332 | 5.53 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5231817-CC.16452 | jpalechor | 213403 | 215709 | 215721 | 2024 | 6 | 2024-06-14 09:13 | 2024-06-14 11:27 | 134 | 2.23 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO DE COMERCIALIZADOR TRAFO PP 3364 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2852683-ST.DPE6475 | bomesias | 213400 | 215708 | 215735 | 2024 | 6 | 2024-06-14 09:52 | 2024-06-14 14:38 | 286.63 | 4.78 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE INSTALA EQUIPO DE MEDIDA LA PTAR YUMBO TRAFO PP14695 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5144451-CC.1808 | bomesias | 213402 | 215739 | 215742 | 2024 | 6 | 2024-06-14 09:54 | 2024-06-14 16:09 | 374.7 | 6.25 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se cambia portafusible a transformador particular y repone fusible 1x8 amp. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2114321-CC.32544 | jpalechor | 213404 | 215722 | 215723 | 2024 | 6 | 2024-06-14 10:13 | 2024-06-14 12:05 | 111.55 | 1.86 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 SE REPONE 1X8 AL TRAFO P12417 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275024-RC.RI.074 | SCADA | 213408 | 215714 | 215715 | 2024 | 6 | 2024-06-14 10:46 | 2024-06-14 10:46 | 0.03 | 0 | 16306 | NAPOLES | 36 | No programada | 3282 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6473245-CC.25948 | jpalechor | 213413 | 215724 | 215727 | 2024 | 6 | 2024-06-14 11:49 | 2024-06-14 12:33 | 43.85 | 0.73 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 20 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 47 SE REPONE 1X12 EN ACOMETIDA NODO 6473245 QUE ALIMENTA TRAFO P10668 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 213415 | 215725 | 215726 | 2024 | 6 | 2024-06-14 12:21 | 2024-06-14 12:22 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5697 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO ARANJUEZ | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269342-RC.RI.087 | SCADA | 213416 | 215728 | 215729 | 2024 | 6 | 2024-06-14 12:34 | 2024-06-14 12:35 | 0.33 | 0.01 | 1311 | CARRERA 4 | 50 | No programada | 1477 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5269342 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.4543 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5039843-CC.8751 | ldgonzalez | 213778 | 215982 | 215986 | 2024 | 6 | 2024-06-14 12:37 | 2024-06-15 19:27 | 1849.58 | 30.83 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 796941 | 0.0012379 | 4.0154e-05 | 0.074276 | 422.5286 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1235419-ST.PH50292 | ldgonzalez | 213746 | 215968 | 215972 | 2024 | 6 | 2024-06-14 13:26 | 2024-06-15 17:05 | 1658.77 | 27.65 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE FUSIBLES | 796941 | 0.00017348 | 6.274e-06 | 0.010409 | 422.539 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129449-CC.19592 | bomesias | 213435 | 215743 | 215744 | 2024 | 6 | 2024-06-14 14:21 | 2024-06-14 16:43 | 142.05 | 2.37 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 161 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | Se revisa y reponen fusibles de l[inea 2x50 amp. | 796941 | 0.00047879 | 0.00020202 | 0.028728 | 422.5677 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 213424 | 215737 | 215738 | 2024 | 6 | 2024-06-14 15:04 | 2024-06-14 15:05 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.5677 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1172131-CC.20580 | jmrojas | 213426 | 215755 | 215758 | 2024 | 6 | 2024-06-14 15:29 | 2024-06-14 18:01 | 151.68 | 2.53 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x6 amp, antes retira guadua sobre la red. | 796941 | 3.1746e-06 | 1.2548e-06 | 0.00019048 | 422.5679 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 213433 | 215740 | 215741 | 2024 | 6 | 2024-06-14 16:19 | 2024-06-14 16:20 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5195 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.5679 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 213440 | 215750 | 215751 | 2024 | 6 | 2024-06-14 17:10 | 2024-06-14 17:11 | 0.95 | 0.02 | 2307 | SANTA MONICA | 117 | No programada | 2632 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.5679 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 213441 | 215752 | 215757 | 2024 | 6 | 2024-06-14 17:11 | 2024-06-14 18:12 | 60.67 | 1.01 | 2307 | SANTA MONICA | 48 | No programada | 1164 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza cierre antes se abren cucillasa calle 13N Av 9N | 796941 | 0.0014752 | 0.0014606 | 0.088511 | 422.6564 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8536 | bomesias | 213452 | 215761 | 215763 | 2024 | 6 | 2024-06-14 17:15 | 2024-06-14 18:43 | 88.22 | 1.47 | 2307 | SANTA MONICA | 69 | No programada | 1468 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se normalizan cuchillas antes se desentorchan lineas av 9N calle 13 N | 796941 | 0.0027078 | 0.001842 | 0.16247 | 422.8189 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172131-ST.PH55333 | bomesias | 213445 | 215753 | 215754 | 2024 | 6 | 2024-06-14 17:35 | 2024-06-14 17:35 | 0.15 | 0 | 24304 | EL CASTILLO | 16 | No programada | 54 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de linea alimentacion transformaodr particular | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.8189 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1067257-CC.10551 | jmrojas | 213449 | 215764 | 215766 | 2024 | 6 | 2024-06-14 18:12 | 2024-06-14 19:20 | 68.32 | 1.14 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 241 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar fase secundaria rota, se utilizan 2 mts de 1/0 acsr. | 796941 | 0.00034474 | 0.00030241 | 0.020685 | 422.8396 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 213451 | 215759 | 215762 | 2024 | 6 | 2024-06-14 18:41 | 2024-06-14 18:43 | 2.45 | 0.04 | 2307 | SANTA MONICA | 48 | No programada | 1164 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para normalizar cuchillas sobre el alimentador | 796941 | 0 | 0 | 0 | 422.8396 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5144264-ST.17106 | ldgonzalez | 213724 | 215952 | 215961 | 2024 | 6 | 2024-06-14 18:49 | 2024-06-15 16:26 | 1297.52 | 21.63 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 206 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 77 informa que se debe revisar de d[ia, lluvia en el sector. | 796941 | 0.0055911 | 0.00025849 | 0.33547 | 423.1751 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140191-CC.11467 | bomesias | 213454 | 215774 | 215775 | 2024 | 6 | 2024-06-14 18:56 | 2024-06-14 20:59 | 123.15 | 2.05 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusibles de l[inea 2x8 amp, antes retira rama sobre la red. | 796941 | 2.0579e-05 | 1.0038e-05 | 0.0012347 | 423.1763 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017802-RC.RI.213 | SCADA | 213457 | 215767 | 215795 | 2024 | 6 | 2024-06-14 20:44 | 2024-06-14 22:10 | 85.43 | 1.42 | 4302 | ARANJUEZ | 52 | No programada | 3473 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | se repara linea primaria rota por fuerte lluvia en la Cra 23A Calle 9B | 796941 | 0.0061882 | 0.0043579 | 0.37129 | 423.5476 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 213458 | 215768 | 215777 | 2024 | 6 | 2024-06-14 20:45 | 2024-06-14 21:13 | 28.07 | 0.47 | 4302 | ARANJUEZ | 36 | No programada | 2224 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se abre RI calle 13 carrera 23 | 796941 | 0.0013116 | 0.0027907 | 0.078697 | 423.6263 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 213460 | 215778 | 215779 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:16 | 2024-06-14 21:16 | 0.17 | 0 | 16305 | VALLADO | 30 | No programada | 2112 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre queda fase en cero | 796941 | 0 | 0 | 0 | 423.6263 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213461 | 215780 | 215781 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:21 | 2024-06-14 21:21 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2798 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza cierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 423.6263 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213462 | 215782 | 215783 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:21 | 2024-06-14 21:21 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2798 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 423.6263 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213463 | 215784 | 215785 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:21 | 2024-06-14 21:22 | 0.33 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 73 | No programada | 2798 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 423.6263 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213464 | 215786 | 215804 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:22 | 2024-06-14 22:47 | 85.6 | 1.43 | 23303 | ALTO MENGA | 32 | No programada | 1055 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realimenta parcialmente por cto Alamos | 796941 | 0.0018931 | 0.0013238 | 0.11358 | 423.7399 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5229570-SW.SW.078 | aarodriguez | 213464 | 215786 | 215834 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:22 | 2024-06-14 23:46 | 144.57 | 2.41 | 23303 | ALTO MENGA | 41 | No programada | 1743 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realimenta parcialmente por cto Alamos | 796941 | 0.0052709 | 0.0021871 | 0.31626 | 424.0561 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2850010-ST.50182 | aarodriguez | 213466 | 215797 | 215803 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:29 | 2024-06-14 22:44 | 75.15 | 1.25 | 16305 | VALLADO | 29 | No programada | 2090 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente roto en cuchillas, normalizado 22:43 | 796941 | 0.0032782 | 0.0026225 | 0.19669 | 424.2528 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178547-IP.CB14306 | SCADA | 213469 | 215787 | 215788 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:37 | 2024-06-14 21:38 | 0.98 | 0.02 | 14306 | ALAMOS | 201 | No programada | 9547 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.2528 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1078542-RC.RI.161 | SCADA | 213470 | 215789 | 215790 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:40 | 2024-06-14 21:40 | 0.33 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 83 | No programada | 7822 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.2528 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1160583-CC.1719 | bomesias | 213586 | 215929 | 215940 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:51 | 2024-06-15 12:13 | 861.53 | 14.36 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 47 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia portafusible y fusible 1x8 amp trafo n# 1160583. | 796941 | 0.00084689 | 5.8976e-05 | 0.050813 | 424.3036 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1221477-IP.CB16308 | SCADA | 213473 | 215791 | 215792 | 2024 | 6 | 2024-06-14 21:57 | 2024-06-14 21:58 | 0.98 | 0.02 | 16308 | LIMONAR | 252 | No programada | 9723 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.3036 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 213474 | 215793 | 215794 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:05 | 2024-06-14 22:05 | 0.35 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1592 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.3036 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 213483 | 215798 | 215802 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:28 | 2024-06-14 22:44 | 15.52 | 0.26 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 22 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente roto en cuchillas | 796941 | 7.1774e-06 | 2.7606e-05 | 0.00043065 | 424.3041 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 213486 | 215799 | 215801 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:41 | 2024-06-14 22:42 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 44 | No programada | 1078 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.3041 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213487 | 215805 | 215829 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:48 | 2024-06-14 23:30 | 42.27 | 0.7 | 23303 | ALTO MENGA | 32 | No programada | 1055 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se prueba cierre. se sostiene unos segundos y vuelve y se dispara | 796941 | 0.00092667 | 0.0013238 | 0.0556 | 424.3597 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213488 | 215806 | 215807 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:49 | 2024-06-14 22:50 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.3597 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213489 | 215808 | 215827 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:50 | 2024-06-14 23:22 | 31.83 | 0.53 | 5318 | EL CEDRO | 106 | No programada | 3182 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Queda abierto seccionalizador para aislar ñine primaria rota Cll 8A kRA 37 | 796941 | 0.0021162 | 0.0039928 | 0.12697 | 424.4866 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213489 | 215808 | 215858 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:50 | 2024-06-15 01:24 | 153.7 | 2.56 | 5318 | EL CEDRO | 26 | No programada | 706 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Queda abierto seccionalizador para aislar ñine primaria rota Cll 8A kRA 37 | 796941 | 0.0022679 | 0.00088589 | 0.13607 | 424.6227 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 213491 | 215809 | 215810 | 2024 | 6 | 2024-06-14 22:55 | 2024-06-14 22:56 | 0.93 | 0.02 | 1309 | CARRERA 10 | 134 | No programada | 6130 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.6227 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 213493 | 215811 | 215812 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:03 | 2024-06-14 23:03 | 0.95 | 0.02 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 71 | No programada | 1095 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.6227 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5103231-SW.SW.104 | aarodriguez | 213494 | 215813 | 215835 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:03 | 2024-06-14 23:47 | 43.52 | 0.73 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 45 | No programada | 630 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas Cra 7 Calle 36 | 796941 | 0.00057708 | 0.00079052 | 0.034625 | 424.6573 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178288-IP.CB03304 | SCADA | 213494 | 215813 | 215841 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:03 | 2024-06-15 00:17 | 73.12 | 1.22 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 26 | No programada | 465 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas Cra 7 Calle 36 | 796941 | 0.00071185 | 0.00058348 | 0.042711 | 424.7 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 213495 | 215814 | 215815 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:07 | 2024-06-14 23:08 | 0.92 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 91 | No programada | 8631 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 213496 | 215816 | 215818 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:11 | 2024-06-14 23:13 | 2.5 | 0.04 | 7308 | PONDAJE | 61 | No programada | 5488 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre RI y se prueba cierre 23:13 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 213496 | 215816 | 215820 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:11 | 2024-06-14 23:15 | 4.4 | 0.07 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3143 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se abre RI y se prueba cierre 23:13 | 796941 | 0.00027607 | 0.0039438 | 0.016564 | 424.7166 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 213497 | 215819 | 215821 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:15 | 2024-06-14 23:15 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.7166 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 213498 | 215822 | 215823 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:15 | 2024-06-14 23:16 | 0.35 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.7166 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 213499 | 215824 | 215825 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:17 | 2024-06-14 23:17 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 424.7166 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213501 | 215828 | 215836 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:22 | 2024-06-15 00:02 | 40.17 | 0.67 | 5318 | EL CEDRO | 106 | No programada | 3182 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se cortan ramas en la Calle 6 Kra 41 y rechaza cierre | 796941 | 0.0026752 | 0.0039928 | 0.16051 | 424.8771 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048759-RC.RI.184 | SCADA | 213504 | 215830 | 215864 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:31 | 2024-06-15 02:31 | 180.6 | 3.01 | 23303 | ALTO MENGA | 8 | No programada | 315 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira brazo de arbol sobre el primario | 796941 | 0.0011897 | 0.00039526 | 0.071384 | 424.9485 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5229481-RC.RI.251 | SCADA | 213504 | 215830 | 215873 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:31 | 2024-06-15 04:14 | 283.55 | 4.73 | 23303 | ALTO MENGA | 24 | No programada | 740 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira brazo de arbol sobre el primario | 796941 | 0.004392 | 0.00092855 | 0.26352 | 425.212 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5132134-IP.CB16311 | SCADA | 213507 | 215832 | 215833 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:45 | 2024-06-14 23:46 | 0.92 | 0.02 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 134 | No programada | 10492 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 425.212 | 14 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.29534 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 356.0875 | 4.1525 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5073979-CC.27689 | ldgonzalez | 213750 | 215990 | 215994 | 2024 | 6 | 2024-06-14 23:59 | 2024-06-15 21:10 | 1270.77 | 21.18 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: Ref trafo PP # 10430 N: 5073979 repone fusible (2*10) Daño por descargas Atmosfericas Servicio normal | 796941 | 0 | 0 | 0 | 425.212 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213509 | 215837 | 215839 | 2024 | 6 | 2024-06-15 00:02 | 2024-06-15 00:12 | 10.17 | 0.17 | 5318 | EL CEDRO | 32 | No programada | 858 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba tiempo real de interrupcion 10 min | 796941 | 0.00018302 | 0.0010766 | 0.010981 | 425.223 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004085-SZ.SZ.263 | bomesias | 213509 | 215837 | 215897 | 2024 | 6 | 2024-06-15 00:02 | 2024-06-15 06:46 | 403.98 | 6.73 | 5318 | EL CEDRO | 18 | No programada | 783 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba tiempo real de interrupcion 10 min | 796941 | 0.0066123 | 0.00098251 | 0.39674 | 425.6197 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 213511 | 215840 | 215842 | 2024 | 6 | 2024-06-15 00:16 | 2024-06-15 00:17 | 0.97 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 71 | No programada | 5799 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 425.6197 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213514 | 215844 | 215846 | 2024 | 6 | 2024-06-15 00:41 | 2024-06-15 00:47 | 5.45 | 0.09 | 5318 | EL CEDRO | 32 | No programada | 858 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre para cerrar cuchillas Cra 42 Calle 8/9, antes se abren en la calle 6 cra 39 | 796941 | 9.6896e-05 | 0.0010766 | 0.0058137 | 425.6256 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 213516 | 215849 | 215850 | 2024 | 6 | 2024-06-15 00:56 | 2024-06-15 00:57 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 425.6256 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213517 | 215851 | 215852 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:04 | 2024-06-15 01:05 | 0.95 | 0.02 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2239 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 796941 | 0 | 0 | 0 | 425.6256 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213518 | 215853 | 215865 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:06 | 2024-06-15 03:10 | 124.02 | 2.07 | 5323 | SANTA ANITA | 46 | No programada | 2239 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren cuchillas Calle 13 Cra 53 | 796941 | 0.0058157 | 0.0028095 | 0.34894 | 425.9745 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115090-CC.51941 | bomesias | 213519 | 215943 | 215944 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:16 | 2024-06-15 12:56 | 699.5 | 11.66 | 26305 | PAMPALINDA | 10 | No programada | 285 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE DE LINEA 1X80 AMP. | 796941 | 0.0041698 | 0.00035762 | 0.25019 | 426.2247 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213520 | 215856 | 215858 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:19 | 2024-06-15 01:24 | 4.68 | 0.08 | 5318 | EL CEDRO | 75 | No programada | 1724 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre para cerrar cuchillas en la calle 6 Cra 39, antes se abre seccionalizador en la cra 37 Calle 6 | 796941 | 0.00017306 | 0.0021633 | 0.010384 | 426.2351 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8538 | bomesias | 213524 | 215886 | 215915 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:31 | 2024-06-15 08:34 | 422.65 | 7.04 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza cut para simular apertura de RIn sin comunicacion se podan ramas calle 12 carrera 32A y se normaliza RI | 796941 | 0.035538 | 0.0050481 | 2.1323 | 428.3674 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8541 | ldgonzalez | 213691 | 215939 | 215958 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:37 | 2024-06-15 16:18 | 881.23 | 14.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 53 | No programada | 336 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA Y SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 0.0061935 | 0.00042161 | 0.37161 | 428.739 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2514150-CC.48840 | jpalechor | 213697 | 215999 | 216024 | 2024 | 6 | 2024-06-15 01:41 | 2024-06-16 10:07 | 1946.32 | 32.44 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 43 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 51 revisa e informa que encuentra 2 fusibles quemados en los F.L N# 2514150 revisar de d[ia, fuerte aguacero., SE REPONEN 2X15 DE LINEA ANTES SE CORTAN GUADUAS QUE ATERRIZABAN EL PRIMARIO NODO 1161075 | 796941 | 0.0017503 | 5.3956e-05 | 0.10502 | 428.844 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 213529 | 215861 | 215862 | 2024 | 6 | 2024-06-15 02:05 | 2024-06-15 02:06 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10828 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 428.844 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1071998-CC.11305 | bomesias | 213572 | 215909 | 215910 | 2024 | 6 | 2024-06-15 02:29 | 2024-06-15 09:00 | 390.57 | 6.51 | 7321 | BARRANQUILLA. | 15 | No programada | 745 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x30 de linea daño causado por ramas pendiente poda en el sector | 796941 | 0.0060857 | 0.00093482 | 0.36514 | 429.2091 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213534 | 215866 | 215868 | 2024 | 6 | 2024-06-15 03:10 | 2024-06-15 03:27 | 16.77 | 0.28 | 5323 | SANTA ANITA | 38 | No programada | 1813 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normalizan cuchillas antes se repara linea rota | 796941 | 0.00063699 | 0.0022749 | 0.038219 | 429.2474 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213534 | 215866 | 215884 | 2024 | 6 | 2024-06-15 03:10 | 2024-06-15 06:03 | 172.52 | 2.88 | 5323 | SANTA ANITA | 8 | No programada | 426 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normalizan cuchillas antes se repara linea rota | 796941 | 0.0015395 | 0.00053454 | 0.092369 | 429.3397 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213537 | 215869 | 215872 | 2024 | 6 | 2024-06-15 03:27 | 2024-06-15 03:50 | 22.98 | 0.38 | 5323 | SANTA ANITA | 4 | No programada | 199 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre para cerrar cuchillas antes se reparo linea rota | 796941 | 9.4888e-05 | 0.0002497 | 0.0056933 | 429.3454 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213537 | 215869 | 215884 | 2024 | 6 | 2024-06-15 03:27 | 2024-06-15 06:03 | 155.5 | 2.59 | 5323 | SANTA ANITA | 34 | No programada | 1614 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre para cerrar cuchillas antes se reparo linea rota | 796941 | 0.0052454 | 0.0020252 | 0.31472 | 429.6601 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 213542 | 215877 | 215878 | 2024 | 6 | 2024-06-15 05:11 | 2024-06-15 05:16 | 5.25 | 0.09 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 796941 | 5.7595e-05 | 0.00063995 | 0.0034557 | 429.6636 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 213543 | 215879 | 215880 | 2024 | 6 | 2024-06-15 05:16 | 2024-06-15 05:17 | 0.92 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 796941 | 0 | 0 | 0 | 429.6636 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2235447-CC.47189 | bomesias | 213544 | 215881 | 215899 | 2024 | 6 | 2024-06-15 05:17 | 2024-06-15 06:58 | 101 | 1.68 | 20305 | CANASGORDAS | 22 | No programada | 153 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza prueba | 796941 | 0.00032253 | 0.00019198 | 0.019352 | 429.6829 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 213544 | 215881 | 215895 | 2024 | 6 | 2024-06-15 05:17 | 2024-06-15 07:45 | 147.6 | 2.46 | 20305 | CANASGORDAS | 72 | No programada | 357 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza prueba | 796941 | 0.001102 | 0.00044796 | 0.066119 | 429.7491 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 213555 | 215882 | 215884 | 2024 | 6 | 2024-06-15 06:01 | 2024-06-15 06:03 | 1.88 | 0.03 | 5323 | SANTA ANITA | 4 | No programada | 199 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre para normalizar cuchillas despues de reparar linea rota por arbol | 796941 | 0 | 0 | 0 | 429.7491 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1155113-CC.54201 | bomesias | 213558 | 215905 | 215912 | 2024 | 6 | 2024-06-15 06:11 | 2024-06-15 09:21 | 190.5 | 3.18 | 12307 | FEEDER IV | 18 | No programada | 72 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x30 de linea sin causa evidente | 796941 | 0.0002873 | 9.0345e-05 | 0.017238 | 429.7663 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8539 | bomesias | 213647 | 215927 | 215928 | 2024 | 6 | 2024-06-15 06:34 | 2024-06-15 08:01 | 87 | 1.45 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 1792 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza corte para simular apertura de cortacircuitos se repon e1x30 de linea sin causa evidente | 796941 | 0.0032605 | 0.0022486 | 0.19563 | 429.9619 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1745743-CC.6408 | bomesias | 213570 | 215911 | 215916 | 2024 | 6 | 2024-06-15 06:45 | 2024-06-15 08:36 | 110.95 | 1.85 | 4304 | RIO CAUCA | 7 | No programada | 1499 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible de linea daño ocacionado por lluvia | 796941 | 0.0034797 | 0.0018809 | 0.20878 | 430.1707 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2385040-CC.49202 | ldgonzalez | 213604 | 215974 | 215981 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:01 | 2024-06-15 19:14 | 733.35 | 12.22 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.00069001 | 5.6466e-05 | 0.041401 | 430.2121 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213578 | 215887 | 215888 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:12 | 2024-06-15 07:13 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.2121 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213579 | 215889 | 215890 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:13 | 2024-06-15 07:13 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.2121 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213580 | 215891 | 215892 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:13 | 2024-06-15 07:13 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.2121 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1093185-CC.5948 | jmrojas | 213602 | 215914 | 215938 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:32 | 2024-06-15 11:21 | 228.9 | 3.82 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se reparan fase y neutro roto, se utilizan 5 mts de 1/0 alumino desnudo. | 796941 | 0.00029239 | 7.6543e-05 | 0.017544 | 430.2297 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 213590 | 215896 | 215898 | 2024 | 6 | 2024-06-15 07:45 | 2024-06-15 07:56 | 11.5 | 0.19 | 20305 | CANASGORDAS | 72 | No programada | 357 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 796941 | 8.5113e-05 | 0.00044796 | 0.0051068 | 430.2348 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1029321-CC.12102 | bomesias | 213600 | 215921 | 215926 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:08 | 2024-06-15 09:30 | 81.63 | 1.36 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 178 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 796941 | 0.00030376 | 0.00022335 | 0.018226 | 430.253 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1172603-RC.RI.018 | SCADA | 213603 | 215900 | 215901 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:18 | 2024-06-15 08:18 | 0.6 | 0.01 | 24304 | EL CASTILLO | 20 | No programada | 138 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.253 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5087856-CC.27996 | jmrojas | 213607 | 215920 | 215922 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:24 | 2024-06-15 10:01 | 96.78 | 1.61 | 21503 | LA Y | 9 | No programada | 18 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x25 amp trafo PP. | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.253 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213609 | 215902 | 215903 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:27 | 2024-06-15 08:28 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo rtecierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.253 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 213610 | 215904 | 215906 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:28 | 2024-06-15 09:07 | 38.9 | 0.65 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 53 retira rama sobre la red calle 6 carrera 34 | 796941 | 0.0031711 | 0.0048787 | 0.19027 | 430.4433 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080571-CC.10533 | ldgonzalez | 213704 | 215976 | 215980 | 2024 | 6 | 2024-06-15 08:33 | 2024-06-15 18:56 | 623.35 | 10.39 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE CAMBIA AISLADOR EN MAL ESTADO DIG 71C KRA 26H | 796941 | 0.0015123 | 0.00014556 | 0.09074 | 430.534 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061941-CC.1825 | ldgonzalez | 213623 | 215966 | 215970 | 2024 | 6 | 2024-06-15 09:36 | 2024-06-15 17:04 | 448.28 | 7.47 | 1309 | CARRERA 10 | 3 | No programada | 187 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE ASILA TRANSFORMADOR EN FALLA | 796941 | 0.0017528 | 0.00023465 | 0.10517 | 430.6392 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171747-CC.52794 | ldgonzalez | 213686 | 215936 | 215973 | 2024 | 6 | 2024-06-15 10:50 | 2024-06-15 17:09 | 379.03 | 6.32 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 53 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 45 revisa y abren los F.L N# 1171747 para retirar guaduas sobre la red.Se normaliza equipo reconectador disparado N# 5063817 sector el portento. REf. N: 1171750 Corta mata de Guadua linea sobre la Cruceta y otra linea rota Cierra Reco, Canasta tur | 796941 | 0.00042031 | 6.6504e-05 | 0.025218 | 430.6644 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 213671 | 215932 | 215937 | 2024 | 6 | 2024-06-15 11:28 | 2024-06-15 12:16 | 48.48 | 0.81 | 20309 | LA BUITRERA | 63 | No programada | 1058 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza prueba antes se aisla tramo de red hacia sector borinquen para cortar arbol sobre la red | 796941 | 0.0010753 | 0.0013276 | 0.06452 | 430.7289 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5321255-ST.DPE6860 | bomesias | 213677 | 215933 | 215934 | 2024 | 6 | 2024-06-15 11:46 | 2024-06-15 12:02 | 16.15 | 0.27 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.7289 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5262011-CC.11856 | ldgonzalez | 213687 | 215960 | 215967 | 2024 | 6 | 2024-06-15 12:26 | 2024-06-15 16:38 | 251.78 | 4.2 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 107 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.00056391 | 0.00013426 | 0.033834 | 430.7627 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8542 | ldgonzalez | 213699 | 215953 | 215957 | 2024 | 6 | 2024-06-15 13:26 | 2024-06-15 16:07 | 161.35 | 2.69 | 12539 | MULALO | 4 | No programada | 7 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 2.3628e-05 | 8.7836e-06 | 0.0014177 | 430.7642 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271088-CC.20545 | ldgonzalez | 213701 | 215978 | 215984 | 2024 | 6 | 2024-06-15 13:32 | 2024-06-15 19:18 | 345.72 | 5.76 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 71 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 47: REf N: 5271088 Fusibles de linea con 1 caido revisa ramal Ramas sobre la linea y la cruceta se retiran. Repone fusible ( 1*30 ) Servicio normal | 796941 | 0.00051316 | 8.9091e-05 | 0.03079 | 430.7949 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213706 | 215942 | 215949 | 2024 | 6 | 2024-06-15 13:55 | 2024-06-15 14:37 | 42 | 0.7 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | GRUPO 21 CAMBIA AILADORES EN MAL ESTADO Y SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 1.4932e-05 | 2.1332e-05 | 0.00089593 | 430.7958 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 213710 | 215945 | 215946 | 2024 | 6 | 2024-06-15 14:12 | 2024-06-15 14:13 | 0.97 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 128 | No programada | 9145 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.7958 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 213713 | 215947 | 215948 | 2024 | 6 | 2024-06-15 14:32 | 2024-06-15 14:33 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 70 | No programada | 834 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.7958 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 213913 | 216075 | 216076 | 2024 | 6 | 2024-06-15 14:43 | 2024-06-15 14:44 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 430.7958 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1745743-CC.6408 | ldgonzalez | 213729 | 215975 | 215989 | 2024 | 6 | 2024-06-15 15:38 | 2024-06-15 20:06 | 267.52 | 4.46 | 4304 | RIO CAUCA | 7 | No programada | 1499 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO Y SE REPONEN FUSIBLES | 796941 | 0.008389 | 0.0018809 | 0.50334 | 431.2992 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1009559-CC.9157 | ldgonzalez | 213733 | 215955 | 215959 | 2024 | 6 | 2024-06-15 16:02 | 2024-06-15 16:18 | 16.95 | 0.28 | 5318 | EL CEDRO | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 54: REf N: 1009559 Repone fusible de linea ( 1*25 ) Daño por Tormentas Servicio normal | 796941 | 1.7567e-06 | 6.274e-06 | 0.0001054 | 431.2993 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 213738 | 215963 | 215964 | 2024 | 6 | 2024-06-15 16:28 | 2024-06-15 16:29 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 19 | No programada | 678 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 431.2993 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 213737 | 215962 | 215965 | 2024 | 6 | 2024-06-15 16:28 | 2024-06-15 16:30 | 1.55 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 297 | No programada | 5741 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 431.2993 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8543 | jpalechor | 213779 | 215983 | 216042 | 2024 | 6 | 2024-06-15 16:35 | 2024-06-16 13:17 | 1241.92 | 20.7 | 1314 | KILOMETRO 18 | 38 | No programada | 317 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 106: REf N: 1231049 Quedan abiertos Fusibles de linea para revisar Ramal de dia Zona de monte.. SE CORTA PINO 5052110. Se cierran F linea y el Reco se cierra manual | 796941 | 0.0082339 | 0.00039777 | 0.49403 | 431.7933 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 213753 | 215969 | 216041 | 2024 | 6 | 2024-06-15 16:49 | 2024-06-16 13:24 | 1234.88 | 20.58 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 22 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 106: REf N: 5164931 REco de San Miguel Disparado Revisa ramal Se abren Fusibles de linea N: 1231049 de la Elvira Hace prueba rechaza cierre No se pudo revisar a esta hora Zoan de Monte y muy oscuro sector SE PODA PINO 5052110 | 796941 | 0.00056812 | 2.7606e-05 | 0.034087 | 431.8274 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5193087-CC.1827 | ldgonzalez | 213756 | 215971 | 215985 | 2024 | 6 | 2024-06-15 17:04 | 2024-06-15 19:27 | 142.28 | 2.37 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 101 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Calle 8 # 19-103 Ref trafo # 12419 de 112.5KVa trif. N: 5193087 Daño por Ave. Quemo 1 Vela otra se la robaron. Se abre la otra para cambiar Vela o Los Ctactos Sin servicio. Grupo 101: se coloca General y 1 Melec REpone fusible ( 2*8 ) Cierra normal | 796941 | 0.00030036 | 0.00012673 | 0.018022 | 431.8454 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 213761 | 215977 | 215979 | 2024 | 6 | 2024-06-15 18:48 | 2024-06-15 18:54 | 5.17 | 0.09 | 7308 | PONDAJE | 90 | No programada | 8515 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Grupo 53: Repara Puente roto traslape DPS a cabeza del Ctacto Con la Canasta se Cambia Aislador de Pin y el puente ( 1 conector Bimetalico Canasta de Mejia Servicio Normal DIG 71C KRA 26H | 796941 | 0.00096161 | 0.010685 | 0.057697 | 431.9031 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032071-CC.5666 | bomesias | 213773 | 215993 | 216002 | 2024 | 6 | 2024-06-15 18:51 | 2024-06-16 00:41 | 350.38 | 5.84 | 3316 | BUENO MADRID | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 101: Ref trafo PP # 10646 de 112.5KVa trif. N: 1032071 Kra 5 Calle 31A Trafo queda abierto para que reparen corto presentado en la Acometida por baja de la Galeria Llaman para el cierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 431.9031 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8558 | ldgonzalez | 213864 | 216059 | 216062 | 2024 | 6 | 2024-06-15 19:07 | 2024-06-16 17:13 | 1325.22 | 22.09 | 26304 | LA REFORMA | 14 | No programada | 229 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 53 SE REVISA TRAFO 11368-150 SE REPONE 1X10 AMP NODO 5289882 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 796941 | 0.0063475 | 0.00028735 | 0.38085 | 432.284 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 213735 | 215987 | 215988 | 2024 | 6 | 2024-06-15 19:52 | 2024-06-15 19:53 | 1.28 | 0.02 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO EN LA CALLE 13 KRA 34 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 432.284 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1068393-CC.7138 | jpalechor | 213838 | 216020 | 216028 | 2024 | 6 | 2024-06-15 21:37 | 2024-06-16 11:04 | 806.72 | 13.45 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52: REF TRAFO # 15896 DE150KVA TRIF. SE ABRE PARA REPARAR DAÑO DE UNA CAJA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA QUEMADA. SE HACE PIÑA Y SE REPARAN LAS ACOMETIDAS | 796941 | 0.001924 | 0.00014305 | 0.11544 | 432.3994 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 213790 | 215995 | 215996 | 2024 | 6 | 2024-06-15 22:26 | 2024-06-15 22:26 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 63 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO TRECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 432.3994 | 15 | 24 | 2.0717 | 0.024658 | 43.2631 | 0.31644 | 297.9442 | 3.5538 | 1.7894 | 0.022566 | 357.8769 | 4.175 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 213791 | 215997 | 215998 | 2024 | 6 | 2024-06-16 00:06 | 2024-06-16 00:07 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 432.3994 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 213792 | 216000 | 216001 | 2024 | 6 | 2024-06-16 00:20 | 2024-06-16 00:21 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 88 | No programada | 420 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 432.3994 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5091047-CC.47165 | jpalechor | 213817 | 216016 | 216017 | 2024 | 6 | 2024-06-16 00:46 | 2024-06-16 08:53 | 486.57 | 8.11 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 1792 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 52: REf N: 5091047 fusibles de linea Repone ( 1*50 ) daño por lluvia Servicio Normal | 796941 | 0.018236 | 0.0022486 | 1.0942 | 433.4936 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 213800 | 216003 | 216004 | 2024 | 6 | 2024-06-16 04:12 | 2024-06-16 04:12 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 433.4936 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 213801 | 216005 | 216006 | 2024 | 6 | 2024-06-16 04:12 | 2024-06-16 04:12 | 0.08 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 433.4936 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 213802 | 216007 | 216009 | 2024 | 6 | 2024-06-16 04:12 | 2024-06-16 05:19 | 66.45 | 1.11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 649 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se abre equipo seccionalizador de la leonera N# 6069673 para aislar y seguir revisando de d[ia, se normaliza equipo reconectador de felidia N# 6311920,fuerte aguacero en la zona. | 796941 | 0.00090394 | 0.00081436 | 0.054237 | 433.5478 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1259512-CC.4473 | jpalechor | 213805 | 216033 | 216035 | 2024 | 6 | 2024-06-16 05:15 | 2024-06-16 12:21 | 426.38 | 7.11 | 2315 | LOS CERROS | 3 | No programada | 32 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46: REF. N: 1259512 SE REPONE DE LINEA ( 1*20 ) 3 APOYOS ADELANTE SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y CRUCETA SERVICIO NORMAL | 796941 | 0.00028549 | 4.0154e-05 | 0.017129 | 433.565 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5161142-CC.15387 | jpalechor | 213813 | 216036 | 216037 | 2024 | 6 | 2024-06-16 05:53 | 2024-06-16 12:35 | 402.32 | 6.71 | 26303 | CALDAS | 10 | No programada | 1077 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5161142 FUSIBLES DE LINEA SE REPONE (1*25 ) DE LINEA, DAÑO POR RAMAS SERVICIO NORMAL | 796941 | 0.009068 | 0.0013514 | 0.54408 | 434.109 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 213807 | 216010 | 216011 | 2024 | 6 | 2024-06-16 05:55 | 2024-06-16 05:55 | 0.65 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.109 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5271088-CC.20545 | jpalechor | 213811 | 216014 | 216027 | 2024 | 6 | 2024-06-16 06:26 | 2024-06-16 10:53 | 267.25 | 4.45 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 71 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54: SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO DE LINEA NODO 5271088 ( 30 CM ALAMBRE CU #4 Y 1 CONECTOR BIMETALICO ) CORTAN GUADUAS Y SE REPONE FUSIBLE ( 1*30 ) CANASTA DE BOLANOS S/NORMAL | 796941 | 0.00039645 | 8.9091e-05 | 0.023787 | 434.1328 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227335-CC.23890 | jpalechor | 213854 | 216032 | 216039 | 2024 | 6 | 2024-06-16 06:30 | 2024-06-16 12:03 | 333.03 | 5.55 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | QUEDAN ABIERTOS FL 1227335 Y SE NORMALIZA SGN3 NODO 6069673 SE NORMALIZAN FL 1227335 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 796941 | 0.00034124 | 6.1485e-05 | 0.020475 | 434.1533 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | ldgonzalez | 213812 | 216038 | 216049 | 2024 | 6 | 2024-06-16 07:02 | 2024-06-16 14:32 | 449.3 | 7.49 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: REf N: 1125206 fusibles de linea repone (2* ) los quemo En espera de la Canasta Ref trafo # 4861 de 25KVa monof N: 5270316 por el Parque de las Garzas repone ( 1*5 ), se podan ramas y se reponen fusibles | 796941 | 0.00047932 | 6.3995e-05 | 0.028759 | 434.1821 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 213815 | 216012 | 216013 | 2024 | 6 | 2024-06-16 07:31 | 2024-06-16 07:32 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3246 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1157736 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.1821 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5087856-CC.27996 | jpalechor | 213820 | 216018 | 216023 | 2024 | 6 | 2024-06-16 07:40 | 2024-06-16 09:47 | 126.58 | 2.11 | 21503 | LA Y | 9 | No programada | 18 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE REPONE 1X3O DE LINEA NODO 508786 SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO REF TRAFO PP # 112936 DE 150KVA NODO 1407716 REPONE (1*10) NOTA: SE DEBEN CAMBIAR LOS CONECTORES DE LOS TRASLAPES | 796941 | 4.7657e-05 | 2.2586e-05 | 0.0028594 | 434.1849 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5207495-CC.18371 | ldgonzalez | 213828 | 216015 | 216070 | 2024 | 6 | 2024-06-16 08:53 | 2024-06-16 19:23 | 629.6 | 10.49 | 9534 | LLOREDA | 2 | No programada | 4 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABRE ACOMETIDA DE HARINERA DEL VALLE PARA INSTALAR EL EQUIPO DE MEDIDA | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.1849 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2385040-CC.49202 | jpalechor | 213837 | 216019 | 216030 | 2024 | 6 | 2024-06-16 09:37 | 2024-06-16 11:49 | 132.73 | 2.21 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN 2X15 DE LINEA NODO 2385040 ANTES SE PODA ARBOL Y SE REFUERZAS DOS LINEAS PICADAS NODO 5051576 | 796941 | 0.00012479 | 5.6466e-05 | 0.0074874 | 434.1924 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1250582-CC.25977 | ldgonzalez | 213840 | 216053 | 216054 | 2024 | 6 | 2024-06-16 09:48 | 2024-06-16 15:29 | 340.37 | 5.67 | 1312 | RIO CALI | 4 | No programada | 341 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA NODO 1250582 SE REPONE 1X25 DE LINEA | 796941 | 0.0024261 | 0.00042789 | 0.14557 | 434.338 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178083-IP.CB06314 | SCADA | 213841 | 216021 | 216022 | 2024 | 6 | 2024-06-16 09:53 | 2024-06-16 09:54 | 1.02 | 0.02 | 6314 | SANTA ROSA | 8 | No programada | 163 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE ABRE Y CIERRA CIRCUITO SANTA ROSA PARA AISLAR DAÑO EN CAMARA LOS COCOS SOLICITUD DEL GRUPO 79 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.338 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178083-IP.CB06314 | SCADA | 213847 | 216025 | 216026 | 2024 | 6 | 2024-06-16 10:51 | 2024-06-16 10:52 | 1.38 | 0.02 | 6314 | SANTA ROSA | 8 | No programada | 163 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE ABRE Y CIERRE CIRCUITO SANTA ROSA SOLICITUD DE 79 PR DAÑO EN CAMARA LOS COCOS | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.338 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5124930-CC.4958 | jpalechor | 213858 | 216034 | 216040 | 2024 | 6 | 2024-06-16 11:00 | 2024-06-16 13:11 | 130.58 | 2.18 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 149 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE CAMBIAN GRAPAS Y BAJANTE SECUNDARIO AL TRAFO E11092 | 796941 | 0.00040758 | 0.00018696 | 0.024455 | 434.3624 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145100-CC.33156 | ldgonzalez | 213863 | 216063 | 216064 | 2024 | 6 | 2024-06-16 12:51 | 2024-06-16 17:29 | 278.12 | 4.64 | 24302 | CASCAJAL | 4 | No programada | 22 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 NODO 1145100 SE REVISA, SE REPONE 1X12 AMP DE LINEA | 796941 | 0.00012809 | 2.7606e-05 | 0.0076854 | 434.3701 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5003741-CC.12651 | ldgonzalez | 213868 | 216057 | 216071 | 2024 | 6 | 2024-06-16 14:23 | 2024-06-16 19:51 | 328.22 | 5.47 | 10318 | DESEPAZ | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 TRAFO X 112 NODO 5037441 SE REPARA DAÑO EN CAJA DE DISTRIBUCION SE UTILIZAN 9 MTS TRENZADO 1/0 SE REPONE 1X8 AMP Y SE UTILIZAN 4 CONECTORES SE DA SERVICIO A 8 ACOMETIDAS | 796941 | 0.00097465 | 0.00017818 | 0.058479 | 434.4286 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8557 | ldgonzalez | 213872 | 216058 | 216060 | 2024 | 6 | 2024-06-16 15:01 | 2024-06-16 16:48 | 107.33 | 1.79 | 20305 | CANASGORDAS | 209 | No programada | 986 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 54 SE REVISA NODO 5279097 SE REPARA PUENTE PRIMARIO SE UTILIZAN 2 CONECTORES CANASTA DE MEJIA | 796941 | 0.0022146 | 0.0012372 | 0.13288 | 434.5615 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1238426-CC.12966 | ldgonzalez | 213874 | 216050 | 216052 | 2024 | 6 | 2024-06-16 15:19 | 2024-06-16 15:20 | 0.97 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se podan ramas y se reponen fusibles | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.5615 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 213882 | 216055 | 216056 | 2024 | 6 | 2024-06-16 15:54 | 2024-06-16 15:55 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.5615 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2385040-CC.49202 | ldgonzalez | 213901 | 216068 | 216069 | 2024 | 6 | 2024-06-16 17:40 | 2024-06-16 19:22 | 102.07 | 1.7 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 49 SE REVISA RAMAL NODO 2385040 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 796941 | 9.5992e-05 | 5.6466e-05 | 0.0057595 | 434.5672 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145088-CC.20744 | ldgonzalez | 213903 | 216066 | 216067 | 2024 | 6 | 2024-06-16 17:46 | 2024-06-16 18:51 | 64.48 | 1.07 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 54 SE REVISA NODO 1145088 SE REPONE 1X5 AMP | 796941 | 2.6853e-06 | 2.5096e-06 | 0.00016112 | 434.5674 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5019648-CC.10287 | ldgonzalez | 213909 | 216072 | 216079 | 2024 | 6 | 2024-06-16 19:20 | 2024-06-16 21:06 | 105.75 | 1.76 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 111 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 57 TRAFO 20313 NODO 5019648 SE REPONE 1X8 AMP | 796941 | 0.00024514 | 0.00013928 | 0.014708 | 434.5821 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150014-CC.13107 | ldgonzalez | 213911 | 216077 | 216078 | 2024 | 6 | 2024-06-16 20:08 | 2024-06-16 21:06 | 57.93 | 0.97 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 49 SE REVISA NODO 1150014 SE REPONE 1X10 AMP DE LINEA | 796941 | 1.2172e-06 | 1.2548e-06 | 7.3029e-05 | 434.5822 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5271835-CC.14572 | jpalechor | 213914 | 216080 | 216081 | 2024 | 6 | 2024-06-16 23:27 | 2024-06-16 23:56 | 28.67 | 0.48 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 5271835 SE REPONEN 2X10 ALIMENTA EL TRAFO PP12085 | 796941 | 0 | 0 | 0 | 434.5822 | 16 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.33753 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 359.6663 | 4.1976 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6223028-CC.19834 | ldgonzalez | 213917 | 216088 | 216095 | 2024 | 6 | 2024-06-17 05:29 | 2024-06-17 09:51 | 262.42 | 4.37 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 47: REF N: 6223028 SE COLOCA 1 VELA ( 37 )REPONE FUSIBLE DE LINEA ( 1*12 ) SERVICIO NORMAL | 796941 | 6.5802e-05 | 1.5058e-05 | 0.0039481 | 434.5861 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5168287-CC.6652 | frvarela | 213918 | 216087 | 216089 | 2024 | 6 | 2024-06-17 06:53 | 2024-06-17 07:56 | 63.35 | 1.06 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57: REf trafo PP # 7078 de 75KVa trif. N: 5168287 Se retiran ramas del trafo y repone fusible ( 3*8 ) cierra normal Nota: Programar poda de arboles sector | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.5861 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 213919 | 216082 | 216084 | 2024 | 6 | 2024-06-17 07:10 | 2024-06-17 07:11 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5415 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.5861 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1760602-CC.30179 | ragomez | 213923 | 216092 | 216093 | 2024 | 6 | 2024-06-17 07:54 | 2024-06-17 09:25 | 91.35 | 1.52 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: Ref trafo PP # 11818 de 75KVa trif. N: 1760602 Repone fusible ( 1*8 ) Se deja informacion con la Gerente del Banco para que compren DPS y llamar para el cambio. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.5861 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5107121-CC.13842 | ragomez | 213924 | 216108 | 216114 | 2024 | 6 | 2024-06-17 08:03 | 2024-06-17 13:00 | 296.82 | 4.95 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repara puente a cabeza de cortacircuito | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.5861 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6351948-CC.27912 | ldgonzalez | 213928 | 216090 | 216104 | 2024 | 6 | 2024-06-17 08:20 | 2024-06-17 08:40 | 20 | 0.33 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 54 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | MACROMEDICION | 791397 | 2.2517e-05 | 6.8234e-05 | 0.001351 | 434.5875 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251419-CC.22800 | bomesias | 213929 | 216091 | 216153 | 2024 | 6 | 2024-06-17 08:30 | 2024-06-17 21:37 | 787.07 | 13.12 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | Programada | 85 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CAMBIO DE RED ABIERTA POR SMIAISLADA | 791397 | 0.0014092 | 0.00010741 | 0.084549 | 434.672 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5045835-CC.11350 | ragomez | 213931 | 216102 | 216103 | 2024 | 6 | 2024-06-17 08:49 | 2024-06-17 10:29 | 99.65 | 1.66 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fusible ,ramas sobre la red | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.672 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044303-CC.4769 | ldgonzalez | 213941 | 216106 | 216110 | 2024 | 6 | 2024-06-17 10:10 | 2024-06-17 12:44 | 154.18 | 2.57 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0001299 | 5.0544e-05 | 0.0077938 | 434.6798 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2523736-CC.DPE6079 | bomesias | 213943 | 216146 | 216147 | 2024 | 6 | 2024-06-17 10:58 | 2024-06-17 18:27 | 449.93 | 7.5 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repoone 1x10 daño causado por ardilla | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.6798 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6500731-CC.26757 | ldgonzalez | 213955 | 216117 | 216118 | 2024 | 6 | 2024-06-17 11:10 | 2024-06-17 11:30 | 20 | 0.33 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 61 | Literal m | 106 | REF DE RED PRIMARIA - PROY EXPANSION UPME-CREG | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.6798 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | jmrojas | 213952 | 216113 | 216133 | 2024 | 6 | 2024-06-17 11:53 | 2024-06-17 12:00 | 7.35 | 0.12 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 57: Ref . trafo # 20843 de 150KVa trif. N: 1042041 repone fusible (2*12) se cambia 1 Grapa And. 2 tornillos , Al cerrar trafo saco el circuito. Trafo esta Botando aceite por el Borne de la fase A. GRUPO 24 INF QUE SE DEBE REALIZAR UNA REFORMA SECU | 791397 | 1.4102e-05 | 0.00011751 | 0.0008461 | 434.6807 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042335-CC.3517 | ldgonzalez | 213950 | 216109 | 216111 | 2024 | 6 | 2024-06-17 12:33 | 2024-06-17 12:48 | 14.77 | 0.25 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 10 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.6807 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6500692-CC.26756 | ragomez | 213956 | 216119 | 216170 | 2024 | 6 | 2024-06-17 12:43 | 2024-06-17 13:01 | 17.68 | 0.29 | 16317 | CARRERA 70 | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 1.4658e-05 | 5.0544e-05 | 0.00087946 | 434.6815 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 213958 | 216120 | 216121 | 2024 | 6 | 2024-06-17 13:26 | 2024-06-17 13:31 | 5.37 | 0.09 | 2307 | SANTA MONICA | 115 | No programada | 2519 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRASNFORMADOR EN FALLA CALLE 12N AV 9N | 791397 | 0.00028647 | 0.003183 | 0.017188 | 434.6987 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1062956-CC.11115 | ldgonzalez | 213967 | 216129 | 216131 | 2024 | 6 | 2024-06-17 14:05 | 2024-06-17 16:23 | 137.65 | 2.29 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 182 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.00052664 | 0.00022997 | 0.031598 | 434.7303 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.55762 | ldgonzalez | 213970 | 216139 | 216141 | 2024 | 6 | 2024-06-17 14:08 | 2024-06-17 17:45 | 216.9 | 3.62 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusibles de 3x10 amp a trafo PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.7303 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 213971 | 216124 | 216125 | 2024 | 6 | 2024-06-17 14:43 | 2024-06-17 14:43 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 124 | No programada | 14531 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.7303 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1057383-CC.1505 | bomesias | 213976 | 216130 | 216145 | 2024 | 6 | 2024-06-17 15:36 | 2024-06-17 16:12 | 36.07 | 0.6 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repone dos fusibles a trasformador de distribucion daño causado por falla en el secundario | 791397 | 2.1986e-05 | 3.6644e-05 | 0.0013192 | 434.7316 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5262011-CC.11856 | jmrojas | 213983 | 216149 | 216152 | 2024 | 6 | 2024-06-17 17:19 | 2024-06-17 21:09 | 230.28 | 3.84 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 107 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara bajante y grapa secundaria en mal estado, hubo la necesidad de abrir el cto por unos pocos minutos. | 791397 | 0.00051918 | 0.0001352 | 0.031151 | 434.7628 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 213991 | 216150 | 216151 | 2024 | 6 | 2024-06-17 20:38 | 2024-06-17 20:50 | 11.57 | 0.19 | 7322 | TALANGA | 149 | No programada | 13705 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0032903 | 0.017317 | 0.19742 | 434.9602 | 17 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.35863 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 361.4557 | 4.2202 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 213995 | 216158 | 216159 | 2024 | 6 | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 03:05 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 213996 | 216160 | 216164 | 2024 | 6 | 2024-06-18 03:52 | 2024-06-18 03:54 | 2.42 | 0.04 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10828 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DEL TRAFO T1, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 13,2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 213997 | 216161 | 216165 | 2024 | 6 | 2024-06-18 03:52 | 2024-06-18 03:55 | 2.33 | 0.04 | 10305 | LOS LAGOS | 63 | No programada | 7396 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DEL TRAFO T1, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 13,2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159539-IP.CB10303 | SCADA | 213998 | 216162 | 216166 | 2024 | 6 | 2024-06-18 03:52 | 2024-06-18 03:55 | 2.42 | 0.04 | 10303 | MANUELA BELTRA | 69 | No programada | 7151 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DEL TRAFO T1, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 13,2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 213999 | 216163 | 216167 | 2024 | 6 | 2024-06-18 03:53 | 2024-06-18 03:55 | 2.37 | 0.04 | 10302 | MOJICA | 114 | No programada | 10786 | No Excluida | 929 | FALLA DEL TRAFO DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS | DISPARO DEL TRAFO T1, CERRADO ACOPLE DE BARRAS 13,2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | ldgonzalez | 214002 | 216176 | 216178 | 2024 | 6 | 2024-06-18 06:31 | 2024-06-18 08:22 | 111.52 | 1.86 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Repone un fusible da;o por ramas | 791397 | 0.00011986 | 6.4443e-05 | 0.0071918 | 434.9674 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2523736-CC.DPE6079 | aarodriguez | 214003 | 216174 | 216175 | 2024 | 6 | 2024-06-18 07:02 | 2024-06-18 07:40 | 37.3 | 0.62 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 434.9674 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5305888-CC.12749 | ldgonzalez | 214005 | 216180 | 216182 | 2024 | 6 | 2024-06-18 07:25 | 2024-06-18 09:13 | 107.5 | 1.79 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 154 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia porta fusible quemado y se repone 1*12 Amp | 791397 | 0.00034832 | 0.00019459 | 0.020899 | 434.9883 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002630-CC.817 | ldgonzalez | 214006 | 216202 | 216204 | 2024 | 6 | 2024-06-18 07:46 | 2024-06-18 11:13 | 207.12 | 3.45 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0003008 | 8.7188e-05 | 0.018048 | 435.0064 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029801-CC.5047 | ragomez | 214008 | 216177 | 216247 | 2024 | 6 | 2024-06-18 08:12 | 2024-06-18 14:00 | 348.07 | 5.8 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | Programada | 107 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red secundaria abierta por preensamblada | 791397 | 0.00078418 | 0.0001352 | 0.047051 | 435.0534 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034391-CC.5229 | ldgonzalez | 214013 | 216181 | 216183 | 2024 | 6 | 2024-06-18 08:37 | 2024-06-18 09:32 | 54.65 | 0.91 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00011269 | 0.00012383 | 0.0067612 | 435.0602 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8576 | bomesias | 214012 | 216185 | 216290 | 2024 | 6 | 2024-06-18 08:54 | 2024-06-18 14:02 | 308.22 | 5.14 | 5323 | SANTA ANITA | 3 | Programada | 94 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE CRUCETAS DE MADERA | 791397 | 0.00061052 | 0.00011878 | 0.036631 | 435.0968 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | ldgonzalez | 214015 | 216205 | 216214 | 2024 | 6 | 2024-06-18 09:18 | 2024-06-18 12:51 | 213.12 | 3.55 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00041717 | 0.00011751 | 0.02503 | 435.1218 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147625-CC.18778 | jmrojas | 214018 | 216268 | 216270 | 2024 | 6 | 2024-06-18 09:42 | 2024-06-18 17:02 | 440.18 | 7.34 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 46 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone y vela suministrada por el ing Jaime Holgu[in. | 791397 | 0.00042664 | 5.8125e-05 | 0.025598 | 435.1474 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2350009-CC.35041 | ldgonzalez | 214028 | 216201 | 216209 | 2024 | 6 | 2024-06-18 10:10 | 2024-06-18 12:30 | 140 | 2.33 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00024731 | 0.00010614 | 0.014839 | 435.1623 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5189721-CC.3711 | ldgonzalez | 214023 | 216196 | 216203 | 2024 | 6 | 2024-06-18 10:17 | 2024-06-18 11:10 | 52.57 | 0.88 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: Ref trafo # 16126 de 225KVa trif. N: 5189721 repone fusible ( 1*12 ) falla desconocida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 435.1623 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101102-CC.8360 | ldgonzalez | 214027 | 216200 | 216218 | 2024 | 6 | 2024-06-18 10:20 | 2024-06-18 10:57 | 37 | 0.62 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 61 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.7789e-05 | 7.7079e-05 | 0.0028673 | 435.1651 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042321-CC.16681 | ldgonzalez | 214026 | 216206 | 216220 | 2024 | 6 | 2024-06-18 10:48 | 2024-06-18 13:13 | 145.48 | 2.42 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion sercundaria | 791397 | 0.00023546 | 9.7296e-05 | 0.014127 | 435.1793 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5275253-IP.CB02307 | SCADA | 214035 | 216212 | 216213 | 2024 | 6 | 2024-06-18 12:49 | 2024-06-18 12:50 | 0.6 | 0.01 | 2307 | SANTA MONICA | 116 | No programada | 2543 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | se abre a solicitud del grupo 56, por emergencia , al cerrar cta cto rechaza y queda sostenido con la pertiga | 791397 | 0 | 0 | 0 | 435.1793 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1101145-CC.8365 | bomesias | 214039 | 216221 | 216222 | 2024 | 6 | 2024-06-18 13:46 | 2024-06-18 15:02 | 76.75 | 1.28 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 50 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INMSTALA MACROMEDICION | 791397 | 8.087e-05 | 6.3179e-05 | 0.0048522 | 435.1841 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 214047 | 216223 | 216226 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:11 | 2024-06-18 15:18 | 6.55 | 0.11 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 1.5289e-06 | 1.3899e-05 | 9.1737e-05 | 435.1842 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6752586-RC.RI.321 | SCADA | 214048 | 216224 | 216225 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:16 | 2024-06-18 15:16 | 0.1 | 0 | 16315 | LA BOCHA | 91 | No programada | 6218 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 435.1842 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5132134-IP.CB16311 | SCADA | 214050 | 216227 | 216228 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:36 | 2024-06-18 15:37 | 0.9 | 0.02 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 134 | No programada | 10492 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se abre RI calle 18 carrera 56 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 435.1842 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5132134-IP.CB16311 | SCADA | 214052 | 216229 | 216254 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:37 | 2024-06-18 16:23 | 45.68 | 0.76 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 65 | No programada | 5149 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se abre RI calle 18 carrera 56 | 791397 | 0.0049447 | 0.0065062 | 0.29668 | 435.4809 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295017-RC.RI.304 | SCADA | 214053 | 216231 | 216232 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:44 | 2024-06-18 15:44 | 0.33 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 18 | No programada | 1618 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 435.4809 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8578 | bomesias | 214093 | 216264 | 216273 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:45 | 2024-06-18 17:10 | 85.37 | 1.42 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 69 | No programada | 5343 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza prueba antes se aisla linea rota calle 14 carrera 72 | 791397 | 0.0095869 | 0.0067514 | 0.57522 | 436.0561 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 214056 | 216234 | 216237 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:49 | 2024-06-18 15:57 | 8.03 | 0.13 | 4304 | RIO CAUCA | 140 | No programada | 15670 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 0.0025741 | 0.0198 | 0.15444 | 436.2105 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 214057 | 216236 | 216238 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:56 | 2024-06-18 15:57 | 0.95 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1364 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 436.2105 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 214059 | 216240 | 216267 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:58 | 2024-06-18 17:02 | 64.58 | 1.08 | 4304 | RIO CAUCA | 82 | No programada | 7933 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se prueba el cierre antes se abre equipo par aaialr falla en media tension carrera 29A calle 51A | 791397 | 0.010826 | 0.010024 | 0.64956 | 436.8601 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159318-IP.CB10309 | SCADA | 214059 | 216240 | 216271 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:58 | 2024-06-18 18:05 | 127.75 | 2.13 | 4304 | RIO CAUCA | 58 | No programada | 7737 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se prueba el cierre antes se abre equipo par aaialr falla en media tension carrera 29A calle 51A | 791397 | 0.020824 | 0.0097764 | 1.2494 | 438.1095 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 214060 | 216241 | 216244 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:59 | 2024-06-18 16:00 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1095 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 214061 | 216242 | 216246 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:59 | 2024-06-18 16:01 | 1.8 | 0.03 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 109 | No programada | 5149 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de circuito trocadero | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1095 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 214062 | 216243 | 216245 | 2024 | 6 | 2024-06-18 15:59 | 2024-06-18 16:01 | 1.4 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 488 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de circuito trocadero | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1095 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 214066 | 216249 | 216250 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:12 | 2024-06-18 16:13 | 0.78 | 0.01 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 736 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1095 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1098926-CC.15216 | bomesias | 214067 | 216287 | 216294 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:13 | 2024-06-18 19:25 | 192.05 | 3.2 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar neutro roto, se utilizan 5 mts de alumino #4. | 791397 | 0.00046904 | 0.00014658 | 0.028143 | 438.1377 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063049-CC.11095 | jmrojas | 214068 | 216281 | 216284 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:14 | 2024-06-18 18:46 | 151.78 | 2.53 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone 1 vela y fusibles 2x8 amp. | 791397 | 0.00023657 | 9.3506e-05 | 0.014194 | 438.1519 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 214070 | 216251 | 216253 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:22 | 2024-06-18 16:22 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1519 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 214072 | 216255 | 216256 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:25 | 2024-06-18 16:26 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 212 | No programada | 2131 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1519 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 214075 | 216257 | 216258 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:27 | 2024-06-18 16:28 | 0.95 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.1519 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 214077 | 216259 | 216282 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:28 | 2024-06-18 19:05 | 156.25 | 2.6 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se abre RI sector parque de la salud continuan revisando | 791397 | 0.0027071 | 0.0010412 | 0.16243 | 438.3143 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8579 | bomesias | 214090 | 216275 | 216296 | 2024 | 6 | 2024-06-18 16:30 | 2024-06-18 18:38 | 127.95 | 2.13 | 20309 | LA BUITRERA | 66 | No programada | 1111 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota calle 6 carrera 118 antes se realimenta parcialmente por cto la montaña | 791397 | 0.0029902 | 0.0014038 | 0.17941 | 438.4937 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124749-CC.19816 | jmrojas | 214096 | 216288 | 216289 | 2024 | 6 | 2024-06-18 17:06 | 2024-06-18 19:19 | 133.15 | 2.22 | 20305 | CANASGORDAS | 16 | No programada | 65 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible 1x15 amp, fuerte lluvia en el el sector. | 791397 | 0.00018234 | 8.2133e-05 | 0.01094 | 438.5046 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217849-RC.RI.082 | SCADA | 214090 | 216275 | 216295 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:19 | 2024-06-18 20:33 | 134.68 | 2.24 | 20309 | LA BUITRERA | 135 | No programada | 855 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota calle 6 carrera 118 antes se realimenta parcialmente por cto la montaña | 791397 | 0.00242 | 0.0010804 | 0.1452 | 438.6498 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 214090 | 216275 | 216297 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:19 | 2024-06-18 20:53 | 153.92 | 2.57 | 20309 | LA BUITRERA | 11 | No programada | 165 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se repara linea primaria rota calle 6 carrera 118 antes se realimenta parcialmente por cto la montaña | 791397 | 0.00053582 | 0.00020849 | 0.032149 | 438.682 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 214121 | 216276 | 216277 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:33 | 2024-06-18 18:34 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.682 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5107059-CC.6438 | bomesias | 214123 | 216291 | 216292 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:35 | 2024-06-18 19:13 | 38.2 | 0.64 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x8 sin causa evidente | 791397 | 3.5583e-05 | 5.5598e-05 | 0.002135 | 438.6841 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025732-CC.7050 | jmrojas | 214129 | 216301 | 216302 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:48 | 2024-06-18 20:23 | 95.43 | 1.59 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y ajusta vela magrau en trafo N# 1025732 de 112.5 kva | 791397 | 0.00023908 | 0.00015037 | 0.014345 | 438.6985 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007424-CC.9254 | jpalechor | 214131 | 216305 | 216308 | 2024 | 6 | 2024-06-18 19:03 | 2024-06-18 22:17 | 194.07 | 3.23 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPARA RED SECUNDARIA | 791397 | 0.00011836 | 3.6644e-05 | 0.0071016 | 438.7056 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 214138 | 216285 | 216286 | 2024 | 6 | 2024-06-18 19:28 | 2024-06-18 19:28 | 0.33 | 0.01 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.7056 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 214147 | 216299 | 216304 | 2024 | 6 | 2024-06-18 21:20 | 2024-06-18 21:34 | 13.98 | 0.23 | 5318 | EL CEDRO | 131 | No programada | 3859 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puente en frio sobre el alimentador | 791397 | 0.0011215 | 0.0048762 | 0.067291 | 438.7729 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 214151 | 216306 | 216307 | 2024 | 6 | 2024-06-18 21:50 | 2024-06-18 21:51 | 0.88 | 0.01 | 5318 | EL CEDRO | 131 | No programada | 3859 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. CEDRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 438.7729 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 214152 | 216309 | 216310 | 2024 | 6 | 2024-06-18 22:52 | 2024-06-18 23:45 | 52.52 | 0.88 | 5318 | EL CEDRO | 132 | No programada | 3888 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | abierto 22:52 y cerrado 23:44 cto. cedro para reparar puente sobre el alimentador nodo 5255040 calle 6 cra 39 | 791397 | 0.0043233 | 0.0049128 | 0.2594 | 439.0323 | 18 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.37973 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 363.2451 | 4.2427 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 212752 | 215130 | 215149 | 2024 | 6 | 2024-06-08 07:16 | 2024-06-08 10:11 | 175.08 | 2.92 | 7305 | LA BASE | 7 | No programada | 742 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERADO CTO LA BASE ANTES SE AISLA LINEA PRIMARIA ROTA | 791397 | 0.0027377 | 0.00093758 | 0.16426 | 439.1965 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1082051-ST.10189 | aarodriguez | 212752 | 215130 | 215150 | 2024 | 6 | 2024-06-08 06:45 | 2024-06-08 10:11 | 206.55 | 3.44 | 7305 | LA BASE | 137 | No programada | 8441 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERADO CTO LA BASE ANTES SE AISLA LINEA PRIMARIA ROTA | 791397 | 0.036691 | 0.010666 | 2.2015 | 441.398 | 8 | 23 | 2.0717 | 0.024658 | 41.4605 | 0.16877 | 285.5298 | 3.4058 | 1.7894 | 0.022566 | 345.3511 | 4.0171 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2908875-ST.53467 | ragomez | 213964 | 216123 | 216662 | 2024 | 6 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-23 09:28 | 8368.97 | 139.48 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 47: Ref N: 2908875 acomnetida Subterranea con varias cargas con 2 fusibles caidos Alimenta 2 trafos PP Se abre la carga para probar vacio (1*3) Rechaza cierre Se informa a Ronald hacer revisar cable monopolar esta malo Llama N/mente | 791397 | 0 | 0 | 0 | 441.398 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288746-CC.50087 | ldgonzalez | 214001 | 216311 | 216331 | 2024 | 6 | 2024-06-18 06:36 | 2024-06-19 10:14 | 1658.18 | 27.64 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 305 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.010652 | 0.00038539 | 0.63914 | 442.0371 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2110598-RC.RIP.016 | aarodriguez | 214128 | 216559 | 216563 | 2024 | 6 | 2024-06-18 18:44 | 2024-06-21 17:09 | 4225.18 | 70.42 | 24531 | TROCADERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Pendiente cambio de cortacircuito completo inf grupo 50, llaman nuevamente. cliente informa ya tiene los Ctactos Y Documentacion Se cambia cortacircuito | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.0371 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8580 | ldgonzalez | 214164 | 216326 | 216330 | 2024 | 6 | 2024-06-19 06:55 | 2024-06-19 09:50 | 175.17 | 2.92 | 20306 | LA MONTANA | 93 | No programada | 546 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE RALIZA PRUEBA EN COORDINACION CON EL ING. LUIS AGUDELO, GRUPO 41 TENIA PREVENIDO EL CIRCUITO Y NO CONTESTO EL LLAMADO | 791397 | 0.0020146 | 0.00068992 | 0.12087 | 442.158 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2515989-RC.RI.317 | SCADA | 214157 | 216312 | 216313 | 2024 | 6 | 2024-06-19 07:34 | 2024-06-19 07:34 | 0.33 | 0.01 | 24305 | BOCHALEMA | 41 | No programada | 4187 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.158 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 214159 | 216314 | 216315 | 2024 | 6 | 2024-06-19 07:57 | 2024-06-19 07:58 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5704 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.158 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5090873-CC.18190 | ldgonzalez | 214165 | 216318 | 216350 | 2024 | 6 | 2024-06-19 08:16 | 2024-06-19 10:56 | 159.82 | 2.66 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 123 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO UR TORRES DE COMFANDI E | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.158 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5261953-CC.11861 | bomesias | 214175 | 216322 | 216435 | 2024 | 6 | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 14:20 | 350 | 5.83 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 161 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.001186 | 0.00020344 | 0.071163 | 442.2291 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232134-CC.12039 | ldgonzalez | 214173 | 216362 | 216364 | 2024 | 6 | 2024-06-19 08:38 | 2024-06-19 13:23 | 284.75 | 4.75 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 256 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 22: REf trafo # 13437 de 150KVa trif. N: 1232134 KRa 26G1 Calle 73B repone fusible (1*10) Reparar Bajante de Fase A ( 1.5 mt able 4/0 Cu DA - 2 Grpas And. 2 tornillos ( 1 Bimetalico y otro de Perforacion) Nota: Trafo queda abierto Llevar canasta | 791397 | 0.0015365 | 0.00032348 | 0.092191 | 442.3213 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101811-CC.8398 | ldgonzalez | 214177 | 216324 | 216327 | 2024 | 6 | 2024-06-19 08:48 | 2024-06-19 09:03 | 15.08 | 0.25 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 22 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.9497e-06 | 2.7799e-05 | 0.00041698 | 442.3218 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130510-CC.18591 | ldgonzalez | 214179 | 216325 | 216329 | 2024 | 6 | 2024-06-19 08:50 | 2024-06-19 09:44 | 54.4 | 0.91 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 106 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00012189 | 0.00013394 | 0.0073131 | 442.3291 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2217040-CC.33076 | ldgonzalez | 214185 | 216328 | 216352 | 2024 | 6 | 2024-06-19 09:44 | 2024-06-19 11:01 | 76.83 | 1.28 | 1312 | RIO CALI | 3 | No programada | 100 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO DE PROTECCIONES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.3291 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151791-RC.RI.038 | ldgonzalez | 214195 | 216353 | 216354 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:14 | 2024-06-19 11:16 | 61.95 | 1.03 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 33 | No programada | 2962 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 47: Ref N: 5151791 REco abierto DG 50 Calle 10 Oeste Revisa ramal No se encuentra Falla Se hace prueba cierra normal | 791397 | 0.003855 | 0.0037427 | 0.2313 | 442.5604 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 214189 | 216335 | 216338 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:18 | 2024-06-19 10:19 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.5604 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5237793-CC.18586 | ldgonzalez | 214190 | 216339 | 216356 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:19 | 2024-06-19 10:50 | 30.95 | 0.52 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 49 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 3.2196e-05 | 6.1916e-05 | 0.0019318 | 442.5623 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 214191 | 216340 | 216341 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:21 | 2024-06-19 10:21 | 0.35 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.5623 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 214192 | 216342 | 216343 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:21 | 2024-06-19 10:22 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.5623 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 214193 | 216344 | 216345 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:22 | 2024-06-19 10:22 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.5623 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 214194 | 216346 | 216351 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:22 | 2024-06-19 10:58 | 36.03 | 0.6 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 53: REf N: 5222010 Reco abierto Revisa ramal Se Retiran ramas de Chiminangos en el terminal del Ramal Despacho hacer prueba cierra normal | 791397 | 0.00012282 | 0.0002047 | 0.0073692 | 442.5697 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1101731-CC.8396 | ldgonzalez | 214205 | 216355 | 216358 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:31 | 2024-06-19 11:20 | 49 | 0.82 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 27 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.7976e-05 | 3.4117e-05 | 0.0016786 | 442.5714 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8581 | ldgonzalez | 214196 | 216368 | 216369 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:36 | 2024-06-19 13:40 | 183.72 | 3.06 | 20306 | LA MONTANA | 7 | No programada | 37 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 53: Ref N: 1240447 Repone fusible de linea ( 2*15 ) Daño por Rayo Servicios canasta de turno Los fusibles estan dentro de 1 Finca Se confirma servicio con clientes Estaban desde Ayer sin servicio | 791397 | 0.00014306 | 4.6753e-05 | 0.0085838 | 442.5799 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227874-CC.698 | ldgonzalez | 214198 | 216359 | 216360 | 2024 | 6 | 2024-06-19 10:48 | 2024-06-19 12:09 | 81.12 | 1.35 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 57: Ref N: 1227742 Repone fusible de linea ( 1*15 ) Daño por lluvias sector Servicio Normal | 791397 | 1.1941e-05 | 8.8451e-06 | 0.00071645 | 442.5807 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124749-CC.19816 | bomesias | 214209 | 216372 | 216373 | 2024 | 6 | 2024-06-19 11:26 | 2024-06-19 14:14 | 167.5 | 2.79 | 20305 | CANASGORDAS | 16 | No programada | 65 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 0.00022915 | 8.2133e-05 | 0.013749 | 442.5944 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101650-CC.8435 | ldgonzalez | 214211 | 216361 | 216371 | 2024 | 6 | 2024-06-19 12:15 | 2024-06-19 12:35 | 20.42 | 0.34 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 61 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.6207e-05 | 7.7079e-05 | 0.0015724 | 442.596 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5103207-CC.11022 | bomesias | 214214 | 216419 | 216420 | 2024 | 6 | 2024-06-19 12:45 | 2024-06-19 17:45 | 299.52 | 4.99 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00075033 | 0.00015037 | 0.04502 | 442.641 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128272-CC.18557 | wicuesta | 214215 | 216363 | 216414 | 2024 | 6 | 2024-06-19 12:50 | 2024-06-19 14:02 | 71.73 | 1.2 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 126 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00019105 | 0.00015921 | 0.011463 | 442.6525 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1482106-CC.12820 | jmrojas | 214218 | 216424 | 216426 | 2024 | 6 | 2024-06-19 13:08 | 2024-06-19 19:00 | 352.48 | 5.87 | 24302 | CASCAJAL | 3 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se evisa y repone fusible de l[inea 1x12 amp, antes retira guaduas sobre la red. | 791397 | 8.159e-05 | 1.3899e-05 | 0.0048954 | 442.6574 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232134-CC.12039 | bomesias | 214221 | 216365 | 216410 | 2024 | 6 | 2024-06-19 13:23 | 2024-06-19 15:03 | 99.65 | 1.66 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 256 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 22: Ref trafo # 13437 de 150KVa trif. N: 1232134 queda abierto para reparar el Puente del traslape de los DPS Kra 26G12 Calle 73B Marroquin . Llevar canasta | 791397 | 0.00053697 | 0.00032348 | 0.032218 | 442.6896 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224250-RC.RI.097 | SCADA | 214222 | 216366 | 216367 | 2024 | 6 | 2024-06-19 13:28 | 2024-06-19 13:29 | 0.35 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 28 | No programada | 2608 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.6896 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1102443-CC.8410 | ragomez | 214236 | 216387 | 216393 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:01 | 2024-06-19 15:30 | 29 | 0.48 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 76 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.6096e-05 | 9.6033e-05 | 0.0027657 | 442.6923 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 214226 | 216374 | 216378 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:24 | 2024-06-19 15:26 | 2.12 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 82 | No programada | 7933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.6923 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 214227 | 216375 | 216376 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:24 | 2024-06-19 15:25 | 0.95 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 442.6923 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 214228 | 216377 | 216407 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:25 | 2024-06-19 16:43 | 77.62 | 1.29 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8346 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realiza prueba daño causado por descarga atmosferica | 791397 | 0.013604 | 0.010546 | 0.81625 | 443.5086 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215803-CC.48809 | bomesias | 214303 | 216427 | 216428 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:29 | 2024-06-19 17:46 | 136.87 | 2.28 | 10319 | EL ESTERO | 15 | No programada | 886 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 2x30 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.0025525 | 0.0011195 | 0.15315 | 443.6617 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128256-CC.18556 | wicuesta | 214238 | 216389 | 216415 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:41 | 2024-06-19 16:30 | 49 | 0.82 | 18302 | PEDREGAL | 1 | Programada | 27 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.7976e-05 | 3.4117e-05 | 0.0016786 | 443.6634 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 214231 | 216379 | 216380 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:41 | 2024-06-19 15:42 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.6634 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 214232 | 216381 | 216382 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:42 | 2024-06-19 15:42 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.6634 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 214233 | 216383 | 216384 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:42 | 2024-06-19 15:43 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.6634 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 214234 | 216385 | 216411 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:43 | 2024-06-19 17:07 | 84.02 | 1.4 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1152 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira brazo de arbol sobre la red calle 41 carrera 11A | 791397 | 0.0020379 | 0.0014557 | 0.12227 | 443.7857 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178385-IP.CB04306 | SCADA | 214235 | 216386 | 216388 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:43 | 2024-06-19 15:44 | 0.95 | 0.02 | 4306 | FLORESTA | 145 | No programada | 7977 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7857 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 214239 | 216390 | 216394 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:46 | 2024-06-19 15:46 | 0.35 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7857 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 214240 | 216391 | 216392 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:46 | 2024-06-19 15:47 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 93 | No programada | 6088 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7857 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1443887-CC.33636 | bomesias | 214241 | 216433 | 216434 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:50 | 2024-06-19 21:18 | 327.73 | 5.46 | 8303 | LA CALERA | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x5 amp a trafo N# 1443887, causa desconocida. | 791397 | 4.8294e-05 | 8.8451e-06 | 0.0028977 | 443.7886 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214242 | 216395 | 216396 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:54 | 2024-06-19 15:55 | 0.35 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7886 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214262 | 216401 | 216402 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:54 | 2024-06-19 15:58 | 3.88 | 0.06 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 1.2889e-05 | 0.00021481 | 0.00077332 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214243 | 216397 | 216398 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:55 | 2024-06-19 15:58 | 2.68 | 0.04 | 24531 | TROCADERO | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214245 | 216399 | 216400 | 2024 | 6 | 2024-06-19 15:58 | 2024-06-19 15:59 | 1.1 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 214267 | 216403 | 216406 | 2024 | 6 | 2024-06-19 16:28 | 2024-06-19 16:28 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 33 | No programada | 3527 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 214268 | 216404 | 216405 | 2024 | 6 | 2024-06-19 16:28 | 2024-06-19 16:29 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 93 | No programada | 6088 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 214280 | 216412 | 216413 | 2024 | 6 | 2024-06-19 17:24 | 2024-06-19 17:24 | 0.4 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 33 | No programada | 3527 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 214287 | 216416 | 216417 | 2024 | 6 | 2024-06-19 17:49 | 2024-06-19 17:50 | 1.08 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 121 | No programada | 14299 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 443.7894 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1232134-CC.12039 | bomesias | 214300 | 216430 | 216431 | 2024 | 6 | 2024-06-19 18:01 | 2024-06-19 18:15 | 14 | 0.23 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 256 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp en trafo n# 1232134, causa desconocida. | 791397 | 7.44e-05 | 0.00032348 | 0.004464 | 443.7938 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 214295 | 216418 | 216421 | 2024 | 6 | 2024-06-19 18:18 | 2024-06-19 18:46 | 27.52 | 0.46 | 4309 | AGUABLANCA | 31 | No programada | 3225 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuto de linea calle 32 carrera 29 | 791397 | 0.0018745 | 0.0040751 | 0.11247 | 443.9063 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 214302 | 216425 | 216429 | 2024 | 6 | 2024-06-19 19:44 | 2024-06-19 19:56 | 11.58 | 0.19 | 24307 | CACHIPAY | 121 | No programada | 14299 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambiar cortacircuito de linea carrera 118 calle 48 | 791397 | 0.0034329 | 0.018068 | 0.20598 | 444.1123 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1113780-CC.15691 | jpalechor | 214308 | 216436 | 216437 | 2024 | 6 | 2024-06-19 20:41 | 2024-06-19 23:25 | 163.8 | 2.73 | 24307 | CACHIPAY | 15 | No programada | 29 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1113780 SE REPONE 1X50 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00010004 | 3.6644e-05 | 0.0060023 | 444.1183 | 19 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.40082 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 365.0345 | 4.2653 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280770-CC.22627 | ldgonzalez | 214312 | 216443 | 216450 | 2024 | 6 | 2024-06-20 08:04 | 2024-06-20 09:32 | 87.2 | 1.45 | 8304 | SAN MARCOS | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 7.3288e-06 | 5.0544e-06 | 0.00043973 | 444.1187 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038952-CC.15333 | ldgonzalez | 214313 | 216440 | 216463 | 2024 | 6 | 2024-06-20 08:10 | 2024-06-20 12:55 | 285.5 | 4.76 | 16306 | NAPOLES | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE CAMBIA RED ABIERTA POR RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.00041501 | 8.7188e-05 | 0.024901 | 444.1436 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005111-CC.8509 | bomesias | 214316 | 216441 | 216501 | 2024 | 6 | 2024-06-20 08:31 | 2024-06-20 13:28 | 296.87 | 4.95 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.1436 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5058546-CC.1541 | ldgonzalez | 214318 | 216454 | 216458 | 2024 | 6 | 2024-06-20 09:02 | 2024-06-20 11:36 | 154.75 | 2.58 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 21 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 6.8461e-05 | 2.6535e-05 | 0.0041077 | 444.1477 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138146-CC.20384 | jmrojas | 214319 | 216459 | 216471 | 2024 | 6 | 2024-06-20 09:07 | 2024-06-20 13:34 | 267.37 | 4.46 | 20306 | LA MONTANA | 4 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y reponen fusibles de l[inea 3x12 amp, antes se abre trafo PP quemado N# 2101718 se le informa al propietario, ademas se retiran ramas sobre la red. | 791397 | 2.8178e-05 | 6.3179e-06 | 0.0016907 | 444.1494 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5138183-CC.UPM467 | bomesias | 214320 | 216446 | 216473 | 2024 | 6 | 2024-06-20 09:34 | 2024-06-20 16:31 | 417.05 | 6.95 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | ADECUACION DE ACOMETIDAS PROPIEDAD PARTICULAR, MOVISTAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.1494 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2213818-CC.DP3892 | ragomez | 214326 | 216451 | 216461 | 2024 | 6 | 2024-06-20 10:22 | 2024-06-20 12:10 | 108.32 | 1.81 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | MACROMEDICION | 791397 | 0.00019212 | 0.00010614 | 0.011527 | 444.1609 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 214327 | 216455 | 216456 | 2024 | 6 | 2024-06-20 11:06 | 2024-06-20 11:07 | 0.97 | 0.02 | 21503 | LA Y | 88 | No programada | 133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.1609 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1031490-CC.4910 | frvarela | 214329 | 216460 | 216469 | 2024 | 6 | 2024-06-20 11:48 | 2024-06-20 13:16 | 87.53 | 1.46 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 81 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 57: Ref N: 1031490 Fusibles de lina Acometida monopolar Repone ( 1*12 ) No llega servicio Revisa dentro de la Unidad Ref trafo PP # 2901 de 225KVa trif. N: 1193082 repone fusible ( 1*10 ) Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.1609 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 214332 | 216462 | 216464 | 2024 | 6 | 2024-06-20 12:42 | 2024-06-20 12:59 | 16.65 | 0.28 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10223 | No Excluida | 801 | ERROR DE PERSONAL - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre urgente por rama que cayo sobre el primario y se esta incendiando trabajo por grupo 104 | 791397 | 0.0036169 | 0.012918 | 0.21702 | 444.378 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6455221-CC.26673 | bomesias | 214337 | 216495 | 216502 | 2024 | 6 | 2024-06-20 13:21 | 2024-06-20 21:40 | 499.17 | 8.32 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusibles 2x10 amp a acometida de edificio. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.378 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2213826-CC.DPE3892 | ldgonzalez | 214339 | 216468 | 216472 | 2024 | 6 | 2024-06-20 13:31 | 2024-06-20 14:38 | 66.97 | 1.12 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 126 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | instalacion de macromedicion red secundaria | 791397 | 0.00017832 | 0.00015921 | 0.010699 | 444.3887 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034391-CC.5229 | bomesias | 214340 | 216474 | 216475 | 2024 | 6 | 2024-06-20 13:39 | 2024-06-20 15:59 | 139.93 | 2.33 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambian 2 cctos y fusibles 2x10 amp, en el sitio queda trabajando el grupo 24 para balancear cargas. | 791397 | 0.00028853 | 0.00012383 | 0.017312 | 444.406 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5022517-CC.24362 | bomesias | 214341 | 216491 | 216492 | 2024 | 6 | 2024-06-20 13:39 | 2024-06-20 17:42 | 242.73 | 4.05 | 20305 | CANASGORDAS | 5 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPONE FUSIBLE DE LINEA DAÑO CAUSADO POR RAMAS | 791397 | 2.5588e-05 | 6.3179e-06 | 0.0015353 | 444.4075 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1038826-CC.30435 | bomesias | 214342 | 216476 | 216484 | 2024 | 6 | 2024-06-20 13:40 | 2024-06-20 18:01 | 261.2 | 4.35 | 2303 | GRANADA | 26 | No programada | 416 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normalizan fusibles de linea antes se poda arbol en contacto con la red tiempo 84 min | 791397 | 0.0022866 | 0.00052565 | 0.1372 | 444.5447 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6580319-CC.3562 | ldgonzalez | 214351 | 216535 | 216537 | 2024 | 6 | 2024-06-20 15:50 | 2024-06-21 11:06 | 1155.95 | 19.27 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE RETIRA HOJA DE ZINC DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 444.5447 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 214357 | 216477 | 216478 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:03 | 2024-06-20 17:15 | 11.67 | 0.19 | 2303 | GRANADA | 11 | No programada | 250 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza aperetura de emergencia para aislar arbol sobre la red ofrecia peligro | 791397 | 6.002e-05 | 0.0003159 | 0.0036012 | 444.5483 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1068539-CC.7147 | bomesias | 214359 | 216488 | 216496 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:20 | 2024-06-20 19:50 | 150.43 | 2.51 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 142 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar acometidas incendiadas, se utilizan 3 mts de 4/0 aislado, se le informa a un usuario que debe comprar materiales y llamar nuevamente. | 791397 | 0.00045037 | 0.00017943 | 0.027022 | 444.5753 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105990-CC.47921 | bomesias | 214368 | 216479 | 216485 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:20 | 2024-06-20 18:14 | 53.85 | 0.9 | 20304 | PASOANCHO | 56 | No programada | 5241 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza cambio de cortacircuito calle 2 carrera 92 | 791397 | 0.0059602 | 0.0066225 | 0.35761 | 444.9329 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6174817-RC.RI.395 | SCADA | 214380 | 216482 | 216483 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:23 | 2024-06-20 17:58 | 34.23 | 0.57 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 4361 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puentes sobre el alimentador calle 8N carrera 3N | 791397 | 0.003141 | 0.0055105 | 0.18846 | 445.1214 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1165305-CC.53644 | bomesias | 214379 | 216489 | 216494 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:50 | 2024-06-20 20:47 | 177.33 | 2.96 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y reponen fusibles N# 1165305 3x15 amp, antes se realiza una fuerte poda, se repara la tapa del ccto lateral izq. | 791397 | 0.00025808 | 8.7188e-05 | 0.015485 | 445.1369 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5250803-RC.RI.247 | SCADA | 214385 | 216480 | 216481 | 2024 | 6 | 2024-06-20 17:55 | 2024-06-20 17:58 | 2.98 | 0.05 | 20304 | PASOANCHO | 126 | No programada | 8477 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 445.1369 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1129295-CC.19577 | jmrojas | 214395 | 216497 | 216498 | 2024 | 6 | 2024-06-20 19:55 | 2024-06-20 21:15 | 80.43 | 1.34 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo pP N# 1129295, antes retiran ramas sobre la red. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 445.1369 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 214397 | 216490 | 216493 | 2024 | 6 | 2024-06-20 20:41 | 2024-06-20 20:47 | 6.12 | 0.1 | 26304 | LA REFORMA | 61 | No programada | 503 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambio de cortacircuito de linea | 791397 | 6.3558e-05 | 0.00063558 | 0.0038135 | 445.1407 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5265088-CC.6084 | jpalechor | 214399 | 216504 | 216505 | 2024 | 6 | 2024-06-20 20:51 | 2024-06-20 22:43 | 112.07 | 1.87 | 26304 | LA REFORMA | 41 | No programada | 199 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X25 DE LINEA NODO 5265088 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00047022 | 0.00025145 | 0.028213 | 445.1689 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 214404 | 216499 | 216500 | 2024 | 6 | 2024-06-20 21:28 | 2024-06-20 21:28 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 445.1689 | 20 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.42192 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 366.8239 | 4.2879 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224004-SW.SW.083 | jpalechor | 214407 | 216506 | 216512 | 2024 | 6 | 2024-06-20 23:57 | 2024-06-21 01:11 | 74.42 | 1.24 | 1311 | CARRERA 4 | 50 | No programada | 1477 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CTO CARRERA 4 DAÑO DE LA SALIDA MNOPOLAR SE REALIMENTA UNA PARTE POR RIO CALI HORA 1:11 Y OTRA POR SANTA MONICA HORA 1:27 | 791397 | 0.0023142 | 0.0018663 | 0.13885 | 445.3078 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058614-SW.SW.227 | jpalechor | 214408 | 216507 | 216513 | 2024 | 6 | 2024-06-20 23:57 | 2024-06-21 01:16 | 79.23 | 1.32 | 1310 | SAN FERNANDO | 138 | No programada | 4417 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | POR DAÑO DE ALA SALIA MONOPOLAR DEL CTO. SAN FERNADO EL CTO SE REALIMENTA POR EL CTO. CRISTALES C/ SW NODO 1058614 | 791397 | 0.0073673 | 0.0055813 | 0.44204 | 445.7498 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6482384-CM.54509 | jpalechor | 214407 | 216506 | 216514 | 2024 | 6 | 2024-06-20 23:57 | 2024-06-21 01:28 | 91.15 | 1.52 | 1311 | CARRERA 4 | 125 | No programada | 3100 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CTO CARRERA 4 DAÑO DE LA SALIDA MNOPOLAR SE REALIMENTA UNA PARTE POR RIO CALI HORA 1:11 Y OTRA POR SANTA MONICA HORA 1:27 | 791397 | 0.005954 | 0.0039171 | 0.35724 | 446.107 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
AVD 4N 8 0 CCO CAJA DE MANIOBRA DOMINOS PIZZA | 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 214410 | 216508 | 216509 | 2024 | 6 | 2024-06-21 00:08 | 2024-06-21 00:09 | 0.95 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 488 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del cto. vuelta larga | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.107 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 214412 | 216517 | 216518 | 2024 | 6 | 2024-06-21 05:33 | 2024-06-21 05:34 | 1.15 | 0.02 | 1306 | CRISTALES | 293 | No programada | 7970 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.107 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1145789-CC.18827 | ldgonzalez | 214444 | 216549 | 216552 | 2024 | 6 | 2024-06-21 05:54 | 2024-06-21 13:23 | 448.87 | 7.48 | 22302 | VUELTA LARGA | 4 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00015123 | 2.0217e-05 | 0.0090736 | 446.1161 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 214416 | 216519 | 216520 | 2024 | 6 | 2024-06-21 06:00 | 2024-06-21 06:01 | 0.93 | 0.02 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO NAVARRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.1161 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5092272-CC.11006 | ldgonzalez | 214418 | 216532 | 216533 | 2024 | 6 | 2024-06-21 06:07 | 2024-06-21 10:22 | 255.57 | 4.26 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00040372 | 9.4769e-05 | 0.024223 | 446.1403 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1004832-RC.RI.093 | SCADA | 214430 | 216521 | 216522 | 2024 | 6 | 2024-06-21 07:10 | 2024-06-21 07:37 | 26.45 | 0.44 | 1306 | CRISTALES | 43 | No programada | 1210 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | se revisa y se realiza prueba | 791397 | 0.00067273 | 0.0015289 | 0.040364 | 446.1807 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1043609-CC.3480 | ragomez | 214437 | 216523 | 216543 | 2024 | 6 | 2024-06-21 08:11 | 2024-06-21 12:07 | 235.82 | 3.93 | 2306 | VERSALLES | 1 | Programada | 28 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREEMSAMBLADA | 791397 | 0.00013905 | 3.538e-05 | 0.0083427 | 446.189 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1714287-ST.PH79690 | ragomez | 214441 | 216524 | 216531 | 2024 | 6 | 2024-06-21 08:58 | 2024-06-21 10:11 | 72.75 | 1.21 | 14305 | INDUSTRIAL | 3 | No programada | 265 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO DE EQUIPOS DE MEDIDA CR GUALANDAY | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.189 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6455221-CC.26673 | ragomez | 214442 | 216525 | 216540 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:05 | 2024-06-21 11:05 | 120 | 2 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CR THILANKA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.189 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101609-CC.8439 | ragomez | 214443 | 216526 | 216553 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:19 | 2024-06-21 14:25 | 306.6 | 5.11 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | CAMBIO EQUIPOS DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.189 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098276-CC.12407 | ldgonzalez | 214445 | 216536 | 216541 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:31 | 2024-06-21 11:30 | 118.9 | 1.98 | 10312 | CALIPSO | 13 | No programada | 1101 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0027546 | 0.0013912 | 0.16528 | 446.3543 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132681-CC.19348 | ragomez | 214446 | 216527 | 216538 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:32 | 2024-06-21 11:05 | 93.85 | 1.56 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 21 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION DE MACROMEDICION | 791397 | 4.1395e-05 | 2.6535e-05 | 0.0024837 | 446.3568 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2193701-ST.DPE6966 | ldgonzalez | 214449 | 216528 | 216551 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:49 | 2024-06-21 13:02 | 192.4 | 3.21 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE CLIENTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.3568 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2863391-CC.DPE6562 | aarodriguez | 214451 | 216530 | 216555 | 2024 | 6 | 2024-06-21 09:56 | 2024-06-21 15:35 | 338.02 | 5.63 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 449 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE CAMBIA POSTE 14 X 1050 QUEBRADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.3568 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2120518-CC.32267 | ragomez | 214457 | 216534 | 216544 | 2024 | 6 | 2024-06-21 10:29 | 2024-06-21 12:16 | 106.83 | 1.78 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 52 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00011696 | 6.5707e-05 | 0.0070175 | 446.3638 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6567312-CC.32161 | ragomez | 214467 | 216545 | 216554 | 2024 | 6 | 2024-06-21 12:37 | 2024-06-21 14:55 | 138.68 | 2.31 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INTALACION DE MACROMEDICION | 791397 | 4.6702e-05 | 2.0217e-05 | 0.0028021 | 446.3666 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127535-CC.22541 | ragomez | 214468 | 216546 | 216547 | 2024 | 6 | 2024-06-21 12:37 | 2024-06-21 12:48 | 11.05 | 0.18 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 20 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | CANCELADO POR EL INTERVENTOR | 791397 | 4.5489e-06 | 2.5272e-05 | 0.00027294 | 446.3669 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2350050-CC.34826 | aarodriguez | 214477 | 216556 | 216558 | 2024 | 6 | 2024-06-21 15:41 | 2024-06-21 16:00 | 19.47 | 0.32 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 42 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION DE MACROMEDICION | 791397 | 1.6983e-05 | 5.3071e-05 | 0.001019 | 446.3679 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6435971-CC.24704 | aarodriguez | 214482 | 216562 | 216564 | 2024 | 6 | 2024-06-21 15:45 | 2024-06-21 18:01 | 136.18 | 2.27 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 39 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secumdario causado por quema de la macromedicion | 791397 | 0.00011187 | 4.928e-05 | 0.0067119 | 446.3746 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018493-CC.48964 | aarodriguez | 214481 | 216557 | 216560 | 2024 | 6 | 2024-06-21 16:06 | 2024-06-21 16:37 | 31 | 0.52 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 5.3222e-05 | 0.00010235 | 0.0031933 | 446.3778 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077457-CC.17376 | aarodriguez | 214487 | 216567 | 216568 | 2024 | 6 | 2024-06-21 18:46 | 2024-06-21 20:43 | 117.52 | 1.96 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 164 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario | 791397 | 0.00040617 | 0.00020723 | 0.02437 | 446.4022 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 214488 | 216565 | 216566 | 2024 | 6 | 2024-06-21 18:56 | 2024-06-21 18:57 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5419 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4022 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2359120-ST.DPE5263 | jpalechor | 214496 | 216569 | 216570 | 2024 | 6 | 2024-06-21 22:17 | 2024-06-21 23:15 | 58.35 | 0.97 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 60 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 45 TRAFO PP 13670 NODO 2359120 SE REPONE 1X8 AMP DAÑO POR AVE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4022 | 21 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.44301 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 368.6133 | 4.3104 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2309670-CC.DPE2699 | ldgonzalez | 214498 | 216571 | 216672 | 2024 | 6 | 2024-06-21 23:22 | 2024-06-23 11:53 | 2191.18 | 36.52 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABRE TRAFO PP14767 PARA NORMALIZAR EQUIPO DE MEDIDA, AL NORMALIZR EXPLOTA MONOOLAR DE LA ACOMETIDA, PENDIENTE REPARAR Grupo 77 prueba acometida.GRUPO 52 CAMBIA CCTO SUMINISTR EL CLIENTE PERO EL TRAFO ESTA QUEMADO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4022 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214500 | 216573 | 216574 | 2024 | 6 | 2024-06-22 02:22 | 2024-06-22 02:23 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 2353075 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4022 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214499 | 216572 | 216575 | 2024 | 6 | 2024-06-22 02:22 | 2024-06-22 02:25 | 2.88 | 0.05 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA CIERRE EL RI NODO 5287685 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4022 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214501 | 216576 | 216578 | 2024 | 6 | 2024-06-22 02:25 | 2024-06-22 02:29 | 3.77 | 0.06 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DDISPAREO Y CIERRE NDEL RI 5287685 ANTES SE ABRE RI DE VUELTA LARGA NODO 2353075 | 791397 | 2.2745e-07 | 3.7908e-06 | 1.3647e-05 | 446.4022 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214502 | 216577 | 216579 | 2024 | 6 | 2024-06-22 02:28 | 2024-06-22 03:27 | 58.92 | 0.98 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | CERRADO RI FUERTE SGUSCERO EN LA ZONA | 791397 | 0.00021051 | 0.00021481 | 0.012631 | 446.4148 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214503 | 216580 | 216581 | 2024 | 6 | 2024-06-22 03:35 | 2024-06-22 03:35 | 0.35 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2353075 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4148 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214504 | 216582 | 216583 | 2024 | 6 | 2024-06-22 03:35 | 2024-06-22 03:36 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2353075 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4148 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214505 | 216584 | 216585 | 2024 | 6 | 2024-06-22 03:36 | 2024-06-22 03:36 | 0.33 | 0.01 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2353075 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.4148 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214506 | 216586 | 216593 | 2024 | 6 | 2024-06-22 03:36 | 2024-06-22 07:46 | 249.98 | 4.17 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 45 SE REVISA RAMAL SE ABREN F.L.QUE ATRAVIEZAN EL RIO Y RECHAZA CIERRE REVISAR RI DE DIA POSIBLE FALLA EN LA VIA A PTO POR DONDE ESTAN LOS KIOSKOS DE COMIDA | 791397 | 0.00089576 | 0.00021481 | 0.053745 | 446.4686 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5250781-RC.RI.040 | SCADA | 214510 | 216587 | 216589 | 2024 | 6 | 2024-06-22 05:38 | 2024-06-22 06:19 | 40.8 | 0.68 | 1304 | SANTA TERESITA | 82 | No programada | 1475 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre RI en la Av 3 oeste Calle 13 oeste hay rama frondosa aguas arriba de este equipo | 791397 | 0.0012674 | 0.0018638 | 0.076043 | 446.5446 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1065386-RC.RI.240 | SCADA | 214510 | 216587 | 216592 | 2024 | 6 | 2024-06-22 05:38 | 2024-06-22 07:39 | 121.18 | 2.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 31 | No programada | 940 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre RI en la Av 3 oeste Calle 13 oeste hay rama frondosa aguas arriba de este equipo | 791397 | 0.0023993 | 0.0011878 | 0.14396 | 446.6886 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1157795-CC.2760 | aarodriguez | 214514 | 216591 | 216595 | 2024 | 6 | 2024-06-22 07:21 | 2024-06-22 07:53 | 32.55 | 0.54 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 46 TRAFO 17000-112 NODO 1157795 REPARAR BAJANTE SECUNDARIO FASE B LLEVAR 1.5 MT 250 MCM Y UN OJO PARA EL ADAPTADOR. ZONA COMERCIAL REPARAR EN LA MAÑANA Se cambia bajante secundario | 791397 | 6.414e-05 | 0.00011878 | 0.0038484 | 446.6924 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114993-CC.1629 | aarodriguez | 214515 | 216599 | 216602 | 2024 | 6 | 2024-06-22 07:26 | 2024-06-22 09:32 | 125.88 | 2.1 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49 revisa se debe cambiar bajante secundario n# 5114993 E-064 de 75 kva monofasico REALIZARLO EN HORAS DE LA MA;ANA Se abre para reparacion secundaria | 791397 | 0.00010879 | 5.1807e-05 | 0.0065277 | 446.699 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 214516 | 216594 | 216598 | 2024 | 6 | 2024-06-22 07:47 | 2024-06-22 08:55 | 68.82 | 1.15 | 22302 | VUELTA LARGA | 52 | No programada | 170 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario cerca del rio, se cerro a las 8:55 | 791397 | 0.00024703 | 0.00021481 | 0.014822 | 446.7138 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1101609-CC.8439 | aarodriguez | 214517 | 216596 | 216607 | 2024 | 6 | 2024-06-22 08:32 | 2024-06-22 11:21 | 168.57 | 2.81 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Revision equipos de medida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.7138 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2355591-ST.34972 | aarodriguez | 214518 | 216597 | 216603 | 2024 | 6 | 2024-06-22 08:33 | 2024-06-22 10:00 | 86.8 | 1.45 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 791397 | 0.00015391 | 0.00010614 | 0.0092343 | 446.723 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2350084-CC.DEP4611 | aarodriguez | 214522 | 216606 | 216610 | 2024 | 6 | 2024-06-22 11:15 | 2024-06-22 12:51 | 95.33 | 1.59 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macomedicion | 791397 | 0.00016876 | 0.00010614 | 0.010126 | 446.7331 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 214524 | 216608 | 216609 | 2024 | 6 | 2024-06-22 12:01 | 2024-06-22 12:01 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4316 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.7331 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2010801-CC.DE1153 | jmrojas | 214532 | 216612 | 216613 | 2024 | 6 | 2024-06-22 12:51 | 2024-06-22 16:20 | 209.68 | 3.49 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 128 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x6 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.00056447 | 0.00016174 | 0.033868 | 446.767 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1091026-CC.7392 | bomesias | 214543 | 216634 | 216637 | 2024 | 6 | 2024-06-22 15:20 | 2024-06-22 19:15 | 235.45 | 3.92 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa cambia 1 ccto a trafo N# 1091026. | 791397 | 0.00065878 | 0.00016806 | 0.039527 | 446.8065 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | bomesias | 214544 | 216611 | 216650 | 2024 | 6 | 2024-06-22 15:40 | 2024-06-22 19:03 | 202.65 | 3.38 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y daja abierto trafo N# 1042041, pendiente reparar fase rota en red preensamblada, trafo en H al . GRUPO 101 REPARA CON 12 MTS DE CABLE ENTORCHADO 4/0 Y 12 CONECTORES DE PERFORACI[ON , SE DEBE CAMBIAR LAS PROTECCIONES Y HACER REF SECUN POR SOBRE | 791397 | 0.0003972 | 0.00011751 | 0.023832 | 446.8304 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5197244-RC.RI.189 | SCADA | 214526 | 216614 | 216615 | 2024 | 6 | 2024-06-22 16:44 | 2024-06-22 16:44 | 0.27 | 0 | 10319 | EL ESTERO | 23 | No programada | 478 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retiran ramas sobre la red, apoyo de la canasta y se normaliza equipo reconectador disparado. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.8304 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 214546 | 216616 | 216618 | 2024 | 6 | 2024-06-22 17:07 | 2024-06-22 17:08 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10223 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.8304 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 214547 | 216617 | 216619 | 2024 | 6 | 2024-06-22 17:07 | 2024-06-22 17:08 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.8304 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 214549 | 216620 | 216621 | 2024 | 6 | 2024-06-22 17:08 | 2024-06-22 17:08 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 446.8304 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6470637-CC.25994 | ldgonzalez | 214584 | 216664 | 216668 | 2024 | 6 | 2024-06-22 18:01 | 2024-06-23 10:45 | 1004 | 16.73 | 7322 | TALANGA | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 67 informa que el da;o esta ubicado en la manga que alimenta la caja de distribuci[on. presenta fuerte variac[on de tensi[on, hubo quema de electrodom[esticos. | 791397 | 0.0031921 | 0.0001908 | 0.19153 | 447.0219 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1724231-CC.29452 | jmrojas | 214555 | 216633 | 216644 | 2024 | 6 | 2024-06-22 18:33 | 2024-06-22 20:11 | 97.13 | 1.62 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar bajante secundario de 3 fase , se utilizna 2 mts de 250 mcm y 1 adaptador para borne de trafo. | 791397 | 6.141e-05 | 3.7908e-05 | 0.0036846 | 447.0256 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131257-CC.22604 | aarodriguez | 214578 | 216653 | 216654 | 2024 | 6 | 2024-06-22 18:42 | 2024-06-22 23:29 | 287.05 | 4.78 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.0256 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1070398-CC.12312 | bomesias | 214559 | 216648 | 216649 | 2024 | 6 | 2024-06-22 18:48 | 2024-06-22 20:30 | 101.23 | 1.69 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza reparacion de puente en media tension | 791397 | 0.0001623 | 9.6033e-05 | 0.0097377 | 447.0353 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 214564 | 216631 | 216632 | 2024 | 6 | 2024-06-22 18:53 | 2024-06-22 19:00 | 7.33 | 0.12 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 90 | No programada | 4892 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se realiza apertura para aislar parrarayo explotado calle 6B oeste carrera 50 oeste | 791397 | 0.00074178 | 0.0061815 | 0.044507 | 447.0798 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1028804-CC.12281 | bomesias | 214570 | 216651 | 216652 | 2024 | 6 | 2024-06-22 19:04 | 2024-06-22 21:11 | 126.88 | 2.11 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x8 amp, fusible a transformador de distribucion. | 791397 | 0.00016797 | 7.9606e-05 | 0.010078 | 447.0899 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224071-RC.RI.220 | SCADA | 214572 | 216635 | 216636 | 2024 | 6 | 2024-06-22 19:14 | 2024-06-22 19:42 | 28.02 | 0.47 | 5304 | LA UNION | 34 | No programada | 2444 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambiar cortacircuiito en escalera carrera 44 aclle 26A | 791397 | 0.0014515 | 0.0030882 | 0.087088 | 447.177 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 214576 | 216643 | 216645 | 2024 | 6 | 2024-06-22 20:20 | 2024-06-22 20:28 | 8.05 | 0.13 | 10312 | CALIPSO | 81 | No programada | 6661 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puente en media tension carrera 33B calle 48 | 791397 | 0.0010942 | 0.0084168 | 0.065651 | 447.2426 | 22 | 25 | 2.0717 | 0.024658 | 45.0658 | 0.46411 | 310.3585 | 3.7019 | 1.7894 | 0.022566 | 370.4027 | 4.333 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5168198-ST.7455 | ldgonzalez | 214579 | 216656 | 216658 | 2024 | 6 | 2024-06-23 07:08 | 2024-06-23 08:43 | 94.73 | 1.58 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Cambio de cta cto super inter | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.2426 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032992-ST.24239 | ldgonzalez | 214582 | 216657 | 216663 | 2024 | 6 | 2024-06-23 08:11 | 2024-06-23 10:03 | 112.47 | 1.87 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO COLDESIVOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.2426 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214583 | 216660 | 216661 | 2024 | 6 | 2024-06-23 08:56 | 2024-06-23 08:58 | 1.73 | 0.03 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.2426 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159071-CC.53011 | bomesias | 214722 | 216745 | 216746 | 2024 | 6 | 2024-06-23 09:46 | 2024-06-23 10:27 | 41 | 0.68 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 6.1006e-05 | 8.9715e-05 | 0.0036604 | 447.2463 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034596-RC.RI.179 | SCADA | 214586 | 216665 | 216666 | 2024 | 6 | 2024-06-23 10:36 | 2024-06-23 10:36 | 0.33 | 0.01 | 3534 | COLGATE | 7 | No programada | 9 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.2463 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5304105-ST.PH40440 | ldgonzalez | 214587 | 216667 | 216669 | 2024 | 6 | 2024-06-23 10:44 | 2024-06-23 11:29 | 44.8 | 0.75 | 26303 | CALDAS | 2 | No programada | 286 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REFUERZA LINEA PRIMARIA PICADA | 791397 | 0.00027104 | 0.00036139 | 0.016262 | 447.2626 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 214590 | 216670 | 216671 | 2024 | 6 | 2024-06-23 11:39 | 2024-06-23 11:40 | 1.55 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 69 | No programada | 769 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.2626 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5232937-RC.RC.055 | ldgonzalez | 214596 | 216676 | 216677 | 2024 | 6 | 2024-06-23 11:52 | 2024-06-23 12:57 | 65.37 | 1.09 | 20303 | CAPRI | 40 | No programada | 444 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA EN EL SITIO, EQUIPO NO COMUNICADO | 791397 | 0.00061153 | 0.00056103 | 0.036692 | 447.2993 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244773-CC.8196 | ldgonzalez | 214602 | 216691 | 216692 | 2024 | 6 | 2024-06-23 12:52 | 2024-06-23 14:27 | 95.35 | 1.59 | 5312 | SAN JUDAS | 11 | No programada | 955 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x10 amp, da;o por ave. | 791397 | 0.0019187 | 0.0012067 | 0.11512 | 447.4144 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097041-CC.51530 | ldgonzalez | 214609 | 216693 | 216694 | 2024 | 6 | 2024-06-23 13:05 | 2024-06-23 14:57 | 111.57 | 1.86 | 10310 | CALLE 56 | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar bajante secundario de 2a fase, se utilizan 2 mts de 4/0 cobre y 1 adaptador. | 791397 | 0.00040425 | 0.00021734 | 0.024255 | 447.4386 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1261231-IP.CB08303 | SCADA | 214606 | 216678 | 216684 | 2024 | 6 | 2024-06-23 13:19 | 2024-06-23 14:23 | 64.07 | 1.07 | 8303 | LA CALERA | 30 | No programada | 390 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira rama enel N# 1137379 antes se abre equipo SGN3 para probar y se normaliza cto. | 791397 | 0.0005273 | 0.0004928 | 0.031638 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 214607 | 216679 | 216680 | 2024 | 6 | 2024-06-23 13:21 | 2024-06-23 13:22 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214608 | 216681 | 216682 | 2024 | 6 | 2024-06-23 13:34 | 2024-06-23 13:34 | 0.35 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 124 | No programada | 14531 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5403049-CC.33645 | jmrojas | 214632 | 216704 | 216707 | 2024 | 6 | 2024-06-23 14:43 | 2024-06-23 16:01 | 77.93 | 1.3 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE 2X6 AMP, ANTES RETIRAN RAMAS, ALIMENTACION CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255929-CC.11431 | bomesias | 214634 | 216721 | 216722 | 2024 | 6 | 2024-06-23 14:48 | 2024-06-23 19:01 | 252.78 | 4.21 | 8304 | SAN MARCOS | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x20 amp. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2018420-IP.CB21507 | SCADA | 214636 | 216687 | 216688 | 2024 | 6 | 2024-06-23 14:54 | 2024-06-23 14:55 | 0.95 | 0.02 | 21507 | PILES | 3 | No programada | 50 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 214612 | 216689 | 216690 | 2024 | 6 | 2024-06-23 15:11 | 2024-06-23 15:13 | 1.93 | 0.03 | 17302 | PASO DEL COMER | 120 | No programada | 14505 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO SE REALIMENTA PARCIALMENTRE PO CTO SAMANES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214645 | 216695 | 216698 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:06 | 2024-06-23 16:07 | 0.93 | 0.02 | 17306 | SAMANES | 120 | No programada | 14505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214646 | 216696 | 216698 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:06 | 2024-06-23 16:07 | 0.93 | 0.02 | 17302 | PASO DEL COMER | 4 | No programada | 26 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.4703 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214647 | 216699 | 216701 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:07 | 2024-06-23 16:12 | 4.92 | 0.08 | 17302 | PASO DEL COMER | 4 | No programada | 26 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA ESTABA REALIMENTADO PARCIALMENTE POR SAMANES | 791397 | 2.6283e-06 | 3.2853e-05 | 0.0001577 | 447.4704 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5275377-SW.SW.085 | ldgonzalez | 214647 | 216699 | 216702 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:07 | 2024-06-23 16:12 | 5.22 | 0.09 | 17302 | PASO DEL COMER | 120 | No programada | 14505 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA ESTABA REALIMENTADO PARCIALMENTE POR SAMANES | 791397 | 0.0016496 | 0.018328 | 0.098973 | 447.5694 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5134684-RC.RI.201 | SCADA | 214648 | 216703 | 216706 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:13 | 2024-06-23 16:21 | 8.2 | 0.14 | 17302 | PASO DEL COMER | 120 | No programada | 14505 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 56 REPARA PUENTE EN MEDIA TENSION SE ENCUNTRA REALIMENTADO PORCIALMENTE POR CTO SAMANES | 791397 | 0.002566 | 0.018328 | 0.15396 | 447.7234 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214648 | 216703 | 216708 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:13 | 2024-06-23 16:54 | 41.25 | 0.69 | 17302 | PASO DEL COMER | 4 | No programada | 26 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | sE REALIZA PRUEBA ANTES GRUPO 56 REPARA PUENTE EN MEDIA TENSION SE ENCUNTRA REALIMENTADO PORCIALMENTE POR CTO SAMANES | 791397 | 2.2669e-05 | 3.2853e-05 | 0.0013601 | 447.7247 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5275377-SW.SW.085 | bomesias | 214658 | 216709 | 216710 | 2024 | 6 | 2024-06-23 16:56 | 2024-06-23 16:57 | 0.42 | 0.01 | 17306 | SAMANES | 120 | No programada | 14505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.7247 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 214659 | 216711 | 216712 | 2024 | 6 | 2024-06-23 17:00 | 2024-06-23 17:00 | 0.4 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 124 | No programada | 14531 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.7247 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 214666 | 216714 | 216715 | 2024 | 6 | 2024-06-23 17:06 | 2024-06-23 17:07 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.7247 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2018420-IP.CB21507 | SCADA | 214674 | 216718 | 216719 | 2024 | 6 | 2024-06-23 18:07 | 2024-06-23 18:09 | 1.7 | 0.03 | 21507 | PILES | 3 | No programada | 50 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 447.7247 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 214678 | 216720 | 216724 | 2024 | 6 | 2024-06-23 19:12 | 2024-06-23 20:53 | 101.42 | 1.69 | 1304 | SANTA TERESITA | 190 | No programada | 3906 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE CIERRA EL CTO ANTES GRUPO 53 REALIZA PODA DE ARBOLES EN LA CALLE 9 OESTE CARRERA 3 OESTE | 791397 | 0.0083411 | 0.0049356 | 0.50047 | 448.2252 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063774-SZ.SZ.075 | bomesias | 214688 | 216723 | 216725 | 2024 | 6 | 2024-06-23 19:20 | 2024-06-23 21:00 | 100.45 | 1.67 | 1304 | SANTA TERESITA | 28 | No programada | 536 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE PODAN RAMAS EN LA CALLE 9 OESTE CARRERA 3 OESTE SE NORMALIZA SGN3 | 791397 | 0.0011311 | 0.00067728 | 0.067864 | 448.2931 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 214692 | 216726 | 216727 | 2024 | 6 | 2024-06-23 21:41 | 2024-06-23 21:41 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3025 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 448.2931 | 23 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.48521 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 372.1921 | 4.3556 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1725378-CC.29977 | bomesias | 214693 | 216768 | 216777 | 2024 | 6 | 2024-06-23 22:02 | 2024-06-24 12:40 | 877.88 | 14.63 | 16309 | EL CAMPO | 2 | No programada | 156 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref N: 1725378 Acometida monopolar alimenta trafo PP # 11691 de 400KVa trif. N: 1725416 Esta tapada por Arbol y no se pudo cerrar. GRUPO 52 REALIZA PODAS Y REPONE FUSIBLES 2X30AMP TRAFO PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 448.2931 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1183231-CC.142 | jmrojas | 214694 | 216730 | 216762 | 2024 | 6 | 2024-06-23 23:25 | 2024-06-24 10:25 | 660.02 | 11 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: REf trafo # 3358 de 25KVa monof. N: 1183231 revisa tiene fusibles Normales Trafo tiene problemas en el Breacker No quizo operar . Se observa 2 Arboles tienen agachado el secundario.GRUPO 106 REALIZA PODAS Y REPONE FUSIBLE 1X6 AMP. | 791397 | 0.00015289 | 1.3899e-05 | 0.0091737 | 448.3022 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 214699 | 216728 | 216729 | 2024 | 6 | 2024-06-24 00:29 | 2024-06-24 00:31 | 1.88 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Grupo 54: REf N: 5268273 Reco disparado, causado por Vehiculo partio poste de 14*750 primario corrido. Conducido por Santiago Martinez CC # 1010029148 - Placa JET-319 de Bogota. Se abren Puentes Horizontales N: 1410482 y se cierra Reco. Cambiar poste Ur | 791397 | 0 | 0 | 0 | 448.3022 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 214703 | 216731 | 216732 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:01 | 2024-06-24 02:02 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 448.3022 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 214704 | 216733 | 216734 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:02 | 2024-06-24 02:02 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 448.3022 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 214705 | 216735 | 216737 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:02 | 2024-06-24 02:06 | 3.65 | 0.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 8.4155e-06 | 0.00014026 | 0.00050493 | 448.3027 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 214705 | 216735 | 216739 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:02 | 2024-06-24 02:06 | 3.98 | 0.07 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 1.5037e-06 | 2.1481e-05 | 9.022e-05 | 448.3028 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 214706 | 216738 | 216754 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:06 | 2024-06-24 09:45 | 459.27 | 7.65 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: Revisar en horas del dia Demasiada Neblina en el sector se retira arbol sobre la red sectro coltuna | 791397 | 0.001073 | 0.00014026 | 0.064379 | 448.3672 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8637 | bomesias | 214707 | 216740 | 216786 | 2024 | 6 | 2024-06-24 02:35 | 2024-06-24 13:43 | 668.18 | 11.14 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | REf N: 1410482 Se abren Puentes Horizontales para cerrar Reco N: 5268273 y aislar daño en Poste primario corrido de 14*750 daño por la Avenida Cañasgordas por el Patinodromo Luz Mery Tristan. GRUPO 39 CAMBIA POSTE Y NORMALIZA PUENTES ABIERTOS. | 791397 | 1.4076e-05 | 1.2636e-06 | 0.00084458 | 448.368 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 214710 | 216741 | 216742 | 2024 | 6 | 2024-06-24 04:06 | 2024-06-24 05:25 | 79.43 | 1.32 | 7318 | HORMIGUERO | 94 | No programada | 8972 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REVISA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.014965 | 0.011337 | 0.89788 | 449.2659 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 214712 | 216743 | 216744 | 2024 | 6 | 2024-06-24 05:30 | 2024-06-24 05:31 | 0.92 | 0.02 | 7318 | HORMIGUERO | 94 | No programada | 8972 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.2659 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1125125-ST.PH53320 | bomesias | 214723 | 216751 | 216758 | 2024 | 6 | 2024-06-24 07:22 | 2024-06-24 09:16 | 114 | 1.9 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 40 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x15 amp, causa desconocida. | 791397 | 9.6033e-05 | 5.0544e-05 | 0.005762 | 449.2717 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054856-CC.3822 | bomesias | 214718 | 216764 | 216765 | 2024 | 6 | 2024-06-24 07:38 | 2024-06-24 11:26 | 228.05 | 3.8 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible a trafo PP 1x6 amp, antes retiran ramas. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.2717 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1102125-CC.8474 | aarodriguez | 214724 | 216747 | 216793 | 2024 | 6 | 2024-06-24 08:12 | 2024-06-24 15:58 | 466.67 | 7.78 | 5313 | BRETA��A | 1 | Programada | 69 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION MACROMEDICION/ENVIAR A GRUPO 77 ACOMETIDA MONOPOLAR PRUEBA DE CABLE. Se prueba cable, todo normal | 791397 | 0.00067832 | 8.7188e-05 | 0.040699 | 449.3124 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009324-CC.1483 | bomesias | 214733 | 216750 | 216753 | 2024 | 6 | 2024-06-24 09:13 | 2024-06-24 09:42 | 28.73 | 0.48 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | Programada | 95 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Grupo 21 abre trafo para maniular tap. trafo N# 5009324. | 791397 | 5.762e-05 | 0.00012004 | 0.0034572 | 449.3158 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063871-CC.141 | jmrojas | 214747 | 216761 | 216782 | 2024 | 6 | 2024-06-24 09:22 | 2024-06-24 12:22 | 179.5 | 2.99 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 61: REf trafo # 3358 de 25KVa monof. N: 1183231 revisa tiene fusibles Normales Trafo tiene problemas en el Breacker No quizo operar .el secundarioy Grupo Control Redes revisar Secunda./GRUPO 106 REALIZA PODAS Y REPONE FUSIBLE 1X6 AMP. | 791397 | 2.2669e-05 | 7.5815e-06 | 0.0013601 | 449.3172 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5182174-CC.6777 | bomesias | 214753 | 216779 | 216781 | 2024 | 6 | 2024-06-24 09:44 | 2024-06-24 13:15 | 211 | 3.52 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para normalizar equipos de medida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.3172 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169500-CC.8394 | aarodriguez | 214760 | 216780 | 216802 | 2024 | 6 | 2024-06-24 10:52 | 2024-06-24 18:04 | 432.25 | 7.2 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 64 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | El ccto lateral izqu presenta humo, mal contacto N# 5169500 cra 32 A calle 12 B. alimenta un U.R torres de buganvillas calle 12 B # 33 / 45. GRUPO 83 INFORMA. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.3172 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 214756 | 216766 | 216767 | 2024 | 6 | 2024-06-24 11:39 | 2024-06-24 11:46 | 7.13 | 0.12 | 24302 | CASCAJAL | 63 | No programada | 823 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza apertura para cambiar cortacircuito de linea nodo 2900521 | 791397 | 0.00012479 | 0.0010399 | 0.0074875 | 449.3247 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093029-CC.7772 | ragomez | 214768 | 216788 | 216792 | 2024 | 6 | 2024-06-24 12:40 | 2024-06-24 15:17 | 157.52 | 2.63 | 5310 | MELENDEZ | 1 | Programada | 35 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION DE MACROMEDICION | 791397 | 0.00011631 | 4.4226e-05 | 0.0069788 | 449.3317 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101528-CC.8448 | aarodriguez | 214759 | 216791 | 216795 | 2024 | 6 | 2024-06-24 12:57 | 2024-06-24 15:52 | 174.93 | 2.92 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 97 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | Personal particular, cortando ramas ocasionaron cortocircuito se reponen fusibles | 791397 | 0.0003579 | 0.00012257 | 0.021474 | 449.3531 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 214769 | 216789 | 216790 | 2024 | 6 | 2024-06-24 15:14 | 2024-06-24 15:16 | 1.77 | 0.03 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2751 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA, | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.3531 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6353312-CC.50495 | aarodriguez | 214771 | 216794 | 216803 | 2024 | 6 | 2024-06-24 15:27 | 2024-06-24 18:13 | 166.33 | 2.77 | 20302 | MULTICENTRO | 15 | No programada | 118 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 791397 | 0.00041302 | 0.0001491 | 0.024781 | 449.3779 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 214777 | 216798 | 216800 | 2024 | 6 | 2024-06-24 17:38 | 2024-06-24 17:49 | 11.62 | 0.19 | 1308 | SILOE | 46 | No programada | 2482 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se abre para abrir puentes en martillo para poder retirar poste colisionado por camion | 791397 | 0.00059588 | 0.0031362 | 0.035753 | 449.4137 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8641 | aarodriguez | 214778 | 216799 | 216807 | 2024 | 6 | 2024-06-24 17:39 | 2024-06-24 20:27 | 168.53 | 2.81 | 1308 | SILOE | 16 | No programada | 647 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se abren puentes en marftillo para aislar primario y poder retirar poste colisionado por camion de placas NCH523 de Cerrito | 791397 | 0.0022973 | 0.00081754 | 0.13784 | 449.5515 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 214780 | 216801 | 216804 | 2024 | 6 | 2024-06-24 17:50 | 2024-06-24 18:28 | 38.23 | 0.64 | 1308 | SILOE | 46 | No programada | 2482 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se abre para abrtir puentes en martillo y aislar punto donde camion colisiono con poste | 791397 | 0.0020072 | 0.0031362 | 0.12043 | 449.6719 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 214782 | 216805 | 216806 | 2024 | 6 | 2024-06-24 20:14 | 2024-06-24 20:27 | 13.42 | 0.22 | 1308 | SILOE | 46 | No programada | 2482 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | Se abre para cerrar puentes en martillo despues de haber retirado poste colisionado por camion | 791397 | 0.00068997 | 0.0031362 | 0.041398 | 449.7133 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 214783 | 216810 | 216811 | 2024 | 6 | 2024-06-24 21:36 | 2024-06-24 21:47 | 10.68 | 0.18 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2751 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre 21:35 para reparar puente primario roto en el nodo 1142925 Cra 109 Calle 16 | 791397 | 0.0006257 | 0.0034761 | 0.037542 | 449.7509 | 24 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5063 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 373.9815 | 4.3781 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 214788 | 216816 | 216817 | 2024 | 6 | 2024-06-25 03:30 | 2024-06-25 03:31 | 1 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 449.7509 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1043544-CC.4247 | bomesias | 214789 | 216818 | 216819 | 2024 | 6 | 2024-06-25 06:16 | 2024-06-25 09:01 | 165.32 | 2.76 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia 1 ccto y repone fusible 1x6 amp, apoyo de la canasta trafo N# 1043544. | 791397 | 0.00010114 | 3.6644e-05 | 0.0060683 | 449.757 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065831-CC.10418 | jmrojas | 214796 | 216820 | 216821 | 2024 | 6 | 2024-06-25 09:25 | 2024-06-25 11:01 | 96.1 | 1.6 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 117 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y rep[one fusibles 2x6 amp, da;o por ave, se cubre con manguera los bajantes primarios. | 791397 | 0.00023654 | 0.00014784 | 0.014193 | 449.7711 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098276-CC.12407 | bomesias | 214797 | 216822 | 216823 | 2024 | 6 | 2024-06-25 09:37 | 2024-06-25 11:27 | 110.33 | 1.84 | 10312 | CALIPSO | 13 | No programada | 1101 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Sec repone 1x30 de linea daño causado por ave | 791397 | 0.0025598 | 0.0013912 | 0.15359 | 449.9247 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5064422-CC.4330 | bomesias | 215134 | 217008 | 217024 | 2024 | 6 | 2024-06-25 10:50 | 2024-06-26 12:01 | 1511.35 | 25.19 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | se cambia transformador con fuga de aceite se retira el N12828 de 112.5 Kva siemens se i stala el E8080 de 75 Kva marca siemens | 791397 | 0.0012732 | 5.0544e-05 | 0.076391 | 450.0011 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 214815 | 216824 | 216825 | 2024 | 6 | 2024-06-25 13:35 | 2024-06-25 13:36 | 0.95 | 0.02 | 26303 | CALDAS | 64 | No programada | 3746 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA CIERRE CTO CALDAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.0011 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914182-IP.CB26303 | SCADA | 214816 | 216826 | 216829 | 2024 | 6 | 2024-06-25 13:36 | 2024-06-25 14:51 | 75 | 1.25 | 26303 | CALDAS | 64 | No programada | 3746 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se aisla pararrayo explotado Cra 67 Calle 1 | 791397 | 0.0059168 | 0.0047334 | 0.35501 | 450.3561 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049381-CC.35467 | aarodriguez | 214825 | 216838 | 216885 | 2024 | 6 | 2024-06-25 14:49 | 2024-06-25 16:37 | 107.67 | 1.79 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 5 | No programada | 210 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FL NODO 1049381 ANTES SE RETIRA RAMA | 791397 | 0.00047498 | 0.00026535 | 0.028499 | 450.3846 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043099-CC.4173 | aarodriguez | 214828 | 216830 | 216835 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:02 | 2024-06-25 15:40 | 37.98 | 0.63 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparacion secundaria | 791397 | 4.7764e-05 | 7.5815e-05 | 0.0028658 | 450.3875 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 214830 | 216831 | 216832 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:09 | 2024-06-25 15:11 | 2.13 | 0.04 | 4304 | RIO CAUCA | 82 | No programada | 7933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.3875 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8643 | aarodriguez | 214837 | 216839 | 216916 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:26 | 2024-06-25 17:30 | 124.82 | 2.08 | 4304 | RIO CAUCA | 30 | No programada | 2871 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 Y 39 REPARAN LINEA PRIMARIAS ROTAS EN LOS NODOS 6592325 Y NODO 5873410 SE UTILIZAN 30 MTS DE ACSR # 2 Y AISLADOR DE PIN | 791397 | 0.0075457 | 0.0036278 | 0.45274 | 450.8402 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284953-RC.RI.377 | SCADA | 214836 | 216833 | 216834 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:33 | 2024-06-25 15:33 | 0.18 | 0 | 16305 | VALLADO | 30 | No programada | 2116 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.8402 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 214838 | 216836 | 216837 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:42 | 2024-06-25 15:43 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4316 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.8402 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 214840 | 216840 | 216841 | 2024 | 6 | 2024-06-25 15:55 | 2024-06-25 16:03 | 8.28 | 0.14 | 4304 | RIO CAUCA | 52 | No programada | 5062 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABRE Y CIERRA CTO RIO MCAUCA PARA ASILAR LINEA PRIMARIA ROTA CALLE 35 CRA 34 A SOLICITUD EL GRUPO 45 | 791397 | 0.00089548 | 0.0063963 | 0.053729 | 450.894 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214843 | 216842 | 216847 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:11 | 2024-06-25 16:14 | 2.42 | 0.04 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5287685 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.894 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 214845 | 216843 | 216845 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:12 | 2024-06-25 16:13 | 0.97 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHZA RECIERRE CTO. CASCAJAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.894 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 214846 | 216844 | 216848 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:13 | 2024-06-25 16:14 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 127 | No programada | 8380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del cto. bochalema | 791397 | 0 | 0 | 0 | 450.894 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 214847 | 216846 | 216897 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:13 | 2024-06-25 17:05 | 51.3 | 0.86 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO, CASCAJAL , SE LE REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.00090738 | 0.0010551 | 0.054443 | 450.9484 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 214848 | 216849 | 216896 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:15 | 2024-06-25 17:04 | 49.22 | 0.82 | 24305 | BOCHALEMA | 127 | No programada | 8380 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO BOCHALEMA , SE LE REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO, DESCRAGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.0086829 | 0.010589 | 0.52097 | 451.4694 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 214849 | 216850 | 216851 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:16 | 2024-06-25 16:19 | 3.55 | 0.06 | 21503 | LA Y | 88 | No programada | 133 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. LA Y ESTABA PREVENIDO SE LE REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO | 791397 | 1.0083e-05 | 0.00016806 | 0.00060501 | 451.47 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 214850 | 216852 | 216854 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:22 | 2024-06-25 16:23 | 0.95 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE CTO LA BUITRERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 451.47 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 214851 | 216853 | 216856 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:22 | 2024-06-25 16:23 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y REHAZA RECIERRE CTO TROCADERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 451.47 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 214852 | 216855 | 216892 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:23 | 2024-06-25 16:58 | 35.52 | 0.59 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. LA MONTAÑA, SE LE REALIZA PRUEBA RECHAZA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.00061431 | 0.0010412 | 0.036858 | 451.5069 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 214853 | 216857 | 216888 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:24 | 2024-06-25 16:56 | 32.17 | 0.54 | 24531 | TROCADERO | 5 | No programada | 8 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO TROCADERO, SE ESPÉRA PARA REALIZAR PRUEBA CERRANDO NORMAL, DESCARGAS TAMOSFERICAS | 791397 | 5.4587e-06 | 1.0109e-05 | 0.00032752 | 451.5072 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 214853 | 216857 | 216889 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:24 | 2024-06-25 16:56 | 32.52 | 0.54 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO TROCADERO, SE ESPÉRA PARA REALIZAR PRUEBA CERRANDO NORMAL, DESCARGAS TAMOSFERICAS | 791397 | 2.047e-06 | 3.7908e-06 | 0.00012282 | 451.5073 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 214854 | 216858 | 216860 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:24 | 2024-06-25 16:25 | 0.67 | 0.01 | 20304 | PASOANCHO | 16 | No programada | 716 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1215175 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 451.5073 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 214855 | 216859 | 216862 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:25 | 2024-06-25 16:26 | 0.95 | 0.02 | 24306 | JARDIN | 128 | No programada | 18952 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERR CTO. EL JARDIN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 451.5073 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393280-IP.CB24306 | SCADA | 214857 | 216863 | 216895 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:26 | 2024-06-25 17:04 | 38.02 | 0.63 | 24306 | JARDIN | 128 | No programada | 18952 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO EL JARDIN SE REL REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.015087 | 0.023948 | 0.90522 | 452.4125 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 214856 | 216861 | 216864 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:26 | 2024-06-25 16:27 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 212 | No programada | 2131 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE CTO LA BUITRERA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.4125 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 214858 | 216865 | 216890 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:27 | 2024-06-25 16:59 | 31.3 | 0.52 | 20309 | LA BUITRERA | 212 | No programada | 2131 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. LA BUITRE SE LE REALIZA RUEBA RECHAZA, DESCRAGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.0014002 | 0.0026927 | 0.084012 | 452.4965 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 214859 | 216866 | 216867 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:28 | 2024-06-25 16:29 | 0.92 | 0.02 | 16316 | CARBONERO | 3 | No programada | 134 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPOARO Y RECHAZA RECIERRE CTO. CARBONERO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.4965 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6767940-IP.CB16316 | SCADA | 214860 | 216868 | 216894 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:30 | 2024-06-25 17:03 | 33.1 | 0.55 | 16316 | CARBONERO | 3 | No programada | 134 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO CARBONEO SE NLE REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 9.3126e-05 | 0.00016932 | 0.0055876 | 452.5021 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178695-IP.CB16305 | SCADA | 214862 | 216869 | 216871 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:31 | 2024-06-25 16:31 | 0.92 | 0.02 | 16305 | VALLADO | 128 | No programada | 11934 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. VALLADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5021 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178229-IP.CB05312 | SCADA | 214863 | 216870 | 216874 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:31 | 2024-06-25 16:32 | 0.95 | 0.02 | 5312 | SAN JUDAS | 68 | No programada | 4682 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. SAN HJUDAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5021 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 214865 | 216873 | 216875 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:32 | 2024-06-25 16:33 | 0.95 | 0.02 | 26307 | LA CAROLINA | 41 | No programada | 415 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA CAROLINA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5021 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2375036-IP.CB24304 | SCADA | 214864 | 216872 | 216876 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:32 | 2024-06-25 16:33 | 0.97 | 0.02 | 24304 | EL CASTILLO | 149 | No programada | 1364 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO EL CASTILLO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5021 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1139649-CC.19008 | ldgonzalez | 214902 | 216951 | 216954 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:34 | 2024-06-25 22:52 | 378.77 | 6.31 | 20303 | CAPRI | 3 | No programada | 41 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se poda arbol y se reponen fusibles | 791397 | 0.0003269 | 5.1807e-05 | 0.019614 | 452.5217 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178199-IP.CB05315 | SCADA | 214870 | 216877 | 216878 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:37 | 2024-06-25 16:38 | 0.95 | 0.02 | 5315 | TEQUENDAMA | 114 | No programada | 4245 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. TEQUENDAMA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5217 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 214871 | 216879 | 216882 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:38 | 2024-06-25 16:39 | 0.95 | 0.02 | 26308 | MALL PLAZA | 80 | No programada | 2830 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. MALL PLAZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5217 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1111281-RC.RI.331 | SCADA | 214872 | 216880 | 216881 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:38 | 2024-06-25 16:39 | 0.33 | 0.01 | 16314 | EL CANEY | 32 | No programada | 715 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1111281 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5217 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5058571-CC.11146 | ldgonzalez | 214873 | 216961 | 216963 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:41 | 2024-06-26 00:56 | 495.03 | 8.25 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 61: Ref trafo # 16917 de 75KVa trif. N: 5058571 repone fusible ( 2*6 ) Daño por lluvias Servicio normal | 791397 | 0.0010633 | 0.00012889 | 0.063799 | 452.5855 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012215-CC.6501 | aarodriguez | 214874 | 216883 | 216920 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:42 | 2024-06-25 18:51 | 129.13 | 2.15 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 83 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 791397 | 0.00022549 | 0.00010488 | 0.013529 | 452.5991 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 214875 | 216884 | 216886 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:44 | 2024-06-25 16:45 | 0.92 | 0.02 | 1309 | CARRERA 10 | 134 | No programada | 6156 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. CARRERA 10 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 452.5991 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6223028-CC.19834 | aarodriguez | 214878 | 216943 | 216949 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:45 | 2024-06-25 21:34 | 289.07 | 4.82 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 791397 | 7.3086e-05 | 1.5163e-05 | 0.0043852 | 452.6034 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | ldgonzalez | 215002 | 216966 | 216967 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:54 | 2024-06-26 01:33 | 518.48 | 8.64 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: Ref N: 1125192 Repone fusible de linea ( 1*25 ) daño por Ramas Servicio normal | 791397 | 0.00055679 | 6.4443e-05 | 0.033407 | 452.6369 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1787543-CC.36206 | aarodriguez | 214991 | 216940 | 216950 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:55 | 2024-06-25 21:06 | 250.6 | 4.18 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 33 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran ramas sobre el primario | 791397 | 0.0001743 | 4.1698e-05 | 0.010458 | 452.6473 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5161142-CC.15387 | aarodriguez | 215045 | 216942 | 216946 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:58 | 2024-06-25 21:00 | 242.28 | 4.04 | 26303 | CALDAS | 10 | No programada | 1077 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 791397 | 0.005498 | 0.0013609 | 0.32988 | 452.9772 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5227895-CC.15396 | aarodriguez | 214886 | 216937 | 216941 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:58 | 2024-06-25 20:48 | 229.47 | 3.82 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario | 791397 | 0.00045373 | 0.00011878 | 0.027224 | 453.0044 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 214882 | 216891 | 216911 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:59 | 2024-06-25 17:54 | 55.78 | 0.93 | 20309 | LA BUITRERA | 212 | No programada | 2131 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERFRADO CTO. LA BUITRERA ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 791397 | 0.0025042 | 0.0026927 | 0.15025 | 453.1547 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 214888 | 216893 | 216934 | 2024 | 6 | 2024-06-25 16:59 | 2024-06-25 20:00 | 180.95 | 3.02 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO LA MONTAÑA ANTES EN EL SECTOR EL BOFE SE CORTAN RAMAS QUE ATERRIZABAN EL PRIAMRIO | 791397 | 0.0031444 | 0.0010412 | 0.18866 | 453.3433 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128736-CC.19989 | frvarela | 215008 | 216968 | 216970 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:01 | 2024-06-26 02:02 | 540.15 | 9 | 20308 | LA MARIA | 8 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: Ref N: 1128736 repone fusible de linea ( 1*25 ) Daño por Ramas Servicio normal | 791397 | 0.00047764 | 5.3071e-05 | 0.028658 | 453.372 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8660 | aarodriguez | 215069 | 216944 | 217029 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:02 | 2024-06-26 14:50 | 1307.47 | 21.79 | 5310 | MELENDEZ | 4 | No programada | 218 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CAMBIA POSTE QUEBRADO QUEBRADO POR ARBOL POR FUERTE VENDAVL EN AL ZONA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.372 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8647 | bomesias | 215073 | 216948 | 216995 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:03 | 2024-06-25 19:01 | 118.05 | 1.97 | 10319 | EL ESTERO | 23 | No programada | 478 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 61 REF. N: 5197244 RECO DISPARADO REVISA SE RETIRAN RAMAS PUENTEANDO LAS LINEAS | 791397 | 0.0011899 | 0.000604 | 0.071392 | 453.4434 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254132-ST.21945 | jpalechor | 214896 | 216901 | 216924 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:07 | 2024-06-25 18:03 | 56.32 | 0.94 | 1309 | CARRERA 10 | 133 | No programada | 6072 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NORMALIZADO CTO CARRERA 10 ANTES SE REPARA PUENTE ROTO | 791397 | 0.0072122 | 0.0076725 | 0.43273 | 453.8761 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122231-CC.19656 | bomesias | 214903 | 216956 | 217009 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:09 | 2024-06-26 10:00 | 1011.22 | 16.85 | 20305 | CANASGORDAS | 14 | No programada | 23 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: REf N: 1222231 Fusibles de linea Revisa tiene 1 quemado Al del Centro le falta la Vela, Se abrel el otro - Nota: Llevar 1 Vela o 1 Ctacto y realizar poda de arboles | 791397 | 0.0004897 | 2.9063e-05 | 0.029382 | 453.9055 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2529084-CC.DPE6432 | wicuesta | 214904 | 217043 | 217045 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:12 | 2024-06-26 16:58 | 1425.53 | 23.76 | 16315 | LA BOCHA | 1 | No programada | 122 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref trafo PP # 14755 de 112.5KVa trif. N: 2211912 visita dato Al trafo le hacen falta 2 Velas - En porteria informan alli las tienen Visitar de dia Debajo poste Vehiculos Parqueados SE REPONE 2*10 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9055 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111523-CC.19278 | ragomez | 214912 | 216929 | 217314 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:21 | 2024-06-28 09:00 | 3818.78 | 63.65 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Lineas rotas al interior del club campestre se retiran porta fusibles se entregan al electricista del club el sr Steven Leyston | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9055 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 214913 | 216898 | 216899 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:22 | 2024-06-25 17:24 | 2.15 | 0.04 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO CASCAJAL SE LE REALIZA PRUEB Y RECHAZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9055 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 214916 | 216900 | 216922 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:24 | 2024-06-25 17:33 | 9.25 | 0.15 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 699 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO CASCAJAL SE LE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA CIERRE , DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.00013249 | 0.00088325 | 0.0079492 | 453.9134 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075624-CC.12023 | ldgonzalez | 214926 | 216965 | 216969 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:30 | 2024-06-26 01:55 | 505.32 | 8.42 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Grupo 61: REf trafo # 10780 de 75KVa trif. N: 1075624 Se Exploto un DPS la Barra tocao el Bajante de trafo Se aisla Repone fusible ( 2*6 ) Servicio normal | 791397 | 0.0013299 | 0.00015795 | 0.079796 | 453.9932 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8663 | bomesias | 215086 | 217006 | 217007 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:31 | 2024-06-26 08:37 | 905.63 | 15.09 | 20307 | LA VIGA | 11 | No programada | 37 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone 1x15 de linea fuerte vendavakl en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9932 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 214930 | 216902 | 216912 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:36 | 2024-06-25 18:00 | 23.93 | 0.4 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | RECHAZA CIERRE CTO CARRERA 1O ANTES SE REPARA PUENTE HORIZONTAL ROTO 2883899 | 791397 | 4.2457e-05 | 0.00010614 | 0.0025474 | 453.9958 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375109-ST.PH91050 | aarodriguez | 214965 | 216917 | 216926 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:43 | 2024-06-25 19:23 | 100.15 | 1.67 | 24305 | BOCHALEMA | 12 | No programada | 23 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 2375117 CUCHILLAS SE REPARA PUENTE SE UTILIZA 1 MERO DE 250 MCMY DOS GRAPAS DOS TORNILLOS | 791397 | 4.8534e-05 | 2.9063e-05 | 0.0029121 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144171-CC.20513 | aarodriguez | 214976 | 217047 | 217053 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:47 | 2024-06-26 16:55 | 1387.7 | 23.13 | 24304 | EL CASTILLO | 9 | No programada | 12 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone un fusible daño por el fuerte vendaval de ayer | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2494621-RC.RI.264 | SCADA | 214941 | 216903 | 216904 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:48 | 2024-06-25 17:48 | 0.33 | 0.01 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 704 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2494621 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2494621-RC.RI.264 | SCADA | 214942 | 216905 | 216906 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:49 | 2024-06-25 17:49 | 0.33 | 0.01 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 704 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI 2494621 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2494621-RC.RI.264 | SCADA | 214944 | 216907 | 216908 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:49 | 2024-06-25 17:50 | 0.5 | 0.01 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 704 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 2494621 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 214844 | 216909 | 216910 | 2024 | 6 | 2024-06-25 17:50 | 2024-06-25 17:52 | 2.25 | 0.04 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2751 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTOI MULTCICENTRO SE LE REALIZA PRUEBA QUEDANDO CERRADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178806-IP.CB01309 | SCADA | 214953 | 216913 | 216919 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:01 | 2024-06-25 18:03 | 2.18 | 0.04 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO CTO. CARRERA 10 SE LLEVA LINEA PRIAMRIA SU AISLADOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 453.9987 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1109588-CC.33470 | aarodriguez | 214954 | 216930 | 216945 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:01 | 2024-06-25 21:00 | 179.17 | 2.99 | 5310 | MELENDEZ | 2 | No programada | 123 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen fusibles daño por arbol quedan abiertos puentes aguas abajo | 791397 | 0.00046471 | 0.00015542 | 0.027883 | 454.0266 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6780725-RC.RIP.001 | aarodriguez | 215159 | 217025 | 217052 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:01 | 2024-06-26 15:00 | 1259.15 | 20.99 | 16316 | CARBONERO | 2 | No programada | 134 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 44 revisa e informa que el equipo reconectador N# 6780725 queda abierto.LLAMAN PARA NORMALIZARLO. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.0266 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8657 | bomesias | 215094 | 216986 | 216994 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:07 | 2024-06-26 08:44 | 877.02 | 14.62 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 57 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone 1x12 de linea fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.0266 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8645 | aarodriguez | 214969 | 216933 | 216947 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:19 | 2024-06-25 21:00 | 161.33 | 2.69 | 20302 | MULTICENTRO | 28 | No programada | 704 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama puenteando las tres lineas | 791397 | 0.0023929 | 0.00088957 | 0.14358 | 454.1702 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2524481-CC.47386 | bomesias | 215072 | 216996 | 216997 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:20 | 2024-06-26 09:27 | 906.67 | 15.11 | 20309 | LA BUITRERA | 7 | No programada | 23 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen 2x12 de linea fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.1702 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8664 | bomesias | 214975 | 217012 | 217013 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:25 | 2024-06-26 11:21 | 1015.75 | 16.93 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone fsuible alimentacioon transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.1702 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300479-CC.28290 | ldgonzalez | 215017 | 216959 | 216960 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:42 | 2024-06-26 00:16 | 333.7 | 5.56 | 10319 | EL ESTERO | 15 | No programada | 886 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 61: Kra 28E Calle 123 REf N: 5215803 Se Repone fusible de linea ( 1*25 ) daño por Lluvia Sector Servicio normal | 791397 | 0.0062246 | 0.0011195 | 0.37348 | 454.5436 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8661 | bomesias | 215137 | 217004 | 217011 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:46 | 2024-06-26 09:14 | 868.38 | 14.47 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 10 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen dos fusibles de linea daño causado por fuerte vendaval | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.5436 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5175283-CC.15266 | aarodriguez | 215009 | 216952 | 216953 | 2024 | 6 | 2024-06-25 18:54 | 2024-06-25 22:10 | 196 | 3.27 | 16306 | NAPOLES | 10 | No programada | 230 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES AL INTERIOR DEL BATALLON | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.5436 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1260821-CC.50267 | ldgonzalez | 215041 | 216971 | 216972 | 2024 | 6 | 2024-06-25 19:01 | 2024-06-26 03:08 | 486.73 | 8.11 | 24307 | CACHIPAY | 3 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: Ref N: 1250821 Repone fusible de linea ( 1*30 ) Se cortan ramas Servicio normal | 791397 | 9.2229e-05 | 1.1372e-05 | 0.0055338 | 454.5492 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 215026 | 216923 | 216931 | 2024 | 6 | 2024-06-25 19:19 | 2024-06-25 19:49 | 29.95 | 0.5 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 699 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA Y RECHAZA ANTES SE RETIRO RAMA | 791397 | 0.00044162 | 0.00088325 | 0.026497 | 454.5757 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6063357-CC.47841 | jmrojas | 215108 | 216976 | 216981 | 2024 | 6 | 2024-06-25 19:39 | 2024-06-26 08:30 | 770.47 | 12.84 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria, se cambia bajante de 2a fase, se utilizan 3 mts de 4/0 aluminio aislado. | 791397 | 0.00016224 | 1.2636e-05 | 0.0097347 | 454.5854 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 215042 | 216932 | 216935 | 2024 | 6 | 2024-06-25 19:50 | 2024-06-25 20:02 | 12.25 | 0.2 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 699 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CASCAJAL ANTES SE RETIRA RAMA QUE PUENTEAB ALAS TRES LINEAS PRIMARIAS | 791397 | 0.00017665 | 0.00088325 | 0.010599 | 454.596 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 215046 | 216936 | 216939 | 2024 | 6 | 2024-06-25 20:03 | 2024-06-25 20:33 | 30.12 | 0.5 | 24302 | CASCAJAL | 37 | No programada | 699 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA CASCAJAAL ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO | 791397 | 0.00044162 | 0.00088325 | 0.026497 | 454.6225 | 25 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.5274 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 375.7709 | 4.4007 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143727-CC.53403 | bomesias | 215055 | 216955 | 217140 | 2024 | 6 | 2024-06-25 20:22 | 2024-06-26 08:07 | 704.62 | 11.74 | 24305 | BOCHALEMA | 9 | No programada | 10 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 54: Ref. N: 1143727 Repone Fusible de linea ( 2*20 ) Ref N: 1150537 Quedan Fusibles de linea abiertos Alimenta hacia Universidad San Martin y Hda el Capricho Nota: Realizar poda de arboles por la Orilla de U. San Martin Llevar canasta | 791397 | 0.00014835 | 1.2636e-05 | 0.0089007 | 454.6314 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144031-CC.20827 | aarodriguez | 215093 | 217088 | 217090 | 2024 | 6 | 2024-06-25 21:16 | 2024-06-26 17:49 | 1233.6 | 20.56 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible de ramal particular | 791397 | 0.00031175 | 1.5163e-05 | 0.018705 | 454.6501 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5254281-CC.8946 | ldgonzalez | 215078 | 217130 | 217131 | 2024 | 6 | 2024-06-25 23:53 | 2024-06-27 01:53 | 1559.8 | 26 | 5321 | COSMOCENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6501 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 215079 | 216957 | 216958 | 2024 | 6 | 2024-06-26 00:03 | 2024-06-26 00:12 | 8.55 | 0.14 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y se realiza prueba rechaza cierre Revisar en horas del dia | 791397 | 9.022e-05 | 0.00064443 | 0.0054132 | 454.6555 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5268273-RC.RI.026 | SCADA | 215080 | 216962 | 216964 | 2024 | 6 | 2024-06-26 00:51 | 2024-06-26 01:10 | 18.28 | 0.3 | 20305 | CANASGORDAS | 94 | No programada | 510 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.00019333 | 0.00064443 | 0.0116 | 454.6671 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8656 | bomesias | 215105 | 216982 | 216983 | 2024 | 6 | 2024-06-26 01:59 | 2024-06-26 07:00 | 301 | 5.02 | 20305 | CANASGORDAS | 92 | No programada | 505 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se normaliza RI fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6671 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | bomesias | 215117 | 217020 | 217021 | 2024 | 6 | 2024-06-26 06:25 | 2024-06-26 10:01 | 216.32 | 3.61 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone 1x30 de linea daño causado por ave | 791397 | 5.93e-05 | 1.6427e-05 | 0.003558 | 454.6707 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102731-RC.RI.303 | SCADA | 215092 | 216973 | 216974 | 2024 | 6 | 2024-06-26 06:56 | 2024-06-26 06:57 | 0.33 | 0.01 | 10303 | MANUELA BELTRA | 14 | No programada | 1751 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6707 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8665 | bomesias | 215103 | 217017 | 217018 | 2024 | 6 | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 12:47 | 347 | 5.78 | 24304 | EL CASTILLO | 2 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x10 alimentacion hacienda | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6707 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118579-CC.DPE5414 | bomesias | 215097 | 217000 | 217001 | 2024 | 6 | 2024-06-26 07:22 | 2024-06-26 10:58 | 216.2 | 3.6 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular antes se aisla puente de pararrayo sobre la cruceta | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6707 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2007037-CC.30541 | aarodriguez | 215114 | 216980 | 217071 | 2024 | 6 | 2024-06-26 08:32 | 2024-06-26 18:55 | 623 | 10.38 | 26305 | PAMPALINDA | 2 | No programada | 150 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | APERTURA DE CORTACIRCUITOS PARA MANTENIMIENTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.6707 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241613-CC.15414 | aarodriguez | 215190 | 217060 | 217085 | 2024 | 6 | 2024-06-26 08:49 | 2024-06-26 19:00 | 610.62 | 10.18 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara bajante | 791397 | 0.0011834 | 0.00011625 | 0.071006 | 454.7417 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072919-CC.17601 | bomesias | 215118 | 217014 | 217015 | 2024 | 6 | 2024-06-26 08:53 | 2024-06-26 11:39 | 166.42 | 2.77 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 215 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria, se utilizan 20 mts de #2 acsr y fusibles 3x8 amp. | 791397 | 0.00075253 | 0.00027167 | 0.045152 | 454.7868 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5090873-CC.18190 | ragomez | 215119 | 216984 | 217002 | 2024 | 6 | 2024-06-26 08:59 | 2024-06-26 10:59 | 120.32 | 2.01 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 123 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE ABREN FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.7868 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241324-CC.20823 | aarodriguez | 215121 | 217109 | 217113 | 2024 | 6 | 2024-06-26 09:15 | 2024-06-26 21:20 | 725.3 | 12.09 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.7868 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8660 | aarodriguez | 215124 | 216990 | 217029 | 2024 | 6 | 2024-06-26 09:29 | 2024-06-26 14:50 | 320.72 | 5.35 | 5310 | MELENDEZ | 2 | No programada | 123 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE CAMBIA POSTE QUEBRADO QUEBRADO POR ARBOL POR FUERTE VENDAVL EN AL ZONA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.7868 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074024-CC.11928 | aarodriguez | 215180 | 217041 | 217042 | 2024 | 6 | 2024-06-26 09:45 | 2024-06-26 16:51 | 426.08 | 7.1 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 159 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se reponen tres fusibles daño por un gato | 791397 | 0.0014265 | 0.00020091 | 0.085588 | 454.8724 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1844628-CC.DPE5369 | jpalechor | 215129 | 217080 | 217084 | 2024 | 6 | 2024-06-26 10:04 | 2024-06-26 19:13 | 548.95 | 9.15 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 1844628 SE REPONE UNA VELA Y 1X6 EN ACOMETIDA DEL TRAFO 9913975 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 454.8724 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211811-CC.10575 | ragomez | 215130 | 216998 | 216999 | 2024 | 6 | 2024-06-26 10:10 | 2024-06-26 10:31 | 21 | 0.35 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 77 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 3.4054e-05 | 9.7296e-05 | 0.0020432 | 454.8745 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5273412-CC.14399 | ragomez | 215136 | 217003 | 217005 | 2024 | 6 | 2024-06-26 10:36 | 2024-06-26 11:01 | 25 | 0.42 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | Programada | 111 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 5.8908e-05 | 0.00014026 | 0.0035345 | 454.878 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5899605-CC.31930 | aarodriguez | 215131 | 217050 | 217051 | 2024 | 6 | 2024-06-26 10:50 | 2024-06-26 16:07 | 317.48 | 5.29 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPONE fusible antes se repara daño secundario | 791397 | 0.00056149 | 0.00010614 | 0.033689 | 454.9117 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025732-CC.7050 | bomesias | 215140 | 217010 | 217026 | 2024 | 6 | 2024-06-26 11:26 | 2024-06-26 12:51 | 85.32 | 1.42 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar bajantes de fases A y B quemados, se utilizan 2.5 mts de 4/0 cobre, 2 grapas y 2 adaptadores. | 791397 | 0.00021352 | 0.00015037 | 0.012811 | 454.9245 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151791-RC.RI.038 | aarodriguez | 215145 | 217030 | 217031 | 2024 | 6 | 2024-06-26 11:45 | 2024-06-26 15:12 | 207.6 | 3.46 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 33 | No programada | 2966 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre no se encontro falla | 791397 | 0.012967 | 0.0037478 | 0.77804 | 455.7025 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1020552-CC.15891 | aarodriguez | 215149 | 217087 | 217100 | 2024 | 6 | 2024-06-26 13:05 | 2024-06-26 20:27 | 442.12 | 7.37 | 16308 | LIMONAR | 3 | No programada | 179 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se repara daño secundario | 791397 | 0.001667 | 0.00022618 | 0.10002 | 455.8026 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073281-CC.17161 | aarodriguez | 215151 | 217037 | 217040 | 2024 | 6 | 2024-06-26 13:16 | 2024-06-26 16:01 | 165.85 | 2.76 | 17301 | EL CARMELO | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba no se encontro falla | 791397 | 0.00058939 | 0.00021355 | 0.035363 | 455.8379 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1254537-CC.18617 | aarodriguez | 215157 | 217033 | 217046 | 2024 | 6 | 2024-06-26 13:39 | 2024-06-26 16:02 | 143 | 2.38 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 791397 | 1.8044e-05 | 7.5815e-06 | 0.0010826 | 455.839 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1050184-CC.4632 | aarodriguez | 215163 | 217027 | 217048 | 2024 | 6 | 2024-06-26 14:21 | 2024-06-26 16:05 | 104.48 | 1.74 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Para reubicar acometida y medidor | 791397 | 0 | 0 | 0 | 455.839 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005481-CC.14301 | aarodriguez | 215167 | 217032 | 217049 | 2024 | 6 | 2024-06-26 15:14 | 2024-06-26 17:06 | 112.7 | 1.88 | 14306 | ALAMOS | 1 | Programada | 71 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00016866 | 8.9715e-05 | 0.01012 | 455.8491 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5162718-CC.23575 | aarodriguez | 215172 | 217068 | 217069 | 2024 | 6 | 2024-06-26 15:53 | 2024-06-26 18:35 | 162.02 | 2.7 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 455.8491 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5214718-CC.25904 | jpalechor | 215174 | 217236 | 217237 | 2024 | 6 | 2024-06-26 16:05 | 2024-06-27 18:17 | 1571.67 | 26.19 | 26307 | LA CAROLINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARAN PUENTES ROTOS EN ACOMTIDA Y SE REPONE 1X12 NODO 5214718 QURE ALIMENTA EL TRAFO PP7666 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 455.8491 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 215186 | 217054 | 217055 | 2024 | 6 | 2024-06-26 17:56 | 2024-06-26 17:57 | 1 | 0.02 | 7321 | BARRANQUILLA. | 86 | No programada | 5783 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. BARRANQUILLA RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 455.8491 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 215187 | 217056 | 217083 | 2024 | 6 | 2024-06-26 17:58 | 2024-06-26 19:19 | 81.4 | 1.36 | 7321 | BARRANQUILLA. | 86 | No programada | 5783 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE NORMALIZA CTO. BARRANQUILLA ANTES SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO CRA 7U CALLE 73 | 791397 | 0.009938 | 0.0073073 | 0.59628 | 456.4454 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 215188 | 217057 | 217058 | 2024 | 6 | 2024-06-26 17:59 | 2024-06-26 18:00 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 124 | No programada | 10675 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO GUAYAUIL RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 456.4454 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 215189 | 217059 | 217074 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:59 | 58.9 | 0.98 | 4308 | GUAYAQUIL | 122 | No programada | 10571 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CERRADO CTO. GUAYAQUIL ANTES SE ABEN PUENTES PARA ASILALR LINEA PRIMARIA ROTA 1193392 CR. 28 CALLE 29 | 791397 | 0.01309 | 0.013357 | 0.78541 | 457.2308 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 215193 | 217061 | 217062 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:06 | 2024-06-26 18:07 | 0.92 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO Y REDIERRE DEL CTO. DIAMANTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 457.2308 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 215197 | 217063 | 217065 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:21 | 2024-06-26 18:22 | 0.33 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2295 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 2104032 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 457.2308 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 215198 | 217064 | 217066 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:21 | 2024-06-26 18:29 | 7.83 | 0.13 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 192 | No programada | 4698 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. AV, 6 RECHAZA PRUEBA | 791397 | 0.00077172 | 0.0059363 | 0.046303 | 457.2771 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6518338-CC.47341 | bomesias | 215199 | 217182 | 217194 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-27 11:21 | 1016.15 | 16.94 | 20309 | LA BUITRERA | 3 | No programada | 31 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia aislador ramal alimentacion transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 457.2771 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 215200 | 217067 | 217082 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:29 | 2024-06-26 19:17 | 47.3 | 0.79 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 133 | No programada | 3253 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre SW para probar | 791397 | 0.0032473 | 0.0041105 | 0.19484 | 457.472 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080351-CC.10520 | jpalechor | 215208 | 217110 | 217111 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:30 | 2024-06-26 21:08 | 157.82 | 2.63 | 7308 | PONDAJE | 6 | No programada | 647 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN 2X25 DE LINEA NODO 1080351, DAÑO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 791397 | 0.0021501 | 0.00081754 | 0.12901 | 457.601 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284457-SW.SW.011 | aarodriguez | 215222 | 217081 | 217097 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:38 | 2024-06-26 20:13 | 94.5 | 1.58 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 59 | No programada | 1445 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se prueba cierre se retiraron ramas en varios puntos | 791397 | 0.0028849 | 0.0018259 | 0.17309 | 457.7741 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012355-CC.6519 | jmrojas | 215210 | 217147 | 217148 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:55 | 2024-06-27 09:01 | 846.18 | 14.1 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x10 amp trafo N# 1012355, causa desconocida. | 791397 | 0.001942 | 0.00013773 | 0.11652 | 457.8906 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147935-CC.36305 | bomesias | 215218 | 217122 | 217142 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:57 | 2024-06-27 01:45 | 408.22 | 6.8 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 5 | No programada | 172 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se reponen 3x20 de linea daño causado por cometa | 791397 | 0.0014779 | 0.00021734 | 0.088674 | 457.9793 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 215214 | 217072 | 217107 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:57 | 2024-06-26 20:38 | 100.88 | 1.68 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar el daño primario | 791397 | 8.7036e-05 | 5.1807e-05 | 0.0052222 | 457.9845 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 215215 | 217073 | 217107 | 2024 | 6 | 2024-06-26 18:58 | 2024-06-26 20:38 | 100.72 | 1.68 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren para normalizar el cto y reparar linea primaria rota | 791397 | 0.00013374 | 7.9606e-05 | 0.0080243 | 457.9925 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215219 | 217075 | 217076 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:08 | 2024-06-26 19:08 | 0.32 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 457.9925 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215220 | 217077 | 217078 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:08 | 2024-06-26 19:08 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI DE CANOPI NODO 5255236 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 457.9925 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215221 | 217079 | 217101 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:08 | 2024-06-26 20:30 | 81.48 | 1.36 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre, se sostiene unos segundos y se dispara | 791397 | 0.0016033 | 0.0011789 | 0.096201 | 458.0887 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 215226 | 217086 | 217104 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:44 | 2024-06-26 20:33 | 49.07 | 0.82 | 7321 | BARRANQUILLA. | 86 | No programada | 5783 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Puente primario roto | 791397 | 0.005992 | 0.0073073 | 0.35952 | 458.4482 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 215236 | 217089 | 217091 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:49 | 2024-06-26 19:50 | 0.95 | 0.02 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. ALUMINA, RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 458.4482 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 215237 | 217092 | 217093 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:50 | 2024-06-26 19:51 | 0.95 | 0.02 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y rechaza recierre cto. alumina | 791397 | 0 | 0 | 0 | 458.4482 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 215238 | 217094 | 217112 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:53 | 2024-06-26 21:19 | 86.02 | 1.43 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA | 791397 | 0.0001048 | 7.3288e-05 | 0.0062881 | 458.4545 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2532506-CC.DPE6791 | aarodriguez | 215257 | 217118 | 217121 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:54 | 2024-06-26 22:02 | 127.93 | 2.13 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Puente roto de acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 458.4545 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112988-CC.14227 | aarodriguez | 215239 | 217215 | 217217 | 2024 | 6 | 2024-06-26 19:55 | 2024-06-27 16:03 | 1208.35 | 20.14 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: REf trafo 3 6373 de 112.5KVa trif. N: 1112988 tiene 2 fusibles quemados - Se debe realizar corte arbol de Mangos Llevar canasta Se reponen dos fusibles | 791397 | 0.0010179 | 5.0544e-05 | 0.061077 | 458.5156 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 215245 | 217099 | 217107 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:22 | 2024-06-26 20:38 | 16.1 | 0.27 | 4308 | GUAYAQUIL | 122 | No programada | 10571 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Ser abre para cerrar puentes verticales | 791397 | 0.0036065 | 0.013357 | 0.21639 | 458.732 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215248 | 217102 | 217125 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:31 | 2024-06-26 23:31 | 179.6 | 2.99 | 12307 | FEEDER IV | 105 | No programada | 574 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se secciona hacia yumbillo y palo alto | 791397 | 0.0021686 | 0.0007253 | 0.13012 | 458.8621 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1161512-RC.RI.235 | SCADA | 215248 | 217102 | 217126 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:31 | 2024-06-26 23:46 | 194.55 | 3.24 | 12307 | FEEDER IV | 60 | No programada | 174 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se secciona hacia yumbillo y palo alto | 791397 | 0.00071236 | 0.00021986 | 0.042742 | 458.9048 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 215242 | 217108 | 217119 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:39 | 2024-06-26 21:59 | 79.48 | 1.32 | 12307 | FEEDER IV | 183 | No programada | 505 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00084231 | 0.00063811 | 0.050538 | 458.9554 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 215242 | 217108 | 217120 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:39 | 2024-06-26 22:00 | 80.63 | 1.34 | 12307 | FEEDER IV | 120 | No programada | 475 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00080427 | 0.0006002 | 0.048256 | 459.0036 | 26 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.54849 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 377.5603 | 4.4233 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1143000-CC.18888 | bomesias | 215316 | 217165 | 217167 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:46 | 2024-06-27 11:09 | 862.87 | 14.38 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 54: Ref trafo PP # 1302 de 30KVa monof. N: 1143000 trafo tiene 1 Vela quemada Se deben cortar ramas estan tapando el trafo Comprar 1 Ctacto Tener Documentacion y llamar para el cambio. GRUPO 106 REPONE 1 VELA Y FUSIBLE 1X5 AMP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.0036 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5147603-CC.18199 | ragomez | 215251 | 217141 | 217300 | 2024 | 6 | 2024-06-26 20:55 | 2024-06-28 08:06 | 2111.18 | 35.19 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 142 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: Ref. Trafo PP # 7706 de 150KVa trif. N: 5147603 visita dato trafo tiene 2 Velas caidas Grupo 44 revisa e informa al usuario que debe cambiar los 3 cctos a trafo PP N# 5177603. se cambiaro los tres cortacircuitos trafo quemado | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.0036 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6471447-ST.30715 | ragomez | 215254 | 217114 | 217309 | 2024 | 6 | 2024-06-26 21:31 | 2024-06-28 08:37 | 2106 | 35.1 | 9533 | ALUMINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51 revisa e informa al usuario que debe cambiar los 3 cctos a trafo PP N# 6471447. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.0036 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787282-CC.24212 | ldgonzalez | 215260 | 217129 | 217132 | 2024 | 6 | 2024-06-26 22:01 | 2024-06-27 01:53 | 232.3 | 3.87 | 12307 | FEEDER IV | 20 | No programada | 52 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: Ref trafo PP # 10945 de 30Kva monof. N: 6380719 repone fusible ( 2*5 ) REf N: 6787371 repone fusible de linea ( 1*10 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.0036 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130030-RC.RI.211 | SCADA | 215286 | 217144 | 217146 | 2024 | 6 | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 03:05 | 0.17 | 0 | 18301 | LAS CRUCES | 50 | No programada | 3684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.0036 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1085247-CC.10199 | bomesias | 215285 | 217135 | 217136 | 2024 | 6 | 2024-06-27 05:50 | 2024-06-27 06:50 | 60 | 1 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se reponen 2x6 a transformador de distribucion | 791397 | 0.00015668 | 0.00015668 | 0.0094011 | 459.013 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8677 | bomesias | 215317 | 217166 | 217179 | 2024 | 6 | 2024-06-27 06:02 | 2024-06-27 09:03 | 181 | 3.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 6 | No programada | 72 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x20 de linea daño causado por rama | 791397 | 0.00027475 | 9.0978e-05 | 0.016485 | 459.0295 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8678 | bomesias | 215324 | 217183 | 217185 | 2024 | 6 | 2024-06-27 06:07 | 2024-06-27 10:07 | 240 | 4 | 12307 | FEEDER IV | 10 | No programada | 96 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre la red sector la fontana pendiente poda en el sector | 791397 | 0.00048522 | 0.0001213 | 0.029113 | 459.0586 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2350033-CC.34987 | jpalechor | 215273 | 217262 | 217264 | 2024 | 6 | 2024-06-27 07:02 | 2024-06-27 20:02 | 780.22 | 13 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 84 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E19554 | 791397 | 0.0013798 | 0.00010614 | 0.08279 | 459.1414 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124595-CC.19831 | bomesias | 215279 | 217195 | 217196 | 2024 | 6 | 2024-06-27 07:21 | 2024-06-27 13:51 | 389.97 | 6.5 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x6 atransformador particular daño causado por ramas | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.1414 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2902681-CC.DPE7397 | bomesias | 215289 | 217311 | 217313 | 2024 | 6 | 2024-06-27 08:21 | 2024-06-28 08:54 | 1472.7 | 24.54 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.1414 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5075416-CC.18241 | bomesias | 215320 | 217170 | 217197 | 2024 | 6 | 2024-06-27 08:40 | 2024-06-27 13:56 | 315.67 | 5.26 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 57 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO, | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.1414 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052896-CC.3762 | ragomez | 215298 | 217158 | 217159 | 2024 | 6 | 2024-06-27 08:52 | 2024-06-27 10:25 | 93.15 | 1.55 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 35 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | REVISION DE MACROMEDICION | 791397 | 6.855e-05 | 4.4226e-05 | 0.004113 | 459.1455 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215307 | 217151 | 217153 | 2024 | 6 | 2024-06-27 09:39 | 2024-06-27 09:44 | 4.58 | 0.08 | 12307 | FEEDER IV | 165 | No programada | 748 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 7.5613e-05 | 0.00094516 | 0.0045368 | 459.1501 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5277451-SZ.SZ.228 | bomesias | 215307 | 217151 | 217175 | 2024 | 6 | 2024-06-27 09:39 | 2024-06-27 09:49 | 9.95 | 0.17 | 12307 | FEEDER IV | 23 | No programada | 89 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 1.9118e-05 | 0.00011246 | 0.0011471 | 459.1512 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5251443-CC.18503 | bomesias | 215314 | 217187 | 217190 | 2024 | 6 | 2024-06-27 09:46 | 2024-06-27 11:55 | 129 | 2.15 | 18301 | LAS CRUCES | 3 | No programada | 489 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x20 de linea daño causado por lluvia | 791397 | 0.0013285 | 0.00061789 | 0.079708 | 459.2309 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 215309 | 217154 | 217155 | 2024 | 6 | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:01 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.2309 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 215310 | 217156 | 217157 | 2024 | 6 | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:01 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.2309 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 215315 | 217162 | 217163 | 2024 | 6 | 2024-06-27 10:49 | 2024-06-27 10:50 | 0.7 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 165 | No programada | 748 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.2309 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5102502-CC.21789 | ragomez | 215319 | 217169 | 217173 | 2024 | 6 | 2024-06-27 11:01 | 2024-06-27 11:25 | 24 | 0.4 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 47 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 2.3755e-05 | 5.9389e-05 | 0.0014253 | 459.2324 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244498-CC.24259 | ragomez | 215326 | 217188 | 217189 | 2024 | 6 | 2024-06-27 11:49 | 2024-06-27 12:21 | 32 | 0.53 | 14312 | ACOPI | 1 | Programada | 12 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 8.0364e-06 | 1.5163e-05 | 0.00048219 | 459.2328 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215327 | 217191 | 217192 | 2024 | 6 | 2024-06-27 13:06 | 2024-06-27 13:07 | 1.17 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y rechaza recierre ri | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.2328 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215328 | 217193 | 217203 | 2024 | 6 | 2024-06-27 13:07 | 2024-06-27 14:27 | 80.45 | 1.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA RECHAZANDO CIERRE ANTES E RETIRA RAMA | 791397 | 0.0017423 | 0.0013002 | 0.10454 | 459.3374 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 215333 | 217198 | 217199 | 2024 | 6 | 2024-06-27 13:40 | 2024-06-27 14:13 | 32.65 | 0.54 | 1305 | PICHINDE | 40 | No programada | 154 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | cerrado ri 1159836 antes se abre sgn3 2514338 | 791397 | 0.00010508 | 0.00019459 | 0.0063048 | 459.3437 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2514338-SZ.SZ.006 | aarodriguez | 215352 | 217209 | 217216 | 2024 | 6 | 2024-06-27 13:52 | 2024-06-27 16:34 | 161.1 | 2.69 | 1305 | PICHINDE | 54 | No programada | 309 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | cerrado sgn3 2514338 antes se abre ri de ventiaderos 5268656 | 791397 | 0.0010503 | 0.00039045 | 0.063018 | 459.4067 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295912-CC.31011 | jpalechor | 215334 | 217272 | 217273 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:01 | 2024-06-27 21:05 | 423.6 | 7.06 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 5295912 SE REPONE 1X12 Y SE REPONE UNA VELA DE LINEA, SE CORTAN RAMAS | 791397 | 1.7842e-05 | 2.5272e-06 | 0.0010705 | 459.4078 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 215338 | 217200 | 217210 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:13 | 2024-06-27 15:31 | 78.58 | 1.31 | 1305 | PICHINDE | 40 | No programada | 154 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se abre seccionalizador y se prueba cierre, continuan revisando | 791397 | 0.00025492 | 0.00019459 | 0.015295 | 459.4231 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1130030-RC.RI.211 | SCADA | 215341 | 217201 | 217202 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:26 | 2024-06-27 14:26 | 0.17 | 0 | 18301 | LAS CRUCES | 50 | No programada | 3684 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri | 791397 | 0 | 0 | 0 | 459.4231 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215342 | 217204 | 217205 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:28 | 2024-06-27 14:39 | 11.85 | 0.2 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE LE REALIZA PRUEBA AL RI 6311920 RECHAZA | 791397 | 0.00026005 | 0.0013002 | 0.015603 | 459.4387 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215345 | 217206 | 217223 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:39 | 2024-06-27 17:31 | 171.42 | 2.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0.0037187 | 0.0013002 | 0.22312 | 459.6618 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5251443-CC.18503 | jpalechor | 215358 | 217228 | 217247 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:41 | 2024-06-27 19:03 | 261.77 | 4.36 | 18301 | LAS CRUCES | 3 | No programada | 489 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | NODO 5251443 SE RPEONBE 1X30 DE LINEA ANTES SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA | 791397 | 0.002694 | 0.00061789 | 0.16164 | 459.8234 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152670-CC.51508 | jpalechor | 215371 | 217266 | 217267 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:45 | 2024-06-27 20:35 | 349.85 | 5.83 | 1314 | KILOMETRO 18 | 21 | No programada | 1387 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | nodo 11526710 se reponen 2x30 de linea antes se cortan ramas ref 1943375 | 791397 | 0.010218 | 0.0017526 | 0.61306 | 460.4365 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5187389-CC.20260 | jmrojas | 215349 | 217320 | 217330 | 2024 | 6 | 2024-06-27 14:51 | 2024-06-28 07:01 | 970.02 | 16.17 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, antes retiran ramas. | 791397 | 0.00085815 | 5.3071e-05 | 0.051489 | 460.488 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | jpalechor | 215513 | 217393 | 217394 | 2024 | 6 | 2024-06-27 15:30 | 2024-06-28 15:03 | 1413.45 | 23.56 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 50 SE REVISA NODO 1145428 SE REPONE 1X20 DE LINEA | 791397 | 0.0002977 | 1.2636e-05 | 0.017862 | 460.5058 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030582-CC.5184 | jmrojas | 215355 | 217370 | 217377 | 2024 | 6 | 2024-06-27 15:35 | 2024-06-28 12:29 | 1254.3 | 20.91 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE DEBE ENVIAR EN LAS HORAS DE LA MA;ANA/GRUPO 99 CAMBIO 3 CCTOS A TRAFO PP N# 1030582 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.5058 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 215318 | 217211 | 217212 | 2024 | 6 | 2024-06-27 15:41 | 2024-06-27 15:42 | 1.42 | 0.02 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2751 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO MULTICENTRO DISPARO 15:41:00 Y CERRADO 15:42:25 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.5058 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159318-IP.CB10309 | SCADA | 215357 | 217213 | 217214 | 2024 | 6 | 2024-06-27 15:59 | 2024-06-27 16:00 | 0.95 | 0.02 | 10309 | EL POBLADO | 58 | No programada | 7737 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO POBLADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.5058 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 215365 | 217218 | 217219 | 2024 | 6 | 2024-06-27 16:48 | 2024-06-27 16:50 | 1.45 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI 1159836 ANTES SE ABRE RI DE VENTIADEROS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.5058 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1084089-CC.18239 | jpalechor | 215367 | 217265 | 217270 | 2024 | 6 | 2024-06-27 16:54 | 2024-06-27 20:45 | 230.98 | 3.85 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se abre traf0 E461 para reparar neutro roto hay daño de electrodomesticos | 791397 | 0.00062756 | 0.000163 | 0.037654 | 460.5435 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268656-RC.RI.325 | SCADA | 215368 | 217220 | 217242 | 2024 | 6 | 2024-06-27 16:55 | 2024-06-27 18:55 | 120.78 | 2.01 | 1305 | PICHINDE | 30 | No programada | 232 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REALIZA PRUEBA ANTES SE CORTAN RAMAS Y RECHAZA | 791397 | 0.00058924 | 0.00029315 | 0.035354 | 460.5788 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1142828-CC.18864 | ldgonzalez | 215374 | 217283 | 217284 | 2024 | 6 | 2024-06-27 17:10 | 2024-06-28 03:08 | 598.38 | 9.97 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 54: Ref trafo # 20312 de 75Kva trif. N: 1142828 repone fusible ( 2*8 ) Falla Desconocida Servicio normal | 791397 | 7.5588e-05 | 7.5815e-06 | 0.0045353 | 460.5834 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215378 | 217224 | 217226 | 2024 | 6 | 2024-06-27 17:31 | 2024-06-27 17:36 | 5.12 | 0.09 | 1314 | KILOMETRO 18 | 24 | No programada | 118 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE SIGUEN PODANDO ARBOLES Y RTECHAZA PRUEBA | 791397 | 1.3419e-05 | 0.0001491 | 0.00080516 | 460.5842 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215381 | 217227 | 217229 | 2024 | 6 | 2024-06-27 17:41 | 2024-06-27 17:48 | 6.9 | 0.12 | 1314 | KILOMETRO 18 | 24 | No programada | 118 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO RI ANTES SE ABREN FL 6069258 | 791397 | 1.7892e-05 | 0.0001491 | 0.0010735 | 460.5853 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215383 | 217232 | 217233 | 2024 | 6 | 2024-06-27 17:57 | 2024-06-27 18:04 | 7.02 | 0.12 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 126 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE ABRE RI PARA CERRAR FL 6069258 Y ABRIR FL 6069975 HACIA LA ESPERANZA | 791397 | 1.9105e-05 | 0.00015921 | 0.0011463 | 460.5864 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5174457-CC.14969 | jpalechor | 215390 | 217245 | 217246 | 2024 | 6 | 2024-06-27 18:05 | 2024-06-27 19:01 | 56 | 0.93 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO PARA REPARTAR RED SECUNDARIA | 791397 | 5.6407e-05 | 6.0652e-05 | 0.0033844 | 460.5898 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1140299-CC.11485 | bomesias | 215467 | 217312 | 217354 | 2024 | 6 | 2024-06-27 18:19 | 2024-06-28 01:56 | 456.87 | 7.61 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 61: Ref N: 2407302 y 5404207 Fusibles de linea cerrados normal Visitar horas del dia cuando abran las Rejas.GRUPO 51 REVISA Y REPONE FUSIBLES 2X15 AMP DESCARGAS ATMOSF[ERICAS. | 791397 | 7.6927e-05 | 1.0109e-05 | 0.0046156 | 460.5944 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 215392 | 217240 | 217241 | 2024 | 6 | 2024-06-27 18:56 | 2024-06-27 18:57 | 1.32 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 64 | No programada | 231 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | DISPARO DEL RI 1159836 AL REALIZAR PRUEBA AL RI DE VENTIADEROS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.5944 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5268656-RC.RI.325 | SCADA | 215393 | 217243 | 217263 | 2024 | 6 | 2024-06-27 18:57 | 2024-06-27 19:48 | 51.45 | 0.86 | 1305 | PICHINDE | 30 | No programada | 232 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZA RI 5268656 ANTES SE CORTA ENRREDADERA QUE ATERRIZABA EL PRIMARIO NODO 1599950 | 791397 | 0.00025211 | 0.00029315 | 0.015127 | 460.6095 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1165488-CC.25760 | jpalechor | 215395 | 217248 | 217271 | 2024 | 6 | 2024-06-27 19:01 | 2024-06-27 20:54 | 112.65 | 1.88 | 26307 | LA CAROLINA | 2 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2*10 ANTES SE CORTAN GUADUAS CON AYUDA DE LA COMUNIDAD | 791397 | 1.6629e-05 | 8.8451e-06 | 0.00099773 | 460.6105 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 215398 | 217255 | 217257 | 2024 | 6 | 2024-06-27 19:39 | 2024-06-27 19:41 | 1.83 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5164826 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.6105 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 215399 | 217258 | 217261 | 2024 | 6 | 2024-06-27 19:42 | 2024-06-27 19:43 | 0.67 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5164826 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.6105 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1089391-CC.8748 | ldgonzalez | 215418 | 217277 | 217280 | 2024 | 6 | 2024-06-27 20:56 | 2024-06-28 00:20 | 204.6 | 3.41 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 54: REf trafo # 6356 de 150KVa trif. N: 1089391 Repone fusible ( 1*15 ) Servicio normal falla desconocida | 791397 | 0.00049121 | 0.00014405 | 0.029472 | 460.64 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5074410-CC.16729 | ldgonzalez | 215420 | 217281 | 217282 | 2024 | 6 | 2024-06-27 21:29 | 2024-06-28 02:01 | 271.4 | 4.52 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54: Ref trafo PP # 5484 de 112.5KVa trif. N: 5074410 Se abre para reparar el Bajante de las Fases A y C Se utilizan 50 cm cable 250 MCM y 1 Adaptador de media completo ) Cierra trafo, Servicio Normal | 791397 | 0.0002513 | 5.5598e-05 | 0.015078 | 460.6551 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 215394 | 217275 | 217276 | 2024 | 6 | 2024-06-27 22:25 | 2024-06-27 22:58 | 33.07 | 0.55 | 1305 | PICHINDE | 156 | No programada | 1585 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Grupo 39: Ref N: 1713451 Se cambian 3 cadenas de aisladores en porcelana y 1 Grapa Terminal recta a 15 Kv. Despacho abre Cto y se repara puente primario roto Av 4 oeste calle 16A, OJO EL CIRCUITO SE ABRIO 22:34:31 Y SE CERRO 22:57:35 | 791397 | 0.0011015 | 0.0020028 | 0.066092 | 460.7212 | 27 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.56959 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 379.3497 | 4.4458 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125192-CC.49081 | jpalechor | 215433 | 217322 | 217385 | 2024 | 6 | 2024-06-28 04:00 | 2024-06-28 14:19 | 619.18 | 10.32 | 20308 | LA MARIA | 16 | No programada | 51 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIZAN FUSIBLES DE LINEA NODO 1125192, ANTES SE PODAN ARTBOLES | 791397 | 0.00066505 | 6.4443e-05 | 0.039903 | 460.7611 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228280-CC.6826 | bomesias | 215428 | 217299 | 217305 | 2024 | 6 | 2024-06-28 05:34 | 2024-06-28 08:10 | 155.93 | 2.6 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.7611 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215431 | 217285 | 217286 | 2024 | 6 | 2024-06-28 05:51 | 2024-06-28 05:51 | 0.48 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 460.7611 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215432 | 217287 | 217317 | 2024 | 6 | 2024-06-28 05:51 | 2024-06-28 09:04 | 192.67 | 3.21 | 1314 | KILOMETRO 18 | 35 | No programada | 206 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se abre fusibles hacia el corregimiento dew felidia continuan revisando | 791397 | 0.00083556 | 0.0002603 | 0.050134 | 460.8112 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069673-SZ.SZ.011 | bomesias | 215432 | 217287 | 217369 | 2024 | 6 | 2024-06-28 05:51 | 2024-06-28 12:29 | 397.42 | 6.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 380 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se abre fusibles hacia el corregimiento dew felidia continuan revisando | 791397 | 0.0031787 | 0.00048016 | 0.19072 | 461.0019 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8684 | bomesias | 215497 | 217356 | 217380 | 2024 | 6 | 2024-06-28 06:39 | 2024-06-28 09:39 | 179.78 | 3 | 26307 | LA CAROLINA | 2 | No programada | 124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen 2x12 dere linea antes se realiza poda | 791397 | 0.00047005 | 0.00015668 | 0.028203 | 461.0301 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6435092-RC.RI.242 | SCADA | 215442 | 217295 | 217297 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:01 | 2024-06-28 07:36 | 34.75 | 0.58 | 16308 | LIMONAR | 159 | No programada | 4981 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se rfealiza corte par asimular apertura de RI se retira hoja de palma sobre la red calle 5 carrera 68 | 791397 | 0.0036505 | 0.0062939 | 0.21903 | 461.2492 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1094190-SZ.SZ.170 | bomesias | 215461 | 217296 | 217304 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:02 | 2024-06-28 07:05 | 2.82 | 0.05 | 16308 | LIMONAR | 30 | No programada | 1293 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para verificar linea rota | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.2492 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5009057-CC.2073 | jmrojas | 215445 | 217323 | 217339 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:06 | 2024-06-28 10:00 | 174.83 | 2.91 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para repara acometida en corto, se utilizan 1 conector bimet[alico y 1 separador. | 791397 | 0.00020591 | 7.0761e-05 | 0.012355 | 461.2615 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 215452 | 217288 | 217289 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:22 | 2024-06-28 07:22 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6301 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.2615 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 215453 | 217290 | 217291 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:22 | 2024-06-28 07:23 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6301 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.2615 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 215454 | 217292 | 217293 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:23 | 2024-06-28 07:23 | 0.33 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6301 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.2615 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 215456 | 217294 | 217307 | 2024 | 6 | 2024-06-28 07:23 | 2024-06-28 08:23 | 59.95 | 1 | 16303 | SAN ISIDRO | 101 | No programada | 6301 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira brazo de arbol sobre la red calle 2B acrrera 73 | 791397 | 0.0079619 | 0.0079619 | 0.47771 | 461.7392 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6710051-CC.31130 | jmrojas | 215474 | 217315 | 217378 | 2024 | 6 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 13:00 | 300.13 | 5 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NOMBRE:GLORIA DAVILA / TEL:3135439146 /CGTO LA BUITRERA KM 5 CALLEJ CASCABELES/LLEVAR 5 MTS DE 1/0 ALUMINIO PREENSAMBLADO [O 20 MTS DE 1/0 ALUMINIO ABIERTO TRAFO N# 6710051./GRUPO 39 REPARA REDES SECUNDARIAS ROTAS. | 791397 | 6.3179e-06 | 1.2636e-06 | 0.00037908 | 461.7396 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069258-CC.48193 | bomesias | 215480 | 217318 | 217368 | 2024 | 6 | 2024-06-28 08:49 | 2024-06-28 12:27 | 217.88 | 3.63 | 1314 | KILOMETRO 18 | 10 | No programada | 339 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para normalizar fusibles sobre el alimentador | 791397 | 0.0015549 | 0.00042836 | 0.093296 | 461.8329 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069975-CC.802 | bomesias | 215480 | 217318 | 217372 | 2024 | 6 | 2024-06-28 08:49 | 2024-06-28 12:43 | 234.18 | 3.9 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 100 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para normalizar fusibles sobre el alimentador | 791397 | 0.0004928 | 0.00012636 | 0.029568 | 461.8625 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109022-CC.23969 | ragomez | 215484 | 217324 | 217325 | 2024 | 6 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:22 | 22 | 0.37 | 5310 | MELENDEZ | 1 | Programada | 10 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 4.6753e-06 | 1.2636e-05 | 0.00028052 | 461.8627 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2755432-ST.P101649 | jpalechor | 215516 | 217382 | 217399 | 2024 | 6 | 2024-06-28 09:01 | 2024-06-28 17:27 | 506.48 | 8.44 | 1306 | CRISTALES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura de puentes para retirar transformador provisional y energizar treafo de 500 KVA ver maniobra / GRUPO 39 SE REALIZA LA DEVOLUCION DE MANIOBRA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.8627 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215480 | 217318 | 217329 | 2024 | 6 | 2024-06-28 09:04 | 2024-06-28 09:47 | 42.32 | 0.71 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para normalizar fusibles sobre el alimentador | 791397 | 0.00011573 | 0.000163 | 0.0069439 | 461.8697 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2208822-IP.CB23303 | SCADA | 215481 | 217319 | 217321 | 2024 | 6 | 2024-06-28 09:11 | 2024-06-28 09:17 | 6.4 | 0.11 | 23303 | ALTO MENGA | 95 | No programada | 3376 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se fealiza prueba en coordinacion grupo 41 quien lo tenia prevenido por poda | 791397 | 0.00046925 | 0.0042659 | 0.028155 | 461.8978 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6222994-CC.50264 | bomesias | 215486 | 217350 | 217360 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:01 | 2024-06-28 12:00 | 118.78 | 1.98 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusible 1x6 amp a trafo PP N# 6222994, ad;o por ave. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.8978 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5132070-CC.7854 | ragomez | 215499 | 217359 | 217361 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:04 | 2024-06-28 10:29 | 25 | 0.42 | 5310 | MELENDEZ | 1 | Programada | 8 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 4.2457e-06 | 1.0109e-05 | 0.00025474 | 461.8981 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215487 | 217335 | 217336 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:12 | 2024-06-28 10:14 | 1.5 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.8981 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215488 | 217337 | 217338 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:14 | 2024-06-28 10:16 | 2.93 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.8981 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6471447-ST.30715 | jpalechor | 215489 | 217381 | 217388 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:30 | 2024-06-28 15:03 | 272.72 | 4.55 | 9533 | ALUMINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | nodo 6471447 se cambian 3 cortacircuitos y se reponen 3x6 al trafo pp 11922 elementos suministrados por el cliente | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.8981 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135001-CC.10576 | ragomez | 215502 | 217362 | 217364 | 2024 | 6 | 2024-06-28 10:52 | 2024-06-28 11:24 | 32 | 0.53 | 7308 | PONDAJE | 1 | Programada | 113 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 7.5676e-05 | 0.00014279 | 0.0045406 | 461.9026 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1150014-CC.13107 | jmrojas | 215492 | 217358 | 217367 | 2024 | 6 | 2024-06-28 11:02 | 2024-06-28 12:11 | 68.92 | 1.15 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y repone fusibles 3x6 amp a ramal con trafo PP, ya realizaron la poda. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9026 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1199480-RC.RI.305 | SCADA | 215493 | 217348 | 217349 | 2024 | 6 | 2024-06-28 11:03 | 2024-06-28 11:04 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 70 | No programada | 5263 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9026 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215504 | 217365 | 217366 | 2024 | 6 | 2024-06-28 12:25 | 2024-06-28 12:26 | 1.38 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9026 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 215509 | 217373 | 217374 | 2024 | 6 | 2024-06-28 12:45 | 2024-06-28 12:47 | 1.23 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 62 | No programada | 948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9026 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5025991-CC.8055 | bomesias | 215517 | 217383 | 217384 | 2024 | 6 | 2024-06-28 13:30 | 2024-06-28 13:57 | 27.4 | 0.46 | 26305 | PAMPALINDA | 1 | Programada | 52 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instala macromedicion | 791397 | 3.0225e-05 | 6.5707e-05 | 0.0018135 | 461.9045 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280893-RC.RI.069 | SCADA | 215524 | 217389 | 217390 | 2024 | 6 | 2024-06-28 14:09 | 2024-06-28 14:10 | 0.33 | 0.01 | 7309 | FEPICOL | 26 | No programada | 2525 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9045 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1140299-CC.11485 | jpalechor | 215523 | 217400 | 217401 | 2024 | 6 | 2024-06-28 15:02 | 2024-06-28 18:41 | 218.57 | 3.64 | 8304 | SAN MARCOS | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REVISA NODO 1140299 SE REPON 2X20 DE LINEA | 791397 | 3.6796e-05 | 1.0109e-05 | 0.0022077 | 461.9067 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1539124-ST.21770 | jpalechor | 215525 | 217391 | 217392 | 2024 | 6 | 2024-06-28 15:09 | 2024-06-28 15:10 | 1 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 122 | No programada | 7140 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO FEPICOL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9067 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5147239-CC.4167 | jpalechor | 215526 | 217398 | 217402 | 2024 | 6 | 2024-06-28 15:17 | 2024-06-28 18:51 | 214.02 | 3.57 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 52 SE ABRE TRAFO E11378 PARA REPARAR RED SECUNDARIA REPARA NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR UN AISLADOR DE TENSION Y UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0.00015337 | 4.2962e-05 | 0.0092025 | 461.9159 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298237-CC.22796 | jpalechor | 215528 | 217396 | 217397 | 2024 | 6 | 2024-06-28 15:24 | 2024-06-28 17:01 | 97.02 | 1.62 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 45 NODO 5298237 SE REPONEN 3X6 AL TRAFO E8306 DAÑO POR PALOMAS | 791397 | 6.5504e-05 | 4.0435e-05 | 0.0039303 | 461.9198 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1160516-CC.1714 | jpalechor | 215537 | 217405 | 217406 | 2024 | 6 | 2024-06-28 17:54 | 2024-06-28 19:43 | 108.98 | 1.82 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 TRAFO 19018 NODO 1160516 SE REPONE 1X3 AMP | 791397 | 0.00011499 | 6.3179e-05 | 0.0068992 | 461.9267 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5229651-RC.RI.057 | SCADA | 215538 | 217403 | 217404 | 2024 | 6 | 2024-06-28 19:20 | 2024-06-28 19:20 | 0.52 | 0.01 | 7305 | LA BASE | 44 | No programada | 639 | No Excluida | 1008 | OBJETOS SOBRE RED - VEHICULOS | GRUPO 45 SE REVISA SE ENCUENTRA DISPARDO SW NODO 5103231 SE CIERRA RI 5229651 VEHICULO GOLPEO POSTE, SE REPARA ACOMETIDA DOMICILIARIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9267 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 215549 | 217407 | 217408 | 2024 | 6 | 2024-06-28 20:00 | 2024-06-28 20:01 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 167 | No programada | 14381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CIRCUITO CACHIPAY | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9267 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 215552 | 217409 | 217410 | 2024 | 6 | 2024-06-28 20:06 | 2024-06-28 20:07 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 60 | No programada | 6685 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 1122801 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9267 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048597-CC.3928 | jpalechor | 215553 | 217411 | 217412 | 2024 | 6 | 2024-06-28 20:21 | 2024-06-28 20:58 | 37.2 | 0.62 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 46 SE REPONE 1X6 AL TRAFO E11774 | 791397 | 3.5254e-05 | 5.6861e-05 | 0.0021152 | 461.9288 | 28 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.59068 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 381.139 | 4.4684 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5282250-CC.14646 | aarodriguez | 215564 | 217415 | 217428 | 2024 | 6 | 2024-06-29 08:33 | 2024-06-29 15:23 | 410.48 | 6.84 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO INDUSTRIAL SATECOL TRAFO PP12252 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9288 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152629-CC.953 | jpalechor | 215568 | 217417 | 217418 | 2024 | 6 | 2024-06-29 09:40 | 2024-06-29 11:00 | 80.23 | 1.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 56 SE REPONE 1X6 Y UNA VELA AL TRAFO E14728 | 791397 | 4.0637e-05 | 3.0326e-05 | 0.0024382 | 461.9313 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6491103-RC.RI.365 | SCADA | 215573 | 217419 | 217420 | 2024 | 6 | 2024-06-29 10:06 | 2024-06-29 11:07 | 60.85 | 1.01 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 661 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE NORMALIZA RI 6491103 ANTES SE REVISA TODO NORMAL | 791397 | 0.00084358 | 0.00083523 | 0.050615 | 461.9819 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5061075-CC.53285 | jpalechor | 215579 | 217422 | 217423 | 2024 | 6 | 2024-06-29 10:37 | 2024-06-29 12:37 | 120.2 | 2 | 12539 | MULALO | 4 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 46 SE REVISA se repone 1x15 a las bombas de cementos | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9819 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 215581 | 217424 | 217425 | 2024 | 6 | 2024-06-29 13:12 | 2024-06-29 13:13 | 0.95 | 0.02 | 10310 | CALLE 56 | 42 | No programada | 4931 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo del cto calle 56 y rechaza recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 461.9819 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159351-IP.CB10310 | SCADA | 215582 | 217426 | 217432 | 2024 | 6 | 2024-06-29 13:13 | 2024-06-29 16:45 | 212.58 | 3.54 | 10310 | CALLE 56 | 42 | No programada | 4931 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara linea primaria rota daño por rama | 791397 | 0.022057 | 0.0062308 | 1.3234 | 463.3053 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1169840-ST.27726 | aarodriguez | 215592 | 217430 | 217431 | 2024 | 6 | 2024-06-29 14:32 | 2024-06-29 16:00 | 88.55 | 1.48 | 6303 | CALLE 10 | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repone fusible de trafo | 791397 | 3.5532e-05 | 2.4008e-05 | 0.0021319 | 463.3074 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 215589 | 217427 | 217429 | 2024 | 6 | 2024-06-29 14:55 | 2024-06-29 15:51 | 56.25 | 0.94 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10223 | No Excluida | 1401 | ACCIDENTE OCURRIDO A PERSONAL - RED EMCALI | KRA 30 CALLE 48 TOCARON CON VARILLA EL PRIMARIO NO HUBO ACCIDENTADO | 791397 | 0.012143 | 0.012918 | 0.72856 | 464.036 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135681-CC.15225 | aarodriguez | 215597 | 217433 | 217438 | 2024 | 6 | 2024-06-29 17:28 | 2024-06-29 18:00 | 32.52 | 0.54 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre transformador para realizar reparacion en caja de BT | 791397 | 5.3905e-05 | 9.9823e-05 | 0.0032343 | 464.0392 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244434-CC.7529 | bomesias | 215633 | 217465 | 217470 | 2024 | 6 | 2024-06-29 18:30 | 2024-06-30 08:38 | 847.88 | 14.13 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | NODO 1244434 CORTACIRCUITO BARBACHADO SE CAE BARBACHA SE DEBE LLEVAR VELA MAGRAUN DE LAS CORTAS O CAMBIAR CORTACIRCUITO COMPLETO EL TRAFO ESTA UBICADO EN LA PORTERIA DE LA ESTACION DEL MIO CABLE grupo 52 repone vela y 1*10 Amp | 791397 | 0.00073203 | 5.1807e-05 | 0.043922 | 464.0831 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5038952-CC.15333 | aarodriguez | 215603 | 217451 | 217453 | 2024 | 6 | 2024-06-29 19:32 | 2024-06-29 20:29 | 56.1 | 0.93 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE UN FUSIBLE NO SE ENCONTRO FALLA | 791397 | 8.1084e-05 | 8.7188e-05 | 0.0048651 | 464.088 | 29 | 26 | 2.0717 | 0.024658 | 46.8684 | 0.61178 | 322.7728 | 3.85 | 1.7894 | 0.022566 | 382.9284 | 4.491 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8696 | bomesias | 215613 | 217466 | 217472 | 2024 | 6 | 2024-06-30 07:20 | 2024-06-30 08:14 | 54 | 0.9 | 12307 | FEEDER IV | 10 | No programada | 25 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES DE LINEA ANTES SE CONFIRMA CAIDA DE ARBOL QUE HIZO CONTACTO CON LA RED DE MEDIA TENSION | 791397 | 2.8431e-05 | 3.159e-05 | 0.0017058 | 464.0897 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6004121-CC.48243 | bomesias | 215628 | 217482 | 217483 | 2024 | 6 | 2024-06-30 07:29 | 2024-06-30 09:56 | 147.1 | 2.45 | 7312 | NAVARRO | 11 | No programada | 1395 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 24 REVISA SIN ENCONTRAR FALLA Y REPONE 1*50 AMP ENTRANDO NORMAL | 791397 | 0.0043186 | 0.0017627 | 0.25912 | 464.3488 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113458-CC.51813 | bomesias | 215631 | 217471 | 217484 | 2024 | 6 | 2024-06-30 07:54 | 2024-06-30 09:15 | 81.4 | 1.36 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 49 REPONE 1*12 AMP Y SOBRE EL TRAFO 2*2 AMP NODO 5109531 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3488 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5239031-ST.3338 | aarodriguez | 215694 | 217493 | 217545 | 2024 | 6 | 2024-06-30 08:10 | 2024-06-30 16:40 | 510.03 | 8.5 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se realiza amniobra para adecuacion y proyecto universidad ecci | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3488 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2108496-CC.34695 | aarodriguez | 215634 | 217462 | 217560 | 2024 | 6 | 2024-06-30 08:13 | 2024-06-30 18:23 | 609.68 | 10.16 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO CLIENTE EVACOL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3488 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044508-CC.26112 | aarodriguez | 215635 | 217463 | 217586 | 2024 | 6 | 2024-06-30 08:16 | 2024-06-30 14:08 | 352.03 | 5.87 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO CLIENTE CARVAJAL SANTA MONICA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3488 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5203589-CC.11824 | bomesias | 215659 | 217485 | 217491 | 2024 | 6 | 2024-06-30 08:30 | 2024-06-30 11:03 | 153 | 2.55 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00032866 | 0.00012889 | 0.01972 | 464.3685 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8700 | bomesias | 215691 | 217476 | 217489 | 2024 | 6 | 2024-06-30 08:31 | 2024-06-30 11:40 | 189 | 3.15 | 21505 | LA SONORA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO INTERNO TECNO QUIMICAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3685 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151185-CC.34982 | jmrojas | 215687 | 217488 | 217520 | 2024 | 6 | 2024-06-30 09:43 | 2024-06-30 12:25 | 162.4 | 2.71 | 22302 | VUELTA LARGA | 3 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 REPONE 1*30 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.3685 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1207016-ST.PV20593 | wicuesta | 215693 | 217490 | 217492 | 2024 | 6 | 2024-06-30 09:50 | 2024-06-30 11:32 | 101.98 | 1.7 | 5313 | BRETA��A | 2 | Programada | 213 | No Excluida | 101 | REF DE RED PRIMARIA - OP Y MTTO RED AEREA | SE REALIZA APERTURA POR REFORMA PRIMARIA | 791397 | 0.00045755 | 0.00026914 | 0.027453 | 464.396 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6753825-CC.48629 | bomesias | 215681 | 217498 | 217499 | 2024 | 6 | 2024-06-30 09:59 | 2024-06-30 13:32 | 212.53 | 3.54 | 21503 | LA Y | 18 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se puentean cortacircuitos calle 15 carrera 25A | 791397 | 0.00010735 | 3.0326e-05 | 0.0064413 | 464.4024 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5123607-ST.5521 | aarodriguez | 215690 | 217473 | 217585 | 2024 | 6 | 2024-06-30 10:10 | 2024-06-30 14:30 | 260.42 | 4.34 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO CENTRO COMERCIAL EL DIAMANTE 2 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.4024 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 215698 | 217494 | 217495 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:23 | 2024-06-30 13:34 | 11.18 | 0.19 | 21503 | LA Y | 69 | No programada | 108 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puentes calle 15 carrera 25A | 791397 | 2.5929e-05 | 0.00013647 | 0.0015557 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 215700 | 217496 | 217497 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:35 | 2024-06-30 13:36 | 0.95 | 0.02 | 4302 | ARANJUEZ | 88 | No programada | 5704 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 215702 | 217500 | 217506 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:37 | 2024-06-30 13:39 | 1.88 | 0.03 | 4304 | RIO CAUCA | 82 | No programada | 7933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 215703 | 217501 | 217552 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:38 | 2024-06-30 17:24 | 226.75 | 3.78 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran ramas sobre el primario en varios puntos debido al fuerte vendaval en la ciudad | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5222389-RC.RI.051 | SCADA | 215704 | 217502 | 217503 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:38 | 2024-06-30 13:38 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5227 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222389-RC.RI.051 | SCADA | 215705 | 217504 | 217505 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:39 | 2024-06-30 13:39 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5227 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.404 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178351-IP.CB04304 | SCADA | 215707 | 217507 | 217523 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:39 | 2024-06-30 14:58 | 78.47 | 1.31 | 4304 | RIO CAUCA | 52 | No programada | 5062 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre seccionalizador para aislar linea primaria rota daño por arbol | 791397 | 0.0083791 | 0.0063963 | 0.50275 | 464.9067 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2913232-IP.53591 | SCADA | 215708 | 217508 | 217509 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:40 | 2024-06-30 13:41 | 0.95 | 0.02 | 5324 | CHAMPAGNAT | 87 | No programada | 2188 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 464.9067 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5253519-ST.PH92957 | aarodriguez | 215734 | 217521 | 217529 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:45 | 2024-06-30 15:45 | 119.72 | 2 | 4307 | CARRERA 15 | 109 | No programada | 8185 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se repara puente horizontal roto por descargas atmosfericas | 791397 | 0.020685 | 0.010342 | 1.2411 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 215710 | 217510 | 217511 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:45 | 2024-06-30 13:46 | 0.95 | 0.02 | 26308 | MALL PLAZA | 80 | No programada | 2830 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1004085-SZ.SZ.263 | aarodriguez | 215711 | 217557 | 217568 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:48 | 2024-06-30 19:16 | 328.28 | 5.47 | 5318 | EL CEDRO | 18 | No programada | 783 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusible a trafo N# 1004433 por fuerte vendaval en la ciudad. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5262089-SZ.SZ.016 | aarodriguez | 215754 | 217522 | 217538 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:48 | 2024-06-30 16:24 | 155.25 | 2.59 | 4304 | RIO CAUCA | 30 | No programada | 2871 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se presenta fuerte vendaval sobre la ciudad, se retiran ramas que el viento arrojo sobre el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 215713 | 217512 | 217513 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:50 | 2024-06-30 13:51 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 180 | No programada | 1861 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5198127-IP.CB17302 | SCADA | 215715 | 217514 | 217519 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:51 | 2024-06-30 13:57 | 6.57 | 0.11 | 17302 | PASO DEL COMER | 134 | No programada | 15186 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se prueba cierre 13:57 estaba prevenido, fuerte vendaval en la ciudad | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 215716 | 217515 | 217516 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:52 | 2024-06-30 13:53 | 0.95 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 107 | No programada | 824 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1200500-ST.PV14750 | aarodriguez | 215761 | 217539 | 217542 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:53 | 2024-06-30 16:30 | 157.12 | 2.62 | 4302 | ARANJUEZ | 81 | No programada | 5496 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reparara puente vertical roto en la calle 23 Cra 21, fuerte vendaval en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 215719 | 217517 | 217518 | 2024 | 6 | 2024-06-30 13:55 | 2024-06-30 13:56 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran de arbol en varios puntos arrojadas por el fuerte vendaval presentado | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122231-CC.19656 | aarodriguez | 215722 | 217548 | 217550 | 2024 | 6 | 2024-06-30 14:04 | 2024-06-30 17:09 | 185.88 | 3.1 | 20305 | CANASGORDAS | 14 | No programada | 23 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Fuerte vendaval en la zona, el viento arroja ramas sobre el primario en varios puntos | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113458-CC.51813 | aarodriguez | 215725 | 217569 | 217570 | 2024 | 6 | 2024-06-30 14:06 | 2024-06-30 19:36 | 329.4 | 5.49 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 1 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se repone un fusible 1x12 amp el fuerte vendaval junto el primario, | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080202-CC.10506 | aarodriguez | 215755 | 217561 | 217562 | 2024 | 6 | 2024-06-30 14:57 | 2024-06-30 18:37 | 219.67 | 3.66 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 94 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se reponen dos fusibles antes se retiran ramas sobre el secundario debido al fuere vendaval en la ciudad | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 215756 | 217524 | 217525 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 15:01 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 215762 | 217526 | 217546 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:11 | 2024-06-30 16:45 | 94.35 | 1.57 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y retira ramas sobre la red en la calle 5 oeste cra 38 bis despues del fuerte aguacero en la ciudad. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1478 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 215763 | 217527 | 217528 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:18 | 2024-06-30 15:44 | 26.78 | 0.45 | 4307 | CARRERA 15 | 19 | No programada | 960 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente horizontal roto Cra 17C Calle 34C | 791397 | 0.00054587 | 0.001213 | 0.032752 | 466.1806 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1055551-RC.RI.241 | SCADA | 215776 | 217530 | 217531 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:50 | 2024-06-30 15:51 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 39 | No programada | 2337 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1806 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 215778 | 217532 | 217533 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:54 | 2024-06-30 15:55 | 0.33 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3553 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre 15:55 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1806 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 215779 | 217534 | 217535 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:55 | 2024-06-30 15:55 | 0.33 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3553 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1806 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 215780 | 217536 | 217537 | 2024 | 6 | 2024-06-30 15:55 | 2024-06-30 15:56 | 0.98 | 0.02 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3553 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.1806 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5291755-IP.CB04302 | SCADA | 215784 | 217540 | 217541 | 2024 | 6 | 2024-06-30 16:25 | 2024-06-30 16:30 | 5.67 | 0.09 | 4302 | ARANJUEZ | 7 | No programada | 208 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente primario roto en la Calle 23 Cra 21 | 791397 | 2.3654e-05 | 0.00026283 | 0.0014193 | 466.182 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 215787 | 217543 | 217544 | 2024 | 6 | 2024-06-30 16:34 | 2024-06-30 16:40 | 5.45 | 0.09 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 191 | No programada | 4697 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para poder operar caja de maniobra de ventolini por baja presion de SF6 | 791397 | 0.00053416 | 0.0059351 | 0.032049 | 466.214 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 215741 | 217551 | 217553 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:13 | 2024-06-30 17:28 | 14.92 | 0.25 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 339 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se retiran ranmas en varios puntos a causa del vendaval presentado en la ciudad | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.214 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1021800-CC.8237 | aarodriguez | 215804 | 217554 | 217558 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:37 | 2024-06-30 18:14 | 37 | 0.62 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 110 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparar daño secundario, se utilizan 2 mts de 4/0 aluminio aislado. | 791397 | 8.6177e-05 | 0.00013899 | 0.0051706 | 466.2192 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143280-RC.RC.052 | SCADA | 215806 | 217555 | 217559 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:39 | 2024-06-30 18:21 | 42.2 | 0.7 | 20302 | MULTICENTRO | 3 | No programada | 108 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y se retiran ramas en varios puntos | 791397 | 9.5527e-05 | 0.00013647 | 0.0057316 | 466.2249 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2010798-CC.29706 | jmrojas | 215808 | 217578 | 217579 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:43 | 2024-06-30 20:00 | 137.73 | 2.3 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y cambia 1 portafusible y fusible 1x8 amp trafo N# 2010798 | 791397 | 0.00021797 | 9.4769e-05 | 0.013078 | 466.238 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1245040-ST.V103387 | aarodriguez | 215811 | 217571 | 217575 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:45 | 2024-06-30 20:21 | 155.58 | 2.59 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara puente vertical roto por ramas | 791397 | 0.00017018 | 6.5707e-05 | 0.010211 | 466.2482 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231286-CC.1066 | jmrojas | 215814 | 217564 | 217565 | 2024 | 6 | 2024-06-30 17:58 | 2024-06-30 18:20 | 21.4 | 0.36 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 144 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y reponen fusibles de l[inea 2x50 amp, fuerte nebdaval en la ciudad. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.2482 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027930-CC.22776 | aarodriguez | 215815 | 217590 | 217591 | 2024 | 6 | 2024-06-30 18:01 | 2024-06-30 22:36 | 274.8 | 4.58 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repone fusible transformador distribucion rechaza pendiente reparacion secundaria | 791397 | 0.00043983 | 9.6033e-05 | 0.02639 | 466.2746 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068652-CC.6294 | jmrojas | 215835 | 217587 | 217588 | 2024 | 6 | 2024-06-30 18:09 | 2024-06-30 22:31 | 261.87 | 4.36 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 49 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se revisa y repone fusible 2x10 amp a trafo N# 1068652, fuerte vendaval en la ciudad. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.2746 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6004121-CC.48243 | aarodriguez | 215827 | 217573 | 217582 | 2024 | 6 | 2024-06-30 18:30 | 2024-06-30 20:03 | 93.2 | 1.55 | 7312 | NAVARRO | 11 | No programada | 1395 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se reponen 2x15 amp, daño ocasionado por cometas | 791397 | 0.0027322 | 0.0017627 | 0.16393 | 466.4386 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5015987-CC.25897 | jmrojas | 215840 | 217583 | 217584 | 2024 | 6 | 2024-06-30 19:08 | 2024-06-30 21:45 | 156.82 | 2.61 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.4386 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842726-IP.CB26308 | SCADA | 215836 | 217567 | 217577 | 2024 | 6 | 2024-06-30 19:08 | 2024-06-30 20:22 | 74.22 | 1.24 | 26308 | MALL PLAZA | 47 | No programada | 1493 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | Se abre para reparar linea primaria rota sobre el alimentador de la kra 56, previamente se realimenta parcialmente, daño ocasionado por el fuerte vendaval de la tarde | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.4386 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111281-RC.RI.331 | SCADA | 215839 | 217572 | 217574 | 2024 | 6 | 2024-06-30 19:44 | 2024-06-30 20:21 | 36.32 | 0.61 | 16314 | EL CANEY | 30 | No programada | 630 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente vertical roto | 791397 | 0.0004856 | 0.00079606 | 0.029136 | 466.4677 | 30 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.63288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.7894 | 0.022566 | 384.7178 | 4.5135 | 6.412 | 4.5135 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5201489-CC.13328 | aarodriguez | 215857 | 217600 | 217601 | 2024 | 7 | 2024-06-30 21:12 | 2024-07-01 09:07 | 714.33 | 11.91 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible que alimenta trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.4677 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1411900-CC.48563 | aarodriguez | 215861 | 217607 | 217619 | 2024 | 7 | 2024-07-01 06:55 | 2024-07-01 11:04 | 248.48 | 4.14 | 7312 | NAVARRO | 6 | No programada | 694 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 0.0036305 | 0.00087693 | 0.21783 | 466.6855 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027930-CC.22776 | aarodriguez | 215850 | 217605 | 217606 | 2024 | 7 | 2024-07-01 07:17 | 2024-07-01 09:16 | 118.53 | 1.98 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REPONE 1*8 AMP, hubo corto en el secundario | 791397 | 0.00019014 | 9.6033e-05 | 0.011409 | 466.6969 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813122-IP.CB05320 | SCADA | 215858 | 217602 | 217603 | 2024 | 7 | 2024-07-01 09:07 | 2024-07-01 09:07 | 0.02 | 0 | 5320 | PALMETTO | 29 | No programada | 467 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.6969 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2813122-IP.CB05320 | SCADA | 215859 | 217604 | 217616 | 2024 | 7 | 2024-07-01 09:07 | 2024-07-01 10:51 | 103.52 | 1.73 | 5320 | PALMETTO | 29 | No programada | 467 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y se retira una rama | 791397 | 0.0010209 | 0.0005901 | 0.061252 | 466.7582 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232444-CC.11935 | aarodriguez | 215865 | 217622 | 217630 | 2024 | 7 | 2024-07-01 09:50 | 2024-07-01 11:41 | 110.5 | 1.84 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 548 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible daño por torcaza | 791397 | 0.0012741 | 0.00069245 | 0.076446 | 466.8346 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1177834-BE.49733 | ragomez | 215864 | 217614 | 217637 | 2024 | 7 | 2024-07-01 10:27 | 2024-07-01 12:31 | 123.9 | 2.07 | 6304 | CALLE 11 | 1 | No programada | 16 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Edif Alhach | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.8346 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 215867 | 217617 | 217618 | 2024 | 7 | 2024-07-01 10:57 | 2024-07-01 10:58 | 0.95 | 0.02 | 10306 | QUIMBAYA | 78 | No programada | 8554 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.8346 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178784-IP.CB01311 | SCADA | 215869 | 217620 | 217621 | 2024 | 7 | 2024-07-01 11:12 | 2024-07-01 11:13 | 0.92 | 0.02 | 1311 | CARRERA 4 | 175 | No programada | 4577 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.8346 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1077376-RC.RI.391 | SCADA | 215871 | 217625 | 217626 | 2024 | 7 | 2024-07-01 11:29 | 2024-07-01 11:30 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 466.8346 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5049521-CC.15073 | aarodriguez | 215939 | 217636 | 217662 | 2024 | 7 | 2024-07-01 12:09 | 2024-07-01 13:30 | 81.1 | 1.35 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 137 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0002337 | 0.00017311 | 0.014022 | 466.8487 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1182412-ST.PV5730 | jpalechor | 216129 | 217692 | 217695 | 2024 | 7 | 2024-07-01 12:10 | 2024-07-01 16:15 | 245.05 | 4.08 | 1311 | CARRERA 4 | 4 | No programada | 78 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se repara puente vertical roto nodo 1182412 cra. 3 Calles 374 OESTE | 791397 | 0.00040212 | 9.856e-05 | 0.024127 | 466.8728 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078691-SW.SW.155 | aarodriguez | 215999 | 217646 | 217647 | 2024 | 7 | 2024-07-01 12:34 | 2024-07-01 12:55 | 21.12 | 0.35 | 7321 | BARRANQUILLA. | 189 | No programada | 20409 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | se repara pue3nte roto sobre el circuito barranquilla | 791397 | 0.009026 | 0.025789 | 0.54156 | 467.4143 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178431-IP.CB07321 | SCADA | 215941 | 217639 | 217643 | 2024 | 7 | 2024-07-01 12:35 | 2024-07-01 12:53 | 17.52 | 0.29 | 7321 | BARRANQUILLA. | 86 | No programada | 5783 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente roto en recconectador | 791397 | 0.0021191 | 0.0073073 | 0.12715 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 216003 | 217648 | 217649 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:02 | 2024-07-01 13:03 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 167 | No programada | 14381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 216006 | 217650 | 217651 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:07 | 2024-07-01 13:10 | 2.68 | 0.04 | 24307 | CACHIPAY | 61 | No programada | 7065 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... |  | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178458-IP.CB07305 | SCADA | 216009 | 217652 | 217654 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:14 | 2024-07-01 13:15 | 1.02 | 0.02 | 7305 | LA BASE | 144 | No programada | 9185 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 216010 | 217656 | 217658 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:19 | 2024-07-01 13:19 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3819 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1077376-RC.RI.391 | SCADA | 216010 | 217656 | 217659 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:19 | 2024-07-01 13:19 | 0.35 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 211 | No programada | 23168 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 216011 | 217660 | 217661 | 2024 | 7 | 2024-07-01 13:19 | 2024-07-01 13:20 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 265 | No programada | 26987 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216127 | 217676 | 217677 | 2024 | 7 | 2024-07-01 14:23 | 2024-07-01 14:24 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 44 | No programada | 162 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | dispáro y recierre del ri 5222010 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5159130-IP.CB10306 | SCADA | 216130 | 217678 | 217679 | 2024 | 7 | 2024-07-01 14:33 | 2024-07-01 14:34 | 0.97 | 0.02 | 10306 | QUIMBAYA | 78 | No programada | 8554 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. QUIMBAYA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178784-IP.CB01311 | SCADA | 216135 | 217693 | 217694 | 2024 | 7 | 2024-07-01 16:13 | 2024-07-01 16:15 | 2.08 | 0.03 | 1311 | CARRERA 4 | 171 | No programada | 4499 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 44 se abre cto carrera 4 para repara punete vertical roto nodo 1182412 calle 3 cra 4/3 oeste CANASTA DE JULIAN, SE UTILIZA UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.5415 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1023896-CC.54702 | jpalechor | 216140 | 217701 | 217702 | 2024 | 7 | 2024-07-01 18:42 | 2024-07-01 20:29 | 107.2 | 1.79 | 5310 | MELENDEZ | 8 | No programada | 445 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1064096 SE REPONE 1X50 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0010065 | 0.0005623 | 0.060391 | 467.6019 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 216145 | 217696 | 217697 | 2024 | 7 | 2024-07-01 19:12 | 2024-07-01 19:12 | 0.92 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 156 | No programada | 1585 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPÁRO DEL CTO PICHINDE HORA 19:11:30 Y REALIZA RECIERRE 19:12:25 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.6019 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025708-CC.7048 | jpalechor | 216148 | 217703 | 217704 | 2024 | 7 | 2024-07-01 19:14 | 2024-07-01 20:47 | 92.85 | 1.55 | 4309 | AGUABLANCA | 15 | No programada | 1272 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 1025708 SE REPONE 1X50 DE LINEA. DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.0024913 | 0.0016073 | 0.14948 | 467.7514 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178831-IP.CB01305 | SCADA | 216162 | 217700 | 217705 | 2024 | 7 | 2024-07-01 20:25 | 2024-07-01 21:05 | 40 | 0.67 | 1305 | PICHINDE | 62 | No programada | 1122 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA NODO 1064096 AV 4 OESTE CALLE 12A OESTE GRUPO 51 POR EL ANTIGUO SEGURO LINEA PRIMARIA ROTA EN CABLE ECOLOGICO LLEVAR CANASTA Y 5 MTS DE MATERIAL | 791397 | 0.00094989 | 0.0014177 | 0.056993 | 467.8083 | 1 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.021096 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 386.4458 | 4.5361 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121626-CC.15592 | ragomez | 215156 | 217023 | 218397 | 2024 | 7 | 2024-07-01 | 2024-07-06 12:41 | 7961.02 | 132.68 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Calle 20 # 121 / 315 Fernando Gomez telf 3187640711. Grupo 54: Ref trafo PP # 2129 de 30KVa trif. N: 1121626 Revisa trafo tiene 1 Vela quemada - No hubo con quien dejar informacion Deben Comprar 1 Ctacto Tener Documentacion y llamar para el cambio | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.8083 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6591914-CC.26236 | bomesias | 216147 | 217919 | 218014 | 2024 | 7 | 2024-07-01 18:55 | 2024-07-03 02:00 | 1864.68 | 31.08 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 DENTRO DE LA PARCELACION MIRALIA POR LA PARTE SUPERIOR R PASANDO ESTACION DE POLICIA NODO 6591914 TRAFO PP 5115 2 CTA-CTOS PARA CAMBIO LLAMAN DE NUEVO LLEVAR CANASTA PEQUEÑA. GRUPO 99 CAMBIA CORTACIRCUITO SN. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.8083 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1153480-CC.47139 | jpalechor | 216188 | 217798 | 217799 | 2024 | 7 | 2024-07-02 01:45 | 2024-07-02 15:25 | 819.4 | 13.66 | 1312 | RIO CALI | 2 | No programada | 40 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Grupo 56 revisa e informa que se debe realizar poda urgente para reponer fusibles de l[inea quemados en el N# 1153840 guadual sobre la red calle 5 oeste cra 3 barrio el pe;on. DAÑO POR UNA ZARIGUEYA SE REPÓEN 1X15 | 791397 | 0.00069042 | 5.0544e-05 | 0.041425 | 467.8498 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287481-RC.RI.230 | SCADA | 216189 | 217710 | 217711 | 2024 | 7 | 2024-07-02 05:02 | 2024-07-02 05:03 | 1.05 | 0.02 | 17531 | FUNDENTE 34.5 | 43 | No programada | 117 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 467.8498 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 216191 | 217712 | 217713 | 2024 | 7 | 2024-07-02 06:38 | 2024-07-02 06:42 | 3.42 | 0.06 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3873 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre, se aisla linea primaria rota en el nodo 1093631 | 791397 | 0.00029363 | 0.0048939 | 0.017618 | 467.8674 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 216192 | 217714 | 217716 | 2024 | 7 | 2024-07-02 06:42 | 2024-07-02 07:54 | 72.05 | 1.2 | 5310 | MELENDEZ | 121 | No programada | 3813 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren puentes en martillo Calle 10 Cra 58 para aislar linea primaria rota por arbol | 791397 | 0.0057817 | 0.0048181 | 0.3469 | 468.2143 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093631-ST.P109409 | ragomez | 216198 | 217715 | 217737 | 2024 | 7 | 2024-07-02 07:22 | 2024-07-02 10:15 | 173.12 | 2.89 | 5310 | MELENDEZ | 3 | No programada | 60 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA LINEA DE PUENTE PRIMARIO | 791397 | 0.00021911 | 7.5815e-05 | 0.013146 | 468.2274 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1015818-ST.6789 | aarodriguez | 216195 | 217764 | 217765 | 2024 | 7 | 2024-07-02 07:40 | 2024-07-02 11:51 | 250.95 | 4.18 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se realizareparacio de puente | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.2274 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121898-CC.15561 | aarodriguez | 216196 | 217721 | 217723 | 2024 | 7 | 2024-07-02 07:42 | 2024-07-02 08:38 | 56.88 | 0.95 | 24305 | BOCHALEMA | 10 | No programada | 15 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone 1*10amp antes se retiran ramas sobre la red | 791397 | 1.8006e-05 | 1.8954e-05 | 0.0010804 | 468.2285 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 216201 | 217717 | 217718 | 2024 | 7 | 2024-07-02 08:02 | 2024-07-02 08:02 | 0.33 | 0.01 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 248 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.2285 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6785182-CC.27165 | ragomez | 216209 | 217719 | 217740 | 2024 | 7 | 2024-07-02 08:08 | 2024-07-02 08:30 | 22 | 0.37 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | Programada | 82 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 3.8337e-05 | 0.00010361 | 0.0023002 | 468.2308 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5152437-CC.1239 | ragomez | 216210 | 217720 | 217739 | 2024 | 7 | 2024-07-02 08:15 | 2024-07-02 08:41 | 26 | 0.43 | 1306 | CRISTALES | 1 | Programada | 24 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 1.304e-05 | 3.0326e-05 | 0.00078241 | 468.2316 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029321-CC.12102 | jpalechor | 216212 | 217722 | 217834 | 2024 | 7 | 2024-07-02 08:18 | 2024-07-02 17:13 | 535 | 8.92 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | Programada | 179 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | INSTALACION RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.0020175 | 0.00022618 | 0.12105 | 468.3527 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029673-CC.5417 | aarodriguez | 216206 | 217730 | 217744 | 2024 | 7 | 2024-07-02 08:21 | 2024-07-02 09:25 | 63.48 | 1.06 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se realiza reparacion de bajante secundario en transformador | 791397 | 5.6255e-05 | 5.3071e-05 | 0.0033753 | 468.356 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054406-CC.18049 | aarodriguez | 216215 | 217732 | 217747 | 2024 | 7 | 2024-07-02 09:37 | 2024-07-02 10:55 | 78.1 | 1.3 | 17316 | LOS PARQUES | 19 | No programada | 37 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE ABRE POR INFORMACION DEL GRUPO 112 DE CAIDA ARBOL SOBRE LA RED CON PRESUNTA LESION A PERSONA Y RIESGO A LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA EN EL NODO 1054406, GRUPO 57 RETIRA ARBOL SOBRE LA RED Y REPONE 2 FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.356 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199000-IP.CB17316 | SCADA | 216215 | 217732 | 217735 | 2024 | 7 | 2024-07-02 09:55 | 2024-07-02 10:19 | 23.97 | 0.4 | 17316 | LOS PARQUES | 167 | No programada | 7035 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | SE ABRE POR INFORMACION DEL GRUPO 112 DE CAIDA ARBOL SOBRE LA RED CON PRESUNTA LESION A PERSONA Y RIESGO A LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA EN EL NODO 1054406, GRUPO 57 RETIRA ARBOL SOBRE LA RED Y REPONE 2 FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.356 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178300-IP.CB03308 | SCADA | 216197 | 217733 | 217734 | 2024 | 7 | 2024-07-02 10:14 | 2024-07-02 10:15 | 0.58 | 0.01 | 3308 | CARRERA 8 | 54 | No programada | 722 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | se dispara circuito 10:09am y se cierra 10:14. grupo 61 realizando reparacion de linea primari | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.356 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5101395-CC.20198 | aarodriguez | 216218 | 217769 | 217772 | 2024 | 7 | 2024-07-02 10:22 | 2024-07-02 12:29 | 127.6 | 2.13 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se realiza reparacion secundaria | 791397 | 3.4989e-05 | 1.6427e-05 | 0.0020993 | 468.3581 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5147514-CC.18204 | ragomez | 216227 | 217743 | 217766 | 2024 | 7 | 2024-07-02 10:50 | 2024-07-02 11:20 | 30.5 | 0.51 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | Programada | 201 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 0.00012953 | 0.00025398 | 0.0077718 | 468.3659 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060431-CC.1238 | ragomez | 216228 | 217745 | 217767 | 2024 | 7 | 2024-07-02 10:53 | 2024-07-02 11:20 | 27.03 | 0.45 | 1306 | CRISTALES | 1 | Programada | 28 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 1.5921e-05 | 3.538e-05 | 0.00095527 | 468.3669 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054406-CC.18049 | aarodriguez | 216229 | 217748 | 217763 | 2024 | 7 | 2024-07-02 10:55 | 2024-07-02 11:38 | 43.28 | 0.72 | 17316 | LOS PARQUES | 19 | No programada | 37 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | arbol sobre la red, se retiran ramas sobre la red y se repon 2*50amp | 791397 | 3.3662e-05 | 4.6753e-05 | 0.0020197 | 468.3689 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063413-CC.25756 | aarodriguez | 216231 | 217749 | 217774 | 2024 | 7 | 2024-07-02 11:05 | 2024-07-02 11:50 | 44.57 | 0.74 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | ramas | 791397 | 9.3506e-07 | 1.2636e-06 | 5.6103e-05 | 468.3689 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143191-CC.53183 | jpalechor | 216238 | 217824 | 217825 | 2024 | 7 | 2024-07-02 12:25 | 2024-07-02 15:55 | 210 | 3.5 | 20302 | MULTICENTRO | 9 | No programada | 113 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | SE REPONE 1X30 DE LINEA SE IASLA PARARRAYO EXPLOTADO 1142607 Y SE PODAN PALMA | 791397 | 0.00049975 | 0.00014279 | 0.029985 | 468.3989 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188547-CC.17790 | jpalechor | 216240 | 217771 | 217833 | 2024 | 7 | 2024-07-02 12:44 | 2024-07-02 13:28 | 43.83 | 0.73 | 17315 | LOS ANDES | 1 | Programada | 57 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 5.2578e-05 | 7.2025e-05 | 0.0031547 | 468.4021 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1193970-ST.PV11857 | aarodriguez | 216242 | 217773 | 217776 | 2024 | 7 | 2024-07-02 13:34 | 2024-07-02 14:00 | 26.32 | 0.44 | 3308 | CARRERA 8 | 2 | No programada | 13 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 106 repara lineas rotas antes el grupo 61 deja abierto puentes Verticales y el grupo 99 cambia transformador quemado | 791397 | 7.2277e-06 | 1.6427e-05 | 0.00043366 | 468.4025 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 216249 | 217777 | 217779 | 2024 | 7 | 2024-07-02 14:54 | 2024-07-02 14:56 | 1.45 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4025 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 216249 | 217777 | 217780 | 2024 | 7 | 2024-07-02 14:54 | 2024-07-02 14:56 | 2 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4025 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216250 | 217781 | 217782 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:00 | 2024-07-02 15:01 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DSISPARO Y CIERRD EL RI 5164931A | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4025 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216251 | 217783 | 217784 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:05 | 2024-07-02 15:06 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5164931a SAN ANTONIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4025 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 216252 | 217786 | 217788 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:07 | 2024-07-02 15:11 | 4.4 | 0.07 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 9.8181e-06 | 0.00014026 | 0.00058908 | 468.4031 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 216252 | 217786 | 217789 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:07 | 2024-07-02 15:12 | 4.9 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 1.7185e-06 | 2.1481e-05 | 0.00010311 | 468.4032 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 216253 | 217790 | 217791 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:13 | 2024-07-02 15:14 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 114 | No programada | 1851 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL CTO. LA SIRENA RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4032 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 216254 | 217792 | 217794 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:14 | 2024-07-02 15:14 | 0.65 | 0.01 | 26301 | LA SIRENA | 114 | No programada | 1851 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.4032 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 216255 | 217793 | 217797 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:14 | 2024-07-02 15:19 | 5.08 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 1.1221e-05 | 0.00014026 | 0.00067324 | 468.4039 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 216256 | 217795 | 217822 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:14 | 2024-07-02 17:00 | 105.8 | 1.76 | 26301 | LA SIRENA | 23 | No programada | 1083 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | GRUPO 56 SE REVISA SE ENCUENTRAN LINEAS ENTORCHADAS SECTOR LA SIRENA CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0.0024085 | 0.0013685 | 0.14451 | 468.5484 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 216256 | 217795 | 217823 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:14 | 2024-07-02 17:17 | 122.77 | 2.05 | 26301 | LA SIRENA | 91 | No programada | 768 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | GRUPO 56 SE REVISA SE ENCUENTRAN LINEAS ENTORCHADAS SECTOR LA SIRENA CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0.0019894 | 0.00097044 | 0.11936 | 468.6677 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216260 | 217800 | 217801 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:42 | 2024-07-02 15:42 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 462 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.6677 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216261 | 217802 | 217803 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:42 | 2024-07-02 15:42 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 462 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.6677 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216262 | 217804 | 217805 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:42 | 2024-07-02 15:43 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 462 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.6677 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216263 | 217806 | 217818 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:43 | 2024-07-02 16:30 | 47.75 | 0.8 | 1305 | PICHINDE | 40 | No programada | 154 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 SE REVISA RAMAL SE SECCIONA CTO Y SE NORMALIZA EL RI PROGRAMAR CORTE DE GUADUAS SOBRE LA LINEA | 791397 | 0.00015567 | 0.00019459 | 0.0093404 | 468.6771 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1145746-CC.18835 | jpalechor | 216268 | 217835 | 217836 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:53 | 2024-07-02 19:47 | 234.3 | 3.91 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 19 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 96 SE ABRE TRAFO NODO 1145746 PARA REPARA RED SECUNDARIA SE UTILIZAN 15 MTS AL 1/0 | 791397 | 9.3872e-05 | 2.4008e-05 | 0.0056323 | 468.6827 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6589511-CC.28448 | ldgonzalez | 216561 | 218015 | 218021 | 2024 | 7 | 2024-07-02 15:59 | 2024-07-04 11:38 | 2619 | 43.65 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 TRAFO PP NODO 6589511 CON VELA CAIDA LO CAMBIARON EL DIA DE AYER Y ESTA BOTANDO ACEITE SE INFORMA PARA PEDIR GARANTIA CON EL CONTRATISTA. SE CAMBIAN CTA CTOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.6827 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2539616-CC.55681 | jpalechor | 216275 | 217827 | 217830 | 2024 | 7 | 2024-07-02 16:15 | 2024-07-02 18:18 | 122.58 | 2.04 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 2539616 SE REPONE 1X15 AMP DE LINEA | 791397 | 3.8666e-05 | 1.8954e-05 | 0.0023199 | 468.685 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216276 | 217812 | 217813 | 2024 | 7 | 2024-07-02 16:16 | 2024-07-02 16:16 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.685 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216277 | 217814 | 217815 | 2024 | 7 | 2024-07-02 16:16 | 2024-07-02 16:17 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.685 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216278 | 217816 | 217828 | 2024 | 7 | 2024-07-02 16:17 | 2024-07-02 17:17 | 60.52 | 1.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | DISPARO DEL RI 6311920 FELIDIA DESCAR ATMOSFERICAS SE RETIRAN RAMAS | 791397 | 0.0013132 | 0.0013002 | 0.078794 | 468.7638 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2514338-SZ.SZ.006 | jpalechor | 216281 | 217817 | 217819 | 2024 | 7 | 2024-07-02 16:18 | 2024-07-02 17:07 | 49.12 | 0.82 | 1305 | PICHINDE | 53 | No programada | 308 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA, DESCARGAS EN LA ZONA | 791397 | 0.00031913 | 0.00038919 | 0.019148 | 468.783 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231286-CC.1066 | jpalechor | 216300 | 217843 | 217844 | 2024 | 7 | 2024-07-02 17:00 | 2024-07-02 20:57 | 236.22 | 3.94 | 1314 | KILOMETRO 18 | 17 | No programada | 144 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 2X25 DE LINEA NODO 1231286 DAÑO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 791397 | 0.00071691 | 0.00018196 | 0.043015 | 468.826 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251040-ST.PH10217 | bomesias | 216339 | 217851 | 217854 | 2024 | 7 | 2024-07-02 17:11 | 2024-07-03 00:40 | 448.52 | 7.48 | 2315 | LOS CERROS | 11 | No programada | 117 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se revisa y repone fusible 1x12 amp N# 1251040 | 791397 | 0.0011058 | 0.00014784 | 0.066351 | 468.8923 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1237977-CC.48304 | jpalechor | 216457 | 217925 | 217927 | 2024 | 7 | 2024-07-02 18:06 | 2024-07-03 15:00 | 1253.58 | 20.89 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 16 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 REVISAR DE DIA TIENEN VARIACION DE VOLTAJE / GRUPO 61 SE REVISA Y REPONE 1 X 15 DE LINEA | 791397 | 0.00042234 | 2.0217e-05 | 0.025341 | 468.9177 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227076-CC.839 | jpalechor | 216328 | 217829 | 217832 | 2024 | 7 | 2024-07-02 18:18 | 2024-07-02 18:33 | 14.87 | 0.25 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 77 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE NORMALIZA FUSIBLE 1227076 | 791397 | 2.4324e-05 | 9.7296e-05 | 0.0014594 | 468.9191 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5101387-CC.12528 | jpalechor | 216336 | 217839 | 217845 | 2024 | 7 | 2024-07-02 18:55 | 2024-07-02 21:07 | 131.87 | 2.2 | 10316 | VERGEL | 1 | No programada | 153 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 100 TRAFO 18414 NODO 5101387 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 250 MCM Y UNA GRAPA | 791397 | 0.00042532 | 0.00019333 | 0.025519 | 468.9447 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 216351 | 217837 | 217838 | 2024 | 7 | 2024-07-02 20:10 | 2024-07-02 20:10 | 0.88 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 29 | No programada | 91 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 20:09:37 Y CERRADO 20:10:30 REALIZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 468.9447 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5288746-CC.50087 | aarodriguez | 216354 | 217875 | 218054 | 2024 | 7 | 2024-07-02 20:33 | 2024-07-04 16:33 | 2639.92 | 44 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 305 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52 informa que NO revisan este da;o porque el veh[iculo onk 340 tiene falla en el freno de emergencia/SE INF AL ING JAIME HOL Y LUIS AGUDELO. / GRUPO 39 PENDIENTE POR FALTA DE MATERIAL REPARO DAÑO SECUNDARIO | 791397 | 0.016957 | 0.00038539 | 1.0174 | 469.9621 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 216356 | 217840 | 217842 | 2024 | 7 | 2024-07-02 20:42 | 2024-07-02 20:47 | 4.85 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | DISPARO DEL RI 20;41:40 Y CERRADO 20:46:31 | 791397 | 1.1221e-05 | 0.00014026 | 0.00067324 | 469.9628 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 216362 | 217846 | 217849 | 2024 | 7 | 2024-07-02 22:10 | 2024-07-02 22:14 | 3.83 | 0.06 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 4.3973e-06 | 7.3288e-05 | 0.00026384 | 469.963 | 2 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.042192 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 388.1738 | 4.5586 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6352316-CC.31978 | ldgonzalez | 216364 | 217859 | 217881 | 2024 | 7 | 2024-07-02 23:16 | 2024-07-03 09:08 | 592.78 | 9.88 | 9533 | ALUMINA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se habla con el sr EDUARD PERAFAN -- TEL 300 7363869 e informa que visitar despues de las 6 A.M, SE CAMBIA CTA CTO EMELEC DE 100 AMP EN ELNODO 5089522 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 469.963 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047680-CC.3947 | bomesias | 216365 | 217852 | 217853 | 2024 | 7 | 2024-07-02 23:26 | 2024-07-03 00:30 | 64.23 | 1.07 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se revisa y repone 1 vela y fusible 1x12 amp, trafo N# 1047680. | 791397 | 4.1913e-05 | 3.9171e-05 | 0.0025148 | 469.9656 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205727-CC.33790 | ldgonzalez | 216367 | 217889 | 217897 | 2024 | 7 | 2024-07-03 01:35 | 2024-07-03 10:53 | 557.53 | 9.29 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00012913 | 1.3899e-05 | 0.0077476 | 469.9733 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 216369 | 217855 | 217856 | 2024 | 7 | 2024-07-03 02:25 | 2024-07-03 02:26 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 469.9733 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 216374 | 217857 | 217858 | 2024 | 7 | 2024-07-03 06:25 | 2024-07-03 06:26 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 469.9733 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6525253-CC.31651 | ldgonzalez | 216391 | 217865 | 217883 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:20 | 20 | 0.33 | 1305 | PICHINDE | 1 | Programada | 85 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 3.5444e-05 | 0.00010741 | 0.0021266 | 469.9754 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191441-CC.17852 | ldgonzalez | 216388 | 217861 | 217880 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:02 | 2024-07-03 08:57 | 54.87 | 0.91 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 7.4741e-05 | 8.2133e-05 | 0.0044845 | 469.9799 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216389 | 217862 | 217863 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:10 | 2024-07-03 08:11 | 0.98 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se secciona y se continua revisando | 791397 | 0 | 0 | 0 | 469.9799 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216390 | 217864 | 217870 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:11 | 2024-07-03 08:33 | 21.48 | 0.36 | 1314 | KILOMETRO 18 | 24 | No programada | 118 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se secciona y se continua revisando | 791397 | 5.3677e-05 | 0.0001491 | 0.0032206 | 469.9831 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1015150-CC.6754 | ldgonzalez | 216392 | 217894 | 217900 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:14 | 2024-07-03 11:05 | 170.98 | 2.85 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00017286 | 6.0652e-05 | 0.010372 | 469.9935 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069673-SZ.SZ.011 | ldgonzalez | 216401 | 217876 | 217909 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:19 | 2024-07-03 12:00 | 220.77 | 3.68 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 380 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REALIZA PRUEBA AL EQUIPO | 791397 | 0.001767 | 0.00048016 | 0.10602 | 470.0995 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216396 | 217867 | 217878 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:28 | 2024-07-03 08:46 | 18.02 | 0.3 | 1314 | KILOMETRO 18 | 32 | No programada | 531 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00020129 | 0.00067097 | 0.012077 | 470.1116 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6349056-CC.23864 | ldgonzalez | 216402 | 217879 | 217903 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:30 | 2024-07-03 11:33 | 183 | 3.05 | 2306 | VERSALLES | 1 | Programada | 2 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 7.7079e-06 | 2.5272e-06 | 0.00046247 | 470.1121 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 216397 | 217871 | 217878 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:33 | 2024-07-03 08:46 | 12.97 | 0.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 24 | No programada | 118 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 3.2803e-05 | 0.0001491 | 0.0019682 | 470.114 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5215838-ST.14484 | ldgonzalez | 216399 | 217892 | 217910 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:37 | 2024-07-03 12:20 | 223.42 | 3.72 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES Y SE REPARA PUENTE SUELTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.114 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135036-CC.7333 | ldgonzalez | 216400 | 217874 | 217882 | 2024 | 7 | 2024-07-03 08:43 | 2024-07-03 09:10 | 26.78 | 0.45 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPONE VELA | 791397 | 3.2411e-05 | 7.2025e-05 | 0.0019447 | 470.116 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5217679-RC.RI.012 | SCADA | 216405 | 217884 | 217886 | 2024 | 7 | 2024-07-03 09:25 | 2024-07-03 09:25 | 0.37 | 0.01 | 20306 | LA MONTANA | 62 | No programada | 361 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 50 SECCIONA EN LOS FUSIBLES DE LA VORAGINE 1134272 Y CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.116 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1134272-CC.36240 | ldgonzalez | 216406 | 217885 | 217888 | 2024 | 7 | 2024-07-03 09:25 | 2024-07-03 09:48 | 22.78 | 0.38 | 20306 | LA MONTANA | 31 | No programada | 185 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS SOBRE EL PRIMARIO | 791397 | 8.883e-05 | 0.00023376 | 0.0053298 | 470.1213 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5161533-BE.16164 | ldgonzalez | 216407 | 217887 | 217918 | 2024 | 7 | 2024-07-03 09:37 | 2024-07-03 13:27 | 229.67 | 3.83 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 143 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO UR PARAISO III | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.1213 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1084682-CC.18174 | ldgonzalez | 216409 | 217891 | 217899 | 2024 | 7 | 2024-07-03 09:59 | 2024-07-03 10:20 | 21.13 | 0.35 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 22 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 9.7296e-06 | 2.7799e-05 | 0.00058378 | 470.1219 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6791336-CC.24470 | ldgonzalez | 216411 | 217893 | 217901 | 2024 | 7 | 2024-07-03 10:03 | 2024-07-03 10:30 | 27.47 | 0.46 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | Programada | 99 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 5.7544e-05 | 0.0001251 | 0.0034526 | 470.1253 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083511-CC.10707 | ldgonzalez | 216412 | 217913 | 217916 | 2024 | 7 | 2024-07-03 10:06 | 2024-07-03 13:22 | 195.52 | 3.26 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00047784 | 0.00014658 | 0.02867 | 470.154 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059343-CC.1948 | ldgonzalez | 216415 | 217895 | 217902 | 2024 | 7 | 2024-07-03 10:24 | 2024-07-03 10:45 | 20.78 | 0.35 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | Programada | 30 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 1.3268e-05 | 3.7908e-05 | 0.00079606 | 470.1548 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264570-RC.RI.013 | SCADA | 216418 | 217896 | 217912 | 2024 | 7 | 2024-07-03 10:42 | 2024-07-03 12:34 | 111.17 | 1.85 | 20306 | LA MONTANA | 27 | No programada | 123 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE CIERRA EL EQUIPO | 791397 | 0.00028753 | 0.00015542 | 0.017252 | 470.1721 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1229753-CC.496 | ldgonzalez | 216420 | 217898 | 217907 | 2024 | 7 | 2024-07-03 10:59 | 2024-07-03 11:40 | 41.57 | 0.69 | 1305 | PICHINDE | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 1.1334e-05 | 1.6427e-05 | 0.00068006 | 470.1727 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5061075-CC.53285 | jpalechor | 216423 | 217937 | 217940 | 2024 | 7 | 2024-07-03 11:16 | 2024-07-03 18:25 | 429.43 | 7.16 | 12539 | MULALO | 4 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | NODO 5061075 SE REPONE 1X15 ALIMENTACION A LAS BOMBAS DE CEMENTOS SE RETIRA GALLINAZO DEL PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.1727 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6465307-ST.DPE6022 | ldgonzalez | 216424 | 217906 | 217917 | 2024 | 7 | 2024-07-03 11:37 | 2024-07-03 13:26 | 108.58 | 1.81 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPARA DA;O INTERNO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.1727 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027026-CC.22005 | aarodriguez | 216433 | 217915 | 218050 | 2024 | 7 | 2024-07-03 12:26 | 2024-07-04 15:57 | 1650.82 | 27.51 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia trafo quemado, se retira el E15319 de 75 KVA y se instala el E20475 de 112.5 KVA ambos Magnetron | 791397 | 0.00038237 | 1.3899e-05 | 0.022942 | 470.1957 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5221455-CC.18205 | jpalechor | 216434 | 217911 | 217929 | 2024 | 7 | 2024-07-03 12:33 | 2024-07-03 14:27 | 113.8 | 1.9 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | Programada | 161 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00038653 | 0.00020344 | 0.023192 | 470.2189 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073508-CC.49657 | jpalechor | 216438 | 217930 | 217933 | 2024 | 7 | 2024-07-03 12:47 | 2024-07-03 16:33 | 225.58 | 3.76 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO X 75 KVA NODO 1073508 SE CAMBIA BAJANTE DE FASE SE UTILIZAN 2 MTS 4/0 COBRE 1 MT AL AISLADO 1/0 | 791397 | 6.1764e-05 | 1.6427e-05 | 0.0037059 | 470.2226 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6371779-CC.51170 | jpalechor | 216446 | 217946 | 217952 | 2024 | 7 | 2024-07-03 12:48 | 2024-07-03 18:02 | 314.27 | 5.24 | 2315 | LOS CERROS | 7 | No programada | 40 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONE 1X20 DE LINEA, DAÑO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.00026485 | 5.0544e-05 | 0.015891 | 470.2385 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 216448 | 217922 | 217923 | 2024 | 7 | 2024-07-03 13:58 | 2024-07-03 13:58 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.2385 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1144031-CC.20827 | jpalechor | 216455 | 217928 | 217931 | 2024 | 7 | 2024-07-03 14:31 | 2024-07-03 16:01 | 90.42 | 1.51 | 24305 | BOCHALEMA | 4 | No programada | 12 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 54 CAMBIA 1X20 FL 1144031 | 791397 | 2.2896e-05 | 1.5163e-05 | 0.0013738 | 470.2398 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2354802-CC.35241 | bomesias | 216469 | 217985 | 217987 | 2024 | 7 | 2024-07-03 16:39 | 2024-07-04 00:55 | 495.53 | 8.26 | 1308 | SILOE | 3 | No programada | 208 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1x30 amp N# 2354802 acometida alimentacion transformadores particulares | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.2398 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205727-CC.33790 | jpalechor | 216599 | 218071 | 218076 | 2024 | 7 | 2024-07-03 16:40 | 2024-07-04 19:17 | 1597.32 | 26.62 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 56 informa que se debe visitar de d[ia. v[ia en muy mal estado, SE REPONE 1X25 DE LINEA, DAÑO POR DESCARAGAS ATMOSFERICAS. | 791397 | 0.00037 | 1.3899e-05 | 0.0222 | 470.2621 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054643-ST.PH47353 | jpalechor | 216486 | 217945 | 217948 | 2024 | 7 | 2024-07-03 17:02 | 2024-07-03 19:57 | 175.02 | 2.92 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 207 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL SE BAJA LAMPARA QUE ESTABA CERCA AL PRIMARIO NODO 1054643 SE REPONE 1X15 DE LINEA | 791397 | 0.00076376 | 0.00026156 | 0.045826 | 470.3079 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 216473 | 217934 | 217935 | 2024 | 7 | 2024-07-03 17:20 | 2024-07-03 17:21 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. YUMBO COBRE Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.3079 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 216474 | 217936 | 217941 | 2024 | 7 | 2024-07-03 17:21 | 2024-07-03 19:01 | 99.28 | 1.65 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE REPARA PUENTE VERTICAL ROTO NODO 1207181 CALLE 29 AV .6 Y SE LLEVA LINEA PRIMARIA A SU AISLADOR DE ESPIGO NODO 1044591 AV. 8 CALLES 28/29 | 791397 | 0.0023059 | 0.0013975 | 0.13836 | 470.4462 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193591-CC.12726 | ldgonzalez | 216479 | 218007 | 218020 | 2024 | 7 | 2024-07-03 17:50 | 2024-07-04 10:54 | 1024.1 | 17.07 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 TRAFO 12544 NODO 5193591 SE DEBE REPARAR BAJANTE SECUNDARIO ZONA DE RIESGO Y LLUVIA AL MOMETO DE VISITA REPARAR DE DIA | 791397 | 0.003257 | 0.0001908 | 0.19542 | 470.6417 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | jpalechor | 216480 | 217943 | 217957 | 2024 | 7 | 2024-07-03 18:08 | 2024-07-03 21:23 | 194.93 | 3.25 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 54 SE REVISA NODO 1145428 SE REPONE 1X25 AMP DE LINEA | 791397 | 4.1067e-05 | 1.2636e-05 | 0.002464 | 470.6441 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 216481 | 217938 | 217939 | 2024 | 7 | 2024-07-03 18:09 | 2024-07-03 18:10 | 0.92 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 150 | No programada | 13811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIRRE DEL CIRECUITO TALANGA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.6441 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 216485 | 217942 | 217947 | 2024 | 7 | 2024-07-03 19:05 | 2024-07-03 19:46 | 41.3 | 0.69 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | SE REPARA UN PUENTE ROTO Y SE CAMBIAN AISLADORES DE SUSPENSION Y DE PIN NODO 1044508 CRA 29 AV.7 | 791397 | 0.00096429 | 0.0013975 | 0.057858 | 470.702 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 216492 | 217949 | 217950 | 2024 | 7 | 2024-07-03 20:41 | 2024-07-03 20:42 | 1.63 | 0.03 | 4307 | CARRERA 15 | 128 | No programada | 9144 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO. CARRERA 15 RECHAZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 470.702 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 216493 | 217951 | 217954 | 2024 | 7 | 2024-07-03 20:42 | 2024-07-03 21:07 | 24.77 | 0.41 | 4307 | CARRERA 15 | 68 | No programada | 3918 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren ptes verticales en el N# 1014773 para reparar l[inea primaria rota. | 791397 | 0.0020298 | 0.0049507 | 0.12179 | 470.8238 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222389-RC.RI.051 | SCADA | 216493 | 217951 | 217964 | 2024 | 7 | 2024-07-03 20:42 | 2024-07-03 22:20 | 97.88 | 1.63 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5226 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren ptes verticales en el N# 1014773 para reparar l[inea primaria rota. | 791397 | 0.010764 | 0.0066035 | 0.64582 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5144451-CC.1808 | bomesias | 216494 | 217988 | 217989 | 2024 | 7 | 2024-07-03 20:49 | 2024-07-04 01:01 | 251.68 | 4.19 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1x10 amp a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 216498 | 217958 | 217961 | 2024 | 7 | 2024-07-03 22:14 | 2024-07-03 22:15 | 1.02 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 91 | No programada | 8642 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 216503 | 217965 | 217966 | 2024 | 7 | 2024-07-03 22:23 | 2024-07-03 22:24 | 0.92 | 0.02 | 7318 | HORMIGUERO | 193 | No programada | 21105 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 216514 | 217972 | 217975 | 2024 | 7 | 2024-07-03 23:08 | 2024-07-03 23:09 | 0.32 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 37 | No programada | 3891 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 216514 | 217972 | 217974 | 2024 | 7 | 2024-07-03 23:08 | 2024-07-03 23:09 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5283175-RC.RI.356 | SCADA | 216516 | 217976 | 217977 | 2024 | 7 | 2024-07-03 23:10 | 2024-07-03 23:10 | 0.13 | 0 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.4696 | 3 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.063288 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 389.9018 | 4.5811 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 216518 | 217978 | 217979 | 2024 | 7 | 2024-07-04 00:06 | 2024-07-04 00:28 | 22.27 | 0.37 | 7308 | PONDAJE | 61 | No programada | 5492 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REALIZA APERTURA PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO ROTO N# 5018170 CARRERA 22 CALLE 72 DURACION 22 MIN | 791397 | 0.0025677 | 0.0069396 | 0.15406 | 471.6236 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 216526 | 217982 | 217983 | 2024 | 7 | 2024-07-04 00:53 | 2024-07-04 00:54 | 0.33 | 0.01 | 1308 | SILOE | 59 | No programada | 2921 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.6236 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1014951-CC.6743 | bomesias | 216529 | 217990 | 217997 | 2024 | 7 | 2024-07-04 04:58 | 2024-07-04 08:00 | 182.28 | 3.04 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.6236 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8725 | bomesias | 216568 | 218026 | 218027 | 2024 | 7 | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 09:57 | 237 | 3.95 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 548 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone fusible de linea daño causado por ave | 791397 | 0.0027352 | 0.00069245 | 0.16411 | 471.7878 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5144451-CC.1808 | bomesias | 216544 | 217992 | 217993 | 2024 | 7 | 2024-07-04 06:02 | 2024-07-04 07:12 | 70 | 1.17 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.7878 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5003351-CC.8354 | bomesias | 216537 | 217994 | 217995 | 2024 | 7 | 2024-07-04 07:28 | 2024-07-04 08:06 | 38.05 | 0.63 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se rtepone fusible a transformador de distribucion | 791397 | 8.1994e-05 | 0.00013015 | 0.0049197 | 471.7927 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1193082-ST.4996 | bomesias | 216539 | 217991 | 217996 | 2024 | 7 | 2024-07-04 07:36 | 2024-07-04 08:02 | 26.38 | 0.44 | 3307 | SALOMIA | 1 | Programada | 81 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.5034e-05 | 0.00010235 | 0.0027021 | 471.7954 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2354802-CC.35241 | bomesias | 216546 | 218029 | 218030 | 2024 | 7 | 2024-07-04 07:38 | 2024-07-04 11:40 | 242.18 | 4.04 | 1308 | SILOE | 3 | No programada | 208 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 75 TRAFO PP-14278 N# 2513072 TORCAZA ENTRE PUENTE Y LA CRUCETA SE LE DA DISTANCIA QUEDANDO NORMAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.7954 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178393-IP.CB04307 | SCADA | 216550 | 217998 | 217999 | 2024 | 7 | 2024-07-04 08:57 | 2024-07-04 08:58 | 1.05 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 119 | No programada | 8826 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.7954 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8724 | bomesias | 216552 | 218024 | 218031 | 2024 | 7 | 2024-07-04 09:03 | 2024-07-04 11:02 | 119.18 | 1.99 | 12307 | FEEDER IV | 2 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x8 mas portafusible daño causado por ramas | 791397 | 1.0058e-05 | 5.0544e-06 | 0.00060349 | 471.796 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058525-CC.1327 | ldgonzalez | 216555 | 218005 | 218006 | 2024 | 7 | 2024-07-04 09:06 | 2024-07-04 09:24 | 18 | 0.3 | 1306 | CRISTALES | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.0652e-06 | 2.0217e-05 | 0.00036391 | 471.7963 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1215884-IP.CB09532 | SCADA | 216554 | 218003 | 218004 | 2024 | 7 | 2024-07-04 09:15 | 2024-07-04 09:15 | 0.95 | 0.02 | 9532 | AUTOPISTA | 70 | No programada | 205 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.7963 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1005111-CC.8509 | aarodriguez | 216557 | 218011 | 218065 | 2024 | 7 | 2024-07-04 09:35 | 2024-07-04 18:16 | 520.58 | 8.68 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 12 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIFICIO CHAMPAGNAT | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.7963 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047833-CC.3981 | bomesias | 216558 | 218016 | 218033 | 2024 | 7 | 2024-07-04 09:43 | 2024-07-04 12:14 | 151.28 | 2.52 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | SE ABRE TRAFO N# 1047833 PARA REPARAR SECUNDARIO POR HURTO SE UTILIZAN 60 MTS DE 1/0 AL AISLADO | 791397 | 0.00014011 | 5.5598e-05 | 0.0084064 | 471.8047 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1471805-CC.28211 | bomesias | 216560 | 218028 | 218032 | 2024 | 7 | 2024-07-04 10:15 | 2024-07-04 12:35 | 140.18 | 2.34 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*15 AMP EN ACOMETIDA PARTICULAR TIENE DA;O INTERNO NO REALIZA CAMBIO LA TRANSFERENCIA DEL COLEGIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 471.8047 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165585-CC.7471 | bomesias | 216565 | 218019 | 218025 | 2024 | 7 | 2024-07-04 10:54 | 2024-07-04 11:09 | 15.13 | 0.25 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | Programada | 7 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se normalizan acometidas fraudulentas | 791397 | 2.2113e-06 | 8.8451e-06 | 0.00013268 | 471.8049 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059114-CC.1338 | ldgonzalez | 216567 | 218022 | 218023 | 2024 | 7 | 2024-07-04 11:10 | 2024-07-04 11:31 | 21 | 0.35 | 1306 | CRISTALES | 1 | Programada | 10 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.4226e-06 | 1.2636e-05 | 0.00026535 | 471.8051 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | jpalechor | 216566 | 218077 | 218079 | 2024 | 7 | 2024-07-04 11:12 | 2024-07-04 19:43 | 510.6 | 8.51 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL SE REPONE 1X25 DE LINEA, DESCARGAS ATMOSFERICAS | 791397 | 0.0037636 | 0.00044226 | 0.22582 | 472.031 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216572 | 218036 | 218037 | 2024 | 7 | 2024-07-04 12:57 | 2024-07-04 12:57 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 472.031 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2203855-CC.DPE3377 | bomesias | 216574 | 218038 | 218043 | 2024 | 7 | 2024-07-04 12:59 | 2024-07-04 14:24 | 85.13 | 1.42 | 1306 | CRISTALES | 1 | Programada | 54 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 9.6892e-05 | 6.8234e-05 | 0.0058135 | 472.0368 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5105633-CC.8646 | bomesias | 216575 | 218041 | 218042 | 2024 | 7 | 2024-07-04 13:00 | 2024-07-04 13:27 | 27 | 0.45 | 5314 | COLON | 1 | Programada | 62 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 3.5254e-05 | 7.8342e-05 | 0.0021152 | 472.0389 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914174-IP.CB26305 | SCADA | 216576 | 218039 | 218040 | 2024 | 7 | 2024-07-04 13:38 | 2024-07-04 13:39 | 0.95 | 0.02 | 26305 | PAMPALINDA | 103 | No programada | 3508 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 472.0389 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1115090-CC.51941 | aarodriguez | 216580 | 218049 | 218061 | 2024 | 7 | 2024-07-04 14:22 | 2024-07-04 17:37 | 195.37 | 3.26 | 26305 | PAMPALINDA | 10 | No programada | 287 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 NODO 1115152 SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR CANASTA DE BOLAÑOS NODO 1115090 SE REPONEN 3X30 AMP DE LINEA | 791397 | 0.0011822 | 0.00036265 | 0.070934 | 472.1098 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5041031-CC.6487 | aarodriguez | 216588 | 218055 | 218056 | 2024 | 7 | 2024-07-04 15:10 | 2024-07-04 16:51 | 100.15 | 1.67 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 96 TRAFO PP NN X 75 KVA NODO 5041031 SE REPONE 1X5 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 472.1098 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 216589 | 218044 | 218046 | 2024 | 7 | 2024-07-04 15:14 | 2024-07-04 15:16 | 1.18 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 5205945 SE RETIRA RAMA PUENTEANDO EL PRIMARIO CANASTA DE FLAVIO CHAMORRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 472.1098 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2153441-RC.RI.098 | SCADA | 216589 | 218044 | 218048 | 2024 | 7 | 2024-07-04 15:14 | 2024-07-04 15:16 | 1.52 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 SE REVISA RAMAL NODO 5205945 SE RETIRA RAMA PUENTEANDO EL PRIMARIO CANASTA DE FLAVIO CHAMORRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 472.1098 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5122121-CC.35848 | jpalechor | 216594 | 218062 | 218075 | 2024 | 7 | 2024-07-04 15:48 | 2024-07-04 19:07 | 199.43 | 3.32 | 20308 | LA MARIA | 9 | No programada | 26 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE UNA VELA Y 1X30 DE LINEA NODO 5122121 DAÑO POR AVE ( GUACHARACA) | 791397 | 0.00010907 | 3.2853e-05 | 0.0065444 | 472.1164 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232444-CC.11935 | ldgonzalez | 216875 | 218293 | 218298 | 2024 | 7 | 2024-07-04 16:08 | 2024-07-05 17:12 | 1503.58 | 25.06 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 548 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 44: Ref N: 1232444 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Falla desconocida Servicio normal | 791397 | 0.017353 | 0.00069245 | 1.0412 | 473.1575 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 216600 | 218051 | 218052 | 2024 | 7 | 2024-07-04 16:29 | 2024-07-04 16:30 | 0.33 | 0.01 | 1312 | RIO CALI | 46 | No programada | 3253 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI 1157736 Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.1575 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1708007-CC.30138 | aarodriguez | 216602 | 218057 | 218073 | 2024 | 7 | 2024-07-04 16:36 | 2024-07-04 18:56 | 139.73 | 2.33 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambian cortacircuitos de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.1575 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 216608 | 218058 | 218059 | 2024 | 7 | 2024-07-04 17:29 | 2024-07-04 17:29 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 130 | No programada | 5093 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5245001 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.1575 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5121388-CC.31058 | bomesias | 216609 | 218102 | 218103 | 2024 | 7 | 2024-07-04 17:30 | 2024-07-05 00:34 | 423.95 | 7.07 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 36 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, antes retira ramas sobre la red. | 791397 | 0.00032161 | 4.5489e-05 | 0.019297 | 473.1768 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065629-CC.81 | aarodriguez | 216610 | 218074 | 218080 | 2024 | 7 | 2024-07-04 17:40 | 2024-07-04 20:15 | 154.48 | 2.57 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 23 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 21 TRAFO 17025-112 NODO 1065629 SE REPARA FASE ROTA SE UTILIZAN 4 MTS AL 1/0 | 791397 | 7.4691e-05 | 2.9063e-05 | 0.0044814 | 473.1813 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157736-RC.RI.089 | SCADA | 216621 | 218064 | 218066 | 2024 | 7 | 2024-07-04 18:13 | 2024-07-04 18:26 | 12.85 | 0.21 | 1312 | RIO CALI | 45 | No programada | 3116 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABRE Y CIERRA RI NODO 1157736 PRA CAMBIO DE UNA VELA DE LINEA REFORZADA NODO 5205945 | 791397 | 0.00082684 | 0.0039373 | 0.04961 | 473.2309 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 216622 | 218068 | 218070 | 2024 | 7 | 2024-07-04 18:27 | 2024-07-04 18:28 | 1.08 | 0.02 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO MULALO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.2309 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1121294-CC.19486 | ldgonzalez | 216623 | 218078 | 218326 | 2024 | 7 | 2024-07-04 18:30 | 2024-07-05 20:30 | 1560.1 | 26 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 54 TRAFO PP 8319 NODO 1121294 TIENE VELA CAIDA NO AUTORIZA EL CIERRE, LLAMAN DE NUEVO, SE NORMALIZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.2309 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 216624 | 218072 | 218082 | 2024 | 7 | 2024-07-04 18:44 | 2024-07-04 20:30 | 106.5 | 1.78 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | CERRADO CTO. MULALO SE NORMALIZA , SE REVISA NO SE ENCUENTRA FALLA | 791397 | 5.8479e-05 | 3.2853e-05 | 0.0035087 | 473.2344 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 216639 | 218087 | 218088 | 2024 | 7 | 2024-07-04 21:38 | 2024-07-04 21:39 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 134 | No programada | 7976 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE CTO 1 DE MAYO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 473.2344 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 216640 | 218089 | 218091 | 2024 | 7 | 2024-07-04 21:39 | 2024-07-04 22:56 | 76.75 | 1.28 | 5322 | 1 DE MAYO | 91 | No programada | 5107 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se abre SGN3 calle 14 carrera 50 | 791397 | 0.00826 | 0.0064531 | 0.4956 | 473.73 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011081-SZ.SZ.181 | bomesias | 216640 | 218089 | 218092 | 2024 | 7 | 2024-07-04 21:39 | 2024-07-04 23:00 | 80.1 | 1.34 | 5322 | 1 DE MAYO | 43 | No programada | 2869 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se abre SGN3 calle 14 carrera 50 | 791397 | 0.0048578 | 0.0036252 | 0.29147 | 474.0215 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105876-CC.24882 | aarodriguez | 216649 | 218254 | 218255 | 2024 | 7 | 2024-07-04 23:13 | 2024-07-05 13:04 | 831.1 | 13.85 | 20304 | PASOANCHO | 11 | No programada | 1127 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 791397 | 0.019723 | 0.0014241 | 1.1834 | 475.2049 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097709-RC.RI.265 | SCADA | 216651 | 218093 | 218094 | 2024 | 7 | 2024-07-04 23:29 | 2024-07-04 23:48 | 19.18 | 0.32 | 16305 | VALLADO | 37 | No programada | 3386 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.0013691 | 0.0042785 | 0.082147 | 475.287 | 4 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.084384 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 391.6297 | 4.6036 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1097709-RC.RI.265 | SCADA | 216654 | 218095 | 218100 | 2024 | 7 | 2024-07-04 23:48 | 2024-07-05 00:16 | 28.18 | 0.47 | 10312 | CALIPSO | 37 | No programada | 3386 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 791397 | 0.0020109 | 0.0042785 | 0.12065 | 475.4077 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 216655 | 218096 | 218099 | 2024 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-05 00:01 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 61 | No programada | 3023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.4077 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 216656 | 218097 | 218099 | 2024 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-05 00:01 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 36 | No programada | 2396 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.4077 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1097709-RC.RI.265 | SCADA | 216657 | 218101 | 218104 | 2024 | 7 | 2024-07-05 00:16 | 2024-07-05 00:41 | 24.78 | 0.41 | 10312 | CALIPSO | 37 | No programada | 3386 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Gru´po 52 retira rama calle 45 carrera 43 | 791397 | 0.0017542 | 0.0042785 | 0.10525 | 475.513 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1097709-RC.RI.265 | SCADA | 216658 | 218105 | 218106 | 2024 | 7 | 2024-07-05 00:41 | 2024-07-05 00:48 | 6.62 | 0.11 | 10312 | CALIPSO | 37 | No programada | 3386 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se realimenta parcialmente por cto calipso | 791397 | 0.00047064 | 0.0042785 | 0.028238 | 475.5412 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216663 | 218112 | 218113 | 2024 | 7 | 2024-07-05 02:06 | 2024-07-05 02:07 | 0.98 | 0.02 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 462 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | se prueba cierre, se presentan lluvias | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.5412 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 216664 | 218114 | 218115 | 2024 | 7 | 2024-07-05 02:07 | 2024-07-05 02:08 | 0.8 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 462 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.5412 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 216667 | 218116 | 218120 | 2024 | 7 | 2024-07-05 03:07 | 2024-07-05 03:59 | 52.35 | 0.87 | 20302 | MULTICENTRO | 139 | No programada | 2750 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba previa revision grupo 52 | 791397 | 0.0030231 | 0.0034749 | 0.18139 | 475.7226 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 216669 | 218117 | 218118 | 2024 | 7 | 2024-07-05 03:32 | 2024-07-05 03:33 | 0.97 | 0.02 | 17306 | SAMANES | 22 | No programada | 2760 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.7226 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 216670 | 218119 | 218125 | 2024 | 7 | 2024-07-05 03:33 | 2024-07-05 04:24 | 50.9 | 0.85 | 17306 | SAMANES | 22 | No programada | 2760 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y retira ramas sobre la red en la calle 70 cra 5 ref N# 1479822. | 791397 | 0.0029644 | 0.0034875 | 0.17786 | 475.9004 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 216671 | 218121 | 218122 | 2024 | 7 | 2024-07-05 04:11 | 2024-07-05 04:12 | 0.98 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | se prueba cierre, lluvia en la zona | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9004 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 216673 | 218123 | 218124 | 2024 | 7 | 2024-07-05 04:12 | 2024-07-05 04:13 | 1.18 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9004 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 216675 | 218126 | 218128 | 2024 | 7 | 2024-07-05 04:27 | 2024-07-05 04:30 | 3.07 | 0.05 | 14532 | CARRERA 40 | 5 | No programada | 6 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56 revisa e informa que se debe realizar poda en la cra 37 calle 12 , en los ptes verticales N# 1222176 ramal sin carga, frente a la porter[ia de sidelpa. Rechaza cierre antes retiraron ramas | 791397 | 3.7908e-07 | 7.5815e-06 | 2.2745e-05 | 475.9005 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 216675 | 218126 | 218156 | 2024 | 7 | 2024-07-05 04:27 | 2024-07-05 07:13 | 165.82 | 2.76 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56 revisa e informa que se debe realizar poda en la cra 37 calle 12 , en los ptes verticales N# 1222176 ramal sin carga, frente a la porter[ia de sidelpa. Rechaza cierre antes retiraron ramas | 791397 | 3.4875e-06 | 1.2636e-06 | 0.00020925 | 475.9007 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178784-IP.CB01311 | SCADA | 216682 | 218131 | 218132 | 2024 | 7 | 2024-07-05 04:49 | 2024-07-05 04:50 | 0.9 | 0.02 | 1311 | CARRERA 4 | 175 | No programada | 4577 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9007 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2235447-CC.47189 | aarodriguez | 216696 | 218195 | 218222 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:02 | 2024-07-05 10:11 | 308.7 | 5.15 | 20305 | CANASGORDAS | 22 | No programada | 153 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se reponen dos fusibles fuerte lluvia en la zona y se cambia porta fusible | 791397 | 0.00099564 | 0.00019333 | 0.059739 | 475.9604 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5148499-RC.RI.165 | SCADA | 216687 | 218133 | 218134 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:15 | 2024-07-05 05:15 | 0.33 | 0.01 | 17302 | PASO DEL COMER | 124 | No programada | 14529 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9604 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216689 | 218135 | 218136 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:16 | 2024-07-05 05:17 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9604 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216690 | 218137 | 218138 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:17 | 2024-07-05 05:17 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9604 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216691 | 218139 | 218140 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:17 | 2024-07-05 05:18 | 1.48 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 475.9604 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 216692 | 218141 | 218422 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:18 | 2024-07-06 14:48 | 2009.43 | 33.49 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 104 REALIZA REVISION Y REPARACION PRIMARIA | 791397 | 0.0013118 | 3.9171e-05 | 0.078711 | 476.0391 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 216694 | 218142 | 218143 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:36 | 2024-07-05 05:37 | 0.95 | 0.02 | 18304 | LA ESTANCIA | 137 | No programada | 6671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.0391 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | ldgonzalez | 216695 | 218299 | 218302 | 2024 | 7 | 2024-07-05 05:49 | 2024-07-05 17:26 | 697.22 | 11.62 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 13 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00019088 | 1.6427e-05 | 0.011453 | 476.0506 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5009847-CC.16986 | aarodriguez | 216697 | 218251 | 218258 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:05 | 2024-07-05 12:43 | 398.43 | 6.64 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusible daño por arbol | 791397 | 0.00073834 | 0.0001112 | 0.0443 | 476.0949 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2889021-CC.52422 | aarodriguez | 216703 | 218180 | 218225 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:06 | 2024-07-05 11:05 | 298.65 | 4.98 | 5322 | 1 DE MAYO | 14 | No programada | 522 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente primario roto | 791397 | 0.0032848 | 0.00065959 | 0.19709 | 476.292 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114573-RC.RI.066 | aarodriguez | 216728 | 218197 | 218206 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:07 | 2024-07-05 09:52 | 224.82 | 3.75 | 17302 | PASO DEL COMER | 15 | No programada | 1869 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre fuerte lluvia en la zona | 791397 | 0.0088562 | 0.0023616 | 0.53137 | 476.8233 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8733 | ldgonzalez | 216822 | 218312 | 218313 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:08 | 2024-07-05 18:21 | 733.38 | 12.22 | 26301 | LA SIRENA | 3 | No programada | 53 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Arbol sobre el tendido electrico, casa n 30 vereda Guayabales contacto 3216161613, SE SECCIONA LA ZONA, SE ABREEN PUENTES PRIMARIOS | 791397 | 0.00081838 | 6.697e-05 | 0.049103 | 476.8724 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | wicuesta | 216773 | 218253 | 218273 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:24 | 2024-07-05 14:36 | 491.9 | 8.2 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 39> REf N 1163981 Se cambia 1 Ctacto y Repone fusible de linea ( 2*25 ). Da;o por descargas Atmosfericas. Hacienda La Gloria Repone Fusible (1*5) Servicio Normal | 791397 | 0.0001347 | 1.6427e-05 | 0.0080819 | 476.8805 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216709 | 218144 | 218145 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:26 | 2024-07-05 06:27 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.8805 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216710 | 218146 | 218147 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:27 | 2024-07-05 06:27 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.8805 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216711 | 218148 | 218149 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:27 | 2024-07-05 06:27 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.8805 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 216712 | 218150 | 218170 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:27 | 2024-07-05 08:22 | 114.22 | 1.9 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama sobre el primario en la Calle 18A cRA 125a | 791397 | 0.00038653 | 0.00020344 | 0.023192 | 476.9037 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178679-IP.CB16303 | SCADA | 216718 | 218151 | 218152 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:47 | 2024-07-05 06:48 | 1 | 0.02 | 16303 | SAN ISIDRO | 166 | No programada | 8548 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.9037 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 216721 | 218153 | 218154 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:58 | 2024-07-05 06:59 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 476.9037 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 216722 | 218155 | 218165 | 2024 | 7 | 2024-07-05 06:59 | 2024-07-05 07:47 | 47.98 | 0.8 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre antes habian retirado ramas sobre el primario en la Calle 8 oeste Cra 37 | 791397 | 0.003163 | 0.0039538 | 0.18978 | 477.0935 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393026-IP.CB14532 | SCADA | 216724 | 218157 | 218168 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:13 | 2024-07-05 08:07 | 54.33 | 0.91 | 14532 | CARRERA 40 | 6 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren puentes verticales en la Carrera 37 Calle 12A, hay ramas sobre el primario, ese ramal no tiene clientes conectados | 791397 | 8.0491e-06 | 8.8451e-06 | 0.00048294 | 477.094 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | aarodriguez | 216755 | 218209 | 218211 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:28 | 2024-07-05 10:00 | 151.9 | 2.53 | 1304 | SANTA TERESITA | 29 | No programada | 458 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas y lluvia | 791397 | 0.0014642 | 0.00057872 | 0.08785 | 477.1818 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 216731 | 218158 | 218159 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:29 | 2024-07-05 07:29 | 0.03 | 0 | 17310 | EL SENA | 125 | No programada | 10723 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 477.1818 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 216733 | 218160 | 218161 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:29 | 2024-07-05 07:29 | 0.03 | 0 | 17310 | EL SENA | 125 | No programada | 10723 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 477.1818 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178555-IP.CB14305 | SCADA | 216741 | 218162 | 218167 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:42 | 2024-07-05 07:55 | 13.63 | 0.23 | 14305 | INDUSTRIAL | 160 | No programada | 5826 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | se abre para abrir puentes verticales en circuito carrera 40, lluvia en la zona que no permite realizar maniobra con tension | 791397 | 0.0016932 | 0.0073617 | 0.10159 | 477.2834 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 216743 | 218163 | 218164 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:42 | 2024-07-05 07:43 | 0.9 | 0.02 | 1310 | SAN FERNANDO | 138 | No programada | 4416 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 477.2834 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 216746 | 218166 | 218171 | 2024 | 7 | 2024-07-05 07:47 | 2024-07-05 08:26 | 39.25 | 0.65 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre antes se habia retirado ramas, continuan revisando | 791397 | 0.0025699 | 0.0039538 | 0.1542 | 477.4376 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1227076-CC.839 | ldgonzalez | 217079 | 218369 | 218372 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:06 | 2024-07-06 08:19 | 1453.35 | 24.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 77 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0023565 | 9.7296e-05 | 0.14139 | 477.579 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1092839-CC.34666 | ldgonzalez | 216760 | 218375 | 218385 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:22 | 2024-07-06 10:14 | 1552.22 | 25.87 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 198 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52 revisa e informa que trafo N# 1092839 en zona de pasaje, se ve normal en el sector. REVISAR DE D[IA.REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0064724 | 0.00025019 | 0.38835 | 477.9673 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 216764 | 218172 | 218181 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:26 | 2024-07-05 08:54 | 27.18 | 0.45 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira rama Cra 39 Calle 3 oeste | 791397 | 0.0017792 | 0.0039538 | 0.10675 | 478.0741 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 216765 | 218173 | 218174 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:27 | 2024-07-05 08:28 | 1.28 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 169 | No programada | 9722 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 478.0741 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 216767 | 218175 | 218202 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:28 | 2024-07-05 09:39 | 71.03 | 1.18 | 3310 | CARRERA 1 | 88 | No programada | 2549 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realimenta parcialmente por cto, continuan revisando | 791397 | 0.0038006 | 0.0032209 | 0.22804 | 478.3021 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5110190-RC.RI.168 | SCADA | 216767 | 218175 | 218204 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:28 | 2024-07-05 09:42 | 73.8 | 1.23 | 3310 | CARRERA 1 | 81 | No programada | 7173 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realimenta parcialmente por cto, continuan revisando | 791397 | 0.011148 | 0.0090637 | 0.6689 | 478.971 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1027026-CC.22005 | ldgonzalez | 216769 | 218286 | 218287 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:32 | 2024-07-05 15:58 | 445.57 | 7.43 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusible | 791397 | 0.00010327 | 1.3899e-05 | 0.0061964 | 478.9772 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 216770 | 218176 | 218177 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:33 | 2024-07-05 08:34 | 0.35 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1592 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 478.9772 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 216771 | 218178 | 218179 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:37 | 2024-07-05 08:39 | 1.93 | 0.03 | 20303 | CAPRI | 69 | No programada | 769 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 478.9772 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1127446-RC.RI.372 | SCADA | 216777 | 218182 | 218247 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:54 | 2024-07-05 12:54 | 239.7 | 4 | 18304 | LA ESTANCIA | 74 | No programada | 4867 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES SOBRE EL PRIMARIO Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0246 | 0.0061499 | 1.476 | 480.4532 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1139649-CC.19008 | frvarela | 216792 | 218282 | 218300 | 2024 | 7 | 2024-07-05 08:59 | 2024-07-05 16:06 | 427.75 | 7.13 | 20303 | CAPRI | 3 | No programada | 41 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: REf N: 1139649 Fusibles de linea con 2 quemados Se abre el otro revisar Se retiran ramas puenteando las lineas con la _Pertiga Problemas con 1 Vela en la Pata del Ctacto no cierra Se repara con hilos de Acometida Repone (3*8) Canasta Bolaños | 791397 | 0.00036938 | 5.1807e-05 | 0.022163 | 480.4754 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 216779 | 218183 | 218185 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:04 | 4.28 | 0.07 | 12307 | FEEDER IV | 501 | No programada | 1914 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0.0001693 | 0.0024185 | 0.010158 | 480.4855 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5291739-CC.7640 | ragomez | 216781 | 218184 | 218217 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:02 | 2024-07-05 10:39 | 96.95 | 1.62 | 26301 | LA SIRENA | 1 | Programada | 1 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Ajuste de bajantes por trabajos anteriores de interventoria | 791397 | 2.047e-06 | 1.2636e-06 | 0.00012282 | 480.4857 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 216784 | 218186 | 218187 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:05 | 2024-07-05 09:06 | 0.33 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1592 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 480.4857 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 216785 | 218188 | 218189 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:06 | 2024-07-05 09:06 | 0.33 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1592 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 480.4857 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048112-RC.RI.166 | SCADA | 216786 | 218190 | 218191 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:06 | 2024-07-05 09:06 | 0.33 | 0.01 | 23301 | EL BOSQUE | 58 | No programada | 1592 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 480.4857 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1160494-RC.RI.258 | SCADA | 216789 | 218193 | 218194 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:07 | 2024-07-05 09:12 | 4.7 | 0.08 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 37 | No programada | 1748 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se prueba cierre, lluvia en la zona | 791397 | 0.0001767 | 0.0022088 | 0.010602 | 480.4963 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1171381-CC.32073 | ragomez | 216791 | 218196 | 218210 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:12 | 2024-07-05 10:08 | 55.9 | 0.93 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | NO SE REALIZAN TRABAJOS POR LLUVIA | 791397 | 1.8802e-05 | 2.0217e-05 | 0.0011281 | 480.4974 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 216793 | 218198 | 218199 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:19 | 2024-07-05 09:20 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 480.4974 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5235588-IP.CB17306 | SCADA | 216798 | 218200 | 218221 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:28 | 2024-07-05 11:05 | 96.83 | 1.61 | 17306 | SAMANES | 22 | No programada | 2760 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRA ARBOL FRONDOSO SOBRE EL PRIMARIO, ESTABA PREVENIDO POR RAMAS | 791397 | 0.0056149 | 0.0034875 | 0.33689 | 480.8343 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 216801 | 218203 | 218228 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:39 | 2024-07-05 11:36 | 116.67 | 1.94 | 3310 | CARRERA 1 | 88 | No programada | 2549 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobre el primario Calle 39 Cra 1 | 791397 | 0.0062485 | 0.0032209 | 0.37491 | 481.2092 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 216807 | 218207 | 218208 | 2024 | 7 | 2024-07-05 09:52 | 2024-07-05 09:53 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.2092 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2108551-CC.35482 | aarodriguez | 216817 | 218220 | 218227 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:07 | 2024-07-05 11:01 | 54.15 | 0.9 | 24307 | CACHIPAY | 21 | No programada | 2728 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusdible daño por ramas | 791397 | 0.0031024 | 0.0034471 | 0.18614 | 481.3953 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5054818-IP.CB18302 | SCADA | 216819 | 218212 | 218213 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:15 | 2024-07-05 10:16 | 0.95 | 0.02 | 18302 | PEDREGAL | 108 | No programada | 4674 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.3953 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1163213-CC.DPE6380 | wicuesta | 216827 | 218239 | 218248 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:22 | 2024-07-05 12:53 | 151.05 | 2.52 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | se repone 1*6 a trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.3953 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1155113-CC.54201 | ldgonzalez | 216828 | 218295 | 218303 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:23 | 2024-07-05 17:30 | 427.05 | 7.12 | 12307 | FEEDER IV | 18 | No programada | 72 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00064777 | 9.0978e-05 | 0.038866 | 481.4342 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5198615-RC.RI.285 | SCADA | 216834 | 218216 | 218249 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:32 | 2024-07-05 12:51 | 139.3 | 2.32 | 12539 | MULALO | 8 | No programada | 24 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA Y SE CIERRA EL CIRCUITO | 791397 | 7.0357e-05 | 3.0326e-05 | 0.0042214 | 481.4384 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 216834 | 218216 | 218279 | 2024 | 7 | 2024-07-05 10:32 | 2024-07-05 14:46 | 253.83 | 4.23 | 12539 | MULALO | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA Y SE CIERRA EL CIRCUITO | 791397 | 1.069e-05 | 2.5272e-06 | 0.0006414 | 481.4391 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284325-RC.RI.132 | SCADA | 216849 | 218223 | 218232 | 2024 | 7 | 2024-07-05 11:17 | 2024-07-05 11:47 | 30.13 | 0.5 | 14312 | ACOPI | 83 | No programada | 409 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Ramas sobre el primario por lluvia | 791397 | 0.0002584 | 0.00051681 | 0.015504 | 481.4546 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 216855 | 218229 | 218230 | 2024 | 7 | 2024-07-05 11:36 | 2024-07-05 11:37 | 0.97 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.4546 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 216857 | 218231 | 218262 | 2024 | 7 | 2024-07-05 11:37 | 2024-07-05 13:51 | 134.18 | 2.24 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Poste de alumbrado publico recostado sobre el circuito | 791397 | 2.8304e-05 | 1.2636e-05 | 0.0016983 | 481.4563 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2889021-CC.52422 | ldgonzalez | 216925 | 218294 | 218308 | 2024 | 7 | 2024-07-05 11:55 | 2024-07-05 17:33 | 338.32 | 5.64 | 5322 | 1 DE MAYO | 14 | No programada | 522 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE REPARA CUBO DE CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.0037201 | 0.00065959 | 0.22321 | 481.6795 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071246-RC.RI.142 | SCADA | 216824 | 218235 | 218236 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:00 | 2024-07-05 12:11 | 10.83 | 0.18 | 4303 | RODEO | 35 | No programada | 3627 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rama sobre el primario en la Cra 28B Calle 33H | 791397 | 0.00082495 | 0.004583 | 0.049497 | 481.729 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5014794-ST.PH52780 | ldgonzalez | 216878 | 218325 | 218334 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:26 | 2024-07-05 21:15 | 529.12 | 8.82 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.729 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142178-CC.13131 | ragomez | 216884 | 218240 | 218285 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:41 | 2024-07-05 13:11 | 30.02 | 0.5 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REUBICACION DE MEDICION INDIRECTA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.729 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6491103-RC.RI.365 | SCADA | 216693 | 218242 | 218243 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:47 | 2024-07-05 12:49 | 2.43 | 0.04 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 660 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retiran varios arboles tocando el primario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 481.729 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6104789-CC.26943 | ragomez | 216888 | 218244 | 218278 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:50 | 2024-07-05 13:10 | 19.88 | 0.33 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | Programada | 31 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 1.2927e-05 | 3.9171e-05 | 0.00077559 | 481.7297 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1127446-RC.RI.372 | SCADA | 216890 | 218250 | 218275 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:56 | 2024-07-05 14:42 | 106.22 | 1.77 | 18304 | LA ESTANCIA | 74 | No programada | 4867 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES Y SE REALIZA PRUEBA. CAlle 15A Kra 14 N: 1413082 y se Cierra REco N: 1127446 Servicios Canasta de William Romero | 791397 | 0.010885 | 0.0061499 | 0.65312 | 482.3829 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1064355-CC.1174 | ldgonzalez | 216892 | 218328 | 218335 | 2024 | 7 | 2024-07-05 12:59 | 2024-07-05 21:17 | 497.42 | 8.29 | 1306 | CRISTALES | 8 | No programada | 89 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00093229 | 0.00011246 | 0.055937 | 482.4388 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1237977-CC.48304 | bomesias | 217001 | 218341 | 218342 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:00 | 2024-07-05 20:48 | 467.55 | 7.79 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 16 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y repone fusible 1x10 amp, antes retira rama sobre la red. | 791397 | 0.00015749 | 2.0217e-05 | 0.0094496 | 482.4482 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010930-CC.50547 | ragomez | 216895 | 218252 | 218274 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:01 | 2024-07-05 13:21 | 19.63 | 0.33 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 33 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 1.376e-05 | 4.1698e-05 | 0.00082563 | 482.4491 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 216908 | 218259 | 218260 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:33 | 2024-07-05 13:34 | 0.98 | 0.02 | 18304 | LA ESTANCIA | 61 | No programada | 1802 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 482.4491 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 216909 | 218261 | 218272 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:34 | 2024-07-05 14:33 | 58.82 | 0.98 | 18304 | LA ESTANCIA | 50 | No programada | 974 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 51 REVISA SIN ENCONTRAR FALLA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0012061 | 0.0012307 | 0.072367 | 482.5214 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105914-CC.53856 | ldgonzalez | 216951 | 218321 | 218323 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:36 | 2024-07-05 20:21 | 404.92 | 6.75 | 20304 | PASOANCHO | 7 | No programada | 853 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0.0072754 | 0.0010778 | 0.43653 | 482.958 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6435432-CC.24786 | ldgonzalez | 216930 | 218307 | 218310 | 2024 | 7 | 2024-07-05 13:56 | 2024-07-05 18:10 | 254.28 | 4.24 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 89 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00047683 | 0.00011246 | 0.02861 | 482.9866 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5210381-CC.2863 | bomesias | 216920 | 218336 | 218340 | 2024 | 7 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-05 18:12 | 251.9 | 4.2 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y repara fase rota entorchada por arbol, utilizan 5 mts de cable 1/0 entorchado y 12 conectores de perforaci[on. | 791397 | 0.00068461 | 0.000163 | 0.041077 | 483.0276 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6371779-CC.51170 | ldgonzalez | 216953 | 218320 | 218322 | 2024 | 7 | 2024-07-05 14:12 | 2024-07-05 20:19 | 367.12 | 6.12 | 1312 | RIO CALI | 7 | No programada | 40 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 96: Ref N: 6371779 repone fusible de linea ( 1*15 ) Daño por Ramas Nota: Programar Urgente poda de arboles a lo largo del ramal, LLevar canasta Grande Sector del Cementerio | 791397 | 0.00030933 | 5.0544e-05 | 0.01856 | 483.0462 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 216933 | 218276 | 218279 | 2024 | 7 | 2024-07-05 14:44 | 2024-07-05 14:46 | 1.95 | 0.03 | 21531 | GUACHICONA | 8 | No programada | 24 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 483.0462 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5235456-CC.14641 | ldgonzalez | 216934 | 218289 | 218292 | 2024 | 7 | 2024-07-05 14:45 | 2024-07-05 16:15 | 89.52 | 1.49 | 14312 | ACOPI | 7 | No programada | 8 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: Ref N: 5235456 repone fusible de linea Se cortan ramas Servicio normal | 791397 | 1.5062e-05 | 1.0109e-05 | 0.00090372 | 483.0471 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068679-CC.6296 | bomesias | 216942 | 218338 | 218339 | 2024 | 7 | 2024-07-05 15:07 | 2024-07-05 20:01 | 294.3 | 4.91 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 95 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x6 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.0005894 | 0.00012004 | 0.035364 | 483.0825 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | ldgonzalez | 216947 | 218290 | 218291 | 2024 | 7 | 2024-07-05 15:32 | 2024-07-05 16:08 | 35.17 | 0.59 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 39 retira rama y sepone fusible | 791397 | 9.6917e-06 | 1.6427e-05 | 0.0005815 | 483.0831 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068148-CC.6316 | ldgonzalez | 216954 | 218309 | 218324 | 2024 | 7 | 2024-07-05 16:17 | 2024-07-05 20:24 | 247.23 | 4.12 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 176 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 44: REf N: 1068148 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Falla Desconcida | 791397 | 0.00091625 | 0.00022239 | 0.054975 | 483.138 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131541-CC.34949 | ldgonzalez | 216982 | 218318 | 218319 | 2024 | 7 | 2024-07-05 16:33 | 2024-07-05 18:57 | 143.78 | 2.4 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 2.7294e-05 | 1.1372e-05 | 0.0016376 | 483.1397 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 216956 | 218296 | 218297 | 2024 | 7 | 2024-07-05 16:53 | 2024-07-05 16:54 | 0.95 | 0.02 | 18304 | LA ESTANCIA | 137 | No programada | 6671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 483.1397 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5081190-CC.50339 | ldgonzalez | 216959 | 218344 | 218392 | 2024 | 7 | 2024-07-05 17:02 | 2024-07-06 11:33 | 1110.88 | 18.51 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 51 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y encuentran un fusible quemado, se abren los otros 2 N# 5081190 acometida estallada en la base del tubo, se le informa al personal de guardas para que revisen internamente y llamen nuevamente. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 483.1397 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300894-CC.18755 | jpalechor | 216960 | 218434 | 218438 | 2024 | 7 | 2024-07-05 17:06 | 2024-07-06 16:04 | 1377.55 | 22.96 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 82 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 54 nodo 5300894 se repone una vela y 1x8 al trafo e10548 | 791397 | 0.002379 | 0.00010361 | 0.14274 | 483.2824 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 216962 | 218301 | 218306 | 2024 | 7 | 2024-07-05 17:22 | 2024-07-05 17:36 | 13.82 | 0.23 | 5322 | 1 DE MAYO | 120 | No programada | 7454 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE ABRE A SOLCITUD DEL GRUPO 50, SE REPARA CUBO DE CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.0021663 | 0.0094188 | 0.12998 | 483.4124 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5040710-CC.21928 | bomesias | 216972 | 218343 | 218347 | 2024 | 7 | 2024-07-05 18:01 | 2024-07-05 22:45 | 283.78 | 4.73 | 1304 | SANTA TERESITA | 29 | No programada | 458 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x40 de linea antes se realiza poda en la red de media tension | 791397 | 0.0027374 | 0.00057872 | 0.16424 | 483.5766 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 216976 | 218315 | 218316 | 2024 | 7 | 2024-07-05 18:24 | 2024-07-05 18:27 | 2.53 | 0.04 | 26301 | LA SIRENA | 91 | No programada | 768 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 483.5766 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1251724-CC.50102 | ldgonzalez | 216977 | 218391 | 218408 | 2024 | 7 | 2024-07-05 18:25 | 2024-07-06 13:47 | 1162.32 | 19.37 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 83 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se reponen fusibles | 791397 | 0.0020315 | 0.00010488 | 0.12189 | 483.6985 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | ldgonzalez | 216992 | 218327 | 218330 | 2024 | 7 | 2024-07-05 18:44 | 2024-07-05 20:50 | 125.65 | 2.09 | 26301 | LA SIRENA | 19 | No programada | 122 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00032219 | 0.00015416 | 0.019331 | 483.7178 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094912-CC.16040 | bomesias | 217024 | 218345 | 218346 | 2024 | 7 | 2024-07-05 19:09 | 2024-07-05 22:31 | 202 | 3.37 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para reparar bajante secundario de neutro trafo N# 1094912, se utiliza 1 prisionero para adaptador de trafo. | 791397 | 0.00029382 | 8.7188e-05 | 0.017629 | 483.7355 | 5 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.10548 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 393.3577 | 4.6262 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1165305-CC.53644 | jpalechor | 217157 | 218446 | 218447 | 2024 | 7 | 2024-07-05 20:52 | 2024-07-06 17:20 | 1228 | 20.47 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 SE REVISA SE REPONE 1X15 DE LINEA NODO 1165305 | 791397 | 0.0017847 | 8.7188e-05 | 0.10708 | 483.8426 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105744-CC.19358 | ldgonzalez | 217059 | 218390 | 218396 | 2024 | 7 | 2024-07-05 20:54 | 2024-07-06 12:23 | 928.42 | 15.47 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 183 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 47: Ref trafo # 8020 de 225KVa trif. N: 1105744 Se abre para reparar el Bajante de la fase A quemado ( 3 mt cable 250 MCM y 2 Grapas And. 2 tornillos ) Se da Ajuste al Anclaje de 1 Ctacto a punto de caerse. Canasta Juan C. Bolanos | 791397 | 0.0035772 | 0.00023124 | 0.21463 | 484.0572 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5069491-CC.49901 | ldgonzalez | 217038 | 218373 | 218381 | 2024 | 7 | 2024-07-05 23:31 | 2024-07-06 09:38 | 607.2 | 10.12 | 16306 | NAPOLES | 23 | No programada | 2829 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO CON AYUDA DE LA CANASTA | 791397 | 0.036176 | 0.0035747 | 2.1706 | 486.2277 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217046 | 218354 | 218355 | 2024 | 7 | 2024-07-06 03:17 | 2024-07-06 03:17 | 0.28 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 72 | No programada | 997 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 486.2277 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217047 | 218356 | 218358 | 2024 | 7 | 2024-07-06 03:17 | 2024-07-06 04:17 | 59.62 | 0.99 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 648 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 56 abre SGN# hacia felidia continuan revisando | 791397 | 0.00081062 | 0.00081881 | 0.048637 | 486.2764 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069673-SZ.SZ.011 | bomesias | 217047 | 218356 | 218362 | 2024 | 7 | 2024-07-06 03:17 | 2024-07-06 04:25 | 68.08 | 1.13 | 1314 | KILOMETRO 18 | 12 | No programada | 300 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes grupo 56 abre SGN# hacia felidia continuan revisando | 791397 | 0.00042836 | 0.00037908 | 0.025701 | 486.3021 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217049 | 218359 | 218360 | 2024 | 7 | 2024-07-06 04:37 | 2024-07-06 04:37 | 0.6 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 648 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 486.3021 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1227335-CC.23890 | ldgonzalez | 217050 | 218361 | 218382 | 2024 | 7 | 2024-07-06 05:03 | 2024-07-06 09:38 | 275.85 | 4.6 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 49 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 56 abre los F.L N# 1227335 en la escuela juan de los barrios y se normaliza reconectador pricipal, antes retiran rama en el N# 1440004 seguir revisando de d[ia.SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00028481 | 6.1916e-05 | 0.017089 | 486.3192 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 217057 | 218363 | 218364 | 2024 | 7 | 2024-07-06 06:48 | 2024-07-06 06:49 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 486.3192 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5012899-CC.16769 | ldgonzalez | 217067 | 218365 | 218378 | 2024 | 7 | 2024-07-06 07:44 | 2024-07-06 08:11 | 27.18 | 0.45 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | Programada | 23 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 1.3078e-05 | 2.9063e-05 | 0.00078469 | 486.32 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 217070 | 218366 | 218367 | 2024 | 7 | 2024-07-06 07:56 | 2024-07-06 07:57 | 0.92 | 0.02 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 486.32 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6787690-CC.24232 | ldgonzalez | 217074 | 218368 | 218383 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:04 | 2024-07-06 10:07 | 122.92 | 2.05 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Interno | 791397 | 0 | 0 | 0 | 486.32 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6434479-CC.48939 | ldgonzalez | 217114 | 218401 | 218407 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:04 | 2024-07-06 13:40 | 335.82 | 5.6 | 7312 | NAVARRO | 10 | No programada | 1148 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 53: Ref N: 6434479 Monopolar transicion Vela dañada Se repone fusible de linea ( 3*30 ) Servicios canasta Juan C. Bolaños SErvicio normal | 791397 | 0.0081234 | 0.0014506 | 0.4874 | 486.8074 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5292697-CC.19472 | jpalechor | 217081 | 218437 | 218439 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:20 | 2024-07-06 16:15 | 475.48 | 7.92 | 20305 | CANASGORDAS | 6 | No programada | 325 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | nodo 5089476 se repone 1x20 de linea, daño por ardilla en le ndodo 1121405 | 791397 | 0.0032525 | 0.00041067 | 0.19515 | 487.0025 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300525-CC.5181 | ldgonzalez | 217083 | 218374 | 218393 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:31 | 2024-07-06 12:00 | 208.85 | 3.48 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REVISION DE EQUIPOS DE MEDIDA PROYECTOS INDUSTRIALES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.0025 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8735 | ldgonzalez | 217089 | 218376 | 218406 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:52 | 2024-07-06 13:27 | 275.67 | 4.59 | 26301 | LA SIRENA | 3 | No programada | 53 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren fusibles hacia los Puentes Primarios Asilar daño Ref N: 1171828 arbol sobre lineas | 791397 | 0.00030739 | 6.697e-05 | 0.018444 | 487.021 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045971-CC.32984 | jpalechor | 217092 | 218377 | 218416 | 2024 | 7 | 2024-07-06 08:59 | 2024-07-06 14:11 | 312.37 | 5.21 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | NORMALIZACION DE FRONTERA SITEL DE COLOMBIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.021 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1050524-CC.4671 | ldgonzalez | 217093 | 218387 | 218388 | 2024 | 7 | 2024-07-06 09:02 | 2024-07-06 10:31 | 89.68 | 1.49 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 21: Ref trafo # 13841 de 150KVa trif. N: 1050524 repone fusible (1*10) Fatiga del material | 791397 | 4.7069e-05 | 3.159e-05 | 0.0028241 | 487.0238 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293758-CC.17147 | jpalechor | 217095 | 218442 | 218443 | 2024 | 7 | 2024-07-06 09:07 | 2024-07-06 16:44 | 457.5 | 7.63 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN 2X12 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.0238 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217096 | 218379 | 218380 | 2024 | 7 | 2024-07-06 09:19 | 2024-07-06 09:20 | 1.57 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 69 | No programada | 980 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.0238 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1027026-CC.22005 | ldgonzalez | 217099 | 218384 | 218386 | 2024 | 7 | 2024-07-06 09:57 | 2024-07-06 10:15 | 18.12 | 0.3 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 21: REf trafo # 20475 de 112.5KVa trif. N: 1027026 Se abre trafo para colocar 1 Vela ( 12 ) repone fusible ( 1*12 ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 4.1698e-06 | 1.3899e-05 | 0.00025019 | 487.024 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | jpalechor | 217100 | 218459 | 218463 | 2024 | 7 | 2024-07-06 10:11 | 2024-07-06 19:45 | 573.7 | 9.56 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 54 SE REVISA SE REPONE VELA Y 1X25 DE LINEA | 791397 | 0.0001208 | 1.2636e-05 | 0.0072479 | 487.0313 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030353-CC.5149 | jpalechor | 217101 | 218389 | 218419 | 2024 | 7 | 2024-07-06 10:44 | 2024-07-06 14:31 | 227.48 | 3.79 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | Programada | 1 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.789e-06 | 1.2636e-06 | 0.00028734 | 487.0316 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1012908-CC.6444 | jpalechor | 217145 | 218433 | 218440 | 2024 | 7 | 2024-07-06 12:02 | 2024-07-06 16:27 | 264.68 | 4.41 | 4305 | CALLE 19 | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se abre trafo nodo 1012908 para reparar red secundaria | 791397 | 0.00066869 | 0.00015163 | 0.040121 | 487.0717 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251996-IP.CB12532 | SCADA | 217113 | 218398 | 218399 | 2024 | 7 | 2024-07-06 13:04 | 2024-07-06 13:06 | 1 | 0.02 | 12532 | CENCAR | 17 | No programada | 193 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.0717 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5204721-RC.RI.368 | SCADA | 217117 | 218403 | 218404 | 2024 | 7 | 2024-07-06 13:26 | 2024-07-06 13:26 | 0.08 | 0 | 24304 | EL CASTILLO | 18 | No programada | 57 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.0717 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1105787-CC.19363 | jpalechor | 217123 | 218464 | 218469 | 2024 | 7 | 2024-07-06 13:54 | 2024-07-06 21:52 | 477.87 | 7.96 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 124 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO DEL TRAFO DEL NODO E15498 DAÑO POR CONECTOR | 791397 | 0.0012472 | 0.00015668 | 0.074833 | 487.1465 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1237977-CC.48304 | jpalechor | 217125 | 218424 | 218425 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:03 | 2024-07-06 14:53 | 50.25 | 0.84 | 12307 | FEEDER IV | 5 | No programada | 16 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 1237977 SE REPONE 1X15 DE LINEA | 791397 | 1.6983e-05 | 2.0217e-05 | 0.001019 | 487.1475 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 217126 | 218409 | 218410 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:04 | 2024-07-06 14:04 | 0.33 | 0.01 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPÁRO DEL RI Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.1475 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 217127 | 218411 | 218412 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:04 | 2024-07-06 14:04 | 0 | 0 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI, RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.1475 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 217128 | 218413 | 218414 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:05 | 2024-07-06 14:05 | 0.33 | 0.01 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.1475 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5141184-CC.10984 | aarodriguez | 217129 | 218462 | 218509 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:05 | 2024-07-07 11:21 | 1276.52 | 21.28 | 7312 | NAVARRO | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | GRUPO 53 TRAFO 11596-150 KVA EN H NODO 5141184 QUEMADO QUEDA ABIERTO PARA CAMBIO Se retira el E11596 de 150 KVA ABB Se instla el E3662 de 225 KVA Siemens | 791397 | 0.0030385 | 0.00014279 | 0.18231 | 487.3298 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 217130 | 218415 | 218423 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:05 | 2024-07-06 15:06 | 61.02 | 1.02 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA SE NORMALIZA RI ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 11025912 CRA 33A CALLE 14 | 791397 | 0.0051851 | 0.0050834 | 0.31111 | 487.6409 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217132 | 218417 | 218418 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:23 | 2024-07-06 14:24 | 0.35 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.6409 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5249554-CC.8276 | jpalechor | 217134 | 218453 | 218454 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:24 | 2024-07-06 18:17 | 233.17 | 3.89 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1X8 AL TRAFO NODO 5249554 | 791397 | 0.00033916 | 8.7188e-05 | 0.02035 | 487.6613 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 217137 | 218420 | 218421 | 2024 | 7 | 2024-07-06 14:32 | 2024-07-06 14:32 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.6613 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217151 | 218426 | 218427 | 2024 | 7 | 2024-07-06 15:14 | 2024-07-06 15:14 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.6613 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217152 | 218428 | 218429 | 2024 | 7 | 2024-07-06 15:14 | 2024-07-06 15:15 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI Y RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.6613 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217153 | 218430 | 218431 | 2024 | 7 | 2024-07-06 15:15 | 2024-07-06 15:15 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL RI Y RECHAZA EL RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 487.6613 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217154 | 218432 | 218441 | 2024 | 7 | 2024-07-06 15:15 | 2024-07-06 16:41 | 86.28 | 1.44 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 53 CERRADO RI NODO 5284708 ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 1067826 CRA, 27 CALLE 71 | 791397 | 0.0057316 | 0.0039803 | 0.3439 | 488.0052 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217158 | 218444 | 218445 | 2024 | 7 | 2024-07-06 16:45 | 2024-07-06 16:45 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPAROMY RECIERRE DEL RI 5164826 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.0052 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1067818-CC.10569 | jpalechor | 217159 | 218460 | 218461 | 2024 | 7 | 2024-07-06 16:48 | 2024-07-06 19:43 | 174.78 | 2.91 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 160 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 49 TRAFO X 112 NODO 1067818 SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0.00058833 | 0.00020217 | 0.0353 | 488.0405 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1938312-CC.30737 | jpalechor | 217165 | 218456 | 218457 | 2024 | 7 | 2024-07-06 16:57 | 2024-07-06 19:01 | 123.65 | 2.06 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | GRUPO 57 SE REVISA SE REPONE 1X20 DE LINEA, DESCARGAS ATMOSFERICAS NODO 1227874 SE REPONE 1X10 DE LINEA | 791397 | 1.8221e-05 | 8.8451e-06 | 0.0010933 | 488.0416 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1163981-CC.20568 | jpalechor | 217175 | 218458 | 218465 | 2024 | 7 | 2024-07-06 17:08 | 2024-07-06 21:33 | 265.27 | 4.42 | 24304 | EL CASTILLO | 10 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X20 DE LINEA DAÑO POR RAMAS QUEDAN ABIERTOS FL 1172492 | 791397 | 7.2606e-05 | 1.6427e-05 | 0.0043563 | 488.0459 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5138159-CC.12842 | ldgonzalez | 217164 | 218471 | 218473 | 2024 | 7 | 2024-07-06 17:11 | 2024-07-07 01:08 | 477.08 | 7.95 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 PROBLEMAS DE MOVILIDAD VISITAR DESPUES DE LAS 22:00, repara bajantes | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.0459 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 217167 | 218448 | 218449 | 2024 | 7 | 2024-07-06 17:25 | 2024-07-06 17:25 | 0.95 | 0.02 | 18304 | LA ESTANCIA | 137 | No programada | 6671 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO. LA ESTANCIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.0459 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1069675-CC.11059 | jpalechor | 217168 | 218450 | 218455 | 2024 | 7 | 2024-07-06 17:29 | 2024-07-06 19:00 | 91.12 | 1.52 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 169 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 53 SE ABRE TRAFO DEL NODO 1069675 PARA REPARAR RED SECUNDARIA SE UTILIZAN 5 MTS AL #4 | 791397 | 0.00032459 | 0.00021355 | 0.019475 | 488.0654 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6372724-IP.CB18304 | SCADA | 217169 | 218451 | 218452 | 2024 | 7 | 2024-07-06 17:29 | 2024-07-06 17:56 | 27.07 | 0.45 | 18304 | LA ESTANCIA | 137 | No programada | 6671 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | CERRADO CTO. LA ESTANCIA, ANTES SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO NODO 6155219 CRA . 3 CALES 11/12 | 791397 | 0.0037932 | 0.0084294 | 0.22759 | 488.293 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160103-CC.10519 | ldgonzalez | 217182 | 218470 | 218472 | 2024 | 7 | 2024-07-06 21:19 | 2024-07-06 23:56 | 156.25 | 2.6 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: Ref trafo # 19245 de 150KVa trif. N: 5160103 repara Bajante secundario de la Fase A ( 2 mt cable 250 MCM y 1 Grapa And. 2 tornillos ). Servicio normal | 791397 | 0.0003581 | 0.00013773 | 0.021486 | 488.3145 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8737 | aarodriguez | 217184 | 218466 | 218490 | 2024 | 7 | 2024-07-06 21:39 | 2024-07-07 08:08 | 628.43 | 10.47 | 24304 | EL CASTILLO | 6 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 1172492 QUEDA ABIERTO RAMAL REVISAR DE DIA SE DEBE DE PODAR RAMAS GRUPO 47 - SE RETIRAN RAMAS Y SE REPONE 3*12 AMP | 791397 | 9.2608e-05 | 8.8451e-06 | 0.0055565 | 488.3201 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5044014-IP.CB01308 | SCADA | 217185 | 218467 | 218468 | 2024 | 7 | 2024-07-06 21:40 | 2024-07-06 21:41 | 0.95 | 0.02 | 1308 | SILOE | 62 | No programada | 3129 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.3201 | 6 | 27 | 2.0717 | 0.024658 | 48.671 | 0.12658 | 335.1872 | 3.9981 | 1.728 | 0.022528 | 395.0857 | 4.6487 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 217191 | 218474 | 218475 | 2024 | 7 | 2024-07-07 06:12 | 2024-07-07 06:13 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 180 | No programada | 1861 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.3201 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025708-CC.7048 | aarodriguez | 217207 | 218487 | 218488 | 2024 | 7 | 2024-07-07 06:57 | 2024-07-07 08:57 | 120.65 | 2.01 | 4309 | AGUABLANCA | 15 | No programada | 1272 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 791397 | 0.0032306 | 0.0016073 | 0.19384 | 488.5139 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205727-CC.33790 | jpalechor | 217196 | 218538 | 218543 | 2024 | 7 | 2024-07-07 07:58 | 2024-07-07 17:01 | 543.28 | 9.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 44 NODO 6485014 1 APOYO ADELANTE F.L. CARBONEROS EN LA FINCA MONSERRATE REPARAR PUENTE PRIMARIO LATERAL DE ADENTRO REALIZAR TRABAJO EN PRETALES, GRUPO 96 REPARA PUENTE ROTO NODO 5205727 | 791397 | 0.00012579 | 1.3899e-05 | 0.0075474 | 488.5214 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 217199 | 218483 | 218484 | 2024 | 7 | 2024-07-07 08:19 | 2024-07-07 08:21 | 1.4 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 369 | No programada | 3238 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.5214 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 8739 | ragomez | 217214 | 218495 | 218496 | 2024 | 7 | 2024-07-07 08:21 | 2024-07-07 10:01 | 99.72 | 1.66 | 12307 | FEEDER IV | 23 | No programada | 29 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible daño por pajaro | 791397 | 6.0829e-05 | 3.6644e-05 | 0.0036497 | 488.5251 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1131753-CC.22609 | aarodriguez | 217204 | 218489 | 218524 | 2024 | 7 | 2024-07-07 08:39 | 2024-07-07 13:18 | 279.63 | 4.66 | 18304 | LA ESTANCIA | 3 | Programada | 245 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Reubicacion de red de media tension UPM-727-24 | 791397 | 0.0014426 | 0.00030958 | 0.086558 | 488.6117 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 217206 | 218485 | 218486 | 2024 | 7 | 2024-07-07 08:48 | 2024-07-07 08:49 | 1.1 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 112 | No programada | 8572 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | sE DISPARA AL PROBAR CIERRE DE FUSIBLES DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.6117 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5089476-CC.3703 | aarodriguez | 217209 | 218497 | 218501 | 2024 | 7 | 2024-07-07 09:25 | 2024-07-07 11:05 | 99.68 | 1.66 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repara bajante de trafo particular Y SE REPONEN DOS FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.6117 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025597-CC.47174 | aarodriguez | 217210 | 218492 | 218494 | 2024 | 7 | 2024-07-07 09:29 | 2024-07-07 09:58 | 28.75 | 0.48 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 791397 | 0.0011142 | 0.0023212 | 0.066851 | 488.6785 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8738 | jpalechor | 217213 | 218493 | 218527 | 2024 | 7 | 2024-07-07 09:57 | 2024-07-07 14:03 | 246.32 | 4.11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 20 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | se normalizan crucetas viradas y se repara red secundaria | 791397 | 0.00010387 | 2.5272e-05 | 0.006232 | 488.6847 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1063791-CC.21937 | aarodriguez | 217216 | 218504 | 218511 | 2024 | 7 | 2024-07-07 10:22 | 2024-07-07 12:13 | 111.07 | 1.85 | 1304 | SANTA TERESITA | 4 | No programada | 49 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 0.00011454 | 6.1916e-05 | 0.0068727 | 488.6916 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135575-CC.49147 | aarodriguez | 217217 | 218498 | 218517 | 2024 | 7 | 2024-07-07 10:28 | 2024-07-07 13:04 | 156.02 | 2.6 | 10316 | VERGEL | 1 | Programada | 149 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar dos bajantes secundarios en mal estado | 791397 | 0.00048951 | 0.00018827 | 0.029371 | 488.721 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 217218 | 218499 | 218500 | 2024 | 7 | 2024-07-07 10:35 | 2024-07-07 10:36 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.721 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 217224 | 218502 | 218503 | 2024 | 7 | 2024-07-07 11:30 | 2024-07-07 12:01 | 31.17 | 0.52 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre hubo demora porque el circuito NO CERRO desde el SDL | 791397 | 3.811e-05 | 7.3288e-05 | 0.0022866 | 488.7233 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 217228 | 218505 | 218506 | 2024 | 7 | 2024-07-07 12:12 | 2024-07-07 12:12 | 0.95 | 0.02 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.7233 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 217229 | 218507 | 218508 | 2024 | 7 | 2024-07-07 12:20 | 2024-07-07 12:21 | 0.33 | 0.01 | 10316 | VERGEL | 60 | No programada | 6384 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.7233 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5283272-CC.12624 | jpalechor | 217230 | 218551 | 218553 | 2024 | 7 | 2024-07-07 12:21 | 2024-07-07 19:51 | 449.82 | 7.5 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 205 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 45 NODO 5283272 SE ABRE Y CIERRE TRAFO E14596 HAY DAÑO SECUNDARIO SUBTERRANEO REVISAR DE DIA | 791397 | 0.0019428 | 0.00025904 | 0.11657 | 488.8398 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1141953-ST.P106027 | aarodriguez | 217231 | 218510 | 218522 | 2024 | 7 | 2024-07-07 12:27 | 2024-07-07 13:16 | 49.17 | 0.82 | 9533 | ALUMINA | 17 | No programada | 58 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Daño en cuchilla de salida queda realimentado | 791397 | 6.0096e-05 | 7.3288e-05 | 0.0036058 | 488.8434 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114280-CC.23879 | jpalechor | 217233 | 218539 | 218540 | 2024 | 7 | 2024-07-07 12:58 | 2024-07-07 16:17 | 199 | 3.32 | 20305 | CANASGORDAS | 12 | No programada | 15 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | NODO 1114280 SE REPONEN 3X20 DE LINEA ANTES SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO NODO 1114204 | 791397 | 6.2927e-05 | 1.8954e-05 | 0.0037756 | 488.8472 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5362377-CC.34108 | jpalechor | 217235 | 218518 | 218533 | 2024 | 7 | 2024-07-07 13:12 | 2024-07-07 15:06 | 114.07 | 1.9 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE ABRE PARA REPARAR DAÑO SECUNDARIO EN RED SUBTERRANEA | 791397 | 2.6409e-05 | 1.3899e-05 | 0.0015845 | 488.8488 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5135559-CC.12559 | aarodriguez | 217236 | 218519 | 218526 | 2024 | 7 | 2024-07-07 13:14 | 2024-07-07 13:58 | 43.8 | 0.73 | 10316 | VERGEL | 1 | Programada | 136 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para modificar TAP | 791397 | 0.00012545 | 0.00017185 | 0.0075269 | 488.8563 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1048686-CC.3924 | jpalechor | 217238 | 218534 | 218535 | 2024 | 7 | 2024-07-07 14:04 | 2024-07-07 15:38 | 93.52 | 1.56 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 SE REPONE 1X10 EN ACOMETIDA DEL TRAFO PP1300 TODELAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.8563 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018515-CC.7237 | jpalechor | 217242 | 218544 | 218545 | 2024 | 7 | 2024-07-07 16:40 | 2024-07-07 17:09 | 28.72 | 0.48 | 4312 | LAS ACACIAS | 5 | No programada | 351 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 45 SE REVISA NODO 1018515 SE REPONEN 2X20 D DE LINEA, DAÑO POR AVE | 791397 | 0.00021289 | 0.00044352 | 0.012773 | 488.8691 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2872251-CC.51919 | jpalechor | 217245 | 218550 | 218552 | 2024 | 7 | 2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 19:41 | 161.5 | 2.69 | 26307 | LA CAROLINA | 2 | No programada | 124 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | NODO 2872251 SE REPONEN 2X20 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00042148 | 0.00015668 | 0.025289 | 488.8944 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5231388-CC.15391 | jpalechor | 217253 | 218546 | 218547 | 2024 | 7 | 2024-07-07 17:27 | 2024-07-07 18:01 | 34 | 0.57 | 26303 | CALDAS | 2 | No programada | 276 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE ABREN FL NODO 5231388 PAARA REPARAR UNA FASE MONOPOLAR EN MAL ESTADO Y RED DESCOLGADA | 791397 | 0.00019879 | 0.00034875 | 0.011927 | 488.9063 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5127858-CC.17774 | jpalechor | 217258 | 218554 | 218555 | 2024 | 7 | 2024-07-07 19:56 | 2024-07-07 21:32 | 95.95 | 1.6 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 120 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 SE ABRE TRAFO E7741 PARA REPARAR RED SEWCUNDARIA REPARA NEUTRO SE UTILIZAN 10 MTS AL 4/0 UNA GRAPA Y 2 CONECTORES SE PRESENTO QUEMA DE ELECTRODOMESTICOS | 791397 | 0.00024261 | 0.00015163 | 0.014557 | 488.9209 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217260 | 218556 | 218557 | 2024 | 7 | 2024-07-07 23:56 | 2024-07-07 23:57 | 1.08 | 0.02 | 7308 | PONDAJE | 30 | No programada | 3150 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.9209 | 7 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.14767 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 396.8137 | 4.6712 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6741908-CC.31032 | jpalechor | 217000 | 218333 | 218573 | 2024 | 7 | 2024-07-05 19:26 | 2024-07-08 10:08 | 3762.25 | 62.7 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 44: CTO: METROPOLITANO. Ref N: 6741908 revisa 3 Ctactos abiertos El Ctacto del Centro Se partio en 2. Se aisla Programar cambio Ctacto Centro PArte interna de Empresa tiene 1 Ctacto malo Se informa compren 2 Ctactos Calle 10 Kra 22, SE CAMBIAN C | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.9209 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 217261 | 218558 | 218559 | 2024 | 7 | 2024-07-08 06:12 | 2024-07-08 06:12 | 0.33 | 0.01 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 248 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI NODO 5188083 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 488.9209 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5240522-CC.10563 | jpalechor | 217264 | 218561 | 218566 | 2024 | 7 | 2024-07-08 06:28 | 2024-07-08 08:33 | 124.65 | 2.08 | 7308 | PONDAJE | 8 | No programada | 764 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | NODO 5240522 SE REPONE 1X30 DE LINEA, ANTES SE REPARA PUENTE ROTO NODO 106771 ESTABA ATERRIZADO EN LA CRUCETA SE UTILIZA UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0.002008 | 0.00096538 | 0.12048 | 489.0413 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1183907-CC.23911 | ldgonzalez | 217263 | 218560 | 218614 | 2024 | 7 | 2024-07-08 06:32 | 2024-07-08 19:16 | 764.62 | 12.74 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 TRAFO PP 2905-112 NODO 1183907 SE REPONEN 3X8 Y QUEDA ABIERTO, DEBEN DE REVISAR LA TRANSICCION TIENE LOS 3 FUSIBLES QUEMADOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.0413 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1078224-CC.17940 | jpalechor | 217265 | 218571 | 218574 | 2024 | 7 | 2024-07-08 07:12 | 2024-07-08 10:11 | 179.47 | 2.99 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 96 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SEREPONE 1X12 DE LINEA DAÑO CAUSADO POR TRAFO QUEMADO | 791397 | 0.0003627 | 0.0001213 | 0.021762 | 489.0631 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284708-RC.RI.114 | SCADA | 217269 | 218562 | 218563 | 2024 | 7 | 2024-07-08 07:57 | 2024-07-08 07:57 | 0.33 | 0.01 | 7308 | PONDAJE | 22 | No programada | 2387 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5284708 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.0631 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1040472-CC.3095 | ldgonzalez | 217271 | 218564 | 218613 | 2024 | 7 | 2024-07-08 08:07 | 2024-07-08 19:16 | 669.23 | 11.15 | 2304 | PILOTO | 4 | No programada | 60 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS A CABLE MONOPOLAR ACOMETIDA PARTICULAR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.0631 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5010357-CC.50869 | jpalechor | 217272 | 218565 | 218567 | 2024 | 7 | 2024-07-08 08:09 | 2024-07-08 08:43 | 33.67 | 0.56 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E9572 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIO | 791397 | 4.2457e-05 | 7.5815e-05 | 0.0025474 | 489.0657 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010719-CC.8207 | ldgonzalez | 217281 | 218570 | 218608 | 2024 | 7 | 2024-07-08 09:52 | 2024-07-08 17:32 | 459.77 | 7.66 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | Programada | 96 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | MTTO DEL TRAFO E15456 UNIDAD MULTIFAMILIRES LA SELVA | 791397 | 0.00092919 | 0.0001213 | 0.055752 | 489.1214 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5283272-CC.12624 | jpalechor | 217282 | 218572 | 218575 | 2024 | 7 | 2024-07-08 09:58 | 2024-07-08 10:11 | 13.05 | 0.22 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 205 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE ABRE TRAFO E14596 PARA REPARAR DAÑO EN RED SECUNDARIA SUBTERRANEA | 791397 | 5.6988e-05 | 0.00025904 | 0.0034193 | 489.1248 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1259512-CC.4473 | jpalechor | 217292 | 218585 | 218586 | 2024 | 7 | 2024-07-08 11:38 | 2024-07-08 12:53 | 75.78 | 1.26 | 1312 | RIO CALI | 3 | No programada | 32 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 SE REVISA NODO 1259512 SE REPONEN 2X15 DE LINEA, DAÑO POR RMAS | 791397 | 5.0948e-05 | 4.0435e-05 | 0.0030569 | 489.1279 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021982-CC.15952 | jpalechor | 217297 | 218584 | 218595 | 2024 | 7 | 2024-07-08 12:16 | 2024-07-08 14:11 | 114.57 | 1.91 | 16308 | LIMONAR | 5 | No programada | 217 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABREN FL NODO 1021982 PARA CAMBIRA POSTE PRIMARIO QUEBRADO | 791397 | 0.00052372 | 0.0002742 | 0.031423 | 489.1593 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022075-CC.15935 | jpalechor | 217300 | 218583 | 218594 | 2024 | 7 | 2024-07-08 12:26 | 2024-07-08 14:11 | 104.77 | 1.75 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE ABRE TRAFO E17241 PARA CAMBIAR POSTE PRIMARIO QUEBRADO NODO 6411592 | 791397 | 0.00014152 | 8.087e-05 | 0.0084913 | 489.1678 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217306 | 218587 | 218588 | 2024 | 7 | 2024-07-08 13:13 | 2024-07-08 13:14 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERE RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.1678 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217308 | 218591 | 218593 | 2024 | 7 | 2024-07-08 13:14 | 2024-07-08 13:15 | 1.2 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE ABRE EL RI DE LA NIEBLA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.1678 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1119524-CC.13970 | ldgonzalez | 217315 | 218596 | 218597 | 2024 | 7 | 2024-07-08 13:43 | 2024-07-08 15:45 | 121.77 | 2.03 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 51: Ref trafo # 16968 de 75KVa trif. N: 1129524 Se coloca 1 Vela y repone fusible ( 1*6 ) Servicio normal | 791397 | 0.00020264 | 9.9823e-05 | 0.012158 | 489.18 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1105345-CC.19308 | ldgonzalez | 217316 | 218598 | 218602 | 2024 | 7 | 2024-07-08 14:47 | 2024-07-08 16:19 | 91.92 | 1.53 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 50: REf trafo PP # 4044 de 45KVa trif. N: 1105345 Repone fusible ( 1*8) Daño por Torcaza Servicio Normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.18 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1254570-CC.22602 | jpalechor | 217319 | 218651 | 218659 | 2024 | 7 | 2024-07-08 15:31 | 2024-07-09 11:40 | 1208.57 | 20.14 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 57 VISITA EL SITIO BAJANTE DE SEGUNDA FASE QUEMADO ADICIONALENTE REGUERO DE ACEITE SE DEBE REALIZAR CAMBIO EN LAS HORAS DEL DIA, / GRUPO 44 SE CAMBIAN 3 BAJANTES SECUNDARIOS SE UTILIZAN 9 MTS 250 MCM REVISAR TRAFO BOTANDO ACEITE | 791397 | 0.0026212 | 0.00013015 | 0.15727 | 489.3372 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408627-CC.50142 | ldgonzalez | 217321 | 218605 | 218611 | 2024 | 7 | 2024-07-08 15:38 | 2024-07-08 17:46 | 127.28 | 2.12 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 144 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50: REf trafo # 17022 de 112.5KVa trif. N: 2408627 se abre trafo para reparar Puente secundario en cable Preensamblado se esta recalentando ( 2 mt cable Al 1/0 DA Doblado ) Se cierra trafo, Se pasa dato a Grupo 22 | 791397 | 0.00038575 | 0.00018196 | 0.023145 | 489.3604 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178474-IP.CB07308 | SCADA | 217318 | 218599 | 218600 | 2024 | 7 | 2024-07-08 15:57 | 2024-07-08 16:04 | 7 | 0.12 | 7308 | PONDAJE | 91 | No programada | 8649 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.0013115 | 0.010929 | 0.078687 | 489.4391 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102529-CC.10537 | ldgonzalez | 217328 | 218604 | 218606 | 2024 | 7 | 2024-07-08 16:42 | 2024-07-08 17:03 | 21.62 | 0.36 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 28 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: REf trafo # 21178 de 75KVa trif. N: 5102529 se abre trafo para reparar Bajante de Neutro ( 1.5 mt cable cobre # 4/0 DA y 1 conectores de Perforacion ) Se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 1.2737e-05 | 3.538e-05 | 0.00076422 | 489.4398 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | ldgonzalez | 217333 | 218609 | 218610 | 2024 | 7 | 2024-07-08 16:49 | 2024-07-08 17:44 | 54.95 | 0.92 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 7393 de 112.5KVa trif. N: 1008811 Brecker de trafo disparado Revisa y se acciona Servicio normal | 791397 | 8.6025e-05 | 9.3506e-05 | 0.0051615 | 489.445 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6494633-CC.26684 | ldgonzalez | 217342 | 218612 | 218615 | 2024 | 7 | 2024-07-08 18:20 | 2024-07-08 19:18 | 57.88 | 0.96 | 9532 | AUTOPISTA | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 51: REf trafo PP # 10788 de 112.5KVa trif. N: 6494366 Visita dato en la Parte Interna de la Parcelacion se presento incendio en el cable de la Bodega #4 Ya personal de Celsia aislo la falla En el trafo repone (1*6) Queda sin servicio Bodega # 4 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.445 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217346 | 218618 | 218619 | 2024 | 7 | 2024-07-08 23:12 | 2024-07-08 23:12 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.445 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1943201-RC.RI.370 | SCADA | 217345 | 218616 | 218617 | 2024 | 7 | 2024-07-08 23:12 | 2024-07-08 23:12 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 182 | No programada | 2030 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.445 | 8 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.16877 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 398.5416 | 4.6938 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6310796-CC.51782 | jpalechor | 217358 | 218629 | 218630 | 2024 | 7 | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-09 08:33 | 553.38 | 9.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 4 | No programada | 42 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | SE REPONEN 2X20 DE LINEA NODO 6310796 ANTES SE AISLA POSTE QUEBRADO NODO 6310893 | 791397 | 0.00048931 | 5.3071e-05 | 0.029359 | 489.4743 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217349 | 218620 | 218621 | 2024 | 7 | 2024-07-09 01:54 | 2024-07-09 02:17 | 22.75 | 0.38 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre, perdida de comunicacion | 791397 | 1.4885e-05 | 3.9171e-05 | 0.0008931 | 489.4752 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5230144-RC.RI.095 | SCADA | 217354 | 218622 | 218623 | 2024 | 7 | 2024-07-09 06:45 | 2024-07-09 06:45 | 0.33 | 0.01 | 5315 | TEQUENDAMA | 13 | No programada | 413 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5230144 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.4752 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6491103-RC.RI.365 | SCADA | 217357 | 218624 | 218625 | 2024 | 7 | 2024-07-09 07:31 | 2024-07-09 08:13 | 41.87 | 0.7 | 24304 | EL CASTILLO | 13 | No programada | 660 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA NODO 6768041 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO, SE NORMALIZA RI DISPARADO | 791397 | 0.00058378 | 0.00083397 | 0.035027 | 489.5103 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5114047-CC.46426 | jpalechor | 217367 | 218653 | 218654 | 2024 | 7 | 2024-07-09 08:01 | 2024-07-09 10:51 | 170.32 | 2.84 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL NODO 5134499 SE REPONE 1X20 DE LINEA | 791397 | 0.001256 | 0.00044226 | 0.07536 | 489.5856 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1133411-CC.16426 | jpalechor | 217366 | 218626 | 218665 | 2024 | 7 | 2024-07-09 08:26 | 2024-07-09 13:07 | 281.15 | 4.69 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 88 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO CONJUNTO RESIDENCIAL MULTICENTRO 12 PP 4441 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.5856 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1244922-CC.16998 | ldgonzalez | 217368 | 218627 | 218674 | 2024 | 7 | 2024-07-09 08:28 | 2024-07-09 15:54 | 446.05 | 7.43 | 16315 | LA BOCHA | 1 | Programada | 99 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE ABRE TRAFO E9174 NODO 1244922 PRA INSTALAR RED SEMIAISLADA | 791397 | 0.00092946 | 0.0001251 | 0.055767 | 489.6414 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6310915-SM.PH1674 | ldgonzalez | 217369 | 218631 | 218775 | 2024 | 7 | 2024-07-09 08:43 | 2024-07-10 17:55 | 1991.58 | 33.19 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 23 | Literal g | 1304 | DERRUMBES-DESLIZAMIENTOS | GRUPO 53 POSTE PRIMARIO 11-510 EN MARTILLO QUEBRADO EN EL PISO DAÑO X CAIDA DE PINO CON TRAFO Y LINEAS ROTAS NODO 6310893, SECTOR LOS CIPRECES. LLEVAR POSTE ARMABLE, LLEVAR MOTOSIERRA Y 50 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.6414 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 217370 | 218632 | 218633 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:04 | 2024-07-09 09:05 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 171 | No programada | 13948 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO LILI , RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 489.6414 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 217371 | 218634 | 218652 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:05 | 2024-07-09 10:17 | 72.68 | 1.21 | 10317 | LILI | 171 | No programada | 13948 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | nORMALIZADO LILI ANTES SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO NODO 5131499 | 791397 | 0.021326 | 0.017625 | 1.2795 | 490.9209 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 217372 | 218637 | 218638 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:11 | 2024-07-09 09:12 | 0.33 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA REIERRE RI 5234956 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9209 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 217373 | 218639 | 218640 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:12 | 2024-07-09 09:12 | 0.68 | 0.01 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECHAZA RECIERRE RI NODO 5234956 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9209 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234956-RC.RI.037 | SCADA | 217374 | 218641 | 218661 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:12 | 2024-07-09 12:21 | 188.9 | 3.15 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE NORMALIZA RI 5234956 SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 1.5921e-05 | 5.0544e-06 | 0.00095527 | 490.9219 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5244501-RC.RI.167 | SCADA | 217375 | 218643 | 218645 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:24 | 2024-07-09 09:25 | 1.25 | 0.02 | 2303 | GRANADA | 37 | No programada | 666 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5244501 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9219 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1010727-ST.PH20073 | jpalechor | 217377 | 218647 | 218668 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:25 | 2024-07-09 14:13 | 287.85 | 4.8 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | Programada | 96 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | se instalan fusibles de linea | 791397 | 0.00058226 | 0.0001213 | 0.034936 | 490.9568 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159318-IP.CB10309 | SCADA | 217376 | 218644 | 218646 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:25 | 2024-07-09 09:26 | 0.95 | 0.02 | 10309 | EL POBLADO | 58 | No programada | 7737 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL CTO POBLADO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9568 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1413422-ST.P107123 | aarodriguez | 217378 | 218648 | 218709 | 2024 | 7 | 2024-07-09 09:47 | 2024-07-09 23:44 | 836.45 | 13.94 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | GRUPO 44 REAIZA APERTURA DEL RI 1128108 Y PUENTES NODO 1413422A SOLICITUD DEL CLIENTE ECOPETROL BOMBEO CANASTA DE OLAVE, GRUPO 56 CIERRA DOS PUENTE , EL TERCERO NO LO CIERRA POR PERDIDA DE LUZ SOLAR 18>45 PM. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9568 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1474570-CC.28460 | jpalechor | 217381 | 218655 | 218657 | 2024 | 7 | 2024-07-09 10:18 | 2024-07-09 11:37 | 78.28 | 1.3 | 24304 | EL CASTILLO | 3 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 NODO 1474570 SE REPONE 1X 12 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 6.5707e-06 | 5.0544e-06 | 0.00039424 | 490.9572 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5204500-CC.8272 | ldgonzalez | 217386 | 218671 | 218672 | 2024 | 7 | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 15:52 | 292.88 | 4.88 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 45: REf trafo # 6938 de 45KVa trif. N: 5204500 Repine fusible ( 1*8 ) daño por carga Servicio normal | 791397 | 0.00016649 | 3.4117e-05 | 0.0099894 | 490.9672 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5190681-CC.52792 | jpalechor | 217387 | 218664 | 218666 | 2024 | 7 | 2024-07-09 11:13 | 2024-07-09 13:26 | 132.72 | 2.21 | 9534 | LLOREDA | 2 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE REPONE FUSIBLE DE LINEA AL TRAFO PP13853 Y PP8401 DAÑO POR TRACTOMULA AL ENREDARSE CON MENSAJERO TELEFONICO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 490.9672 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101218-CC.8362 | jpalechor | 217388 | 218663 | 218667 | 2024 | 7 | 2024-07-09 11:17 | 2024-07-09 13:48 | 151.23 | 2.52 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 50 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | NODO 1101218 SE INSTALA SEPARADOR AL SECUNDARIO, REPARA PUENTE SECUNDARIO DE FASE CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 0.00015921 | 6.3179e-05 | 0.0095527 | 490.9768 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5052629-CC.1832 | ldgonzalez | 217400 | 218669 | 218673 | 2024 | 7 | 2024-07-09 14:58 | 2024-07-09 15:30 | 32.15 | 0.54 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | Programada | 9 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.141e-06 | 1.1372e-05 | 0.00036846 | 490.9771 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2315408-CC.34583 | ldgonzalez | 217401 | 218670 | 218675 | 2024 | 7 | 2024-07-09 15:00 | 2024-07-09 15:25 | 24.65 | 0.41 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 1 | Programada | 119 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.165e-05 | 0.00015037 | 0.003699 | 490.9808 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008811-CC.6147 | frvarela | 217405 | 218679 | 218682 | 2024 | 7 | 2024-07-09 16:21 | 2024-07-09 17:11 | 50.28 | 0.84 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 7393 de 112.5KVa trif. N: 1008811 Brecker de trafo disparado Revisa y se acciona Servicio normal | 791397 | 7.8545e-05 | 9.3506e-05 | 0.0047127 | 490.9855 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025597-CC.47174 | ldgonzalez | 217415 | 218681 | 218686 | 2024 | 7 | 2024-07-09 16:26 | 2024-07-09 17:59 | 93.33 | 1.56 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0036211 | 0.0023212 | 0.21727 | 491.2028 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215803-CC.48809 | ldgonzalez | 217414 | 218685 | 218689 | 2024 | 7 | 2024-07-09 17:03 | 2024-07-09 18:35 | 91.87 | 1.53 | 10319 | EL ESTERO | 15 | No programada | 894 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Grupo 45: REf N: 5215806 Repone fusible de linea ( 2*25 ) 3 Apoyos despues se Retira Cometa del Primario Servicio Normal | 791397 | 0.0017284 | 0.0011296 | 0.1037 | 491.3065 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107259-CC.19312 | ldgonzalez | 217422 | 218683 | 218684 | 2024 | 7 | 2024-07-09 17:51 | 2024-07-09 17:57 | 6.43 | 0.11 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 35 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: Ref trafo PP # 2491 de 112.5KVa trif. N: 1107259. Repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.3065 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1125311-CC.17200 | ldgonzalez | 217423 | 218690 | 218692 | 2024 | 7 | 2024-07-09 17:56 | 2024-07-09 19:08 | 71.78 | 1.2 | 17301 | EL CARMELO | 1 | No programada | 70 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES DA;O POR AVE | 791397 | 0.00010614 | 8.8451e-05 | 0.0063685 | 491.3129 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1254570-CC.22602 | ldgonzalez | 217425 | 218696 | 218697 | 2024 | 7 | 2024-07-09 18:02 | 2024-07-09 21:30 | 207.72 | 3.46 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: REf trafo # 13490 de 112.5KVa trif. N: 1254570 Cll 15A Kra 1A Bajante nuevo Daño Ramas Revento Fase A y refuerza Fase B ( 5 mt cable Al 1/0 DA ) Se cortan ramas y refuerza fase B Trafo esta botando aceite Trafo para cambio | 791397 | 0.00045032 | 0.00013015 | 0.027019 | 491.3399 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 217427 | 218687 | 218688 | 2024 | 7 | 2024-07-09 18:30 | 2024-07-09 18:30 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.3399 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1135414-CC.22652 | ldgonzalez | 217430 | 218694 | 218695 | 2024 | 7 | 2024-07-09 18:59 | 2024-07-09 19:39 | 39.68 | 0.66 | 8304 | SAN MARCOS | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: REf N: 1135414 Repone fusible de linea ( 1*10 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.3399 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2010011-IP.CB18301 | SCADA | 217431 | 218691 | 218693 | 2024 | 7 | 2024-07-09 19:07 | 2024-07-09 19:08 | 0.95 | 0.02 | 18301 | LAS CRUCES | 134 | No programada | 9338 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.3399 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025139-CC.7080 | camosquera | 217432 | 218718 | 218724 | 2024 | 7 | 2024-07-09 19:12 | 2024-07-10 09:38 | 866.08 | 14.43 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 75 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | GRUPO 52 NODO 1025139 SE REPARA PUENTE PRIMARIO DEL DPS AL CC CANASTA DE BOLAÑOS SE UTILIZA UN CONECTOR | 791397 | 0.0013675 | 9.4769e-05 | 0.082051 | 491.422 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160910-SZ.SZ.211 | aarodriguez | 217434 | 218711 | 218712 | 2024 | 7 | 2024-07-09 19:18 | 2024-07-10 00:12 | 293.8 | 4.9 | 18301 | LAS CRUCES | 11 | No programada | 743 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se retira rama | 791397 | 0.0046003 | 0.00093885 | 0.27602 | 491.698 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5272823-IP.CB21A31 | SCADA | 217441 | 218702 | 218707 | 2024 | 7 | 2024-07-09 23:10 | 2024-07-09 23:43 | 33.17 | 0.55 | 21531 | GUACHICONA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para cerrar puentes alimentacion a ecopetrol | 791397 | 1.3899e-06 | 2.5272e-06 | 8.3397e-05 | 491.6981 | 9 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.18986 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 400.2696 | 4.7163 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228905-CC.7252 | jpalechor | 217446 | 218730 | 218737 | 2024 | 7 | 2024-07-10 07:43 | 2024-07-10 12:42 | 298.18 | 4.97 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 50 SE REPONE 2X8 AL TRAFO PP7856 Y SE RECONSTRUYEN PUNETES PRIMARIOS DONDE SE ELECTOCUTAN MUCHAS AVES CANASTA DE UBER | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.6981 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054457-CC.18053 | jpalechor | 217448 | 218717 | 218725 | 2024 | 7 | 2024-07-10 07:59 | 2024-07-10 08:29 | 30.05 | 0.5 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 44 TRAFO 444-75 KVA NODO 1054457 SE REPONE 1X6 AMP | 791397 | 1.2636e-06 | 2.5272e-06 | 7.5815e-05 | 491.6981 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089935-CC.8734 | bomesias | 217450 | 218719 | 218761 | 2024 | 7 | 2024-07-10 08:22 | 2024-07-10 14:05 | 342.83 | 5.71 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | Programada | 134 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED SEMIAISLADA DEL TRAFO E9749 | 791397 | 0.00096682 | 0.00016932 | 0.058009 | 491.7561 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1075951-RC.RI.068 | SCADA | 217453 | 218720 | 218721 | 2024 | 7 | 2024-07-10 08:53 | 2024-07-10 08:53 | 0.33 | 0.01 | 7321 | BARRANQUILLA. | 54 | No programada | 3818 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 1075951 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.7561 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1071998-CC.11305 | jpalechor | 217454 | 218727 | 218729 | 2024 | 7 | 2024-07-10 08:58 | 2024-07-10 10:01 | 63.17 | 1.05 | 7321 | BARRANQUILLA. | 15 | No programada | 745 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 44 NODO 1071998 SE REPONE 1X30 DE LINEA, DAÑO POR RAMAS | 791397 | 0.00098844 | 0.00094137 | 0.059307 | 491.8154 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010727-ST.PH20073 | ldgonzalez | 217460 | 218723 | 218776 | 2024 | 7 | 2024-07-10 09:39 | 2024-07-10 17:58 | 498.98 | 8.32 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 96 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTOO. MULTIFAMILIARES LA SELVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.8154 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1147447-CC.18760 | ldgonzalez | 217462 | 218795 | 218802 | 2024 | 7 | 2024-07-10 09:56 | 2024-07-10 21:29 | 692.5 | 11.54 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 56 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 22: REf trafo # 3780 de 75KVa trif. N: 1147447 Se abre para reparar Bajante secundario ( 1 mt cable 4/0 CU DA y 1 Grapa And. 2 tornillos )] Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00081658 | 7.0761e-05 | 0.048995 | 491.8644 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5062837-CC.9138 | jpalechor | 217463 | 218726 | 218735 | 2024 | 7 | 2024-07-10 09:56 | 2024-07-10 12:11 | 134.77 | 2.25 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIFICIO MILAGROS TRAFO PP 5717 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.8644 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5141052-CC.11613 | jpalechor | 217467 | 218728 | 218734 | 2024 | 7 | 2024-07-10 10:07 | 2024-07-10 12:05 | 118 | 1.97 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE INSTALA EQUIPO DE MEDIDA PRENSA MODERNA- EL PAIS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.8644 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 217473 | 218731 | 218732 | 2024 | 7 | 2024-07-10 12:04 | 2024-07-10 12:04 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.8644 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5303052-BE.23721 | ldgonzalez | 217475 | 218736 | 218789 | 2024 | 7 | 2024-07-10 12:17 | 2024-07-10 19:27 | 430.12 | 7.17 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO C.R. JOCKEY CLUB VII | 791397 | 0 | 0 | 0 | 491.8644 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061232-CC.1759 | jpalechor | 217477 | 218843 | 218848 | 2024 | 7 | 2024-07-10 12:43 | 2024-07-11 11:37 | 1373.55 | 22.89 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 155 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 SE CAMBIAN BAJANTES SECUNDARIOS DEL TRAFO E7098 SE UTILIZAN 4 MTS 250 MCM Y 2 ADAPTADORES DE BRONCE | 791397 | 0.0044831 | 0.00019586 | 0.26899 | 492.1334 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5190681-CC.52792 | jpalechor | 217479 | 218738 | 218841 | 2024 | 7 | 2024-07-10 14:06 | 2024-07-11 09:27 | 1161.05 | 19.35 | 9534 | LLOREDA | 2 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 79 REVISA Y DEJA LA LISTA DE MATERIALES PARA LA REPARACION- REF N: 5190681 AC. CON FUSIBLE QUEMADO QUEDA ABIERTA. REF TRAFO PP# 8401DE 300KVA TRIF. N: 5190720 TIENE 1 TERMINACION QUEMADA LLAMAN NUEVAMENTE, SE REPARA DAÑO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.1334 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8756 | bomesias | 217482 | 218742 | 218743 | 2024 | 7 | 2024-07-10 14:38 | 2024-07-10 15:10 | 31.88 | 0.53 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 46: REf N: 1054643 Repone fusible de linea ( 1*12 ) revisa ramal 1 apoyo adelante linea estaba en contacto con Lampara del AP, se descuelga la lampara y normaliza servicio | 791397 | 7.9695e-05 | 0.00015037 | 0.0047817 | 492.1382 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053248-CC.3699 | ldgonzalez | 217483 | 218781 | 218792 | 2024 | 7 | 2024-07-10 14:47 | 2024-07-10 19:54 | 306.78 | 5.11 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 44: REf trafo # 18668 de 75KVa trif. N: 1053248 repara Fase rota en Red Preensamblada ( 6 mt cable Al 4/0 DA y 4 Entices ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00025828 | 5.0544e-05 | 0.015497 | 492.1537 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025741-CC.7052 | ldgonzalez | 217485 | 218782 | 218784 | 2024 | 7 | 2024-07-10 15:13 | 2024-07-10 19:22 | 248.83 | 4.15 | 4309 | AGUABLANCA | 1 | No programada | 106 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 53: REf N: 1025741 }repone fusible de linea ( 1*12) Daño por fatiga del material | 791397 | 0.00055585 | 0.00013394 | 0.033351 | 492.1871 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098926-CC.15216 | ldgonzalez | 217487 | 218755 | 218772 | 2024 | 7 | 2024-07-10 15:29 | 2024-07-10 17:35 | 126.4 | 2.11 | 16305 | VALLADO | 1 | No programada | 116 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: REf trafo # 3209 de 100KVa trif. N: 1098926 Se abre trafo para reparar fase rota ( 3 mt cable Al # 4 DA reciclado ) Se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 0.00030928 | 0.00014658 | 0.018557 | 492.2056 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217488 | 218740 | 218741 | 2024 | 7 | 2024-07-10 15:34 | 2024-07-10 15:34 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2056 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1052357-CC.22275 | ldgonzalez | 217496 | 218758 | 218777 | 2024 | 7 | 2024-07-10 15:54 | 2024-07-10 18:11 | 136.5 | 2.28 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 52 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00014981 | 6.5707e-05 | 0.0089887 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217499 | 218747 | 218748 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:09 | 2024-07-10 16:11 | 1.65 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217501 | 218749 | 218750 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:15 | 2024-07-10 16:15 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217503 | 218751 | 218752 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:22 | 2024-07-10 16:22 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217505 | 218753 | 218754 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:26 | 2024-07-10 16:27 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217512 | 218756 | 218757 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:47 | 2024-07-10 16:47 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 444 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217513 | 218759 | 218760 | 2024 | 7 | 2024-07-10 16:59 | 2024-07-10 17:00 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 444 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217514 | 218762 | 218763 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:00 | 2024-07-10 17:00 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 93 | No programada | 444 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2146 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217515 | 218764 | 218780 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:00 | 2024-07-10 18:25 | 85.02 | 1.42 | 1305 | PICHINDE | 40 | No programada | 154 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0.00027632 | 0.00019459 | 0.016579 | 492.2312 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217516 | 218765 | 218766 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:02 | 2024-07-10 17:02 | 0.32 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2312 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217517 | 218767 | 218768 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:04 | 2024-07-10 17:04 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2312 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217520 | 218770 | 218771 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:21 | 2024-07-10 17:21 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2312 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217525 | 218773 | 218774 | 2024 | 7 | 2024-07-10 17:39 | 2024-07-10 17:40 | 0.27 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2312 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1947478-RC.RI.366 | SCADA | 217530 | 218783 | 218790 | 2024 | 7 | 2024-07-10 18:54 | 2024-07-10 19:29 | 35.07 | 0.58 | 1305 | PICHINDE | 30 | No programada | 232 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se secciona y se continua revisando | 791397 | 0.00017003 | 0.00029315 | 0.010202 | 492.2414 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5198810-CC.9214 | jpalechor | 217531 | 218815 | 218823 | 2024 | 7 | 2024-07-10 18:58 | 2024-07-11 09:13 | 855.48 | 14.26 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 53: REf trafo # 16592 de 75KVa trif. N: 5198810 visita dato trafo tiene 1 fusible quemado Ademas se deben cortar ramas Kra 36A Cll 6 Vehivulos en Caravana Visitar de dia, SE REPONE UNA VELA Y 1X6 | 791397 | 0.00073877 | 5.1807e-05 | 0.044326 | 492.2857 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217541 | 218798 | 218799 | 2024 | 7 | 2024-07-10 21:01 | 2024-07-10 21:01 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2857 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217542 | 218800 | 218801 | 2024 | 7 | 2024-07-10 21:19 | 2024-07-10 21:19 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2857 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217544 | 218803 | 218804 | 2024 | 7 | 2024-07-10 21:31 | 2024-07-10 21:31 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.2857 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 217545 | 218805 | 218817 | 2024 | 7 | 2024-07-10 21:45 | 2024-07-11 08:06 | 620.68 | 10.34 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 57 VISITA EL SITIO SE DEBE RETIRAR RAMA DONDE CAMBIARON LOS POSTES INFORMA LA COMUNIDA NO ENTRA VEHICULO, se poda arbol | 791397 | 0.00040503 | 3.9171e-05 | 0.024302 | 492.31 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 217546 | 218806 | 218807 | 2024 | 7 | 2024-07-10 21:46 | 2024-07-10 21:52 | 5.63 | 0.09 | 1305 | PICHINDE | 63 | No programada | 230 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza napertura para reparar puente roto | 791397 | 2.6156e-05 | 0.00029063 | 0.0015694 | 492.3116 | 10 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.21096 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 401.9976 | 4.7388 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 217549 | 218810 | 218812 | 2024 | 7 | 2024-07-11 01:23 | 2024-07-11 01:25 | 2.18 | 0.04 | 12307 | FEEDER IV | 183 | No programada | 506 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo cierre 1:26 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.3116 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 217549 | 218810 | 218813 | 2024 | 7 | 2024-07-11 01:23 | 2024-07-11 01:26 | 2.58 | 0.04 | 12307 | FEEDER IV | 318 | No programada | 1408 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo cierre 1:26 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.3116 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6471447-ST.30715 | ldgonzalez | 217550 | 218814 | 218873 | 2024 | 7 | 2024-07-11 06:13 | 2024-07-11 17:10 | 656.23 | 10.94 | 9533 | ALUMINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 TRAFO PP 11922-112 NODO 6471447 ESTA EN CORTO, QUEDA ABIERTO, SE DEJA INFORMACION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.3116 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2408627-CC.50142 | jpalechor | 217552 | 218822 | 218824 | 2024 | 7 | 2024-07-11 07:29 | 2024-07-11 09:19 | 110.43 | 1.84 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 144 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REPONE 1X10 AL TRAFO E17022 | 791397 | 0.0003348 | 0.00018196 | 0.020088 | 492.3317 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1158414-CC.31601 | jpalechor | 217553 | 218820 | 218842 | 2024 | 7 | 2024-07-11 07:34 | 2024-07-11 10:51 | 197.05 | 3.28 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 61 SE REPONE FUSIBLE AL TRAFO PP 8661 NODO 1237624 NODO 1151708 / 1157051 SE REPARAN PUENTES PRIMARIOS 1 MTS COBRE #4 Y UN CONECTOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.3317 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1170422-RC.RI.274 | SCADA | 217567 | 218818 | 218828 | 2024 | 7 | 2024-07-11 08:18 | 2024-07-11 09:25 | 67.75 | 1.13 | 14311 | LA CAMPINA | 78 | No programada | 3804 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 21 SE REVISA RAMAL NO SE UBICA FALLA SE NORMALIZA RI 1170422 SE REVISA SIN ENCONTRAR FALLA | 791397 | 0.0054316 | 0.0048067 | 0.32589 | 492.6576 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1011553-CC.6476 | ldgonzalez | 217569 | 218821 | 218872 | 2024 | 7 | 2024-07-11 08:20 | 2024-07-11 16:29 | 489.15 | 8.15 | 4305 | CALLE 19 | 1 | Programada | 65 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED SEMIAISLADA | 791397 | 0.00066939 | 8.2133e-05 | 0.040163 | 492.6977 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021672-CC.8229 | ldgonzalez | 217570 | 218819 | 218865 | 2024 | 7 | 2024-07-11 08:31 | 2024-07-11 15:20 | 408.77 | 6.81 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 64 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mtto mu. r. cicrodeportes del valle | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.6977 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071319-CC.6289 | jpalechor | 217573 | 218830 | 218840 | 2024 | 7 | 2024-07-11 08:52 | 2024-07-11 10:07 | 74.55 | 1.24 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 162 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 52 SE REPONE 1X8 AL TRAFO E20801 | 791397 | 0.00025383 | 0.0002047 | 0.01523 | 492.713 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213509-CC.10721 | jpalechor | 217575 | 218915 | 218916 | 2024 | 7 | 2024-07-11 08:59 | 2024-07-12 10:56 | 1556.75 | 25.95 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | VISITAR DESPUES DE LAS 8 AM SE REALIZA MTTO DEL TRAFO A SOLICITUD DE LA PTAR / GRUPO 52 NODO 1461753 SE COORDINA CON PERSONAL INTERNO DE LA PTAR REALIZAN REPARACION INTERNA SE UTILIZA 1 MT AL 4/0 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.713 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019457-CC.51049 | jpalechor | 217577 | 218850 | 218857 | 2024 | 7 | 2024-07-11 09:08 | 2024-07-11 13:21 | 252.78 | 4.21 | 5304 | LA UNION | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 54 SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIO Y SE REPARA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E18247 | 791397 | 0.00070752 | 0.00016806 | 0.042451 | 492.7554 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 217579 | 218825 | 218826 | 2024 | 7 | 2024-07-11 09:24 | 2024-07-11 09:25 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO DEL CTO CASCAJAL RECHAZA RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.7554 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 217580 | 218827 | 218845 | 2024 | 7 | 2024-07-11 09:25 | 2024-07-11 11:33 | 128.33 | 2.14 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN ARBOLES CALLEJON CASCAL Y ENTRADA AL HORMIGUERO | 791397 | 0.0022579 | 0.0010551 | 0.13547 | 492.8909 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8758 | jpalechor | 217583 | 218831 | 218834 | 2024 | 7 | 2024-07-11 09:50 | 2024-07-11 09:51 | 1.18 | 0.02 | 1307 | CARRERA 13 | 140 | No programada | 7086 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO CARRERA 13 / GRUPO 54 NODO 5103282 SE REPONEN 3X65 AMP SE RETIRA HOJA DE PALMA NODO 1055402 SE REPARA PUENTE PRIMARIO CABEZA CTA-CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 492.8909 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1112520-CC.14156 | ldgonzalez | 217603 | 218861 | 218864 | 2024 | 7 | 2024-07-11 09:55 | 2024-07-11 15:04 | 308.45 | 5.14 | 14306 | ALAMOS | 6 | No programada | 325 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN FUSIBLES DA;O POR PALOMA | 791397 | 0.0021108 | 0.00041067 | 0.12665 | 493.0175 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5150825-CC.35829 | jpalechor | 217587 | 218835 | 218853 | 2024 | 7 | 2024-07-11 10:09 | 2024-07-11 12:25 | 136 | 2.27 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 61 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. C. R. SANTA VERONICA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.0175 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5834546-RC.RI.237 | SCADA | 217588 | 218836 | 218837 | 2024 | 7 | 2024-07-11 10:14 | 2024-07-11 10:16 | 1.37 | 0.02 | 16307 | UNIVALLE | 13 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL RI 5834546 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.0175 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 217589 | 218838 | 218839 | 2024 | 7 | 2024-07-11 10:17 | 2024-07-11 10:20 | 2.62 | 0.04 | 20303 | CAPRI | 75 | No programada | 811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DELCTO. CAPRI | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.0175 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1071319-CC.6289 | jpalechor | 217593 | 218854 | 218855 | 2024 | 7 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 13:03 | 123.35 | 2.06 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 162 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 52 SE REPARA PUENTE ROTO DE CABEZA DE CORTACIRCUITO DEL TRAFO E20801 DAÑO POR AVE SE REPONE 1X10 AMP | 791397 | 0.00042168 | 0.0002047 | 0.025301 | 493.0428 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011138-CC.51423 | jpalechor | 217597 | 218844 | 218849 | 2024 | 7 | 2024-07-11 11:28 | 2024-07-11 12:01 | 33.42 | 0.56 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | HORA 11:27 SE ABRE TRAFO ,SE PODA ARBOL SE SE INSTALA SEPARADOR A LA RED SECUNDARIA | 791397 | 5.4486e-05 | 9.7296e-05 | 0.0032692 | 493.0461 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217599 | 218846 | 218851 | 2024 | 7 | 2024-07-11 11:33 | 2024-07-11 12:48 | 75.5 | 1.26 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIAN LOS RI NODO 5164826 Y 2152258, SE RETIRA RAMA | 791397 | 0.00017673 | 0.00014026 | 0.010604 | 493.0567 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 217599 | 218846 | 218852 | 2024 | 7 | 2024-07-11 11:33 | 2024-07-11 12:49 | 76.13 | 1.27 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE NORMALIAN LOS RI NODO 5164826 Y 2152258, SE RETIRA RAMA | 791397 | 2.7281e-05 | 2.1481e-05 | 0.0016369 | 493.0583 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5209935-CC.11786 | ldgonzalez | 217602 | 218868 | 218879 | 2024 | 7 | 2024-07-11 11:54 | 2024-07-11 16:19 | 265.17 | 4.42 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 78 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: REf trafo # 19244 de 150KVa trif. N: 5209935 se abre trafo para cambiar Bajante a 2 Fases ( 4 mt cable Cu 4/0 DA y 1 Adaptador de 3/4" ) Repone fusible ( 1*8 ) Cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 0.00043563 | 9.856e-05 | 0.026138 | 493.0845 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097725-CC.12422 | frvarela | 217605 | 218871 | 218878 | 2024 | 7 | 2024-07-11 13:33 | 2024-07-11 16:46 | 192.6 | 3.21 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 71 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 22: REf trafo # 8600 de 112.5KVa trif. N: 1097725 Se abre trafo para cambiar Adaptador del Borne de la Fase B y se da ajuste a los otros Bornes Ademas se sube el Tap al trado se cambia de Posicion 1 a posicion 2 Queda 123/214 Servicio normal | 791397 | 0.00028798 | 8.9715e-05 | 0.017279 | 493.1018 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027697-RC.RI.318 | SCADA | 217609 | 218859 | 218860 | 2024 | 7 | 2024-07-11 14:27 | 2024-07-11 14:27 | 0.33 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 54 | No programada | 3567 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1018 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1008811-CC.6147 | ldgonzalez | 217611 | 218866 | 218867 | 2024 | 7 | 2024-07-11 14:32 | 2024-07-11 15:38 | 65.82 | 1.1 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 51: Ref trafo # 7393 de 112.5KVa trif. N: 1008811 Se Acciona el Breacker de trafo Servicio normal | 791397 | 0.00010286 | 9.3506e-05 | 0.0061714 | 493.1079 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294851-CC.16350 | ldgonzalez | 217614 | 218869 | 218870 | 2024 | 7 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-11 16:01 | 60.55 | 1.01 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 14 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: REf trafo PP # 2522 de 45KVa trif. N: 5294851 repone fusible ( 2*3 ) Daño por AVe servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1079 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1199480-RC.RI.305 | SCADA | 217615 | 218862 | 218863 | 2024 | 7 | 2024-07-11 15:01 | 2024-07-11 15:01 | 0.33 | 0.01 | 4312 | LAS ACACIAS | 70 | No programada | 5268 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1079 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8760 | bomesias | 217624 | 218876 | 218877 | 2024 | 7 | 2024-07-11 15:38 | 2024-07-11 17:32 | 114.28 | 1.9 | 20304 | PASOANCHO | 1 | No programada | 122 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: REf N: 5051941 Fusibles de linea Acometida primaria Repone ( 1*10 ) alimentacion a 3 trafos 1 de ellos del AP N: 6772099 repone fusible (1*6) Se retiran hojas de Palma | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1079 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8759 | bomesias | 217620 | 218874 | 218875 | 2024 | 7 | 2024-07-11 16:36 | 2024-07-11 17:02 | 26 | 0.43 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 52: REf N: 1034383 repone fusible de linea ( 1*30 ) Falla desconocida Servicio normal | 791397 | 5.3248e-05 | 0.00012383 | 0.0031949 | 493.1111 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144723-CC.31505 | bomesias | 217622 | 218880 | 218881 | 2024 | 7 | 2024-07-11 16:55 | 2024-07-11 18:15 | 80.47 | 1.34 | 24304 | EL CASTILLO | 3 | No programada | 96 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone 1x12 daño causdo por rama | 791397 | 0.00016255 | 0.0001213 | 0.0097529 | 493.1209 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027921-CC.6364 | aarodriguez | 217626 | 218888 | 218889 | 2024 | 7 | 2024-07-11 19:14 | 2024-07-11 22:01 | 167.23 | 2.79 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se repone dos fusibles y se acomoda cortacircuito daño por cometa | 791397 | 0.00025383 | 9.0978e-05 | 0.01523 | 493.1361 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217627 | 218882 | 218883 | 2024 | 7 | 2024-07-11 19:39 | 2024-07-11 19:39 | 0.8 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1361 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 217628 | 218884 | 218885 | 2024 | 7 | 2024-07-11 20:02 | 2024-07-11 20:02 | 0.33 | 0.01 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1361 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 217630 | 218886 | 218887 | 2024 | 7 | 2024-07-11 20:52 | 2024-07-11 20:53 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10254 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1361 | 11 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.23205 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 403.7256 | 4.7613 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5204810-CC.32082 | jpalechor | 217631 | 218901 | 218903 | 2024 | 7 | 2024-07-11 23:25 | 2024-07-12 07:55 | 510.08 | 8.5 | 24304 | EL CASTILLO | 8 | No programada | 13 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 54 SE REVISA NODO 5208410 SE REPONE 1X20 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00013963 | 1.6427e-05 | 0.0083776 | 493.1445 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230204-RC.RI.214 | SCADA | 217632 | 218890 | 218891 | 2024 | 7 | 2024-07-12 00:52 | 2024-07-12 00:52 | 0.33 | 0.01 | 20307 | LA VIGA | 73 | No programada | 772 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1445 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217634 | 218892 | 218894 | 2024 | 7 | 2024-07-12 04:23 | 2024-07-12 04:25 | 2.7 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 4:25 abriendo RI de la niebla | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1445 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 217634 | 218892 | 218895 | 2024 | 7 | 2024-07-12 04:23 | 2024-07-12 04:26 | 2.93 | 0.05 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 4:25 abriendo RI de la niebla | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1445 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 217635 | 218896 | 218898 | 2024 | 7 | 2024-07-12 04:26 | 2024-07-12 04:26 | 0.45 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se dispara al probar cierre RI LA nEBLINA SE NORMALIZA 4:26 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1445 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1124218-CC.19791 | jpalechor | 217636 | 218899 | 218900 | 2024 | 7 | 2024-07-12 06:03 | 2024-07-12 07:14 | 70.65 | 1.18 | 20307 | LA VIGA | 14 | No programada | 147 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NODO 1124218 SE REPONE 1X20 | 791397 | 0.00021918 | 0.00018575 | 0.013151 | 493.1576 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005558-CC.20210 | jpalechor | 217637 | 218911 | 218912 | 2024 | 7 | 2024-07-12 07:43 | 2024-07-12 10:28 | 165.07 | 2.75 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Y SE INSTALAN SEPARADORE SE PODA ARBOL Y SE REPONE 1X8 AMP CANASTA DE BOLAÑOS | 791397 | 4.5173e-05 | 1.6427e-05 | 0.0027104 | 493.1603 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1461753-CC.34310 | jpalechor | 217638 | 218913 | 218914 | 2024 | 7 | 2024-07-12 08:17 | 2024-07-12 10:44 | 146.88 | 2.45 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 TRAFO PP NODO 1461753 SE REPONEN 3 VELAS Y 3X6 AMP QUEDA CERRADO SE COORDINA CON EL SR WILLIAN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1603 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2102455-CC.32400 | jpalechor | 217641 | 218906 | 218918 | 2024 | 7 | 2024-07-12 09:22 | 2024-07-12 12:37 | 195.27 | 3.25 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO INDUSTRIAS PLASTICAS DYR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1603 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010727-CC.56241 | bomesias | 217642 | 218907 | 218936 | 2024 | 7 | 2024-07-12 09:31 | 2024-07-12 17:11 | 460 | 7.67 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 96 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MMTO INTERNO MULTIFAMILIAR LA SELVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1603 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5188083-RC.RI.295 | SCADA | 217643 | 218908 | 218909 | 2024 | 7 | 2024-07-12 09:36 | 2024-07-12 09:36 | 0.33 | 0.01 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 248 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIETRRE DEL RI 5188083 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.1603 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1049828-CC.5721 | bomesias | 217658 | 218925 | 218928 | 2024 | 7 | 2024-07-12 11:24 | 2024-07-12 14:30 | 185.93 | 3.1 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00059149 | 0.0001908 | 0.035489 | 493.1958 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164435-CC.49018 | jpalechor | 217654 | 218917 | 218921 | 2024 | 7 | 2024-07-12 11:49 | 2024-07-12 13:27 | 98.08 | 1.63 | 24304 | EL CASTILLO | 4 | No programada | 88 | No Excluida | 1401 | ACCIDENTE OCURRIDO A PERSONAL - RED EMCALI | SE REPONEN 3X25 DE LINEA NODO 5164435 SE ACCIDENTO UNA PERSONA NODO 5100054 BOSQUES DEL LAGO EL SR: ALVARO RODRIGUEZ SOLIS CC 9430486869 FUE TRASLADADO A A CLINICA VALLE DEL LILI SE REPONEN 3X25 LINEA SE CORTA ARBOL CANASTA JUAN CARLOS | 791397 | 0.00018125 | 0.0001112 | 0.010875 | 493.2067 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6067484-CC.502 | jpalechor | 217656 | 218922 | 218923 | 2024 | 7 | 2024-07-12 11:55 | 2024-07-12 13:55 | 120.37 | 2.01 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 30 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 1X12 DAÑO POR RAMAS | 791397 | 7.6194e-05 | 3.7908e-05 | 0.0045717 | 493.2113 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1059289-CC.1954 | frvarela | 217660 | 218938 | 218939 | 2024 | 7 | 2024-07-12 12:33 | 2024-07-12 18:11 | 337.28 | 5.62 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 37 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 53: Ref trafo PP # 2452 de 112.5KVa trif. N: 1059289 repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.2113 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 217661 | 218924 | 218927 | 2024 | 7 | 2024-07-12 14:17 | 2024-07-12 15:25 | 67.9 | 1.13 | 20303 | CAPRI | 47 | No programada | 423 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira arbol sobre la red calle 15 carrera 100 | 791397 | 0.00060398 | 0.0005345 | 0.036239 | 493.2475 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5232988-RC.RI.138 | SCADA | 217661 | 218924 | 218932 | 2024 | 7 | 2024-07-12 14:17 | 2024-07-12 16:10 | 112.38 | 1.87 | 20303 | CAPRI | 28 | No programada | 388 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira arbol sobre la red calle 15 carrera 100 | 791397 | 0.00091681 | 0.00049027 | 0.055009 | 493.3025 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5038855-CC.11336 | bomesias | 217664 | 218929 | 218933 | 2024 | 7 | 2024-07-12 15:12 | 2024-07-12 15:40 | 28 | 0.47 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: REf trafo # 16670 de 112.5KVa trif. N: 5038855 Se abre trafo para reparar Puente secundario de la FAse B y C ( 5 mt cable Al # 4/0 DA ) repara Bajante de la Fase B ( 1 mt cable Cu # 4/0 DA y 1 Grapa And. 2 tornillos ) Se cierra trafo Servici | 791397 | 1.4847e-05 | 3.159e-05 | 0.00089083 | 493.3034 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 217667 | 218930 | 218931 | 2024 | 7 | 2024-07-12 15:52 | 2024-07-12 15:53 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 134 | No programada | 7976 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3034 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5231213-CC.51421 | bomesias | 217670 | 218937 | 218940 | 2024 | 7 | 2024-07-12 16:12 | 2024-07-12 17:46 | 94.15 | 1.57 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 22: REf trafo # 14806 de 75KVa trif. N: 5231213 Repone fusible (2*8) Nota: Se armo con las Velas existentes y se colocan Ganchos para dar servicio se cierra.. Nota: Programar cambio del Ctacto del Centro | 791397 | 5.7531e-05 | 3.6644e-05 | 0.0034519 | 493.3069 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217673 | 218934 | 218935 | 2024 | 7 | 2024-07-12 16:49 | 2024-07-12 16:51 | 1.8 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3069 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2217783-CC.33151 | bomesias | 217675 | 218941 | 218945 | 2024 | 7 | 2024-07-12 16:59 | 2024-07-12 19:15 | 136 | 2.27 | 10317 | LILI | 1 | No programada | 37 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 51: Ref trafo # 18914 de 75KVa trif. N: 2217783 Se coloca 1 Vela ( Grupo 104 ) repone fusible ( 1x6 ) Servicio normal | 791397 | 0.00010613 | 4.6753e-05 | 0.0063677 | 493.3132 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6069321-CC.818 | bomesias | 217677 | 218944 | 218947 | 2024 | 7 | 2024-07-12 17:24 | 2024-07-12 19:22 | 118.38 | 1.97 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 43 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Grupo 51: REf trafo # 15579 de 75KVa monof. N: 6069321 repone fusible ( 1x6 ) Daño causado por descargas atmosfericas Servicio normal | 791397 | 0.00010704 | 5.4334e-05 | 0.0064223 | 493.3197 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2852691-ST.51380 | ldgonzalez | 217678 | 0 | 219064 | 2024 | 7 | 2024-07-12 17:47 | 2024-07-13 16:33 | 1366.12 | 22.77 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 56: REf N: 5183251 Fusibles de linea Se habla con la Sra Fanny de Avicola Las Ceibas Revisa El Ctacto del Centro hacia la PTAR tiene punto Rojo haciendo mal Contacto la Vela con el Ctacto LLevar 1 Vela Melect tipoEC&VC o 1 Ctacto Canasta pequena | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3197 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249635-CC.21137 | bomesias | 217680 | 218946 | 218948 | 2024 | 7 | 2024-07-12 18:16 | 2024-07-12 19:05 | 49.23 | 0.82 | 16308 | LIMONAR | 10 | No programada | 397 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 104: Ref N: 5301335 Fusibles de linea Kra 66 Cl 12 con 1 quemado Revisa ramal Kra 68 Cl 12 Se retira Hoja de Palma sobre lineas y se poda arbol. Repone fusible de linea ( 2x30 ) Servicio normal | 791397 | 0.00041135 | 0.00050164 | 0.024681 | 493.3443 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 217689 | 218949 | 218951 | 2024 | 7 | 2024-07-12 21:51 | 2024-07-12 21:52 | 1.15 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 303 | No programada | 981 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3443 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 217689 | 218949 | 218952 | 2024 | 7 | 2024-07-12 21:51 | 2024-07-12 21:52 | 1.52 | 0.03 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3443 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 217690 | 218953 | 218954 | 2024 | 7 | 2024-07-12 21:54 | 2024-07-12 21:54 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 318 | No programada | 1408 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3443 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035690-CC.5617 | wicuesta | 217701 | 218965 | 218970 | 2024 | 7 | 2024-07-12 22:32 | 2024-07-13 00:44 | 132.35 | 2.21 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | se realiza reparacion secundaria se utilizan 5 mts de 4/0 Al aislado y en el trafo se repone 1*10 Amp | 791397 | 0.00036303 | 0.00016427 | 0.021782 | 493.3661 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 217703 | 218955 | 218956 | 2024 | 7 | 2024-07-12 22:35 | 2024-07-12 22:35 | 0.5 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3661 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1070479-CC.12369 | wicuesta | 217711 | 218961 | 218964 | 2024 | 7 | 2024-07-12 23:01 | 2024-07-12 23:20 | 19.08 | 0.32 | 10312 | CALIPSO | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible 1*10 Amp | 791397 | 1.213e-05 | 3.7908e-05 | 0.00072783 | 493.3669 | 12 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.25315 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 405.4535 | 4.7839 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6480250-CM.52232 | ldgonzalez | 217712 | 218962 | 219055 | 2024 | 7 | 2024-07-12 23:12 | 2024-07-13 15:29 | 976.65 | 16.28 | 1311 | CARRERA 4 | 3 | No programada | 272 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno centro comercial centenario | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5268451-IP.CB03312 | SCADA | 217713 | 218966 | 218969 | 2024 | 7 | 2024-07-13 00:10 | 2024-07-13 00:11 | 0.95 | 0.02 | 3312 | OBRERO | 74 | No programada | 1304 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 217714 | 218972 | 218973 | 2024 | 7 | 2024-07-13 00:50 | 2024-07-13 00:50 | 0.33 | 0.01 | 2315 | LOS CERROS | 136 | No programada | 758 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 217715 | 218976 | 218977 | 2024 | 7 | 2024-07-13 00:50 | 2024-07-13 00:51 | 0.32 | 0.01 | 2315 | LOS CERROS | 136 | No programada | 758 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 217716 | 218980 | 218981 | 2024 | 7 | 2024-07-13 00:51 | 2024-07-13 00:51 | 0.33 | 0.01 | 2315 | LOS CERROS | 136 | No programada | 758 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2868474-RC.RI.388 | SCADA | 217717 | 218982 | 218983 | 2024 | 7 | 2024-07-13 00:51 | 2024-07-13 00:51 | 0.37 | 0.01 | 2315 | LOS CERROS | 136 | No programada | 758 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.3669 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2539616-CC.55681 | bomesias | 217718 | 219026 | 219027 | 2024 | 7 | 2024-07-13 05:45 | 2024-07-13 09:43 | 238.43 | 3.97 | 2315 | LOS CERROS | 14 | No programada | 15 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x12 de linea | 791397 | 7.5247e-05 | 1.8954e-05 | 0.0045148 | 493.3714 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030277-CC.52237 | ldgonzalez | 217725 | 219017 | 219072 | 2024 | 7 | 2024-07-13 07:32 | 2024-07-13 17:42 | 609.5 | 10.16 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54: REf trafo # 6379 de 75KVa trif. N: 5030277 Se acciona Breacker de trafo No se deja Operar Se cortan Ramas y se colocan Separadores al secundario Trafo queda cerrado pero usuarios sin servicio Dato Control redes / GRUPO 22 SE AISLA CORTO EN EL | 791397 | 0.00095002 | 9.3506e-05 | 0.057001 | 493.4284 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010727-CC.56241 | ldgonzalez | 217726 | 218991 | 219058 | 2024 | 7 | 2024-07-13 07:56 | 2024-07-13 15:38 | 461.73 | 7.7 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 96 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza amntenimiento interno cliente Multifamiliares la selva | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.4284 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6210848-RC.RI.001 | SCADA | 217727 | 218993 | 218995 | 2024 | 7 | 2024-07-13 07:58 | 2024-07-13 08:13 | 15.17 | 0.25 | 2315 | LOS CERROS | 120 | No programada | 475 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para reparar puente horizontal roto sobre alimentador red semiaislda | 791397 | 0.00015005 | 0.0006002 | 0.0090031 | 493.4374 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1002091-CC.2063 | bomesias | 217740 | 219002 | 219016 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:00 | 2024-07-13 08:25 | 25 | 0.42 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se realiza poda | 791397 | 2.9189e-05 | 6.9497e-05 | 0.0017513 | 493.4391 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1921631-ST.33185 | bomesias | 217729 | 218994 | 219050 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:04 | 2024-07-13 13:15 | 310.85 | 5.18 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza mantenimiento interno cliente positiva limonar | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.4391 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1745743-CC.6408 | bomesias | 217739 | 219012 | 219013 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:17 | 2024-07-13 09:29 | 72 | 1.2 | 4304 | RIO CAUCA | 7 | No programada | 1499 | No Excluida | 1006 | OBJETOS SOBRE RED - OTROS OBJETOS | Se reponen 2x30 de linea mas portafusible daño causado por constructores al dejar caer objeto metalico sobre la red no hay accidentados | 791397 | 0.0022729 | 0.0018941 | 0.13638 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047353-CC.22080 | bomesias | 217733 | 218999 | 219033 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:26 | 2024-07-13 12:16 | 229.82 | 3.83 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente cliente Sager S.A | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5169721-CC.8883 | bomesias | 217769 | 219042 | 219043 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:28 | 2024-07-13 12:46 | 258 | 4.3 | 5317 | EL LIDO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente servicios de salud | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161512-RC.RI.235 | SCADA | 217736 | 219000 | 219001 | 2024 | 7 | 2024-07-13 08:40 | 2024-07-13 08:40 | 0.23 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 60 | No programada | 174 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6368450-ST.31033 | bomesias | 217748 | 219010 | 219011 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:01 | 2024-07-13 10:14 | 72.58 | 1.21 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza verificacion equipos de medida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2315637-ST.34169 | bomesias | 217768 | 219039 | 219040 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:01 | 2024-07-13 11:50 | 169 | 2.82 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Apertura para instalacion equipos de medida cliente colpensiones | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287740-CC.DP6130 | frvarela | 217752 | 219015 | 219035 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:10 | 2024-07-13 12:19 | 188.8 | 3.15 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 6 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para verificacion de direccionalidad en equipos de medida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 217741 | 219003 | 219004 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:15 | 2024-07-13 09:15 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 40 | No programada | 67 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5755 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1043285-CC.22043 | bomesias | 217742 | 219023 | 219029 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:28 | 2024-07-13 10:06 | 37.65 | 0.63 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | se repone portafusible y 1x8 a transformador de distribucion | 791397 | 1.4329e-05 | 2.2745e-05 | 0.00085975 | 493.5764 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5213088-IP.CB17319 | SCADA | 217744 | 219005 | 219006 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:39 | 2024-07-13 09:40 | 0.97 | 0.02 | 17319 | CIRUELOS | 152 | No programada | 13799 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5764 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5014590-CC.8911 | frvarela | 217746 | 219009 | 219022 | 2024 | 7 | 2024-07-13 09:58 | 2024-07-13 11:26 | 87.67 | 1.46 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | Programada | 45 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 8.3018e-05 | 5.6861e-05 | 0.0049811 | 493.5813 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222346-RC.RI.151 | SCADA | 217755 | 219019 | 219020 | 2024 | 7 | 2024-07-13 11:05 | 2024-07-13 11:05 | 0.33 | 0.01 | 5313 | BRETA��A | 83 | No programada | 4023 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo trecierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5813 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2319225-ST.DPE4449 | bomesias | 217767 | 219038 | 219051 | 2024 | 7 | 2024-07-13 11:09 | 2024-07-13 13:20 | 131 | 2.18 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente occidental de salud | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5813 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1015524-CC.6822 | bomesias | 217757 | 219021 | 219034 | 2024 | 7 | 2024-07-13 11:25 | 2024-07-13 12:06 | 40.75 | 0.68 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 17 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 1.4607e-05 | 2.1481e-05 | 0.00087642 | 493.5822 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1130344-CC.19100 | ldgonzalez | 217765 | 219036 | 219062 | 2024 | 7 | 2024-07-13 11:30 | 2024-07-13 16:07 | 277.25 | 4.62 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 11 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente CC Rio Lili | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.5822 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025708-CC.7048 | bomesias | 217763 | 219032 | 219046 | 2024 | 7 | 2024-07-13 12:05 | 2024-07-13 12:46 | 41 | 0.68 | 4309 | AGUABLANCA | 15 | No programada | 1272 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se realiza cambio de cortacircuito yse reparan puentes | 791397 | 0.001093 | 0.0016073 | 0.065577 | 493.6478 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2875624-CC.DPE6769 | ldgonzalez | 217766 | 219037 | 219053 | 2024 | 7 | 2024-07-13 12:10 | 2024-07-13 15:27 | 197.07 | 3.28 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | proyecto DPE6769--21 plan parcial dalandia | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.6478 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295017-RC.RI.304 | SCADA | 217770 | 219044 | 219045 | 2024 | 7 | 2024-07-13 12:48 | 2024-07-13 12:48 | 0.35 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 18 | No programada | 1618 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.6478 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5234905-CC.4475 | ldgonzalez | 217771 | 219056 | 219065 | 2024 | 7 | 2024-07-13 12:50 | 2024-07-13 16:38 | 228.33 | 3.81 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 46 TRAFO 12185 NODO 5234905 SE REPARA NEUTRO ROTO, SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR | 791397 | 6.2586e-05 | 1.6427e-05 | 0.0037551 | 493.6516 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5295017-RC.RI.304 | SCADA | 217781 | 219052 | 219063 | 2024 | 7 | 2024-07-13 15:08 | 2024-07-13 16:19 | 71.9 | 1.2 | 7316 | DIAMANTE | 18 | No programada | 1618 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 45 NODO 5164001 SE REPARA LINEAPRIMARIA ROTA DAÑO CAUSADO POR UN PERSONAJE CON UNA VARILLA TOCAN EL PRIMARIO SE UTILIZAN 5 MTS AL 1/0 CANASTA DE HECTOR MEJIA | 791397 | 0.0024534 | 0.0020445 | 0.1472 | 493.7988 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 217784 | 219059 | 219060 | 2024 | 7 | 2024-07-13 16:02 | 2024-07-13 16:03 | 0.92 | 0.02 | 1310 | SAN FERNANDO | 137 | No programada | 4419 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.7988 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 217785 | 219061 | 219069 | 2024 | 7 | 2024-07-13 16:03 | 2024-07-13 16:54 | 50.68 | 0.84 | 1310 | SAN FERNANDO | 56 | No programada | 1938 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.002057 | 0.0024488 | 0.12342 | 493.9222 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178792-IP.CB01310 | SCADA | 217789 | 219070 | 219071 | 2024 | 7 | 2024-07-13 16:55 | 2024-07-13 16:56 | 1.23 | 0.02 | 1310 | SAN FERNANDO | 56 | No programada | 1938 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE SECCIONA Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9222 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 217798 | 219076 | 219077 | 2024 | 7 | 2024-07-13 18:18 | 2024-07-13 18:19 | 1.07 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9222 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222222-BE.47355 | bomesias | 217803 | 219078 | 219090 | 2024 | 7 | 2024-07-13 19:30 | 2024-07-13 23:58 | 268 | 4.47 | 1311 | CARRERA 4 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO FENALCO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9222 | 13 | 28 | 2.0717 | 0.024658 | 50.4736 | 0.27425 | 347.6015 | 4.1462 | 1.728 | 0.022528 | 407.1815 | 4.8064 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5145201-CC.18317 | jpalechor | 217805 | 219101 | 219108 | 2024 | 7 | 2024-07-13 21:49 | 2024-07-14 09:37 | 707.8 | 11.8 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 73 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | TRAFO N# 5145201 DE 112 .5 KVA TENIA CORTACIRCUITO BARBACHADO - SE DEBE CAMBIAR CORTACIRCUITO,/ GRUPO 56 SE CAMBIA UN CORTACIRCUITO Y REPONE 1X8 AMP CANASTA DE FAJARDO | 791397 | 0.0010885 | 9.2242e-05 | 0.065307 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 217809 | 219080 | 219082 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:06 | 2024-07-14 05:07 | 0.98 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 59 | No programada | 498 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 217808 | 219079 | 219082 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:06 | 2024-07-14 05:07 | 0.97 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 32 | No programada | 270 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 54 SE REVISA ESTA EL RI DISPARADO SE ABREN FUSIBLES DE LINEA EN EL CRUCERO NODO 1145201 SE NORMALIZA EL RI SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA EN VILLA CARMELO EL MINUTO SE CORTAN RAMAS SE UTILIZAN 10 MTS AL #2 ACSR CANASTA DE JULIAN | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 217810 | 219083 | 219085 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:07 | 2024-07-14 05:08 | 0.85 | 0.01 | 26301 | LA SIRENA | 59 | No programada | 498 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5013216-RC.RI.367 | SCADA | 217810 | 219083 | 219086 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:07 | 2024-07-14 05:08 | 1.55 | 0.03 | 26301 | LA SIRENA | 32 | No programada | 270 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 217811 | 219087 | 219089 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:08 | 2024-07-14 05:09 | 0.57 | 0.01 | 26301 | LA SIRENA | 59 | No programada | 498 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 493.9875 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048708-CC.22163 | ldgonzalez | 217812 | 219142 | 219150 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:17 | 2024-07-14 14:52 | 575.62 | 9.59 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 31 | No Excluida | 1104 | VANDALISMO - HURTO CALIFICADO | GRUPO 56 TRAFO 2828-100 KVA NODO 1048708 AL APOYO SGUTE HACIA LA AV 4BN SE ROBARON 2 FASES EN COBRE Y HACIA EL AOPYO SGUTE SE ROBARON OTRA FASE EN COBRE, LLEVAR 40 MTS AL 4/0. REPARA DAÑO 120 MT AL # 4/0 DA.. | 791397 | 0.00037565 | 3.9171e-05 | 0.022539 | 494.01 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1175408-CM.23177 | jpalechor | 217813 | 219118 | 219133 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:33 | 2024-07-14 12:39 | 426.07 | 7.1 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 74 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44/77 SE REVISA TIENEN FALLA EN EL PASO SUBTERRANEO Y TIENEN QUEMADO FUSIBLE DE BOTELLA, QUEDA EL SECCIONADOR ABIERTO, SE INFORMA LO QUE DEBEN HACER, SE NORMALIZA SERVICIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.01 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1742710-ST.PH99045 | jpalechor | 217821 | 219095 | 219122 | 2024 | 7 | 2024-07-14 05:47 | 2024-07-14 09:33 | 226.35 | 3.77 | 26301 | LA SIRENA | 27 | No programada | 193 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE RPARA LINEA PRIAMRIA ROTA VIA AL MINUTO | 791397 | 0.0009194 | 0.00024387 | 0.055164 | 494.0652 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 217816 | 219091 | 219092 | 2024 | 7 | 2024-07-14 06:24 | 2024-07-14 06:25 | 1.03 | 0.02 | 20303 | CAPRI | 75 | No programada | 811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del cto capri | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0652 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | jpalechor | 217817 | 219105 | 219106 | 2024 | 7 | 2024-07-14 06:32 | 2024-07-14 09:11 | 158.97 | 2.65 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 53 SE REVISA RAMAL NODO 1145428 SE REPONE 1X20 DE LINEA SOBRE LA VIA PTO TEJADA EN LA HDA BONANZA SE LES QUEMO UNA VELA SE INFORMA AL CLIENTE | 791397 | 3.3485e-05 | 1.2636e-05 | 0.0020091 | 494.0672 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 217820 | 219093 | 219094 | 2024 | 7 | 2024-07-14 07:07 | 2024-07-14 07:08 | 1.57 | 0.03 | 20305 | CANASGORDAS | 369 | No programada | 3238 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. CAÑASGORDAS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0672 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 217823 | 219097 | 219098 | 2024 | 7 | 2024-07-14 07:10 | 2024-07-14 07:10 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3437 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | disparo y recierre del ri 5269245 sobe cto. carrera 13 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0672 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1059491-CC.1937 | jpalechor | 217827 | 219107 | 219126 | 2024 | 7 | 2024-07-14 08:10 | 2024-07-14 11:05 | 175.32 | 2.92 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 NODO 1059431 SE REPARA FASE Y NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 4 MTS AL #2 ACSR Y 4 MTS AL 4/0 | 791397 | 0.00043907 | 0.00015037 | 0.026344 | 494.0935 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5077583-CC.DEP3656 | ldgonzalez | 217828 | 219102 | 219174 | 2024 | 7 | 2024-07-14 08:39 | 2024-07-14 12:54 | 254.58 | 4.24 | 9540 | PANORAMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | SE REVISA BIDIRECIONALIDAD TRAFO PP13039 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0935 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142526-CC.19023 | jpalechor | 217830 | 219109 | 219114 | 2024 | 7 | 2024-07-14 09:01 | 2024-07-14 10:26 | 84.57 | 1.41 | 20303 | CAPRI | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE REPONE 1X8 AL TRAFO E6468 DAÑO POR ARDILLA | 791397 | 1.2472e-05 | 8.8451e-06 | 0.0007483 | 494.0943 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 217831 | 219103 | 219104 | 2024 | 7 | 2024-07-14 09:29 | 2024-07-14 09:30 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 133 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO YR ECIERRE DEL CTO EL CEDRO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0943 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6352316-CC.31978 | jpalechor | 217838 | 219113 | 219140 | 2024 | 7 | 2024-07-14 10:17 | 2024-07-14 12:55 | 157.8 | 2.63 | 9533 | ALUMINA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO. INTERNO EN LABORATORIOS OSA S.A.S | 791397 | 0 | 0 | 0 | 494.0943 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5184002-IP.CB17310 | SCADA | 217861 | 219117 | 219135 | 2024 | 7 | 2024-07-14 10:40 | 2024-07-14 11:52 | 72.5 | 1.21 | 17310 | EL SENA | 174 | No programada | 16586 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 21 NODO 1027380 TRAFO 21280 SE REPARA NEUTRO SOBRE EL SECUNDARIO SE UTILIZAN 2 MTS AL #2 UN CONECTOR RECICLADO DISPARO DEL CTO SENA 10:39:33 CERRADO 11:52:03 SE PODA ARBOLES CALLE 71 CRA 3 NODO REF 5227526 QUINTAS DE SALOMIA | 791397 | 0.025359 | 0.020958 | 1.5215 | 495.6158 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043943-RC.RI.314 | SCADA | 217864 | 219119 | 219120 | 2024 | 7 | 2024-07-14 11:12 | 2024-07-14 11:14 | 1.75 | 0.03 | 2306 | VERSALLES | 16 | No programada | 471 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | SE ABRE RI 1043943 PRA ABRIR LA 3 VIA EN EDIFICIO LAS CEIBAS POR DAÑO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6158 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1029754-CC.5044 | jpalechor | 217866 | 219134 | 219141 | 2024 | 7 | 2024-07-14 11:29 | 2024-07-14 13:27 | 118 | 1.97 | 3308 | CARRERA 8 | 9 | No programada | 228 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 44 SE REVISA RAMAL NODO 1029754 SE REPONE 1X40 DE LINEA | 791397 | 0.00056755 | 0.0002881 | 0.034053 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5195985-RC.RI.257 | SCADA | 217867 | 219124 | 219125 | 2024 | 7 | 2024-07-14 11:31 | 2024-07-14 11:31 | 0.33 | 0.01 | 10319 | EL ESTERO | 45 | No programada | 3742 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y RECIERRE DEL RI 5195985 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 217870 | 219127 | 219128 | 2024 | 7 | 2024-07-14 11:50 | 2024-07-14 11:52 | 1.38 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 167 | No programada | 14381 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DEL CTO. CACHIPAY | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 217871 | 219129 | 219130 | 2024 | 7 | 2024-07-14 11:55 | 2024-07-14 11:57 | 1.67 | 0.03 | 24307 | CACHIPAY | 61 | No programada | 7065 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | DISPARO Y CIERRE DELRI 1122801 SOBRE EL CTO.. CACHIPAY | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1043943-RC.RI.314 | SCADA | 217876 | 219131 | 219132 | 2024 | 7 | 2024-07-14 12:37 | 2024-07-14 12:39 | 2.17 | 0.04 | 2306 | VERSALLES | 16 | No programada | 471 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | ABIERTO Y CERRADAO RI 1073943 PARA NORMALIZAE ACOMETIDA DEL EDICIFIO LAS CEIBAS EN CAMARA NODO1175408 3 VIA DE I-D | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6350216-CC.DPE5790 | ldgonzalez | 217898 | 219153 | 219154 | 2024 | 7 | 2024-07-14 13:11 | 2024-07-14 15:31 | 140.72 | 2.35 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 481 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: REf trafo PP # 14637 de 630KVa trif. N: 2757621 visita dato Se revisan Fusibles Puentes Acometida se ve normal El trafo tiene fusible de Botella quemado o tienen la llave de la subestacion Se les informa deben repara particular Daño interno | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6499 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2813611-CC.50253 | ldgonzalez | 217903 | 219155 | 219161 | 2024 | 7 | 2024-07-14 13:39 | 2024-07-14 16:06 | 147.17 | 2.45 | 24307 | CACHIPAY | 15 | No programada | 23 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA PORTAFUSIBLE QUEMADO EN LA KRA 109 CALLE 53 | 791397 | 7.1203e-05 | 2.9063e-05 | 0.0042722 | 495.6542 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029789-CC.5046 | ldgonzalez | 217906 | 219151 | 219152 | 2024 | 7 | 2024-07-14 13:47 | 2024-07-14 15:04 | 76.27 | 1.27 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 32 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 45: REf trafo # 8471 de 75KVa trif. N: 1029789 repone fusible ( 1*8 ) Daño por Ave. Servicio Normal | 791397 | 5.1352e-05 | 4.0435e-05 | 0.0030811 | 495.6572 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144278-RC.RI.021 | SCADA | 217909 | 219144 | 219145 | 2024 | 7 | 2024-07-14 14:03 | 2024-07-14 14:04 | 0.33 | 0.01 | 24304 | EL CASTILLO | 36 | No programada | 337 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6572 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178148-IP.CB06304 | SCADA | 217912 | 219148 | 219149 | 2024 | 7 | 2024-07-14 14:19 | 2024-07-14 14:24 | 4.72 | 0.08 | 6304 | CALLE 11 | 1 | Programada | 2 | No Excluida | 202 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED SUBTERRANEA | MTTO Y CAMBIO DE ACEITE CM TEATRO COLON | 791397 | 2.0217e-07 | 2.5272e-06 | 1.213e-05 | 495.6572 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 217915 | 219159 | 219160 | 2024 | 7 | 2024-07-14 16:03 | 2024-07-14 16:06 | 2.9 | 0.05 | 24307 | CACHIPAY | 9 | No programada | 37 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA PORTAFUSIBLE QUEMADO EN LA KRA 109 CALLE 53 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6572 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1069420-CC.12114 | ldgonzalez | 217925 | 219168 | 219171 | 2024 | 7 | 2024-07-14 17:12 | 2024-07-14 18:57 | 105.6 | 1.76 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 263 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 52: Ref. trafo # 11910 de 150KVa trif. N: 1069420 Visita dato, se abre Caja y se mide esta normal. Clientes informan de V. Votlaje sector Dato para Red Subterranea | 791397 | 0.00058489 | 0.00033232 | 0.035093 | 495.6923 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6411118-CC.32581 | ldgonzalez | 217929 | 219169 | 219170 | 2024 | 7 | 2024-07-14 17:50 | 2024-07-14 18:29 | 39.32 | 0.66 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 8.3397e-07 | 1.2636e-06 | 5.0038e-05 | 495.6924 | 14 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.29534 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 408.9095 | 4.8289 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5144701-CC.17941 | ragomez | 217284 | 218576 | 219316 | 2024 | 7 | 2024-07-08 10:17 | 2024-07-16 21:08 | 12171.27 | 202.85 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 42 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 51 QUEDA ABIERTO TRAFO PP QUEMADO SE REPONE 1X10 AMP Y RECHAZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.6924 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145100-CC.33156 | jpalechor | 217936 | 219172 | 219173 | 2024 | 7 | 2024-07-14 21:20 | 2024-07-15 00:29 | 189 | 3.15 | 24302 | CASCAJAL | 4 | No programada | 22 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 SE REVISA NODO 1145100 SE REPONE 1X12 DE LINEA | 791397 | 8.7567e-05 | 2.7799e-05 | 0.005254 | 495.6976 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183049-CC.1999 | ldgonzalez | 217938 | 219191 | 219193 | 2024 | 7 | 2024-07-15 06:21 | 2024-07-15 13:54 | 452.95 | 7.55 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 46: REf trafo # 10983 de 75Kva trif. N: 5183049 se coloca 1 Vela ( Grupo 101 ) Repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 0.00022896 | 3.0326e-05 | 0.013738 | 495.7114 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1000411-CC.22814 | ldgonzalez | 217943 | 219178 | 219179 | 2024 | 7 | 2024-07-15 07:03 | 2024-07-15 09:01 | 117.8 | 1.96 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 67 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 46: Ref trafo # 16948 de 75KVa trif. N: 1000411, se abre trafo para reparar el Bajante de la Faser B ( 3 mt cable 250 MCM y 1 Grapa And. 2 tornillos ) cierra trafo | 791397 | 0.00016593 | 8.466e-05 | 0.0099561 | 495.7213 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1081632-CC.6854 | ldgonzalez | 217942 | 219175 | 219176 | 2024 | 7 | 2024-07-15 07:04 | 2024-07-15 07:41 | 36.8 | 0.61 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 92 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 61: REf trafo # 18430 de 112.5KVa trif. N: 1081632 visita dato Programar en horas del dia Grupo 46: Se abre trafo para reparar Neutro roto ( 1 mt cable Al #2 ACSR ) cierra trafo Servicio normal | 791397 | 7.0913e-05 | 0.00011625 | 0.0042548 | 495.7256 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217623-CC.18567 | ldgonzalez | 217944 | 219180 | 219183 | 2024 | 7 | 2024-07-15 07:33 | 2024-07-15 09:53 | 140.73 | 2.35 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 102 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: REf trafo # 15455 de 75KVa monof. N: 1217623 repone fusible ( 1*6 ) Sector de la Galeria Servicio normal | 791397 | 0.00030288 | 0.00012889 | 0.018173 | 495.7438 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145428-CC.20644 | ldgonzalez | 217947 | 219177 | 219182 | 2024 | 7 | 2024-07-15 08:08 | 2024-07-15 09:52 | 103.75 | 1.73 | 22302 | VUELTA LARGA | 6 | No programada | 10 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref N: 1155428 Repone fusible de linea ( 1*20 ) Falla desconocida Servicio Normal | 791397 | 2.186e-05 | 1.2636e-05 | 0.0013116 | 495.7451 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011502-CC.6467 | ldgonzalez | 217953 | 219181 | 219184 | 2024 | 7 | 2024-07-15 08:14 | 2024-07-15 10:42 | 147.93 | 2.47 | 4305 | CALLE 19 | 9 | No programada | 511 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Grupo 51: Calle 15A KRa 19A Ref N: 1011545 Se aisla Puente del DPS sobre la Cruceta con la canasa de William Romero En los Fusibles de linea repone ( 1*25 ) Servicio normal | 791397 | 0.0015949 | 0.00064569 | 0.095692 | 495.8408 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249783-CC.4367 | ldgonzalez | 217962 | 219185 | 219186 | 2024 | 7 | 2024-07-15 11:17 | 2024-07-15 11:52 | 35.23 | 0.59 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 15 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE AJUSTA EL TAP | 791397 | 1.1183e-05 | 1.8954e-05 | 0.00067097 | 495.8414 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5300444-CC.12752 | ldgonzalez | 217966 | 219187 | 219194 | 2024 | 7 | 2024-07-15 12:31 | 2024-07-15 13:01 | 29.85 | 0.5 | 10319 | EL ESTERO | 1 | Programada | 81 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 5.1175e-05 | 0.00010235 | 0.0030705 | 495.8445 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1029614-CC.5402 | ldgonzalez | 217968 | 219188 | 219192 | 2024 | 7 | 2024-07-15 12:45 | 2024-07-15 13:20 | 35 | 0.58 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | Programada | 97 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 7.1089e-05 | 0.00012257 | 0.0042654 | 495.8488 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005159-CC.3933 | bomesias | 217969 | 219195 | 219200 | 2024 | 7 | 2024-07-15 13:13 | 2024-07-15 15:00 | 106.9 | 1.78 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00011471 | 6.4443e-05 | 0.0068825 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5298938-CC.5598 | bomesias | 217970 | 219207 | 219208 | 2024 | 7 | 2024-07-15 13:23 | 2024-07-15 16:38 | 195.48 | 3.26 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 217971 | 219189 | 219190 | 2024 | 7 | 2024-07-15 13:30 | 2024-07-15 13:31 | 1 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 218 | No programada | 4440 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2104032-RC.RI.128 | SCADA | 217975 | 219196 | 219197 | 2024 | 7 | 2024-07-15 15:03 | 2024-07-15 15:03 | 0.33 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2294 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 217976 | 219198 | 219199 | 2024 | 7 | 2024-07-15 15:17 | 2024-07-15 15:18 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 133 | No programada | 3888 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 217979 | 219201 | 219204 | 2024 | 7 | 2024-07-15 15:48 | 2024-07-15 15:50 | 2.28 | 0.04 | 9534 | LLOREDA | 20 | No programada | 248 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 217980 | 219202 | 219204 | 2024 | 7 | 2024-07-15 15:48 | 2024-07-15 15:50 | 2.28 | 0.04 | 9534 | LLOREDA | 39 | No programada | 60 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178741-IP.CB20303 | SCADA | 217992 | 219209 | 219210 | 2024 | 7 | 2024-07-15 18:11 | 2024-07-15 18:14 | 2.97 | 0.05 | 20303 | CAPRI | 75 | No programada | 811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 217993 | 219211 | 219212 | 2024 | 7 | 2024-07-15 18:15 | 2024-07-15 18:16 | 0.95 | 0.02 | 21503 | LA Y | 88 | No programada | 133 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6753825-CC.48629 | bomesias | 218004 | 219229 | 219230 | 2024 | 7 | 2024-07-15 18:31 | 2024-07-15 21:52 | 200.97 | 3.35 | 21503 | LA Y | 18 | No programada | 24 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se normalizan puentes carrera 25 calle 15 daño causado por falla en transformador particular transportes portilla | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8557 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142704-CC.19042 | bomesias | 218010 | 219221 | 219225 | 2024 | 7 | 2024-07-15 18:56 | 2024-07-15 20:34 | 98 | 1.63 | 20303 | CAPRI | 4 | No programada | 14 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x15 de linea sin causa evidente | 791397 | 2.8835e-05 | 1.769e-05 | 0.0017301 | 495.8574 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 218005 | 219214 | 219215 | 2024 | 7 | 2024-07-15 19:25 | 2024-07-15 19:29 | 4.33 | 0.07 | 1304 | SANTA TERESITA | 218 | No programada | 4440 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza apertura para llevar linea a su respecticvo aislador sobre el alimentador del cto duracion 3 minutos | 791397 | 0.00039272 | 0.0056103 | 0.023563 | 495.881 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 218009 | 219216 | 219217 | 2024 | 7 | 2024-07-15 20:12 | 2024-07-15 20:13 | 0.95 | 0.02 | 4303 | RODEO | 69 | No programada | 7444 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.881 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5255848-IP.CB21503 | SCADA | 218014 | 219224 | 219228 | 2024 | 7 | 2024-07-15 21:33 | 2024-07-15 21:52 | 19.37 | 0.32 | 21503 | LA Y | 70 | No programada | 109 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para cerrar puentes rotos carrera 25A calle 15 | 791397 | 4.4074e-05 | 0.00013773 | 0.0026444 | 495.8836 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045741-RC.RI.113 | SCADA | 218017 | 219233 | 219234 | 2024 | 7 | 2024-07-15 22:48 | 2024-07-15 22:49 | 0.33 | 0.01 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 102 | No programada | 2539 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8836 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5284325-RC.RI.132 | SCADA | 218019 | 219235 | 219236 | 2024 | 7 | 2024-07-15 23:08 | 2024-07-15 23:08 | 0.33 | 0.01 | 14312 | ACOPI | 266 | No programada | 915 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8836 | 15 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.31644 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 410.6375 | 4.8515 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 218023 | 219237 | 219238 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 06:43 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8836 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 218024 | 219239 | 219240 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 06:43 | 0.03 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8836 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 218025 | 219241 | 219242 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 06:43 | 0.08 | 0 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.8836 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1231049-CC.1046 | bomesias | 218026 | 219243 | 219258 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 08:20 | 96.67 | 1.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 2 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza RI antes se aislan fusibles de linia sector la elvira para reparar linea tota por arbol | 791397 | 4.0688e-06 | 2.5272e-06 | 0.00024413 | 495.8838 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1231049-CC.36709 | bomesias | 218026 | 219243 | 219259 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 08:20 | 96.67 | 1.61 | 1314 | KILOMETRO 18 | 26 | No programada | 157 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza RI antes se aislan fusibles de linia sector la elvira para reparar linea tota por arbol | 791397 | 0.0003194 | 0.00019838 | 0.019164 | 495.903 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 218026 | 219243 | 219253 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:43 | 2024-07-16 08:21 | 97.57 | 1.63 | 1314 | KILOMETRO 18 | 15 | No programada | 20 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se normaliza RI antes se aislan fusibles de linia sector la elvira para reparar linea tota por arbol | 791397 | 4.1193e-05 | 2.5272e-05 | 0.0024716 | 495.9055 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2024519-CC.35634 | bomesias | 218044 | 219256 | 219275 | 2024 | 7 | 2024-07-16 06:50 | 2024-07-16 11:12 | 262.45 | 4.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 12 | No programada | 164 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reparan lineas en media tension causada por arbol y se normaliza el sector, Repara linea ( 6 mt cable Al #2 ACSR ) se cierran los fusibles de linea Servicio normal | 791397 | 0.00090559 | 0.00020723 | 0.054335 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5128226-CC.18367 | bomesias | 218032 | 219371 | 219372 | 2024 | 7 | 2024-07-16 07:30 | 2024-07-17 17:10 | 2020.13 | 33.67 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | TRAFO N# 5128226 DE 75 KVA TRAFO QUEMADO ADICIONALMENTE CORTACIRCUITO DEL CENTRO PARA CAMBIO SE HABLA CON EL SE;OR JORGE BURITICA Y SE LE DA LA INFORMACION PARA EL CMBIO DEL CORTACIRCUITO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1161598-CC.13292 | bomesias | 218036 | 219262 | 219263 | 2024 | 7 | 2024-07-16 07:34 | 2024-07-16 10:10 | 156 | 2.6 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191955-CC.4797 | frvarela | 218035 | 219245 | 219257 | 2024 | 7 | 2024-07-16 07:49 | 2024-07-16 09:12 | 83.45 | 1.39 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref trafo PP # 7348 de 112.5KVa trif. N: 5191955 para el Borne de la Fase A se cambia 1 prisoinero Repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal. Autoriza 240 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014484-CC.16422 | bomesias | 218037 | 219254 | 219270 | 2024 | 7 | 2024-07-16 08:21 | 2024-07-16 12:49 | 268 | 4.47 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 58 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | se realiza mantenimiento interno cliente C/R Multicentro unidad 13 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6348921-CC.50595 | aarodriguez | 218041 | 219255 | 219276 | 2024 | 7 | 2024-07-16 08:36 | 2024-07-16 14:58 | 381.72 | 6.36 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 70 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno C/R Villa campestre del rio II | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1571974-ST.PH79635 | aarodriguez | 218056 | 219265 | 219281 | 2024 | 7 | 2024-07-16 09:02 | 2024-07-16 16:01 | 419.43 | 6.99 | 14305 | INDUSTRIAL | 3 | No programada | 265 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se realiza apertura para instalar equipos de medida C/R Galanday | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101714-CC.8393 | bomesias | 218050 | 219260 | 219272 | 2024 | 7 | 2024-07-16 09:50 | 2024-07-16 11:50 | 120 | 2 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 27 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se fealiza cambio de protecciones | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9598 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5047137-CC.2057 | frvarela | 218051 | 219261 | 219264 | 2024 | 7 | 2024-07-16 10:10 | 2024-07-16 11:09 | 58.63 | 0.98 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 94 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 47: Ref trafo # 10727 de 112.5KVa trif. N: 5047137 Se abre para cambiar el Bajante de la Fase A ( 4 mt cable Cu 4/0 DA ) Se coloca 1 Adaptador para el Borne de trafo Se cierra Servicio normal | 791397 | 0.0001164 | 0.00011878 | 0.0069841 | 495.9668 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191955-CC.4797 | frvarela | 218055 | 219267 | 219268 | 2024 | 7 | 2024-07-16 11:04 | 2024-07-16 11:50 | 46.1 | 0.77 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 5 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 46: Ref trafo PP # 7348 de 112.5KVa trif. N: 5191955 Repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal. Se informa a liliana Valencia deben hacer revisar parte interna de las Instalaciones Posible Sobre Carga o compra de Equipos nuevos | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9668 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101722-CC.8395 | bomesias | 218072 | 219273 | 219274 | 2024 | 7 | 2024-07-16 12:01 | 2024-07-16 13:35 | 94 | 1.57 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 35 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se fealiza cambio de protecciones | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9668 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1085310-CC.10230 | bomesias | 218061 | 219269 | 219271 | 2024 | 7 | 2024-07-16 12:16 | 2024-07-16 13:32 | 76.18 | 1.27 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 135 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se realiza reparacion secundaria | 791397 | 0.00021664 | 0.00017058 | 0.012999 | 495.9798 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2237946-RC.RI.177 | SCADA | 218103 | 219282 | 219283 | 2024 | 7 | 2024-07-16 12:51 | 2024-07-16 12:51 | 0.33 | 0.01 | 20308 | LA MARIA | 108 | No programada | 699 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9798 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5049784-CC.23960 | aarodriguez | 218073 | 219280 | 219296 | 2024 | 7 | 2024-07-16 13:45 | 2024-07-16 17:26 | 221.62 | 3.69 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 495.9798 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128736-CC.19989 | aarodriguez | 218077 | 219279 | 219286 | 2024 | 7 | 2024-07-16 14:33 | 2024-07-16 16:02 | 88.68 | 1.48 | 20308 | LA MARIA | 8 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible antes se retiran guaduas | 791397 | 7.8545e-05 | 5.3071e-05 | 0.0047127 | 495.9845 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111485-CC.16983 | aarodriguez | 218078 | 219289 | 219309 | 2024 | 7 | 2024-07-16 14:35 | 2024-07-16 18:18 | 223.02 | 3.72 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 125 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre trafo pqara realizar reparacion de linea secundaria, daño por ramas | 791397 | 0.00058757 | 0.00015795 | 0.035254 | 496.0198 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1049011-CC.3912 | aarodriguez | 218081 | 219290 | 219302 | 2024 | 7 | 2024-07-16 15:02 | 2024-07-16 17:33 | 151.47 | 2.52 | 2313 | YUMBO COBRE | 1 | No programada | 76 | No Excluida | 911 | FALLA EN CONECTOR | sE REALIZA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA ROTA POR CONECTORES EN MAL ESTADO | 791397 | 0.000242 | 9.6033e-05 | 0.01452 | 496.0343 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1730100-CC.29742 | aarodriguez | 218097 | 219291 | 219310 | 2024 | 7 | 2024-07-16 15:27 | 2024-07-16 18:49 | 202.6 | 3.38 | 20304 | PASOANCHO | 28 | No programada | 2385 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | sE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA Y SE PODA ARBOLES | 791397 | 0.010186 | 0.0030137 | 0.61117 | 496.6455 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 218087 | 219277 | 219278 | 2024 | 7 | 2024-07-16 15:35 | 2024-07-16 15:36 | 0.95 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 114 | No programada | 1851 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 496.6455 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 218104 | 219284 | 219285 | 2024 | 7 | 2024-07-16 16:05 | 2024-07-16 16:12 | 6.23 | 0.1 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 16:06 | 791397 | 5.8504e-05 | 0.00058504 | 0.0035102 | 496.649 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2900521-CC.55141 | ldgonzalez | 218155 | 219312 | 219317 | 2024 | 7 | 2024-07-16 17:37 | 2024-07-16 22:59 | 321.6 | 5.36 | 24302 | CASCAJAL | 10 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 NODO 2900521 SE REVISA SE CORTAN RAMAS Y REPARA LINEA PRIMARIA CANASYA DE BOLAÑOS, SE UTILIZAN 20 MTS AL #2 ACSR Y REPONEN 3X25 DE LINEA | 791397 | 9.482e-05 | 1.769e-05 | 0.0056892 | 496.6547 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2842734-IP.CB26301 | SCADA | 218137 | 219297 | 219311 | 2024 | 7 | 2024-07-16 17:55 | 2024-07-16 19:53 | 118.35 | 1.97 | 26301 | LA SIRENA | 114 | No programada | 1851 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara linea primaria rota e hilo guarda daño por arbol | 791397 | 0.0046076 | 0.0023389 | 0.27646 | 496.9311 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914191-IP.CB26307 | SCADA | 218138 | 219298 | 219301 | 2024 | 7 | 2024-07-16 17:55 | 2024-07-16 18:02 | 6.37 | 0.11 | 26307 | LA CAROLINA | 41 | No programada | 415 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para recoger hilo guarda reventado del cto La Sirena ofrecio peligro con este circuito energizado | 791397 | 5.7683e-05 | 0.00052439 | 0.003461 | 496.9346 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914204-IP.CB26304 | SCADA | 218139 | 219299 | 219300 | 2024 | 7 | 2024-07-16 17:55 | 2024-07-16 18:01 | 6.07 | 0.1 | 26304 | LA REFORMA | 63 | No programada | 572 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para recoger hilo guarda reventado del cto La Sirena ofrecio peligro con este circuito energizado | 791397 | 7.2277e-05 | 0.00072277 | 0.0043366 | 496.9389 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 218142 | 219303 | 219304 | 2024 | 7 | 2024-07-16 18:07 | 2024-07-16 18:08 | 0.92 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 496.9389 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5161142-CC.15387 | aarodriguez | 218158 | 219313 | 219315 | 2024 | 7 | 2024-07-16 18:15 | 2024-07-16 20:01 | 106.68 | 1.78 | 26303 | CALDAS | 10 | No programada | 1077 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 791397 | 0.0024224 | 0.0013609 | 0.14534 | 497.0842 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 218144 | 219305 | 219306 | 2024 | 7 | 2024-07-16 18:16 | 2024-07-16 18:16 | 0.92 | 0.02 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.0842 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1127845-CC.18470 | ldgonzalez | 218159 | 219318 | 219319 | 2024 | 7 | 2024-07-16 18:59 | 2024-07-16 23:41 | 282.17 | 4.7 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 192 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 44 NODO 1127845 SE REPARA FASE Y NEUTRO ESTABAN DESCOLGADOS Y EN CORTO SE UTILIZAN 6 MTS AL 4/0 | 791397 | 0.0011403 | 0.00024261 | 0.068416 | 497.1527 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2908913-CC.53524 | ldgonzalez | 218163 | 219320 | 219321 | 2024 | 7 | 2024-07-16 20:04 | 2024-07-16 23:58 | 234.3 | 3.91 | 26301 | LA SIRENA | 13 | No programada | 23 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 53 SE REVISA NODO 2908913 SE REPONEN 2X12 DE LINEA | 791397 | 0.00011363 | 2.9063e-05 | 0.0068181 | 497.1595 | 16 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.33753 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 412.3654 | 4.874 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741628-IP.CB05322 | SCADA | 218174 | 219323 | 219324 | 2024 | 7 | 2024-07-17 01:50 | 2024-07-17 01:51 | 0.95 | 0.02 | 5322 | 1 DE MAYO | 134 | No programada | 7976 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.1595 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2351323-IP.CB20309 | SCADA | 218175 | 219325 | 219326 | 2024 | 7 | 2024-07-17 04:13 | 2024-07-17 04:14 | 0.95 | 0.02 | 20309 | LA BUITRERA | 181 | No programada | 1880 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.1595 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1109022-CC.23969 | bomesias | 218176 | 219362 | 219380 | 2024 | 7 | 2024-07-17 05:55 | 2024-07-17 21:53 | 958.33 | 15.97 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 10 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador quemado retira el E 6436 de 37.5 kva e instala el E202406 de 3.5 KVA marca Rymel | 791397 | 0.0002018 | 1.2636e-05 | 0.012108 | 497.1716 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | aarodriguez | 218177 | 219327 | 219351 | 2024 | 7 | 2024-07-17 06:40 | 2024-07-17 08:07 | 86.33 | 1.44 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 791397 | 2.3654e-05 | 1.6427e-05 | 0.0014193 | 497.173 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1220471-CC.5178 | aarodriguez | 218179 | 219328 | 219330 | 2024 | 7 | 2024-07-17 07:04 | 2024-07-17 08:20 | 76.12 | 1.27 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de 2 postes secundarios | 791397 | 0.0001348 | 0.00010614 | 0.008088 | 497.1811 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2900521-CC.55141 | aarodriguez | 218181 | 219350 | 219359 | 2024 | 7 | 2024-07-17 07:28 | 2024-07-17 12:53 | 325.13 | 5.42 | 24302 | CASCAJAL | 10 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repara linea primaria rota por arbol | 791397 | 9.5881e-05 | 1.769e-05 | 0.0057529 | 497.1869 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1027913-CC.6363 | aarodriguez | 218186 | 219352 | 219358 | 2024 | 7 | 2024-07-17 07:57 | 2024-07-17 13:31 | 333.18 | 5.55 | 4304 | RIO CAUCA | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Repracion secundaria | 791397 | 0.00044181 | 7.9606e-05 | 0.026509 | 497.2134 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5030510-CC.71 | aarodriguez | 218187 | 219329 | 219337 | 2024 | 7 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 09:41 | 101.18 | 1.69 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 3.4167e-05 | 2.0217e-05 | 0.00205 | 497.2154 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1157647-CC.2884 | aarodriguez | 218190 | 219332 | 219349 | 2024 | 7 | 2024-07-17 08:49 | 2024-07-17 11:11 | 141.73 | 2.36 | 1312 | RIO CALI | 1 | Programada | 79 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 791397 | 0.00023558 | 9.9823e-05 | 0.014135 | 497.2295 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042041-CC.3561 | aarodriguez | 218192 | 219333 | 219338 | 2024 | 7 | 2024-07-17 08:58 | 2024-07-17 09:55 | 57.62 | 0.96 | 2307 | SANTA MONICA | 1 | No programada | 93 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | ENVIAR EN HORAS DE LA MA;ANA GRUPO INFORMA SECTOR DE RESTAURANTES SE DEBE REPARAR SECUNDARIO EN EL TRAFO N# 1042041 SECTOR CON SERVICIO Se abre para reparavcion secundaria | 791397 | 0.00011281 | 0.00011751 | 0.0067688 | 497.2363 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014170-CC.6675 | bomesias | 218194 | 219364 | 219374 | 2024 | 7 | 2024-07-17 09:08 | 2024-07-17 15:03 | 354.83 | 5.91 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 211 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0015757 | 0.00026662 | 0.094542 | 497.3309 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 218195 | 219335 | 219336 | 2024 | 7 | 2024-07-17 09:28 | 2024-07-17 09:38 | 9.98 | 0.17 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 192 | No programada | 4695 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre estaba prevenido por corte de ramas | 791397 | 0.0010085 | 0.0059325 | 0.060512 | 497.3914 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6754953-CC.DPE1568 | bomesias | 218241 | 219373 | 219376 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:01 | 2024-07-17 16:31 | 389.97 | 6.5 | 24306 | JARDIN | 1 | No programada | 69 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Repqaracion secundaria se utiliza canasta dificil reparacion | 791397 | 0.00056672 | 8.7188e-05 | 0.034003 | 497.4254 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178601-IP.CB02305 | SCADA | 218198 | 219339 | 219340 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:13 | 2024-07-17 10:15 | 1.63 | 0.03 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 192 | No programada | 4695 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.4254 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1007009-CC.10410 | aarodriguez | 218199 | 219341 | 219357 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:15 | 2024-07-17 13:12 | 176.43 | 2.94 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 74 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de poste secundario doble terminal | 791397 | 0.00027491 | 9.3506e-05 | 0.016494 | 497.4419 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007017-CC.10407 | aarodriguez | 218203 | 219344 | 219355 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:25 | 2024-07-17 13:07 | 161.97 | 2.7 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 46 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de poste secundario doble terminal | 791397 | 0.00015694 | 5.8125e-05 | 0.0094163 | 497.4513 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1220578-CC.10404 | aarodriguez | 218204 | 219345 | 219354 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:28 | 2024-07-17 13:00 | 151.88 | 2.53 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 102 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Cambio de poste secundario doble terminal | 791397 | 0.00032608 | 0.00012889 | 0.019565 | 497.4708 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5022142-CC.11032 | aarodriguez | 218207 | 219348 | 219356 | 2024 | 7 | 2024-07-17 10:36 | 2024-07-17 11:33 | 56.63 | 0.94 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 151 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se abren tres trafos para reparar punte roto por cometas | 791397 | 0.00017935 | 0.0001908 | 0.010761 | 497.4816 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1065599-CC.87 | aarodriguez | 218213 | 219353 | 219360 | 2024 | 7 | 2024-07-17 12:42 | 2024-07-17 13:02 | 19.87 | 0.33 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | Programada | 12 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 791397 | 5.0038e-06 | 1.5163e-05 | 0.00030023 | 497.4819 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050031-CC.31230 | bomesias | 218216 | 219361 | 219363 | 2024 | 7 | 2024-07-17 13:34 | 2024-07-17 15:24 | 110.17 | 1.84 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 60 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repóne 1x15 de acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.4819 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 218215 | 219365 | 219366 | 2024 | 7 | 2024-07-17 16:01 | 2024-07-17 16:02 | 1 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 118 | No programada | 7165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.4819 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 218228 | 219367 | 219368 | 2024 | 7 | 2024-07-17 16:27 | 2024-07-17 16:28 | 0.95 | 0.02 | 24307 | CACHIPAY | 166 | No programada | 14380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.4819 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1122801-RC.RI.393 | SCADA | 218231 | 219369 | 219370 | 2024 | 7 | 2024-07-17 16:34 | 2024-07-17 16:36 | 1.97 | 0.03 | 24307 | CACHIPAY | 61 | No programada | 7065 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.4819 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5078083-CC.3466 | bomesias | 218243 | 219375 | 219377 | 2024 | 7 | 2024-07-17 17:27 | 2024-07-17 18:58 | 90.53 | 1.51 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 5.7241e-05 | 3.7908e-05 | 0.0034344 | 497.4853 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037897-CC.4828 | bomesias | 218245 | 219378 | 219379 | 2024 | 7 | 2024-07-17 18:23 | 2024-07-17 19:19 | 56 | 0.93 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 9.0486e-05 | 9.7296e-05 | 0.0054291 | 497.4908 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1242300-CC.17484 | bomesias | 218249 | 219381 | 219382 | 2024 | 7 | 2024-07-17 20:05 | 2024-07-17 22:21 | 136.57 | 2.28 | 17319 | CIRUELOS | 1 | No programada | 166 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | GRUPO 99 TRAFO 18658 NODO 1242300 SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE Y SE PUENTEA CTA-CTO AL MANIOBRAR LA VELA CAYO AL PISO Y SE DAÑO PROGRAMAR CAMBIO DEL CTA-CTO | 791397 | 0.00047824 | 0.00020976 | 0.028695 | 497.5195 | 17 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.35863 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 414.0934 | 4.8965 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005626-CC.50503 | bomesias | 218257 | 219396 | 219407 | 2024 | 7 | 2024-07-18 08:16 | 2024-07-18 09:46 | 90.1 | 1.5 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 178 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de´postes secunbdarios | 791397 | 0.00033738 | 0.00022492 | 0.020243 | 497.5397 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5149118-CC.13921 | bomesias | 218276 | 219404 | 219409 | 2024 | 7 | 2024-07-18 08:17 | 2024-07-18 11:02 | 165 | 2.75 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mantenimiento interno bodegas el progreso | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.5397 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087088-CC.6718 | bomesias | 218272 | 219403 | 219406 | 2024 | 7 | 2024-07-18 08:20 | 2024-07-18 09:21 | 60.68 | 1.01 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 155 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se realiza apertura para cambio de postes secundarios | 791397 | 0.00019781 | 0.00019586 | 0.011869 | 497.5516 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1071998-CC.11305 | bomesias | 218262 | 219401 | 219402 | 2024 | 7 | 2024-07-18 08:21 | 2024-07-18 09:21 | 60 | 1 | 7321 | BARRANQUILLA. | 15 | No programada | 745 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x30 amp, causa desconocida. | 791397 | 0.00094137 | 0.00094137 | 0.056482 | 497.6081 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1169939-ST.28952 | aarodriguez | 218267 | 219410 | 219437 | 2024 | 7 | 2024-07-18 09:24 | 2024-07-18 21:40 | 735.78 | 12.26 | 6305 | CALLE 12 | 1 | No programada | 33 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente U/R santiago de cali | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6081 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5183855-RC.RI.228 | SCADA | 218273 | 219398 | 219399 | 2024 | 7 | 2024-07-18 09:56 | 2024-07-18 09:57 | 0.33 | 0.01 | 16309 | EL CAMPO | 71 | No programada | 3027 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6081 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 218275 | 219400 | 219408 | 2024 | 7 | 2024-07-18 10:07 | 2024-07-18 11:11 | 63.25 | 1.05 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 0.00061429 | 0.00058504 | 0.036858 | 497.6449 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5278732-CC.15701 | bomesias | 218279 | 219411 | 219412 | 2024 | 7 | 2024-07-18 10:57 | 2024-07-18 13:00 | 123.47 | 2.06 | 24307 | CACHIPAY | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen 2x8 a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6449 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8796 | bomesias | 218294 | 219417 | 219418 | 2024 | 7 | 2024-07-18 11:37 | 2024-07-18 13:17 | 99.62 | 1.66 | 1305 | PICHINDE | 14 | No programada | 27 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x15 de linea | 791397 | 5.6634e-05 | 3.4117e-05 | 0.003398 | 497.6483 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5270685-CC.9267 | aarodriguez | 218287 | 219414 | 219425 | 2024 | 7 | 2024-07-18 12:29 | 2024-07-18 17:34 | 305.72 | 5.1 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 79 revisa e informa que el trafo PP N# 2532042 tiene el pararayos estallado y la medida en mal estado, se le informa al usuario que debe conseguir 8 mts de alambre #4 cobre para dejar la medida directa, el trafo queda abierto.LLAMAN NUEVAMENTE. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6483 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064983-CC.178 | bomesias | 218292 | 219413 | 219415 | 2024 | 7 | 2024-07-18 13:08 | 2024-07-18 13:29 | 20.6 | 0.34 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | Programada | 9 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 3.8666e-06 | 1.1372e-05 | 0.00023199 | 497.6485 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6582702-CC.30577 | aarodriguez | 218296 | 219419 | 219421 | 2024 | 7 | 2024-07-18 14:45 | 2024-07-18 15:23 | 38.25 | 0.64 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen dos fusibles daño por falla interna | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6485 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5285976-RC.RI.131 | SCADA | 218298 | 219426 | 219427 | 2024 | 7 | 2024-07-18 17:36 | 2024-07-18 17:36 | 0.33 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.6485 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5271771-CC.1684 | frvarela | 218308 | 219443 | 219444 | 2024 | 7 | 2024-07-18 18:07 | 2024-07-19 10:21 | 973.93 | 16.23 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: REf trfao PP # 5834 de 45KVa trif. N: 527171 Se abre para reparar Los Bornes secundarios sulfatados Se limpian y conectan nuevamente Se cierra trafo Servicio Normal | 791397 | 4.1016e-05 | 2.5272e-06 | 0.002461 | 497.651 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074237-CC.11139 | aarodriguez | 218301 | 219432 | 219435 | 2024 | 7 | 2024-07-18 19:43 | 2024-07-18 19:58 | 14.43 | 0.24 | 7318 | HORMIGUERO | 1 | No programada | 26 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito dañado | 791397 | 7.8848e-06 | 3.2853e-05 | 0.00047309 | 497.6515 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 218302 | 219433 | 219434 | 2024 | 7 | 2024-07-18 19:44 | 2024-07-18 19:58 | 13.38 | 0.22 | 7318 | HORMIGUERO | 40 | No programada | 4290 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para cambiar cortacircuito de trafo | 791397 | 0.0011926 | 0.0054208 | 0.071554 | 497.723 | 18 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.37973 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 415.8214 | 4.919 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1077686-CC.17395 | bomesias | 218303 | 219439 | 219445 | 2024 | 7 | 2024-07-19 00:52 | 2024-07-19 10:16 | 564.17 | 9.4 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 145 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador quemado se retira el E11732 de 150 KVA marca siemens se instala el E18049 de 150 KVA marca Siemens | 791397 | 0.0017223 | 0.00018322 | 0.10334 | 497.8264 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1057171-CC.1489 | frvarela | 218305 | 219440 | 219441 | 2024 | 7 | 2024-07-19 06:23 | 2024-07-19 06:59 | 35.27 | 0.59 | 1307 | CARRERA 13 | 1 | No programada | 136 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 46: Ref trafo # 7903 de 150KVa trif. N: 1057171 repone fusible ( 1*12 ) Falla desconocida Servicio normal | 791397 | 0.00010139 | 0.00017185 | 0.0060834 | 497.8325 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8816 | bomesias | 218306 | 219442 | 219446 | 2024 | 7 | 2024-07-19 09:04 | 2024-07-19 13:10 | 246.72 | 4.11 | 20304 | PASOANCHO | 2 | No programada | 101 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno cliente C/R prado de horizonte | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.8325 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1251392-CC.4359 | aarodriguez | 218319 | 219453 | 219454 | 2024 | 7 | 2024-07-19 13:56 | 2024-07-19 16:02 | 125.57 | 2.09 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 2.1127e-05 | 1.0109e-05 | 0.0012676 | 497.8337 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2399717-RC.RI.199 | SCADA | 218321 | 219447 | 219449 | 2024 | 7 | 2024-07-19 14:06 | 2024-07-19 15:11 | 65.4 | 1.09 | 14311 | LA CAMPINA | 29 | No programada | 69 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre seccionalizador callejon paraiso romano, para aisñar arbol sobre el primario | 791397 | 9.5034e-05 | 8.7188e-05 | 0.0057021 | 497.8394 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1148613-SZ.SZ.295 | aarodriguez | 218325 | 219448 | 219451 | 2024 | 7 | 2024-07-19 14:20 | 2024-07-19 16:06 | 106.23 | 1.77 | 14311 | LA CAMPINA | 32 | No programada | 67 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se poda arbol sobre el primario en la Calle 14 Cra 35 | 791397 | 0.00014985 | 8.466e-05 | 0.0089909 | 497.8484 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010174-CC.8164 | aarodriguez | 218326 | 219450 | 219452 | 2024 | 7 | 2024-07-19 15:13 | 2024-07-19 16:12 | 58.97 | 0.98 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 26 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.8484 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068652-CC.6294 | aarodriguez | 218333 | 219463 | 219464 | 2024 | 7 | 2024-07-19 17:09 | 2024-07-19 21:01 | 232.02 | 3.87 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE REPONE 1*12 EN EL TRAFO SE UTILIZA 80 CM DE CABLE 1/0 AL Y 3 CONECTORES BIMETALICO | 791397 | 0.00023961 | 6.1916e-05 | 0.014377 | 497.8628 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 218334 | 219455 | 219456 | 2024 | 7 | 2024-07-19 17:12 | 2024-07-19 17:12 | 0.33 | 0.01 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | realiza apertura cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.8628 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5218551-CC.6341 | ldgonzalez | 218341 | 219465 | 219466 | 2024 | 7 | 2024-07-19 21:36 | 2024-07-19 23:45 | 128.9 | 2.15 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 77 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 22 NODO 5218551 SE REPARAN ACOMETIDAS 18 SOBRE UNA CAJA DE ABONADOS QUEMADA SE UTILZAN 3 CONECTORES DE PERFORACION | 791397 | 0.00020919 | 9.7296e-05 | 0.012551 | 497.8753 | 19 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.40082 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 417.5494 | 4.9416 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1209019-CC.18142 | ldgonzalez | 218343 | 219469 | 219470 | 2024 | 7 | 2024-07-19 23:49 | 2024-07-20 01:10 | 81.3 | 1.36 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 80 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 53 TRAFO PP 3406-225 NODO 1209019 SE REPONE 1X12 AMP DAÑO POR ROEDOR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.8753 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5142091-IP.CB06502 | SCADA | 218344 | 219467 | 219468 | 2024 | 7 | 2024-07-20 00:48 | 2024-07-20 01:03 | 14.58 | 0.24 | 6502 | UNIROYAL | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN LA KRA 10 CALLE 13 NODO 5141559. GRUPO 44 | 791397 | 6.0652e-07 | 2.5272e-06 | 3.6391e-05 | 497.8754 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1003551-CC.9315 | bomesias | 218349 | 219477 | 219478 | 2024 | 7 | 2024-07-20 07:18 | 2024-07-20 08:32 | 74 | 1.23 | 5308 | IMBANACO | 6 | No programada | 165 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | FUSIBLES DELINEA N# 1003551 SE REPONE 1*25 AMP DA;O CAUSADO POR AVE | 791397 | 0.00025645 | 0.00020849 | 0.015387 | 497.8908 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 218355 | 219475 | 219476 | 2024 | 7 | 2024-07-20 09:14 | 2024-07-20 09:15 | 0.92 | 0.02 | 7322 | TALANGA | 150 | No programada | 13811 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.8908 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1072919-CC.17601 | bomesias | 218356 | 219479 | 219481 | 2024 | 7 | 2024-07-20 09:20 | 2024-07-20 10:13 | 53.48 | 0.89 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 215 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | E-20725 N# 1072919 SE REALIZA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA SE UTILIZA 1 MT DE 1/0 AL - AISLADO | 791397 | 0.00024179 | 0.00027167 | 0.014507 | 497.9053 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6484956-IP.CB23301 | SCADA | 218364 | 219484 | 219485 | 2024 | 7 | 2024-07-20 12:13 | 2024-07-20 12:14 | 1.1 | 0.02 | 23301 | EL BOSQUE | 106 | No programada | 3370 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | REALIZA APERTURA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 497.9053 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1107097-CC.51745 | aarodriguez | 218369 | 219501 | 219503 | 2024 | 7 | 2024-07-20 12:27 | 2024-07-20 15:22 | 175.1 | 2.92 | 20304 | PASOANCHO | 12 | No programada | 1116 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible de l[inea 1x50 amp no se encontro falla | 791397 | 0.0041177 | 0.0014102 | 0.24706 | 498.1523 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1111159-CC.50057 | jmrojas | 218367 | 219502 | 219513 | 2024 | 7 | 2024-07-20 12:30 | 2024-07-20 16:11 | 220.55 | 3.68 | 16306 | NAPOLES | 1 | No programada | 133 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario, utilizan 3 mts cable #2 y repone fusible 1x8 amp. | 791397 | 0.00061845 | 0.00016806 | 0.037107 | 498.1894 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 218374 | 219490 | 219496 | 2024 | 7 | 2024-07-20 13:17 | 2024-07-20 14:25 | 67.92 | 1.13 | 14312 | ACOPI | 15 | No programada | 50 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Linea con fuerte ruido, antes se realimewnta parcialmente cto Acopi | 791397 | 7.1393e-05 | 6.3179e-05 | 0.0042836 | 498.1937 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6183506-CC.44137 | aarodriguez | 218379 | 219521 | 219524 | 2024 | 7 | 2024-07-20 15:50 | 2024-07-20 17:51 | 120.7 | 2.01 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 197 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparar daño secundario | 791397 | 0.00050034 | 0.00024893 | 0.030021 | 498.2237 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 218380 | 219510 | 219511 | 2024 | 7 | 2024-07-20 16:05 | 2024-07-20 16:06 | 0.83 | 0.01 | 14312 | ACOPI | 266 | No programada | 846 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.2237 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 218381 | 219512 | 219518 | 2024 | 7 | 2024-07-20 16:06 | 2024-07-20 17:15 | 68.35 | 1.14 | 14312 | ACOPI | 266 | No programada | 846 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | CUCHILLA DEL CENTRO EN EL NODO 5247241, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 35/36, SE DEJA PUENTEADA | 791397 | 0.0012187 | 0.001069 | 0.073119 | 498.2969 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280877-IP.CB18A31 | SCADA | 218383 | 219514 | 219515 | 2024 | 7 | 2024-07-20 16:27 | 2024-07-20 16:28 | 1.3 | 0.02 | 18531 | MULALO I | 9 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.2969 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5233151-RC.RI.155 | SCADA | 218389 | 219519 | 219520 | 2024 | 7 | 2024-07-20 17:34 | 2024-07-20 17:35 | 0.35 | 0.01 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 39 | No programada | 2399 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.2969 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| LineCut - 8836 | desanchez | 218393 | 219525 | 219526 | 2024 | 7 | 2024-07-20 18:30 | 2024-07-20 19:42 | 71.4 | 1.19 | 1305 | PICHINDE | 2 | No programada | 3 | Literal g | 1302 | VENDAVAL | SE REPONE FUSIBLE 1X12A | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.2969 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5199778-IP.CB09533 | SCADA | 218392 | 219522 | 219523 | 2024 | 7 | 2024-07-20 18:45 | 2024-07-20 18:50 | 5.52 | 0.09 | 9532 | AUTOPISTA | 87 | No programada | 263 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba. | 791397 | 2.9909e-05 | 0.00033232 | 0.0017945 | 498.2987 | 20 | 29 | 2.0717 | 0.024658 | 52.2763 | 0.42192 | 360.0158 | 4.2942 | 1.728 | 0.022528 | 419.2773 | 4.9641 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109138-CC.7827 | ldgonzalez | 218394 | 219530 | 219531 | 2024 | 7 | 2024-07-20 19:34 | 2024-07-21 | 266.42 | 4.44 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 34 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50 revisa y recomienda partir el tendido para equilibrar la carga del trafo N# 2888211 calle 9 cra 62, se han cambiado en varias ocasiones las los ptes secundarios por carga. REPARACION SECUNDARIA 2 FASES ROTAS | 791397 | 0.00019075 | 4.2962e-05 | 0.011445 | 498.3101 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083490-CC.10706 | bomesias | 218397 | 219529 | 219547 | 2024 | 7 | 2024-07-20 21:37 | 2024-07-21 09:35 | 718.13 | 11.97 | 7309 | FEPICOL | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito y se normaliza trafo distribucion | 791397 | 0.0015579 | 0.00013015 | 0.093473 | 498.4036 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1068270-CC.6305 | bomesias | 218401 | 219544 | 219554 | 2024 | 7 | 2024-07-21 06:39 | 2024-07-21 11:01 | 261.53 | 4.36 | 4303 | RODEO | 1 | No programada | 123 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00067764 | 0.00015542 | 0.040658 | 498.4442 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007955-CC.8917 | bomesias | 218408 | 219555 | 219560 | 2024 | 7 | 2024-07-21 07:25 | 2024-07-21 10:43 | 198.12 | 3.3 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se instala separdor en ela red secundaria se normaliza transformador | 791397 | 0.00027521 | 8.3397e-05 | 0.016513 | 498.4608 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007424-CC.9254 | bomesias | 218410 | 219552 | 219553 | 2024 | 7 | 2024-07-21 07:36 | 2024-07-21 11:27 | 231.27 | 3.85 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 47: REf Trafo # 15691 de 112.5KVa trif. N: 1007424 DPS CtaCto y Puente estallados, Con la Canasta de Hector Mejia se Aislan los DPS y se Instalan 3 Ctactos (240) Puentes ( 4 mt Alambre Cu #4 DA y 2 conectores Bimetalicos ) Repone fusible (3*10) | 791397 | 0.00014108 | 3.6644e-05 | 0.0084648 | 498.4692 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218418 | 219533 | 219540 | 2024 | 7 | 2024-07-21 08:06 | 2024-07-21 08:16 | 9.93 | 0.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 128 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba duracion 5 min | 791397 | 2.7496e-05 | 0.00016174 | 0.0016497 | 498.4709 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1063791-CC.21937 | frvarela | 218419 | 219551 | 219556 | 2024 | 7 | 2024-07-21 08:21 | 2024-07-21 13:03 | 281.95 | 4.7 | 1304 | SANTA TERESITA | 4 | No programada | 49 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 79: REf N: 1063791 Repone fusible de linea ( 1*15 ), REf trafo # 20700 de 112.5KVa trif. N: 1063804 repone fusible ( 1*8 ) Ref trafo PP # 3621 de 75KVa trif. N: 1063812 repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 0.000291 | 6.1916e-05 | 0.01746 | 498.4883 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1005057-CC.1861 | frvarela | 218420 | 219542 | 219558 | 2024 | 7 | 2024-07-21 08:23 | 2024-07-21 09:13 | 49.75 | 0.83 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 60 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 24: Ref trafo # 14239 de 112.5KVa trif. N: 1005057 visita dato Se cambian 2 Bajantes secundarios de la fase B y C ( 4.5 mt vcable Al # 4/0 DD ) Se coloca 1 Adaptador en Bronce (Grupo 100 dia de Ayer ) para la salida del trafo , Sube TAP de 2 a 4 p | 791397 | 6.2927e-05 | 7.5815e-05 | 0.0037756 | 498.4921 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1107097-CC.51745 | bomesias | 218440 | 219562 | 219563 | 2024 | 7 | 2024-07-21 09:27 | 2024-07-21 12:02 | 155 | 2.58 | 20304 | PASOANCHO | 12 | No programada | 1116 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Grupo 50: REf N: 1107097 Fusibles de linea con los 3 quemados Red monofasica cable DD tocaba linea Primaria con la retenida Se da tension Se coloca pedazo de tripa Gris Repone fusible de linea ( 3x50 )Canasta de Hector Mejia | 791397 | 0.0036382 | 0.0014102 | 0.21829 | 498.7104 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8837 | aarodriguez | 218438 | 219546 | 219580 | 2024 | 7 | 2024-07-21 10:22 | 2024-07-21 17:03 | 401.65 | 6.69 | 14312 | ACOPI | 5 | Programada | 8 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red abierta por red ecologica | 791397 | 6.7627e-05 | 1.0109e-05 | 0.0040576 | 498.7145 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1141911-ST.PH27988 | jmrojas | 218445 | 219550 | 219587 | 2024 | 7 | 2024-07-21 12:01 | 2024-07-21 17:41 | 339.7 | 5.66 | 9532 | AUTOPISTA | 2 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Grupo 56: Maniobra mantenimiento interno cliente alumina N: 1141911. LLEVAR CANASTA. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.7145 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083121-CC.10591 | bomesias | 218448 | 219557 | 219559 | 2024 | 7 | 2024-07-21 12:42 | 2024-07-21 13:00 | 18 | 0.3 | 7309 | FEPICOL | 11 | No programada | 684 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone 1x25 de linea daño causado por ave | 791397 | 0.00025929 | 0.00086429 | 0.015557 | 498.73 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2313014-IP.CB24302 | SCADA | 218453 | 219575 | 219576 | 2024 | 7 | 2024-07-21 16:12 | 2024-07-21 16:13 | 0.95 | 0.02 | 24302 | CASCAJAL | 71 | No programada | 835 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.73 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5193508-CC.12724 | jmrojas | 218454 | 219596 | 219597 | 2024 | 7 | 2024-07-21 16:48 | 2024-07-21 19:30 | 161.78 | 2.7 | 10319 | EL ESTERO | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y reponen fusibles 2x12 amp, da;o por ave. | 791397 | 0.00027635 | 0.00010235 | 0.016581 | 498.7466 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069489-CC.12116 | aarodriguez | 218456 | 219578 | 219582 | 2024 | 7 | 2024-07-21 16:58 | 2024-07-21 17:05 | 7.32 | 0.12 | 10306 | QUIMBAYA | 1 | No programada | 242 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria, se utilizan 2 conectores de perforaci[on. | 791397 | 3.6695e-05 | 0.00030579 | 0.0022017 | 498.7488 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5171849-CC.11774 | aarodriguez | 218462 | 219593 | 219594 | 2024 | 7 | 2024-07-21 17:44 | 2024-07-21 18:48 | 64.12 | 1.07 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 204 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 45: Ref trafo # 12601 de 150KVa trif. N: 5171849 El Bajante de la Fase B esta quemado Zona Comercial LLevar canasta para abrir las velas, Se abre para reparacion secundaria, se cambian 25 bajantes ecundarios, se utilizan 6 mts de 250 MCM Y 1 grapa. | 791397 | 0.00027582 | 0.00025777 | 0.016549 | 498.7653 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228425-IP.CB10318 | SCADA | 218457 | 219589 | 219590 | 2024 | 7 | 2024-07-21 18:18 | 2024-07-21 18:19 | 0.95 | 0.02 | 10318 | DESEPAZ | 60 | No programada | 7802 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.7653 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5284040-CC.47868 | jmrojas | 218464 | 219595 | 219598 | 2024 | 7 | 2024-07-21 18:33 | 2024-07-21 19:40 | 67.28 | 1.12 | 10318 | DESEPAZ | 12 | No programada | 1939 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x50 amp, da;o por cometa. | 791397 | 0.0027441 | 0.0024501 | 0.16465 | 498.93 | 21 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.44301 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 421.0053 | 4.9866 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222010-RC.RI.291 | SCADA | 218469 | 219599 | 219600 | 2024 | 7 | 2024-07-22 01:03 | 2024-07-22 01:03 | 0.33 | 0.01 | 20305 | CANASGORDAS | 43 | No programada | 161 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1241672-IP.CB12307 | SCADA | 218470 | 219601 | 219602 | 2024 | 7 | 2024-07-22 01:42 | 2024-07-22 01:43 | 1.28 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 501 | No programada | 1914 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218472 | 219603 | 219605 | 2024 | 7 | 2024-07-22 06:35 | 2024-07-22 06:36 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218472 | 219603 | 219606 | 2024 | 7 | 2024-07-22 06:35 | 2024-07-22 06:36 | 0.35 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218473 | 219607 | 219609 | 2024 | 7 | 2024-07-22 06:36 | 2024-07-22 06:36 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218473 | 219607 | 219610 | 2024 | 7 | 2024-07-22 06:36 | 2024-07-22 06:36 | 0.35 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218474 | 219611 | 219615 | 2024 | 7 | 2024-07-22 06:36 | 2024-07-22 06:37 | 1.02 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1154141-CC.26130 | ldgonzalez | 218477 | 219620 | 219621 | 2024 | 7 | 2024-07-22 07:07 | 2024-07-22 08:31 | 83.2 | 1.39 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 6 | No programada | 176 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fuisble 1x30 amp, antes retira ave sobre la red en el N# 1154222. | 791397 | 0.00030912 | 0.00022239 | 0.018547 | 498.9485 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1138855-CC.19150 | ldgonzalez | 218491 | 219638 | 219646 | 2024 | 7 | 2024-07-22 08:01 | 2024-07-22 12:25 | 264.18 | 4.4 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 21 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.00011676 | 2.6535e-05 | 0.0070053 | 498.9555 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6740634-CC.26739 | ldgonzalez | 218479 | 219617 | 219636 | 2024 | 7 | 2024-07-22 08:03 | 2024-07-22 08:43 | 39.82 | 0.66 | 26304 | LA REFORMA | 1 | Programada | 12 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 1.0008e-05 | 1.5163e-05 | 0.00060046 | 498.9561 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040278-CC.3070 | ldgonzalez | 218481 | 219623 | 219628 | 2024 | 7 | 2024-07-22 08:21 | 2024-07-22 09:07 | 46.2 | 0.77 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se revisa y repone fusible 1x6 amp, da;o por ave. | 791397 | 6.8107e-06 | 8.8451e-06 | 0.00040864 | 498.9565 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054503-CC.18062 | ldgonzalez | 218482 | 219632 | 219639 | 2024 | 7 | 2024-07-22 08:36 | 2024-07-22 10:23 | 106.97 | 1.78 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9565 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218486 | 219625 | 219627 | 2024 | 7 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:00 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9565 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218486 | 219625 | 219630 | 2024 | 7 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:26 | 26.02 | 0.43 | 1314 | KILOMETRO 18 | 7 | No programada | 15 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 8.1501e-06 | 1.8954e-05 | 0.00048901 | 498.957 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1520385-CC.55403 | ldgonzalez | 218488 | 219631 | 219645 | 2024 | 7 | 2024-07-22 09:13 | 2024-07-22 12:24 | 190.92 | 3.18 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se cambia 1 ccto suministrado por el usuario y fusible 1x6 amp, trafo PP N# 1520385. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.957 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5113016-CC.32336 | ldgonzalez | 218489 | 219629 | 219643 | 2024 | 7 | 2024-07-22 09:25 | 2024-07-22 11:56 | 151.1 | 2.52 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 6.3685e-06 | 2.5272e-06 | 0.00038211 | 498.9574 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069276-RC.RI.203 | SCADA | 218490 | 219633 | 219634 | 2024 | 7 | 2024-07-22 10:06 | 2024-07-22 10:06 | 0.33 | 0.01 | 7316 | DIAMANTE | 37 | No programada | 3388 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9574 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 218497 | 219640 | 219641 | 2024 | 7 | 2024-07-22 11:39 | 2024-07-22 11:40 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5419 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9574 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2232031-ST.33840 | aarodriguez | 218498 | 219675 | 219676 | 2024 | 7 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 18:31 | 410.82 | 6.85 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone un fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9574 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5165296-CC.11052 | ldgonzalez | 218501 | 219642 | 219644 | 2024 | 7 | 2024-07-22 11:53 | 2024-07-22 12:05 | 12.48 | 0.21 | 7316 | DIAMANTE | 1 | No programada | 55 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONEN 3X8 DA;O POR GALLINAZO | 791397 | 1.4594e-05 | 6.9497e-05 | 0.00087567 | 498.9583 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5209277-CC.10469 | ldgonzalez | 218502 | 219648 | 219649 | 2024 | 7 | 2024-07-22 12:08 | 2024-07-22 13:07 | 59.22 | 0.99 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 103 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | SE RETIRA COMETA Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00012885 | 0.00013015 | 0.0077309 | 498.966 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1043048-CC.24181 | aarodriguez | 218506 | 219671 | 219673 | 2024 | 7 | 2024-07-22 12:59 | 2024-07-22 17:26 | 266.8 | 4.45 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 50 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusibles de acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.966 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6753825-CC.48629 | aarodriguez | 218526 | 219656 | 219660 | 2024 | 7 | 2024-07-22 13:08 | 2024-07-22 15:38 | 149.82 | 2.5 | 21503 | LA Y | 18 | No programada | 24 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se repone un fusible, daño ocasionado por un trafo paericiksr | 791397 | 7.5815e-05 | 3.0326e-05 | 0.0045489 | 498.9706 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231832-CC.34138 | aarodriguez | 218510 | 219650 | 219655 | 2024 | 7 | 2024-07-22 13:41 | 2024-07-22 14:32 | 51.25 | 0.85 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 60 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.4443e-05 | 7.5815e-05 | 0.0038666 | 498.9744 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033158-RC.RI.156 | SCADA | 218511 | 219651 | 219652 | 2024 | 7 | 2024-07-22 14:11 | 2024-07-22 14:11 | 0.33 | 0.01 | 3314 | SAN NICOLAS | 19 | No programada | 872 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.9744 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1033191-CC.DPE5532 | aarodriguez | 218513 | 219662 | 219668 | 2024 | 7 | 2024-07-22 14:21 | 2024-07-22 16:16 | 115.2 | 1.92 | 3314 | SAN NICOLAS | 3 | No programada | 93 | No Excluida | 902 | FALLA EQUIPO DE LA RED PRIMARIA | Se repone un fusible daño en trafo particular | 791397 | 0.00022563 | 0.00011751 | 0.013538 | 498.988 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 218515 | 219653 | 219654 | 2024 | 7 | 2024-07-22 14:37 | 2024-07-22 14:38 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 94 | No programada | 463 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 498.988 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1008811-CC.6147 | aarodriguez | 218517 | 219669 | 219670 | 2024 | 7 | 2024-07-22 14:46 | 2024-07-22 17:08 | 141.72 | 2.36 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se cierra el breaker del transformador no se encontro falla | 791397 | 0.00022067 | 9.3506e-05 | 0.01324 | 499.0012 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1064355-CC.1174 | aarodriguez | 218523 | 219672 | 219674 | 2024 | 7 | 2024-07-22 15:16 | 2024-07-22 17:45 | 149.87 | 2.5 | 1306 | CRISTALES | 8 | No programada | 89 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se reponen dos fusibles daño por ramas | 791397 | 0.00028115 | 0.00011246 | 0.016869 | 499.0181 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5078083-CC.3466 | aarodriguez | 218531 | 219658 | 219666 | 2024 | 7 | 2024-07-22 15:59 | 2024-07-22 16:32 | 32.92 | 0.55 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 30 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion de linea rota secundaria Grupo 61 revisa e informa que se deben llevar 10 mts de cable 1/0 COBRE para reparar fase rota en el trafo N# 5078083 calle 26 nte aven 6 BN | 791397 | 2.0849e-05 | 3.7908e-05 | 0.001251 | 499.0193 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054503-CC.18062 | aarodriguez | 218533 | 219678 | 219679 | 2024 | 7 | 2024-07-22 16:16 | 2024-07-22 19:30 | 194.5 | 3.24 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.0193 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1243306-CC.18899 | aarodriguez | 218534 | 219664 | 219667 | 2024 | 7 | 2024-07-22 16:20 | 2024-07-22 16:43 | 22.9 | 0.38 | 20302 | MULTICENTRO | 1 | No programada | 14 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparacion secundaria | 791397 | 6.7223e-06 | 1.769e-05 | 0.00040334 | 499.0197 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097059-RC.RI.124 | SCADA | 218542 | 219677 | 219680 | 2024 | 7 | 2024-07-22 19:23 | 2024-07-22 19:40 | 16.97 | 0.28 | 10310 | CALLE 56 | 21 | No programada | 2322 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba cierre, equipo sin comunicacion | 791397 | 0.00082153 | 0.0029341 | 0.049292 | 499.069 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 218547 | 219681 | 219683 | 2024 | 7 | 2024-07-22 20:25 | 2024-07-22 20:27 | 2.43 | 0.04 | 7311 | LAS PLANTAS | 51 | No programada | 3330 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Para abrir cuchillas y poder reparar una tierra de un cable monopolar | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.069 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5981280-ST.26909 | aarodriguez | 218548 | 219682 | 219686 | 2024 | 7 | 2024-07-22 20:25 | 2024-07-22 21:02 | 36.15 | 0.6 | 7311 | LAS PLANTAS | 12 | No programada | 927 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar tierra de un pase monopolar | 791397 | 0.00070281 | 0.0011713 | 0.042168 | 499.1112 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1145592-CC.20779 | bomesias | 218549 | 219689 | 219690 | 2024 | 7 | 2024-07-22 20:58 | 2024-07-22 23:00 | 121.62 | 2.03 | 22302 | VUELTA LARGA | 1 | No programada | 18 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 50: Ref N: 1145592 repone fusible ( 1*8 ) Servicio normal | 791397 | 4.6172e-05 | 2.2745e-05 | 0.0027703 | 499.114 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 218550 | 219684 | 219685 | 2024 | 7 | 2024-07-22 20:58 | 2024-07-22 21:01 | 2.97 | 0.05 | 7311 | LAS PLANTAS | 51 | No programada | 3330 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA APERTURA PARA CIERRE DE CUCHILLAS N# 5981247 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.114 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.006 | SCADA | 218552 | 219687 | 219688 | 2024 | 7 | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-22 22:41 | 0.72 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 55 | No programada | 343 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.114 | 22 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.46411 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 422.7333 | 5.0091 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5222389-RC.RI.051 | SCADA | 218553 | 219691 | 219692 | 2024 | 7 | 2024-07-23 06:13 | 2024-07-23 06:14 | 0.33 | 0.01 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5244 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.114 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1031333-CC.4894 | aarodriguez | 218554 | 219693 | 219706 | 2024 | 7 | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 10:07 | 187.12 | 3.12 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 216 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Daño interno, en centro comercial unico | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.114 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 218555 | 219694 | 219695 | 2024 | 7 | 2024-07-23 07:12 | 2024-07-23 07:13 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 128 | No programada | 8380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.114 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6787916-CC.24354 | aarodriguez | 218556 | 219696 | 219702 | 2024 | 7 | 2024-07-23 07:59 | 2024-07-23 09:09 | 69.93 | 1.17 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | Programada | 8 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 1.1827e-05 | 1.0109e-05 | 0.00070963 | 499.1147 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5061075-CC.53285 | aarodriguez | 218559 | 219697 | 219719 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:15 | 2024-07-23 12:19 | 244.22 | 4.07 | 12539 | MULALO | 4 | No programada | 7 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Manteniminto interno ARGOS bombas juni | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.1147 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1133519-CC.16414 | aarodriguez | 218562 | 219699 | 219720 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:15 | 2024-07-23 12:23 | 248.32 | 4.14 | 16309 | EL CAMPO | 1 | No programada | 97 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Interno | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.1147 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241324-CC.20823 | aarodriguez | 218557 | 219703 | 219704 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:17 | 2024-07-23 09:55 | 98.02 | 1.63 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 2 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se reponen dos fusibles no se encontro falla | 791397 | 4.1193e-06 | 2.5272e-06 | 0.00024716 | 499.1149 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1093886-CC.15983 | aarodriguez | 218560 | 219707 | 219711 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:27 | 2024-07-23 10:46 | 138.97 | 2.32 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone una vela de trafo particular suministrada por el cliente | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.1149 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5252890-CC.13926 | aarodriguez | 218561 | 219698 | 219717 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:28 | 2024-07-23 11:41 | 193.8 | 3.23 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno INVERSIONES EL PROGESO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.1149 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072595-CC.17622 | ldgonzalez | 218563 | 219700 | 219734 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:28 | 2024-07-23 15:55 | 447 | 7.45 | 17310 | EL SENA | 1 | Programada | 169 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red abierta por red semiaislada | 791397 | 0.0015909 | 0.00021355 | 0.095455 | 499.2104 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231433-CC.34079 | aarodriguez | 218564 | 219701 | 219705 | 2024 | 7 | 2024-07-23 08:33 | 2024-07-23 09:58 | 85.42 | 1.42 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 60 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00010766 | 7.5815e-05 | 0.0064595 | 499.2168 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114280-CC.23879 | aarodriguez | 218567 | 219712 | 219713 | 2024 | 7 | 2024-07-23 09:30 | 2024-07-23 10:45 | 75.83 | 1.26 | 20305 | CANASGORDAS | 11 | No programada | 13 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible de linea no se encontro falla | 791397 | 2.0698e-05 | 1.6427e-05 | 0.0012419 | 499.2181 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114212-CC.19445 | aarodriguez | 218568 | 219708 | 219714 | 2024 | 7 | 2024-07-23 09:42 | 2024-07-23 10:46 | 64.2 | 1.07 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1x3 amp a trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.2181 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231417-CC.34078 | aarodriguez | 218573 | 219709 | 219716 | 2024 | 7 | 2024-07-23 10:25 | 2024-07-23 11:22 | 56.82 | 0.95 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 80 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 9.6033e-05 | 0.00010109 | 0.005762 | 499.2238 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2118858-CC.32207 | aarodriguez | 218589 | 219723 | 219724 | 2024 | 7 | 2024-07-23 11:53 | 2024-07-23 13:01 | 68.18 | 1.14 | 12307 | FEEDER IV | 15 | No programada | 64 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusible daño por ramas | 791397 | 9.2191e-05 | 8.087e-05 | 0.0055315 | 499.2294 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2231387-CC.34077 | aarodriguez | 218580 | 219718 | 219726 | 2024 | 7 | 2024-07-23 12:05 | 2024-07-23 14:15 | 130.03 | 2.17 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 40 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 0.00010968 | 5.0544e-05 | 0.0065808 | 499.236 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1072901-CC.17602 | ldgonzalez | 218579 | 219731 | 219732 | 2024 | 7 | 2024-07-23 12:09 | 2024-07-23 15:53 | 223.08 | 3.72 | 17310 | EL SENA | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00037134 | 9.9823e-05 | 0.022281 | 499.2582 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1143191-CC.53183 | ldgonzalez | 218583 | 219735 | 219737 | 2024 | 7 | 2024-07-23 12:28 | 2024-07-23 17:17 | 289.92 | 4.83 | 20302 | MULTICENTRO | 9 | No programada | 113 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE RETIRA ARDILLA Y SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0.00068965 | 0.00014279 | 0.041379 | 499.2996 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5120691-CC.48942 | aarodriguez | 218584 | 219722 | 219725 | 2024 | 7 | 2024-07-23 12:32 | 2024-07-23 13:45 | 72.58 | 1.21 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | Programada | 7 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Para instalar macromedicion | 791397 | 1.0703e-05 | 8.8451e-06 | 0.00064216 | 499.3003 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2232031-ST.33840 | ldgonzalez | 218586 | 219739 | 219913 | 2024 | 7 | 2024-07-23 13:03 | 2024-07-24 17:45 | 1722.48 | 28.71 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | TRAFO N# 2232031 PP-12918 DE 45 KVA CON VELA CAIDA SE PRUEBA TIENE POTENCIAL ATERRIZADO QUEDA ABIERTO PARA REPARACION POR PARTE DEL CLIENTE SE LE INFORMA PASOS A SEGUIR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.3003 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5002257-CC.10774 | wicuesta | 218591 | 219729 | 219730 | 2024 | 7 | 2024-07-23 13:52 | 2024-07-23 14:55 | 63.58 | 1.06 | 7310 | SIETE DE AGOST | 1 | No programada | 89 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*8 AMP DA;O CAUSADO POR AVE | 791397 | 0.00011921 | 0.00011246 | 0.0071524 | 499.3074 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102511-CC.10549 | ldgonzalez | 218593 | 219743 | 219744 | 2024 | 7 | 2024-07-23 14:15 | 2024-07-23 22:01 | 466 | 7.77 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.0016887 | 0.00021734 | 0.10132 | 499.4087 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 218594 | 219727 | 219728 | 2024 | 7 | 2024-07-23 14:25 | 2024-07-23 14:26 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 128 | No programada | 8380 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.4087 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5183308-CC.22507 | ldgonzalez | 218599 | 219733 | 219736 | 2024 | 7 | 2024-07-23 15:57 | 2024-07-23 16:49 | 52.2 | 0.87 | 12316 | FEEDER I | 1 | No programada | 42 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.4087 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1232746-CC.11947 | ldgonzalez | 218600 | 219738 | 219741 | 2024 | 7 | 2024-07-23 16:16 | 2024-07-23 19:48 | 211.87 | 3.53 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | No programada | 118 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00052634 | 0.0001491 | 0.03158 | 499.4403 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2111071-CC.31557 | ldgonzalez | 218601 | 219740 | 219742 | 2024 | 7 | 2024-07-23 16:50 | 2024-07-23 19:51 | 180.32 | 3.01 | 24531 | TROCADERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.4403 | 23 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.48521 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 424.4613 | 5.0317 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1031333-CC.4894 | aarodriguez | 218611 | 219745 | 219763 | 2024 | 7 | 2024-07-24 06:49 | 2024-07-24 09:44 | 174.78 | 2.91 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 216 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | mANTENIMIENTO CENTRO COMERCIAL UNICO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.4403 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5012791-CC.5153 | aarodriguez | 218612 | 219758 | 219759 | 2024 | 7 | 2024-07-24 07:25 | 2024-07-24 09:39 | 133.27 | 2.22 | 3304 | ALFONSO LOPEZ | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone un fusible 1X8 amp, trafo PP,daño por ave. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.4403 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1128396-CC.18558 | aarodriguez | 218613 | 219752 | 219754 | 2024 | 7 | 2024-07-24 07:40 | 2024-07-24 08:41 | 60.7 | 1.01 | 18302 | PEDREGAL | 1 | No programada | 113 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se repara daño secundario, se cambia grapa en mal estado de 3a fase, se instala 1 de 2 tornillos. | 791397 | 0.00014421 | 0.00014279 | 0.0086528 | 499.449 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6757201-CC.DEP2550 | aarodriguez | 218615 | 219748 | 219756 | 2024 | 7 | 2024-07-24 07:50 | 2024-07-24 08:10 | 20.4 | 0.34 | 24306 | JARDIN | 1 | Programada | 152 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 791397 | 6.5302e-05 | 0.00019207 | 0.0039181 | 499.4529 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014544-CC.6694 | ldgonzalez | 218616 | 219749 | 219831 | 2024 | 7 | 2024-07-24 07:56 | 2024-07-24 15:15 | 438.62 | 7.31 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 139 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian 4 postes secundarios | 791397 | 0.0012839 | 0.00017564 | 0.077035 | 499.5299 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5065658-ST.11688 | aarodriguez | 218617 | 219761 | 219762 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:15 | 2024-07-24 09:43 | 87.67 | 1.46 | 14532 | CARRERA 40 | 1 | No programada | 51 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo partcular no se encomntro falla | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.5299 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1109936-CC.6038 | aarodriguez | 218626 | 219757 | 219789 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:20 | 2024-07-24 12:06 | 225.58 | 3.76 | 26308 | MALL PLAZA | 1 | Programada | 25 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Cambio de red abieryta | 791397 | 0.00011878 | 3.159e-05 | 0.0071266 | 499.5371 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2494817-CC.EDP5415 | aarodriguez | 218625 | 219755 | 219760 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:29 | 2024-07-24 08:36 | 6.57 | 0.11 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 105 | REF DE RED PRIMARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 1.9459e-05 | 0.0001769 | 0.0011676 | 499.5382 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1202871-CC.6703 | ldgonzalez | 218618 | 219753 | 219816 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:34 | 2024-07-24 14:50 | 376.32 | 6.27 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 85 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian 4 posytes secundarios | 791397 | 0.00067343 | 0.00010741 | 0.040406 | 499.5786 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063116-CC.51842 | aarodriguez | 218629 | 219765 | 219768 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:46 | 2024-07-24 11:53 | 186.68 | 3.11 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 98 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno CR CAMANBU | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.5786 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114047-CC.46426 | jmrojas | 218623 | 219766 | 219788 | 2024 | 7 | 2024-07-24 08:47 | 2024-07-24 11:27 | 160.32 | 2.67 | 2315 | LOS CERROS | 9 | No programada | 350 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x15 amp, sin causa aparente. | 791397 | 0.0011808 | 0.00044226 | 0.070849 | 499.6495 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5202752-CC.26303 | aarodriguez | 218628 | 219764 | 219769 | 2024 | 7 | 2024-07-24 09:44 | 2024-07-24 11:20 | 95.98 | 1.6 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 225 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mamntenimiento interno CR ALTOS DE PIMNARES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.6495 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2432013-CC.DPE5415 | aarodriguez | 218633 | 219767 | 219777 | 2024 | 7 | 2024-07-24 10:15 | 2024-07-24 10:56 | 40.68 | 0.68 | 7322 | TALANGA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion red preensamblada | 791397 | 0.00012029 | 0.0001769 | 0.0072176 | 499.6567 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1008404-CC.8930 | aarodriguez | 218653 | 219784 | 219785 | 2024 | 7 | 2024-07-24 11:48 | 2024-07-24 12:40 | 52.57 | 0.88 | 11303 | SANTA ISABEL | 1 | No programada | 53 | No Excluida | 803 | ERROR DE PERSONAL - CONTRATISTA PARTICULAR | Se repone un fusible 1x6 amp,daño causado por personal de claro | 791397 | 5.8934e-05 | 6.697e-05 | 0.003536 | 499.6602 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5102511-CC.10549 | ldgonzalez | 218656 | 219839 | 219861 | 2024 | 7 | 2024-07-24 12:31 | 2024-07-24 16:18 | 226.73 | 3.78 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 172 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00082153 | 0.00021734 | 0.049292 | 499.7095 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6757278-CC.28747 | ldgonzalez | 218658 | 219786 | 219818 | 2024 | 7 | 2024-07-24 12:39 | 2024-07-24 14:51 | 132.32 | 2.21 | 24306 | JARDIN | 1 | Programada | 114 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Instalacion de macromedicion | 791397 | 0.00031835 | 0.00014405 | 0.019101 | 499.7286 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1011855-RC.RI.085 | SCADA | 218660 | 219791 | 219792 | 2024 | 7 | 2024-07-24 13:58 | 2024-07-24 13:59 | 0.33 | 0.01 | 4305 | CALLE 19 | 114 | No programada | 4832 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.7286 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1147323-CC.18735 | ldgonzalez | 218664 | 219914 | 219916 | 2024 | 7 | 2024-07-24 15:00 | 2024-07-24 18:49 | 229.72 | 3.83 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 1 | No programada | 135 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00065334 | 0.00017058 | 0.0392 | 499.7678 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1013611-CC.53022 | ldgonzalez | 218672 | 219915 | 219917 | 2024 | 7 | 2024-07-24 17:40 | 2024-07-24 18:57 | 77.72 | 1.3 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 64 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 2*8 AMP DA;O POR AVE | 791397 | 0.00010513 | 8.087e-05 | 0.0063078 | 499.7741 | 24 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5063 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 426.1892 | 5.0542 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1173014-CC.20257 | ldgonzalez | 218678 | 219919 | 220041 | 2024 | 7 | 2024-07-24 21:18 | 2024-07-25 14:15 | 1016.87 | 16.95 | 20309 | LA BUITRERA | 1 | No programada | 20 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | SE RETIRA E17235 50KVA MONOIFASICO POR TRAFO NN 37.5 KVA | 791397 | 0.00042836 | 2.5272e-05 | 0.025701 | 499.7998 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014170-CC.6675 | ldgonzalez | 218684 | 219922 | 220045 | 2024 | 7 | 2024-07-25 07:27 | 2024-07-25 14:18 | 410.93 | 6.85 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 211 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre trafo para cambio de 7 postes secundarios. LLEVAR CANASTA PARA REPARAR PTE DE PATA A BORNE DEL TRAFO. N# 1014170 E 7414. | 791397 | 0.0018263 | 0.00026662 | 0.10958 | 499.9094 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058606-CC.2023 | aarodriguez | 218688 | 219924 | 219961 | 2024 | 7 | 2024-07-25 07:54 | 2024-07-25 10:14 | 139.75 | 2.33 | 1310 | SAN FERNANDO | 1 | No programada | 23 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno Edif Sausalito | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.9094 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1219197-CC.18254 | aarodriguez | 218720 | 219998 | 220001 | 2024 | 7 | 2024-07-25 08:08 | 2024-07-25 09:25 | 77.17 | 1.29 | 17310 | EL SENA | 7 | No programada | 766 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por ramas | 791397 | 0.0012486 | 0.00096791 | 0.074916 | 499.9843 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 218693 | 219925 | 219926 | 2024 | 7 | 2024-07-25 08:10 | 2024-07-25 08:11 | 0.92 | 0.02 | 7309 | FEPICOL | 118 | No programada | 7165 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 499.9843 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2170698-CC.33702 | jmrojas | 218701 | 219927 | 219928 | 2024 | 7 | 2024-07-25 08:25 | 2024-07-25 08:50 | 25.52 | 0.43 | 20308 | LA MARIA | 6 | No programada | 23 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x25 amp, sin causa conocida. | 791397 | 1.2497e-05 | 2.9063e-05 | 0.00074981 | 499.9851 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5004314-CC.11956 | aarodriguez | 218734 | 219962 | 219964 | 2024 | 7 | 2024-07-25 08:33 | 2024-07-25 08:49 | 16.37 | 0.27 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | Programada | 140 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.7764e-05 | 0.0001769 | 0.0028658 | 499.9879 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019236-CC.52269 | aarodriguez | 218715 | 219984 | 219992 | 2024 | 7 | 2024-07-25 08:46 | 2024-07-25 10:37 | 111.43 | 1.86 | 4309 | AGUABLANCA | 7 | No programada | 645 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible de l[inea 1x25 amp, daño por ramas | 791397 | 0.0015159 | 0.00081501 | 0.090956 | 500.0789 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1114280-CC.23879 | aarodriguez | 218728 | 219930 | 219934 | 2024 | 7 | 2024-07-25 09:07 | 2024-07-25 09:44 | 37.17 | 0.62 | 20305 | CANASGORDAS | 12 | No programada | 15 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se repone un fusible de l[inea 1x15 amp, daño por ardilla | 791397 | 1.1751e-05 | 1.8954e-05 | 0.00070508 | 500.0796 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178482-IP.CB07309 | SCADA | 218730 | 219932 | 219937 | 2024 | 7 | 2024-07-25 09:28 | 2024-07-25 09:50 | 22.17 | 0.37 | 7309 | FEPICOL | 2 | No programada | 149 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre para reparar puente roto en la calle 73 cra 8 | 791397 | 6.9662e-05 | 0.00018827 | 0.0041797 | 500.0838 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160103-CC.10519 | jmrojas | 218731 | 219936 | 219974 | 2024 | 7 | 2024-07-25 09:45 | 2024-07-25 10:11 | 25.42 | 0.42 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre trafo para cambiar bajante secundario, se utilizan 1.5 mts de cable 250 mcm. | 791397 | 5.7847e-05 | 0.00013773 | 0.0034708 | 500.0873 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010701-CC.56464 | ldgonzalez | 218739 | 219975 | 220133 | 2024 | 7 | 2024-07-25 10:39 | 2024-07-25 16:58 | 378.48 | 6.31 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 82 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento multifamiliares la selva | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.0873 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073991-CC.11921 | aarodriguez | 218748 | 220004 | 220009 | 2024 | 7 | 2024-07-25 11:05 | 2024-07-25 11:29 | 23.82 | 0.4 | 10303 | MANUELA BELTRA | 1 | Programada | 122 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 6.1663e-05 | 0.00015416 | 0.0036998 | 500.091 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6455221-CC.26673 | aarodriguez | 218747 | 219995 | 220014 | 2024 | 7 | 2024-07-25 11:33 | 2024-07-25 12:35 | 62.07 | 1.03 | 1304 | SANTA TERESITA | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Se cambian protecciones a solicitud del cliente | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.091 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1090232-CC.8681 | ldgonzalez | 218756 | 220104 | 220176 | 2024 | 7 | 2024-07-25 12:17 | 2024-07-25 19:23 | 426.17 | 7.1 | 5314 | COLON | 1 | No programada | 61 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se debe cambiar tramo de red preensamblada cra 41 B # 25 / 02 b/ independencia llevar 6 mts de cable 4/0 preensamblado, se informa al ing Agudelo. Grypo 101 realiza reparacion utiliza 10 mts de red pre-ensamblada 4/0 Al y 21 conectores para las acometidas | 791397 | 0.00054726 | 7.7079e-05 | 0.032836 | 500.1238 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1257871-CC.20715 | ldgonzalez | 218750 | 220087 | 220103 | 2024 | 7 | 2024-07-25 12:21 | 2024-07-25 16:07 | 226.25 | 3.77 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00020008 | 5.3071e-05 | 0.012005 | 500.1358 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178407-IP.CB04308 | SCADA | 218755 | 220038 | 220039 | 2024 | 7 | 2024-07-25 14:09 | 2024-07-25 14:10 | 0.95 | 0.02 | 4308 | GUAYAQUIL | 124 | No programada | 10674 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.1358 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1140477-CC.47213 | ldgonzalez | 218802 | 220172 | 220179 | 2024 | 7 | 2024-07-25 15:40 | 2024-07-25 20:16 | 276.27 | 4.6 | 8304 | SAN MARCOS | 13 | No programada | 100 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | se repone fusibles de linea n# 1140477 se repone 1*25 Amp | 791397 | 0.00058125 | 0.00012636 | 0.034875 | 500.1707 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152410-ST.PH84123 | ldgonzalez | 218862 | 220186 | 220188 | 2024 | 7 | 2024-07-25 18:35 | 2024-07-25 20:28 | 112.73 | 1.88 | 1314 | KILOMETRO 18 | 28 | No programada | 1502 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN FUSIBLES DE LINEA / GRUPO 99 | 791397 | 0.0035681 | 0.0018979 | 0.21408 | 500.3848 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1040324-CC.3102 | ldgonzalez | 218826 | 220169 | 220175 | 2024 | 7 | 2024-07-25 18:56 | 2024-07-25 19:11 | 14.58 | 0.24 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | grupo 56 repone 2*10 Amp | 791397 | 3.6391e-06 | 1.5163e-05 | 0.00021835 | 500.385 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1121588-CC.15598 | bomesias | 218857 | 220198 | 220199 | 2024 | 7 | 2024-07-25 20:09 | 2024-07-25 23:14 | 184.9 | 3.08 | 24305 | BOCHALEMA | 1 | No programada | 9 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible 1x8 amp a transformador particular. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.385 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 218861 | 220182 | 220183 | 2024 | 7 | 2024-07-25 20:24 | 2024-07-25 20:25 | 1.43 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 40 | No programada | 2632 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.385 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1152041-RC.RI.404 | SCADA | 218862 | 220186 | 220189 | 2024 | 7 | 2024-07-25 20:27 | 2024-07-25 20:35 | 7.95 | 0.13 | 1314 | KILOMETRO 18 | 41 | No programada | 2692 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | SE REPARA PUENTE PRIMARIO ROTO EN FUSIBLES DE LINEA / GRUPO 99 | 791397 | 0.00044221 | 0.0034016 | 0.026532 | 500.4115 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1087584-RC.RI.186 | SCADA | 218880 | 220192 | 220193 | 2024 | 7 | 2024-07-25 22:13 | 2024-07-25 22:13 | 0.33 | 0.01 | 7311 | LAS PLANTAS | 63 | No programada | 4257 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4115 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 218883 | 220194 | 220196 | 2024 | 7 | 2024-07-25 22:45 | 2024-07-25 22:46 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4115 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218883 | 220194 | 220197 | 2024 | 7 | 2024-07-25 22:45 | 2024-07-25 22:47 | 1.45 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4115 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1165305-CC.53644 | jmrojas | 218885 | 220210 | 220212 | 2024 | 7 | 2024-07-25 22:50 | 2024-07-26 02:01 | 191.08 | 3.18 | 26304 | LA REFORMA | 2 | No programada | 69 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x8 amp, antes lleva la linea al aislador, apoyo de la canasta. | 791397 | 0.00027726 | 8.7188e-05 | 0.016635 | 500.4281 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241770-CC.47142 | aarodriguez | 218888 | 220206 | 220222 | 2024 | 7 | 2024-07-25 23:20 | 2024-07-26 07:48 | 507.85 | 8.46 | 12307 | FEEDER IV | 8 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abren los F.L N# 1241770 por el condado beverly para seguir revisando de d[ia. Zona de neblina.SOBRE EL ALIMENTADOR Ser retira rama sobre el primario | 791397 | 0.00012828 | 1.5163e-05 | 0.0076968 | 500.4358 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245141-RC.RI.190 | SCADA | 218886 | 220200 | 220201 | 2024 | 7 | 2024-07-25 23:46 | 2024-07-25 23:46 | 0.33 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 316 | No programada | 6429 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4358 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1251996-IP.CB12532 | SCADA | 218887 | 220202 | 220203 | 2024 | 7 | 2024-07-25 23:48 | 2024-07-25 23:49 | 0.92 | 0.02 | 12532 | CENCAR | 17 | No programada | 193 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4358 | 25 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.5274 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 427.9172 | 5.0767 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218889 | 220207 | 220208 | 2024 | 7 | 2024-07-26 00:27 | 2024-07-26 00:28 | 0.9 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4358 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 218890 | 220209 | 220211 | 2024 | 7 | 2024-07-26 00:28 | 2024-07-26 01:47 | 78.67 | 1.31 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 2.814e-05 | 2.1481e-05 | 0.0016884 | 500.4375 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1215175-RC.RI.245 | SCADA | 218892 | 220213 | 220214 | 2024 | 7 | 2024-07-26 02:17 | 2024-07-26 02:17 | 0.33 | 0.01 | 20304 | PASOANCHO | 16 | No programada | 716 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4375 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1093274-CC.5921 | aarodriguez | 218894 | 220215 | 220227 | 2024 | 7 | 2024-07-26 07:32 | 2024-07-26 07:57 | 25.48 | 0.42 | 5315 | TEQUENDAMA | 1 | Programada | 24 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 1.2737e-05 | 3.0326e-05 | 0.00076422 | 500.4383 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5042844-CC.55762 | aarodriguez | 218896 | 220216 | 220294 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:06 | 2024-07-26 11:02 | 175.55 | 2.93 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno BODEGAS PORVENIR | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4383 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033395-CC.5480 | aarodriguez | 218897 | 220223 | 220228 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:13 | 2024-07-26 09:00 | 47.47 | 0.79 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 63 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 6.2889e-05 | 7.9606e-05 | 0.0037733 | 500.4421 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5267986-CC.13845 | aarodriguez | 218898 | 220229 | 220270 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:21 | 2024-07-26 10:03 | 102.15 | 1.7 | 12532 | CENCAR | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4421 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080920-CC.10822 | aarodriguez | 218899 | 220219 | 220221 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:24 | 2024-07-26 08:36 | 11.98 | 0.2 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 62 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se repone una vela y un fusible del trafo | 791397 | 1.5668e-05 | 7.8342e-05 | 0.00094011 | 500.443 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014536-CC.6695 | aarodriguez | 218900 | 220220 | 220283 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:27 | 2024-07-26 10:27 | 120.15 | 2 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 108 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se cambian 4 postes secundarios | 791397 | 0.00027294 | 0.00013647 | 0.016376 | 500.4594 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5114993-CC.1629 | aarodriguez | 218902 | 220226 | 220255 | 2024 | 7 | 2024-07-26 08:53 | 2024-07-26 09:46 | 53.42 | 0.89 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 41 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | sE ABRE PARA REPARAR DAÑO SECUNDARIO | 791397 | 4.6108e-05 | 5.1807e-05 | 0.0027665 | 500.4621 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475037-IP.CB11302 | SCADA | 218905 | 220250 | 220256 | 2024 | 7 | 2024-07-26 09:49 | 2024-07-26 09:49 | 0.95 | 0.02 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 97 | No programada | 5419 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4621 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1251996-IP.CB12532 | SCADA | 218906 | 220261 | 220268 | 2024 | 7 | 2024-07-26 09:56 | 2024-07-26 10:02 | 6.68 | 0.11 | 12532 | CENCAR | 16 | No programada | 192 | No Excluida | 301 | MTTO CORRECTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | Se abre para reparar puente primario roto, muy cerca a la cruceta sin posinilidad de moverlo por el riesgo que ofrece | 791397 | 2.6687e-05 | 0.00024261 | 0.0016012 | 500.4637 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010701-CC.56464 | ldgonzalez | 218909 | 220291 | 220355 | 2024 | 7 | 2024-07-26 10:51 | 2024-07-26 17:41 | 409.93 | 6.83 | 5312 | SAN JUDAS | 1 | No programada | 82 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interrno, PARA DEVOLVER 5 PM | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.4637 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051059-CC.18113 | aarodriguez | 218912 | 220308 | 220317 | 2024 | 7 | 2024-07-26 11:28 | 2024-07-26 13:34 | 125.5 | 2.09 | 17316 | LOS PARQUES | 12 | No programada | 227 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se aislan dos pararrayos y se reponen fusibles | 791397 | 0.00059948 | 0.00028683 | 0.035969 | 500.4997 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047477-CC.22448 | ldgonzalez | 218914 | 220310 | 220326 | 2024 | 7 | 2024-07-26 11:32 | 2024-07-26 15:54 | 261.92 | 4.37 | 2312 | LA FLORA | 1 | No programada | 16 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se cambia cortacircuito dañado | 791397 | 8.835e-05 | 2.0217e-05 | 0.005301 | 500.505 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1968904-CC.32328 | aarodriguez | 218920 | 220311 | 220316 | 2024 | 7 | 2024-07-26 11:52 | 2024-07-26 13:20 | 87.85 | 1.46 | 1314 | KILOMETRO 18 | 12 | No programada | 24 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 4.4276e-05 | 3.0326e-05 | 0.0026566 | 500.5077 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063817-RC.RI.017 | SCADA | 218917 | 220305 | 220306 | 2024 | 7 | 2024-07-26 12:31 | 2024-07-26 12:31 | 0.03 | 0 | 20309 | LA BUITRERA | 69 | No programada | 4295 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.5077 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5293324-IP.CB04303 | SCADA | 218923 | 220318 | 220319 | 2024 | 7 | 2024-07-26 13:41 | 2024-07-26 13:42 | 0.95 | 0.02 | 4303 | RODEO | 69 | No programada | 7444 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.5077 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 218930 | 220324 | 220325 | 2024 | 7 | 2024-07-26 14:37 | 2024-07-26 15:24 | 47.1 | 0.78 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE RETIRA AVE DEL PRIMARIO 1293401 Y SE REALZA PRUEBA | 791397 | 0.0036802 | 0.0047182 | 0.22081 | 500.7285 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1109804-CC.5982 | desanchez | 218958 | 220351 | 220352 | 2024 | 7 | 2024-07-26 15:10 | 2024-07-26 15:30 | 20 | 0.33 | 26308 | MALL PLAZA | 1 | Programada | 23 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 9.5906e-06 | 2.9063e-05 | 0.00057544 | 500.7291 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1164104-CC.20527 | desanchez | 218956 | 220346 | 220348 | 2024 | 7 | 2024-07-26 15:10 | 2024-07-26 15:30 | 20 | 0.33 | 24304 | EL CASTILLO | 1 | Programada | 6 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE REVISA MACROMEDICION | 791397 | 2.5019e-06 | 7.5815e-06 | 0.00015011 | 500.7292 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025309-CC.7065 | ldgonzalez | 218947 | 220340 | 220341 | 2024 | 7 | 2024-07-26 15:33 | 2024-07-26 16:33 | 59.63 | 0.99 | 4309 | AGUABLANCA | 13 | No programada | 1897 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X50 AMP | 791397 | 0.0023731 | 0.002397 | 0.14238 | 500.8716 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 218952 | 220335 | 220336 | 2024 | 7 | 2024-07-26 16:28 | 2024-07-26 16:28 | 0.32 | 0.01 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 500.8716 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 218955 | 220344 | 220345 | 2024 | 7 | 2024-07-26 16:49 | 2024-07-26 16:53 | 3.73 | 0.06 | 4309 | AGUABLANCA | 34 | No programada | 3734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0.00028309 | 0.0047182 | 0.016986 | 500.8886 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 218959 | 220353 | 220359 | 2024 | 7 | 2024-07-26 17:36 | 2024-07-26 18:41 | 65.32 | 1.09 | 4309 | AGUABLANCA | 13 | No programada | 1897 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.0026128 | 0.002397 | 0.15677 | 501.0453 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131214-CC.22603 | ldgonzalez | 218966 | 220354 | 220356 | 2024 | 7 | 2024-07-26 17:37 | 2024-07-26 17:56 | 18.38 | 0.31 | 18304 | LA ESTANCIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONEN FUSIBLES DA;O POR AVES | 791397 | 0 | 0 | 0 | 501.0453 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1025546-RC.RI.385 | SCADA | 218969 | 220357 | 220359 | 2024 | 7 | 2024-07-26 18:24 | 2024-07-26 18:41 | 16.85 | 0.28 | 4309 | AGUABLANCA | 21 | No programada | 1837 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | SE CAMBIA CTA CTO EN MAL ESTADO | 791397 | 0.00064994 | 0.0023212 | 0.038996 | 501.0843 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1025309-CC.7065 | ldgonzalez | 218976 | 220360 | 220361 | 2024 | 7 | 2024-07-26 18:50 | 2024-07-26 19:57 | 66.65 | 1.11 | 4309 | AGUABLANCA | 13 | No programada | 1897 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0.0026607 | 0.002397 | 0.15964 | 501.244 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6174817-RC.RI.395 | SCADA | 218985 | 220362 | 220363 | 2024 | 7 | 2024-07-26 21:01 | 2024-07-26 21:02 | 0.33 | 0.01 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 4361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 501.244 | 26 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.54849 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 429.6452 | 5.0993 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1060775-RC.RI.423 | bomesias | 218987 | 220364 | 220366 | 2024 | 7 | 2024-07-26 23:34 | 2024-07-27 00:18 | 44.28 | 0.74 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3552 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentado parcialmente por cto siloe hasta el RI del nodo 5224110 se repara puente roto calle 8Oste carrera 3 oeste | 791397 | 0.0033213 | 0.0044883 | 0.19928 | 501.4433 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178822-IP.CB01306 | SCADA | 218987 | 220364 | 220367 | 2024 | 7 | 2024-07-26 23:34 | 2024-07-27 02:03 | 149.15 | 2.49 | 1306 | CRISTALES | 18 | No programada | 566 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentado parcialmente por cto siloe hasta el RI del nodo 5224110 se repara puente roto calle 8Oste carrera 3 oeste | 791397 | 0.0017808 | 0.00071519 | 0.10685 | 501.5501 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060775-RC.RI.423 | bomesias | 218994 | 220372 | 220373 | 2024 | 7 | 2024-07-27 02:15 | 2024-07-27 02:16 | 0.83 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3552 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 501.5501 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 218999 | 220375 | 220378 | 2024 | 7 | 2024-07-27 03:26 | 2024-07-27 03:34 | 8.42 | 0.14 | 1306 | CRISTALES | 16 | No programada | 517 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentado parcialmente por cto siloe un solo transformador afectado ojo | 791397 | 9.1459e-05 | 0.00065328 | 0.0054875 | 501.5556 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1053914-ST.PH3114 | bomesias | 218999 | 220375 | 220384 | 2024 | 7 | 2024-07-27 03:26 | 2024-07-27 05:48 | 141.92 | 2.37 | 1306 | CRISTALES | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes se habia realimentado parcialmente por cto siloe un solo transformador afectado ojo | 791397 | 0.0001138 | 4.8016e-05 | 0.0068279 | 501.5624 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219000 | 220379 | 220380 | 2024 | 7 | 2024-07-27 03:58 | 2024-07-27 03:59 | 0.87 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 501.5624 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1227238-CC.828 | ldgonzalez | 219065 | 220451 | 220458 | 2024 | 7 | 2024-07-27 05:21 | 2024-07-27 18:02 | 761.43 | 12.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 169 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | PORTAFUSIBLE EN MAL ESTADO | 791397 | 0.0027099 | 0.00021355 | 0.16259 | 501.725 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178822-IP.CB01306 | SCADA | 219004 | 220388 | 220402 | 2024 | 7 | 2024-07-27 06:12 | 2024-07-27 08:33 | 140.55 | 2.34 | 1308 | SILOE | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente horizontal roto | 791397 | 2.9568e-06 | 1.2636e-06 | 0.00017741 | 501.7252 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1058886-CC.1945 | aarodriguez | 219017 | 220404 | 220410 | 2024 | 7 | 2024-07-27 06:31 | 2024-07-27 08:59 | 147.67 | 2.46 | 1310 | SAN FERNANDO | 25 | No programada | 777 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se cambia cortacto de linea dañado ocasionado por una rama | 791397 | 0.0024152 | 0.00098181 | 0.14491 | 501.8701 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1014544-CC.6694 | aarodriguez | 219006 | 220401 | 220406 | 2024 | 7 | 2024-07-27 06:36 | 2024-07-27 07:48 | 72.63 | 1.21 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 139 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone un fusible daño por pajaro | 791397 | 0.00021252 | 0.00017564 | 0.012751 | 501.8829 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151797-CC.925 | aarodriguez | 219010 | 220409 | 220430 | 2024 | 7 | 2024-07-27 07:10 | 2024-07-27 10:52 | 222.03 | 3.7 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 507 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se abren FL 1151771 para aislar daño en cable monopalar aereo que se le daño un terminal | 791397 | 0.0023704 | 0.00064064 | 0.14222 | 502.0251 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047086-CC.4271 | aarodriguez | 219011 | 220390 | 220427 | 2024 | 7 | 2024-07-27 07:31 | 2024-07-27 11:09 | 218.9 | 3.65 | 3312 | OBRERO | 1 | No programada | 21 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento Edif Belmonte | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.0251 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1041975-RC.RI.273 | SCADA | 219012 | 220391 | 220392 | 2024 | 7 | 2024-07-27 07:36 | 2024-07-27 07:36 | 0.33 | 0.01 | 2307 | SANTA MONICA | 19 | No programada | 435 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.0251 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178822-IP.CB01306 | SCADA | 219013 | 220393 | 220402 | 2024 | 7 | 2024-07-27 07:39 | 2024-07-27 08:33 | 53.42 | 0.89 | 1308 | SILOE | 14 | No programada | 456 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se abre para reparar puente primario roto Cra 14 Calle 8 oeste | 791397 | 0.00051281 | 0.0005762 | 0.030769 | 502.0559 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 219020 | 220398 | 220400 | 2024 | 7 | 2024-07-27 08:03 | 2024-07-27 08:05 | 2.25 | 0.04 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.0559 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1151771-CC.33453 | ldgonzalez | 219048 | 220429 | 220440 | 2024 | 7 | 2024-07-27 08:14 | 2024-07-27 14:37 | 382.42 | 6.37 | 1314 | KILOMETRO 18 | 5 | No programada | 513 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | APOYA GRUPO RED AEREA , SE REPARA CABLE MONOPOLAR RED SUBTERRANEA | 791397 | 0.0041292 | 0.00064822 | 0.24775 | 502.3036 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6787690-CC.24232 | aarodriguez | 219024 | 220403 | 220428 | 2024 | 7 | 2024-07-27 08:40 | 2024-07-27 11:34 | 173.77 | 2.9 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento inbterno GIMNASIO LA COLIUNA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.3036 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1968904-CC.32328 | ldgonzalez | 219063 | 220450 | 220461 | 2024 | 7 | 2024-07-27 08:41 | 2024-07-27 19:41 | 660.22 | 11 | 1314 | KILOMETRO 18 | 12 | No programada | 24 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | QUEDAN ABIERTO UN FUSIBLE , FINCAS, PENDIENTE ENVIAR, SE REPARA PRIMARIO DESCOLGADO | 791397 | 0.00033359 | 3.0326e-05 | 0.020015 | 502.3236 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5299209-CC.3127 | ldgonzalez | 219027 | 220408 | 220449 | 2024 | 7 | 2024-07-27 09:04 | 2024-07-27 15:24 | 379.75 | 6.33 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MANTENIMIENTO SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, ABRE GRUPO 51, | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.3236 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1044443-CC.3420 | aarodriguez | 219038 | 220422 | 220423 | 2024 | 7 | 2024-07-27 09:43 | 2024-07-27 11:01 | 77.68 | 1.29 | 2306 | VERSALLES | 1 | No programada | 7 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | revision equipos de medida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.3236 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1112945-CC.14232 | aarodriguez | 219032 | 220413 | 220416 | 2024 | 7 | 2024-07-27 10:00 | 2024-07-27 10:45 | 44.53 | 0.74 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 25 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa y se deben revisar bajantes secundarios de trafo N# 1112945 ajustar bornes, NO dejan abrirlo en el sector hay una actividad deportiva. Se abre para cambiar bajante | 791397 | 2.3376e-05 | 3.159e-05 | 0.0014026 | 502.325 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034596-RC.RI.179 | SCADA | 219033 | 220414 | 220415 | 2024 | 7 | 2024-07-27 10:43 | 2024-07-27 10:44 | 0.33 | 0.01 | 3534 | COLGATE | 7 | No programada | 9 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.325 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 219034 | 220417 | 220420 | 2024 | 7 | 2024-07-27 10:48 | 2024-07-27 10:48 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 135 | No programada | 10256 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.325 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 219035 | 220418 | 220419 | 2024 | 7 | 2024-07-27 10:48 | 2024-07-27 10:48 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 53 | No programada | 1259 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.325 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5139996-BE.27241 | aarodriguez | 219036 | 220421 | 220432 | 2024 | 7 | 2024-07-27 10:51 | 2024-07-27 12:00 | 68.97 | 1.15 | 2307 | SANTA MONICA | 2 | No programada | 77 | No Excluida | 919 | FALLA EN CONDENSADOR | Falla en condensador | 791397 | 0.00011189 | 9.7296e-05 | 0.0067134 | 502.3317 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5171849-CC.11774 | aarodriguez | 219040 | 220425 | 220438 | 2024 | 7 | 2024-07-27 11:09 | 2024-07-27 13:01 | 112.13 | 1.87 | 10302 | MOJICA | 1 | No programada | 204 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se abre para reparar daño secundario | 791397 | 0.00048203 | 0.00025777 | 0.028922 | 502.3607 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5091047-CC.47165 | aarodriguez | 219041 | 220431 | 220435 | 2024 | 7 | 2024-07-27 11:10 | 2024-07-27 12:02 | 51.85 | 0.86 | 3310 | CARRERA 1 | 19 | No programada | 1793 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 0.0019484 | 0.0022656 | 0.11691 | 502.4776 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5284139-RC.RI.152 | SCADA | 219051 | 220436 | 220437 | 2024 | 7 | 2024-07-27 13:19 | 2024-07-27 13:19 | 0.33 | 0.01 | 10316 | VERGEL | 61 | No programada | 6533 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.4776 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178342-IP.CB03316 | SCADA | 219057 | 220441 | 220443 | 2024 | 7 | 2024-07-27 14:59 | 2024-07-27 15:05 | 6.32 | 0.11 | 3316 | BUENO MADRID | 73 | No programada | 1359 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | NO HIZO RECIERRE , SE PRUEBA EL CIERRE DESEPUES DE VARIOS INTENTOS OBEDECE ORDEN | 791397 | 0.00018889 | 0.0017172 | 0.011334 | 502.4889 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054643-ST.PH47353 | ldgonzalez | 219058 | 220442 | 220448 | 2024 | 7 | 2024-07-27 15:00 | 2024-07-27 15:21 | 20.57 | 0.34 | 17316 | LOS PARQUES | 2 | No programada | 207 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*8 AMP SE DEBE DE APLOMAR POSTE DAR TENSION A LA RETENIDA | 791397 | 8.8931e-05 | 0.00026156 | 0.0053359 | 502.4942 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 219059 | 220444 | 220447 | 2024 | 7 | 2024-07-27 15:06 | 2024-07-27 15:07 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 57 | No programada | 2294 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.4942 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 219060 | 220445 | 220447 | 2024 | 7 | 2024-07-27 15:06 | 2024-07-27 15:07 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 53 | No programada | 2802 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.4942 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1019236-CC.52269 | ldgonzalez | 219071 | 220452 | 220453 | 2024 | 7 | 2024-07-27 16:36 | 2024-07-27 17:24 | 47.12 | 0.79 | 4309 | AGUABLANCA | 7 | No programada | 645 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1X20 AMP | 791397 | 0.00064386 | 0.00081501 | 0.038632 | 502.5329 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5280770-CC.22627 | ldgonzalez | 219072 | 220454 | 220455 | 2024 | 7 | 2024-07-27 16:40 | 2024-07-27 17:55 | 74.68 | 1.24 | 8304 | SAN MARCOS | 4 | No programada | 4 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 6.2674e-06 | 5.0544e-06 | 0.00037604 | 502.5332 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050499-CC.1732 | ldgonzalez | 219076 | 220459 | 220460 | 2024 | 7 | 2024-07-27 17:35 | 2024-07-27 18:43 | 67.8 | 1.13 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 5.7114e-05 | 5.0544e-05 | 0.0034269 | 502.5367 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 219079 | 220456 | 220457 | 2024 | 7 | 2024-07-27 18:00 | 2024-07-27 18:02 | 1.9 | 0.03 | 1314 | KILOMETRO 18 | 66 | No programada | 860 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE REALIZA CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5367 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5042747-CC.27842 | ldgonzalez | 219081 | 220462 | 220463 | 2024 | 7 | 2024-07-27 19:12 | 2024-07-27 20:00 | 48.3 | 0.81 | 11301 | BELLA SUIZA | 1 | No programada | 42 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5367 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2232031-ST.33840 | jmrojas | 219082 | 0 | 220501 | 2024 | 7 | 2024-07-27 19:55 | 2024-07-28 11:00 | 904.73 | 15.08 | 24302 | CASCAJAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y cambian 2 cctos a trafo PP N# 2232031 suministrados por el cliente y repone fusibles 2x8 amp. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5367 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 219083 | 220464 | 220465 | 2024 | 7 | 2024-07-27 20:06 | 2024-07-27 20:07 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 114 | No programada | 10786 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5367 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 219084 | 220466 | 220467 | 2024 | 7 | 2024-07-27 20:48 | 2024-07-27 20:48 | 0.67 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 23 | No programada | 31 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5367 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5205727-CC.33790 | aarodriguez | 219085 | 0 | 220500 | 2024 | 7 | 2024-07-27 20:53 | 2024-07-28 09:07 | 733.38 | 12.22 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Revisa Ramal REf N: 5202757 Fusibles de linea con 2 quemados Se abre el otro y Despacho cierra Reco, Pendiente revisar de dia.Se revisa y repara L.P.R y reponen fusibles 3x12 amp. | 791397 | 1.5441e-05 | 1.2636e-06 | 0.00092646 | 502.5376 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 219086 | 220468 | 220469 | 2024 | 7 | 2024-07-27 21:04 | 2024-07-27 21:05 | 0.67 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 22 | No programada | 30 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5376 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5164931-RC.RI.005 | SCADA | 219087 | 220470 | 220472 | 2024 | 7 | 2024-07-27 21:05 | 2024-07-27 23:46 | 161.18 | 2.69 | 1314 | KILOMETRO 18 | 14 | No programada | 20 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 49: Ref N: 5164931 Reco Disparado Revisa Ramal REf N: 5202757 Fusibles de linea con 2 quemados Se abre el otro y Despacho cierra Reco, Pendiente revisar de dia. En finca Carboneros No dejaron revisar al Grupo | 791397 | 6.7981e-05 | 2.5272e-05 | 0.0040789 | 502.5417 | 27 | 30 | 2.0717 | 0.024658 | 54.0789 | 0.56959 | 372.4302 | 4.4423 | 1.728 | 0.022528 | 431.3731 | 5.1218 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5030102-CC.20625 | jmrojas | 219096 | 220494 | 220495 | 2024 | 7 | 2024-07-28 06:42 | 2024-07-28 09:40 | 177.9 | 2.97 | 24303 | VALLE DEL LILI | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | CALLEJON ADOQUINADO SE REVISA Y REPONE FUSIBLE 1X10 AMP A TRAFO PP. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5417 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1175173-ST.9606 | aarodriguez | 219100 | 220484 | 220511 | 2024 | 7 | 2024-07-28 08:14 | 2024-07-28 13:28 | 313.72 | 5.23 | 6313 | CALLE 15 | 1 | No programada | 15 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Para el proyecto DPB-8065-24 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5417 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151104-ST.PH20240 | ldgonzalez | 219102 | 220486 | 220525 | 2024 | 7 | 2024-07-28 08:42 | 2024-07-28 15:54 | 432.18 | 7.2 | 5322 | 1 DE MAYO | 1 | No programada | 13 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Cambio de red abierta por cable ecologico/LLEVAR CANASTA. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5417 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287600-ST.2102 | ldgonzalez | 219103 | 220487 | 220524 | 2024 | 7 | 2024-07-28 08:47 | 2024-07-28 15:52 | 425.23 | 7.09 | 5313 | BRETA��A | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Normalizacion frontera comercial | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5417 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 219105 | 220488 | 220489 | 2024 | 7 | 2024-07-28 09:11 | 2024-07-28 09:11 | 0.03 | 0 | 17310 | EL SENA | 125 | No programada | 10729 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5417 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6453074-CC.24852 | jmrojas | 219106 | 220496 | 220497 | 2024 | 7 | 2024-07-28 09:12 | 2024-07-28 10:15 | 63.4 | 1.06 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 19 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | Se repone un fusible 1X12 amp, daño por ardilla | 791397 | 2.5449e-05 | 2.4008e-05 | 0.0015269 | 502.5432 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6057225-ST.30582 | ldgonzalez | 219110 | 220493 | 220518 | 2024 | 7 | 2024-07-28 09:32 | 2024-07-28 15:23 | 350.88 | 5.85 | 5313 | BRETA��A | 5 | No programada | 383 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Mantenimiento interno Edificio Vida | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5432 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2407248-IP.CB24532 | SCADA | 219114 | 220502 | 220506 | 2024 | 7 | 2024-07-28 11:17 | 2024-07-28 11:54 | 37.43 | 0.62 | 24532 | ZONA AMERICA | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Personal de Zona America informa que dentro de sus instalaciones un gallinazo aterrizo el cto | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.5432 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1151797-CC.925 | aarodriguez | 219121 | 220509 | 220510 | 2024 | 7 | 2024-07-28 12:13 | 2024-07-28 13:04 | 51.53 | 0.86 | 1314 | KILOMETRO 18 | 13 | No programada | 1020 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone un fusible no se encontro falla | 791397 | 0.0011084 | 0.0012889 | 0.066505 | 502.6097 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1094882-CC.16041 | aarodriguez | 219118 | 220513 | 220516 | 2024 | 7 | 2024-07-28 12:19 | 2024-07-28 14:15 | 115.58 | 1.93 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 86 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00020973 | 0.00010867 | 0.012584 | 502.6223 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5122376-CC.48050 | ldgonzalez | 219129 | 220535 | 220547 | 2024 | 7 | 2024-07-28 13:21 | 2024-07-28 19:32 | 370.18 | 6.17 | 12307 | FEEDER IV | 3 | No programada | 42 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 2*12 POR GUADUAS | 791397 | 0.00032745 | 5.3071e-05 | 0.019647 | 502.6419 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 219125 | 220514 | 220515 | 2024 | 7 | 2024-07-28 14:04 | 2024-07-28 14:05 | 0.95 | 0.02 | 26302 | EL CORTIJO | 52 | No programada | 3448 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.6419 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5051576-CC.13339 | ldgonzalez | 219130 | 220555 | 220556 | 2024 | 7 | 2024-07-28 15:22 | 2024-07-28 20:24 | 302.02 | 5.03 | 12307 | FEEDER IV | 6 | No programada | 13 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES DA;O POR GUADUAS | 791397 | 8.2626e-05 | 1.6427e-05 | 0.0049576 | 502.6469 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178849-IP.CB01304 | SCADA | 219131 | 220517 | 220519 | 2024 | 7 | 2024-07-28 15:22 | 2024-07-28 15:23 | 0.9 | 0.02 | 1304 | SANTA TERESITA | 218 | No programada | 4440 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.6469 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2865831-IP.CB24307 | SCADA | 219134 | 220521 | 220523 | 2024 | 7 | 2024-07-28 15:41 | 2024-07-28 15:49 | 8.12 | 0.14 | 24307 | CACHIPAY | 167 | No programada | 14381 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | PARARRAYO EXPLOTADO K 122 CALLE 48 DEL RI NUEVO | 791397 | 0.002544 | 0.018172 | 0.15264 | 502.7995 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178300-IP.CB03308 | SCADA | 219141 | 220526 | 220527 | 2024 | 7 | 2024-07-28 16:17 | 2024-07-28 16:18 | 0.95 | 0.02 | 3308 | CARRERA 8 | 56 | No programada | 719 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.7995 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5269245-RC.RI.092 | SCADA | 219142 | 220528 | 220529 | 2024 | 7 | 2024-07-28 16:26 | 2024-07-28 16:27 | 0.33 | 0.01 | 1307 | CARRERA 13 | 80 | No programada | 3437 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.7995 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1787543-CC.36206 | ldgonzalez | 219163 | 220534 | 220538 | 2024 | 7 | 2024-07-28 17:51 | 2024-07-28 19:10 | 78.98 | 1.32 | 20308 | LA MARIA | 4 | No programada | 33 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | SE RETIRA ARDILLA Y SE REPONE FUSIBLES | 791397 | 5.5042e-05 | 4.1698e-05 | 0.0033025 | 502.8028 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5075351-CC.4691 | ldgonzalez | 219164 | 220539 | 220546 | 2024 | 7 | 2024-07-28 18:37 | 2024-07-28 19:21 | 44.23 | 0.74 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REPONE 1*8 POR FATIGA DE MATERIAL | 791397 | 1.0286e-05 | 1.3899e-05 | 0.00061714 | 502.8035 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178504-IP.CB07311 | SCADA | 219166 | 220536 | 220537 | 2024 | 7 | 2024-07-28 18:52 | 2024-07-28 18:53 | 0.92 | 0.02 | 7311 | LAS PLANTAS | 113 | No programada | 7892 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 502.8035 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 219171 | 220540 | 220548 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:15 | 2024-07-28 19:36 | 20.5 | 0.34 | 7316 | DIAMANTE | 103 | No programada | 9752 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL TRANSFORMADOR TP2, POR DA;O MONOPOLAR EN EL CIRCUITO LAS PLANTAS EN SUB JUANCHITO | 791397 | 0.0041897 | 0.012323 | 0.25138 | 503.0548 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1081276-RC.RI.394 | SCADA | 219178 | 220541 | 220554 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:16 | 2024-07-28 20:02 | 46.25 | 0.77 | 7311 | LAS PLANTAS | 113 | No programada | 7892 | No Excluida | 903 | FALLA EQUIPO DE LA SUBESTACION | CABLE MONOPOLAR SUELTO EN EL BARRAJE. SE REALIMENTA POR CTO KRA 15 | 791397 | 0.0076786 | 0.0099722 | 0.46072 | 503.5156 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 219179 | 220542 | 220550 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:16 | 2024-07-28 19:36 | 20.67 | 0.34 | 7322 | TALANGA | 150 | No programada | 13811 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL TRANSFORMADOR TP2, POR DA;O MONOPOLAR EN EL CIRCUITO LAS PLANTAS EN SUB JUANCHITO | 791397 | 0.0059335 | 0.017451 | 0.35601 | 503.8716 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178491-IP.CB07318 | SCADA | 219172 | 220543 | 220552 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:16 | 2024-07-28 19:36 | 20.67 | 0.34 | 7318 | HORMIGUERO | 94 | No programada | 9075 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL TRANSFORMADOR TP2, POR DA;O MONOPOLAR EN EL CIRCUITO LAS PLANTAS EN SUB JUANCHITO | 791397 | 0.0038988 | 0.011467 | 0.23393 | 504.1055 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005833-IP.CB07312 | SCADA | 219167 | 220544 | 220551 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:16 | 2024-07-28 19:36 | 20.52 | 0.34 | 7312 | NAVARRO | 99 | No programada | 12149 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL TRANSFORMADOR TP2, POR DA;O MONOPOLAR EN EL CIRCUITO LAS PLANTAS EN SUB JUANCHITO | 791397 | 0.0052195 | 0.015351 | 0.31317 | 504.4187 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178521-IP.CB07307 | SCADA | 219182 | 220545 | 220549 | 2024 | 7 | 2024-07-28 19:16 | 2024-07-28 19:36 | 20.08 | 0.33 | 7307 | SINDICAL | 90 | No programada | 8571 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | DISPARO DEL TRANSFORMADOR TP2, POR DA;O MONOPOLAR EN EL CIRCUITO LAS PLANTAS EN SUB JUANCHITO | 791397 | 0.003574 | 0.01083 | 0.21444 | 504.6331 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293987-CC.2096 | ldgonzalez | 219191 | 220557 | 220558 | 2024 | 7 | 2024-07-28 20:17 | 2024-07-28 21:43 | 85.55 | 1.43 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 1.2649e-05 | 8.8451e-06 | 0.00075891 | 504.6339 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6004121-CC.48243 | aarodriguez | 219196 | 220567 | 220568 | 2024 | 7 | 2024-07-28 20:34 | 2024-07-28 22:21 | 106.28 | 1.77 | 7312 | NAVARRO | 5 | No programada | 707 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible de l[inea 1x50 am, se probo cierre | 791397 | 0.0015812 | 0.00089336 | 0.094875 | 504.7287 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 219198 | 220563 | 220565 | 2024 | 7 | 2024-07-28 22:36 | 2024-07-28 22:37 | 0.98 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 504.7287 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219198 | 220563 | 220566 | 2024 | 7 | 2024-07-28 22:36 | 2024-07-28 22:37 | 1.37 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se probo cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 504.7287 | 28 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.59068 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 433.1011 | 5.1443 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1164554-CC.7511 | ldgonzalez | 219188 | 220574 | 220579 | 2024 | 7 | 2024-07-28 20:04 | 2024-07-29 09:28 | 803.63 | 13.39 | 26302 | EL CORTIJO | 1 | No programada | 66 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.0011167 | 8.3397e-05 | 0.067001 | 504.7957 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5017378-CC.51153 | ldgonzalez | 219192 | 220578 | 220586 | 2024 | 7 | 2024-07-28 20:26 | 2024-07-29 11:15 | 889.2 | 14.82 | 16314 | EL CANEY | 1 | No programada | 127 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Se revisa e informan los vecinos que hubo explosi[on en una caja en la calle 40 # 74 / 89 REVISAR DE D[IA, acometidas subterraneas. | 791397 | 0.0023783 | 0.00016048 | 0.1427 | 504.9384 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 219199 | 220569 | 220570 | 2024 | 7 | 2024-07-29 04:08 | 2024-07-29 04:09 | 1.42 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 369 | No programada | 3235 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 504.9384 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5241090-CC.27969 | ldgonzalez | 219200 | 220572 | 220589 | 2024 | 7 | 2024-07-29 04:12 | 2024-07-29 11:25 | 433.28 | 7.22 | 20305 | CANASGORDAS | 23 | No programada | 321 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se revisa y encuentran los 3 fuisbles quemados en la transici[on N# 5241090.Se unforma al grupo 77 para que revise, SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 504.9384 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6204210-CC.DPE6071 | ldgonzalez | 219205 | 220573 | 220585 | 2024 | 7 | 2024-07-29 08:37 | 2024-07-29 09:09 | 31.7 | 0.53 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REALIZA REPARACION DE PUENTE PRIMARIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 504.9384 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097059-RC.RI.124 | SCADA | 219210 | 220575 | 220581 | 2024 | 7 | 2024-07-29 09:17 | 2024-07-29 09:57 | 39.63 | 0.66 | 10310 | CALLE 56 | 21 | No programada | 2322 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | LINEA PRIMARIA DESCOLGADA | 791397 | 0.0019365 | 0.0029341 | 0.11619 | 505.0546 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1113402-CC.14289 | ldgonzalez | 219213 | 220580 | 220587 | 2024 | 7 | 2024-07-29 09:44 | 2024-07-29 11:17 | 92.75 | 1.55 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO PACARA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.0546 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019945-CC.16805 | ldgonzalez | 219215 | 220582 | 220584 | 2024 | 7 | 2024-07-29 10:04 | 2024-07-29 10:30 | 25.53 | 0.43 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 82 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 4.4554e-05 | 0.00010361 | 0.0026732 | 505.0573 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1047396-CC.22075 | ldgonzalez | 219217 | 220583 | 220593 | 2024 | 7 | 2024-07-29 10:13 | 2024-07-29 10:54 | 41.17 | 0.69 | 3312 | OBRERO | 1 | Programada | 33 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.8772e-05 | 4.1698e-05 | 0.0017263 | 505.059 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5241812-BE.27958 | bomesias | 219221 | 220590 | 220628 | 2024 | 7 | 2024-07-29 11:26 | 2024-07-29 15:27 | 241.28 | 4.02 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 77: REf N: 5241090 se colocan 3 Empalmes cable 15 Kv #2 Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.059 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1089625-CC.8770 | ldgonzalez | 219226 | 220594 | 220600 | 2024 | 7 | 2024-07-29 12:34 | 2024-07-29 13:33 | 59.27 | 0.99 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | REPONE FUSIBLES | 791397 | 0.00012259 | 0.00012383 | 0.0073556 | 505.0664 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219230 | 220595 | 220596 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:25 | 2024-07-29 13:26 | 0.33 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.0664 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219231 | 220597 | 220598 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:28 | 2024-07-29 13:28 | 0.33 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.0664 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219233 | 220599 | 220620 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:33 | 2024-07-29 15:01 | 87.88 | 1.46 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se prueba el cierre antes grupo54 realiza revision sin encontrar falla evidente | 791397 | 5.5345e-06 | 3.7908e-06 | 0.00033207 | 505.0667 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 219234 | 220601 | 220602 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:34 | 2024-07-29 13:36 | 2.27 | 0.04 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.0667 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1074555-RC.RI.270 | SCADA | 219237 | 220603 | 220604 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:38 | 2024-07-29 13:38 | 0.33 | 0.01 | 7318 | HORMIGUERO | 41 | No programada | 4349 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 505.0667 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5261708-SZ.SZ.323 | bomesias | 219238 | 220605 | 220624 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:42 | 2024-07-29 15:08 | 86.07 | 1.43 | 7316 | DIAMANTE | 37 | No programada | 3388 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se repara line primaria rota por cometa calle 72S carrera 26j antes se realimenta parcialmente por ctolagos | 791397 | 0.0061219 | 0.004281 | 0.36731 | 505.434 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 219238 | 220605 | 220641 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:42 | 2024-07-29 16:30 | 167.98 | 2.8 | 7316 | DIAMANTE | 66 | No programada | 6364 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se repara line primaria rota por cometa calle 72S carrera 26j antes se realimenta parcialmente por ctolagos | 791397 | 0.022516 | 0.0080415 | 1.351 | 506.785 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 219244 | 220607 | 220608 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:57 | 2024-07-29 13:58 | 0.95 | 0.02 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10294 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 506.785 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 219243 | 220606 | 220609 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:57 | 2024-07-29 13:58 | 0.95 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 506.785 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 219246 | 220611 | 220625 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:58 | 2024-07-29 15:13 | 75.43 | 1.26 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8439 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se normaliza el cto antes se verifica altura en cruce calle 55 carrera 32A | 791397 | 0.013436 | 0.010663 | 0.80615 | 507.5911 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 219245 | 220610 | 220627 | 2024 | 7 | 2024-07-29 13:58 | 2024-07-29 15:23 | 85.28 | 1.42 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10294 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes grupo 52 verifica cruce carrera 32A carrera 55 | 791397 | 0.01847 | 0.013007 | 1.1082 | 508.6994 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1097326-CC.12571 | bomesias | 219249 | 220647 | 220648 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:04 | 2024-07-29 15:30 | 86.33 | 1.44 | 10317 | LILI | 3 | No programada | 556 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x20 de linea sin causa eviente fuertes vientos en la zona | 791397 | 0.0010117 | 0.00070256 | 0.060701 | 508.7601 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2523892-RC.RI.296 | SCADA | 219258 | 220612 | 220615 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:33 | 2024-07-29 14:42 | 8.78 | 0.15 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 108 | No programada | 5139 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero | 791397 | 0.00097404 | 0.0064936 | 0.058442 | 508.8185 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6350704-RC.RI.107 | SCADA | 219259 | 220613 | 220614 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:33 | 2024-07-29 14:42 | 8.27 | 0.14 | 22302 | VUELTA LARGA | 76 | No programada | 487 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero | 791397 | 8.6151e-05 | 0.00061537 | 0.0051691 | 508.8237 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1153919-CC.3155 | bomesias | 219262 | 220642 | 220643 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:34 | 2024-07-29 15:34 | 60 | 1 | 2304 | PILOTO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x20 en acometida sin falla evidente | 791397 | 1.2636e-06 | 1.2636e-06 | 7.5815e-05 | 508.8238 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 219265 | 220616 | 220617 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:48 | 2024-07-29 14:49 | 0.33 | 0.01 | 24302 | CASCAJAL | 132 | No programada | 5456 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 508.8238 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2353075-RC.RI.382 | SCADA | 219266 | 220618 | 220619 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:49 | 2024-07-29 14:49 | 0.38 | 0.01 | 24302 | CASCAJAL | 132 | No programada | 5456 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 508.8238 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1008811-CC.6147 | bomesias | 219268 | 220646 | 220665 | 2024 | 7 | 2024-07-29 14:53 | 2024-07-29 17:43 | 169.57 | 2.83 | 4306 | FLORESTA | 1 | No programada | 74 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | se reañliza cambio de transformador quemado se retira E7393 de 112.5 KVa se instala el E18266 de 112.5 KVA marca magnetron | 791397 | 0.00026462 | 9.3506e-05 | 0.015877 | 508.8396 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219269 | 220621 | 220626 | 2024 | 7 | 2024-07-29 15:01 | 2024-07-29 15:15 | 14.22 | 0.24 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza continuan revisando | 791397 | 9.0978e-07 | 3.7908e-06 | 5.4587e-05 | 508.8397 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219274 | 220629 | 220630 | 2024 | 7 | 2024-07-29 15:28 | 2024-07-29 15:29 | 1.03 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 508.8397 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5238790-SW.SW.168 | bomesias | 219360 | 220660 | 220661 | 2024 | 7 | 2024-07-29 15:47 | 2024-07-29 18:35 | 167.72 | 2.8 | 5324 | CHAMPAGNAT | 44 | No programada | 738 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza apertura para corregir puente calle 6 carrera 34 ojo duracion 11 min ojo | 791397 | 0.0026111 | 0.00093253 | 0.15666 | 508.9964 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219303 | 220639 | 220640 | 2024 | 7 | 2024-07-29 16:08 | 2024-07-29 16:09 | 0.93 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 508.9964 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 219320 | 220649 | 220650 | 2024 | 7 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-29 16:56 | 0.95 | 0.02 | 5318 | EL CEDRO | 76 | No programada | 1725 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 508.9964 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 219321 | 220651 | 220653 | 2024 | 7 | 2024-07-29 16:56 | 2024-07-29 17:40 | 44.22 | 0.74 | 5318 | EL CEDRO | 66 | No programada | 1638 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se renormaliza Circuito antes se abren fusibles carrera 41 calle 8 para aislar linea primaria rota por arbol ojo duracion 44 minutos ojo | 791397 | 0.0015316 | 0.0020698 | 0.091897 | 509.0882 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1007297-CC.33445 | bomesias | 219321 | 220651 | 220664 | 2024 | 7 | 2024-07-29 16:56 | 2024-07-29 19:00 | 124.28 | 2.07 | 5318 | EL CEDRO | 10 | No programada | 87 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se renormaliza Circuito antes se abren fusibles carrera 41 calle 8 para aislar linea primaria rota por arbol ojo duracion 44 minutos ojo | 791397 | 0.00022756 | 0.00010993 | 0.013654 | 509.1019 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2320002-CC.52519 | bomesias | 219325 | 220669 | 220670 | 2024 | 7 | 2024-07-29 17:17 | 2024-07-29 19:00 | 103 | 1.72 | 18304 | LA ESTANCIA | 19 | No programada | 1253 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 57: Ref N: 2320002 Repone fusible de linea ( 1*25 ) Nota: En la Calle 23 kra 11 realizar poda de arbol de Chiminangos Servicio normal | 791397 | 0.0027232 | 0.0015833 | 0.16339 | 509.2653 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1060741-CC.1261 | bomesias | 219372 | 220666 | 220671 | 2024 | 7 | 2024-07-29 17:58 | 2024-07-29 19:00 | 62 | 1.03 | 1306 | CRISTALES | 14 | No programada | 719 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.00093578 | 0.00090852 | 0.056147 | 509.3214 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293987-CC.2096 | ldgonzalez | 219366 | 220707 | 220710 | 2024 | 7 | 2024-07-29 18:56 | 2024-07-30 13:31 | 1114.95 | 18.58 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | No programada | 7 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | UNIDAD LA MILAGROSA, Grupo 45 revisa e informa que se debe realizar poda de ramas que ponen en corto redes secundarias ademas instalar separadores de madera ref N# 1005006. cra 29 # 6 / 65. Grupo 100 poda arboles y normaliza servicio | 791397 | 0.00016434 | 8.8451e-06 | 0.0098605 | 509.3313 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178172-IP.CB05318 | SCADA | 219367 | 220662 | 220663 | 2024 | 7 | 2024-07-29 18:59 | 2024-07-29 19:00 | 0.77 | 0.01 | 5318 | EL CEDRO | 123 | No programada | 3803 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3313 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5403049-CC.33645 | ldgonzalez | 219375 | 0 | 220696 | 2024 | 7 | 2024-07-29 19:20 | 2024-07-30 10:51 | 931.4 | 15.52 | 21503 | LA Y | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 98: RefN: 5403049 SE CAMBIA CTA CTO DE LINEA EN MAL ESTADO Y REPONE FUSIBLE ( 2*8 ) CARPA DELIRIO SERVICIO NORMAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3313 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1033271-CC.5504 | bomesias | 219384 | 220672 | 220673 | 2024 | 7 | 2024-07-29 20:08 | 2024-07-29 20:28 | 20.15 | 0.34 | 3314 | SAN NICOLAS | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone fusible atransformador de distribucion | 791397 | 2.5348e-05 | 7.4552e-05 | 0.0015209 | 509.3328 | 29 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.61178 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 434.8291 | 5.1668 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5293758-CC.17147 | ldgonzalez | 219417 | 220677 | 220689 | 2024 | 7 | 2024-07-29 20:49 | 2024-07-30 09:13 | 744.6 | 12.41 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se revisa y en los F.L N# 5287944 hay 2 fusibles quemados, REVISAR DE DIA. SE PODAN RAMAS Y SE REPONE FUSIBLES DE LINEA (2*12) CANASTA DE HECTOR R. MEJIA SERVICIO NORMAL | 791397 | 4.7043e-05 | 3.7908e-06 | 0.0028226 | 509.3356 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5205298-RC.RI.101 | SCADA | 219413 | 220674 | 220675 | 2024 | 7 | 2024-07-30 06:39 | 2024-07-30 06:39 | 0.33 | 0.01 | 4308 | GUAYAQUIL | 66 | No programada | 5714 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3356 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1048457-CC.49228 | ldgonzalez | 219414 | 220687 | 220699 | 2024 | 7 | 2024-07-30 07:10 | 2024-07-30 11:20 | 250.37 | 4.17 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 45 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00023711 | 5.6861e-05 | 0.014227 | 509.3499 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6174817-RC.RI.395 | SCADA | 219418 | 220678 | 220679 | 2024 | 7 | 2024-07-30 07:59 | 2024-07-30 07:59 | 0.33 | 0.01 | 18303 | GUACANDA | 39 | No programada | 4361 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3499 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1020404-CC.16744 | ldgonzalez | 219419 | 220680 | 220683 | 2024 | 7 | 2024-07-30 08:07 | 2024-07-30 08:50 | 43.22 | 0.72 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | Programada | 73 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 6.6414e-05 | 9.2242e-05 | 0.0039849 | 509.3539 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1103148-CC.14971 | bomesias | 219420 | 220681 | 220723 | 2024 | 7 | 2024-07-30 08:12 | 2024-07-30 15:00 | 408.08 | 6.8 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 57 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO EDIFICIO DIEGO FERNANDO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3539 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1030078-ST.DEP7173 | ldgonzalez | 219421 | 220688 | 220695 | 2024 | 7 | 2024-07-30 08:18 | 2024-07-30 10:45 | 147.55 | 2.46 | 3308 | CARRERA 8 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 52: REf trafo PP # 2464 de 100KVa trif. N: 1030078 Se Puentea Trafo y se aisla el TI Se cierra trafo Repone (2*12) En los Fusibles de linea Ref. N: 1038019 repone ( 1*50 ) Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3539 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241486-ST.PH40534 | ldgonzalez | 219424 | 220691 | 220701 | 2024 | 7 | 2024-07-30 10:11 | 2024-07-30 11:31 | 79.47 | 1.32 | 16306 | NAPOLES | 3 | Programada | 280 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | RETIRO DE POSTE PRIMARIO POR SEGURIDAD | 791397 | 0.00046702 | 0.0003538 | 0.028021 | 509.3819 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1142151-CC.13133 | ldgonzalez | 219425 | 220692 | 220694 | 2024 | 7 | 2024-07-30 10:12 | 2024-07-30 10:20 | 7.5 | 0.13 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3819 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010654-CC.56501 | bomesias | 219426 | 220693 | 220738 | 2024 | 7 | 2024-07-30 10:14 | 2024-07-30 19:09 | 534.82 | 8.91 | 5312 | SAN JUDAS | 2 | No programada | 116 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO MULTIFAMILIARES LA SELVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3819 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2900521-CC.55141 | ldgonzalez | 219427 | 220702 | 220712 | 2024 | 7 | 2024-07-30 10:16 | 2024-07-30 13:45 | 209.65 | 3.49 | 24302 | CASCAJAL | 10 | No programada | 14 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: Ref N: 2900521 Via Cali - Puerto Tejada con 2 fusibles quemados Se abre el otro para revisar ramal Linea Primaria fuera del Aislador Se corttan Ramas Lleva linea y repone fusible de linea ( 2*20 ) Canasta Hector R. Mejia Servicio Normal | 791397 | 6.1739e-05 | 1.769e-05 | 0.0037043 | 509.3856 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 219431 | 220697 | 220698 | 2024 | 7 | 2024-07-30 11:13 | 2024-07-30 11:13 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 509.3856 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2741521-IP.CB07322 | SCADA | 219434 | 220703 | 220714 | 2024 | 7 | 2024-07-30 11:43 | 2024-07-30 14:11 | 148.25 | 2.47 | 7322 | TALANGA | 150 | No programada | 13811 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se rewtiran hojas de palma spobre la red caale 102 carrera 24A | 791397 | 0.043105 | 0.017451 | 2.5863 | 511.9719 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053248-CC.3699 | ldgonzalez | 219437 | 220708 | 220711 | 2024 | 7 | 2024-07-30 12:35 | 2024-07-30 13:37 | 61.93 | 1.03 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | No programada | 40 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: REf trato # 18668 de 75KVa trif. N: 1053248 Calle 25Nte Av 2B Nte Se abre trafo para reparar la Fase A en cable Preensamblado ( 1 mt cable Al 4/0 DA ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 5.206e-05 | 5.0544e-05 | 0.0031236 | 511.975 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1042882-CC.34139 | ldgonzalez | 219439 | 220706 | 220713 | 2024 | 7 | 2024-07-30 12:44 | 2024-07-30 13:04 | 19.68 | 0.33 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 22 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 9.1737e-06 | 2.7799e-05 | 0.00055042 | 511.9756 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5362377-CC.34108 | ldgonzalez | 219442 | 220709 | 220716 | 2024 | 7 | 2024-07-30 13:19 | 2024-07-30 14:00 | 41.47 | 0.69 | 5308 | IMBANACO | 1 | No programada | 11 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 77 REALIZA EPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS UTILIZA 30 METROS DE CABLE TRENZADO 4/0 ALUMINIO Y 8 CONECTORES DE PERFORACION | 791397 | 9.5906e-06 | 1.3899e-05 | 0.00057544 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6582702-CC.30577 | bomesias | 219446 | 220724 | 220725 | 2024 | 7 | 2024-07-30 13:53 | 2024-07-30 16:02 | 128.9 | 2.15 | 14312 | ACOPI | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*8 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5041821-CC.22197 | bomesias | 219470 | 220736 | 220737 | 2024 | 7 | 2024-07-30 16:29 | 2024-07-30 16:30 | 0.73 | 0.01 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE UTILIZAN 2 CONECTORES DE PERFORACION no se realiza apertuera del transformador | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6321101-ST.DPE7101 | bomesias | 219468 | 220734 | 220735 | 2024 | 7 | 2024-07-30 16:42 | 2024-07-30 18:10 | 88.48 | 1.47 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se reponen dos fusibles a transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 219473 | 220732 | 220733 | 2024 | 7 | 2024-07-30 17:51 | 2024-07-30 17:52 | 0.95 | 0.02 | 9534 | LLOREDA | 59 | No programada | 308 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1250892-CC.4520 | bomesias | 219476 | 220748 | 220749 | 2024 | 7 | 2024-07-30 19:01 | 2024-07-30 21:37 | 155.78 | 2.6 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusibel alimentacion transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9761 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022105-CC.15942 | bomesias | 219477 | 220739 | 220746 | 2024 | 7 | 2024-07-30 19:18 | 2024-07-30 20:12 | 53.58 | 0.89 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION DE FASE Y NEUTRO ROTO SE UTILIZAN 4 MTS DE 1/0 ACSR Y SE REPONE 1*8 EN EL TRAFO N# 1022105 | 791397 | 9.8964e-05 | 0.0001112 | 0.0059379 | 511.9821 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 219480 | 220740 | 220742 | 2024 | 7 | 2024-07-30 19:56 | 2024-07-30 19:57 | 0.97 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre se pierde comunicacion duracion de la interrupcion 57 seg ojo | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9821 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5188229-CC.50325 | bomesias | 219481 | 220743 | 220747 | 2024 | 7 | 2024-07-30 20:38 | 2024-07-30 21:15 | 36.5 | 0.61 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 106 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x10 acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9821 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5151970-RC.RI.032 | SCADA | 219483 | 220744 | 220745 | 2024 | 7 | 2024-07-30 21:09 | 2024-07-30 21:10 | 1.2 | 0.02 | 26301 | LA SIRENA | 91 | No programada | 770 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 511.9821 | 30 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.63288 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 436.5571 | 5.1894 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1001884-CC.10862 | ldgonzalez | 219479 | 220741 | 220793 | 2024 | 7 | 2024-07-30 19:38 | 2024-07-31 12:42 | 1023.72 | 17.06 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | No programada | 29 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | TRAFO PARA CAMBIO, la carga la asume el trafo E12458 nodo 1001892 | 791397 | 0.00062515 | 3.6644e-05 | 0.037509 | 512.0196 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5209901-CC.29658 | ldgonzalez | 219487 | 220755 | 220759 | 2024 | 7 | 2024-07-30 23:07 | 2024-07-31 08:37 | 570.82 | 9.51 | 11301 | BELLA SUIZA | 2 | No programada | 450 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | N# 5209901 SE REPONE 1*30 AMP PREVIAMENTE SE CORTAN RAMAS Y SE REPARA PUENTE DE DE LA LINE A CORTACIRCUITO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.0196 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5265088-CC.6084 | ldgonzalez | 219494 | 220751 | 220754 | 2024 | 7 | 2024-07-31 00:57 | 2024-07-31 07:12 | 374.95 | 6.25 | 26304 | LA REFORMA | 41 | No programada | 199 | No Excluida | 1003 | OBJETOS SOBRE RED - GATOS - ROEDORES Y OTROS | se repone fusible de linea en el nodo 5265088 | 791397 | 0.0015716 | 0.00025145 | 0.094295 | 512.1139 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2375087-IP.CB24305 | SCADA | 219501 | 220752 | 220753 | 2024 | 7 | 2024-07-31 06:50 | 2024-07-31 06:51 | 0.95 | 0.02 | 24305 | BOCHALEMA | 132 | No programada | 8386 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.1139 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6004121-CC.48243 | ldgonzalez | 219503 | 220756 | 220757 | 2024 | 7 | 2024-07-31 06:55 | 2024-07-31 07:51 | 56.5 | 0.94 | 7312 | NAVARRO | 5 | No programada | 708 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 1*50 AMP DA;O CAUSADO POR AVE | 791397 | 0.00084094 | 0.00089462 | 0.050457 | 512.1643 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5247497-CC.4375 | ldgonzalez | 219506 | 220776 | 220782 | 2024 | 7 | 2024-07-31 07:43 | 2024-07-31 12:37 | 293.85 | 4.9 | 2315 | LOS CERROS | 1 | No programada | 57 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 56 REALIZAREPARACION SECUNDARIA UTILIZA 2 CONECTORES DE PERFORACION Y UN CONECTOR BIMETALICO | 791397 | 0.00035292 | 7.2025e-05 | 0.021175 | 512.1855 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010654-CC.56501 | bomesias | 219516 | 220766 | 220803 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 16:12 | 491.82 | 8.2 | 5312 | SAN JUDAS | 2 | No programada | 116 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MULTIFAMILIARES LA SELVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.1855 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1179888-CC.3713 | ldgonzalez | 219509 | 220758 | 220770 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:40 | 99.7 | 1.66 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 9 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 1.8878e-05 | 1.1372e-05 | 0.0011327 | 512.1866 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1124412-CC.19850 | ldgonzalez | 219510 | 220763 | 220764 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:07 | 2024-07-31 09:19 | 71.8 | 1.2 | 20305 | CANASGORDAS | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE 1*12 AMP | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.1866 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1118005-CC.8506 | ldgonzalez | 219511 | 220765 | 220769 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:12 | 2024-07-31 09:39 | 86.77 | 1.45 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 54 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | SE REPONE 2X8 AVE | 791397 | 9.8939e-05 | 6.8234e-05 | 0.0059363 | 512.1926 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5249422-CC.10836 | ldgonzalez | 219513 | 220761 | 220777 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:20 | 2024-07-31 11:17 | 176.77 | 2.95 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | Programada | 84 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00031312 | 0.00010614 | 0.018787 | 512.2114 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001337-CC.10258 | ldgonzalez | 219512 | 220760 | 220788 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:38 | 2024-07-31 13:25 | 286.85 | 4.78 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 168 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.0010147 | 0.00021228 | 0.060883 | 512.2722 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1954024-ST.33588 | ldgonzalez | 219514 | 220762 | 220789 | 2024 | 7 | 2024-07-31 08:48 | 2024-07-31 13:25 | 277.8 | 4.63 | 16304 | CIUDAD CORDOBA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | REVISION DE MEDIDA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.2722 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1241486-ST.PH40534 | ldgonzalez | 219517 | 220767 | 220795 | 2024 | 7 | 2024-07-31 09:24 | 2024-07-31 14:00 | 276.02 | 4.6 | 16306 | NAPOLES | 3 | No programada | 280 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | REUBICACION DE POSTE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.2722 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1119354-CC.21966 | ldgonzalez | 219518 | 220768 | 220778 | 2024 | 7 | 2024-07-31 09:32 | 2024-07-31 11:24 | 112.5 | 1.88 | 14303 | CALIMA | 1 | No programada | 56 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | UR. ANDALUCIA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.2722 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001370-CC.53018 | ldgonzalez | 219522 | 220783 | 220784 | 2024 | 7 | 2024-07-31 10:30 | 2024-07-31 12:42 | 131.6 | 2.19 | 7305 | LA BASE | 1 | Programada | 146 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES SECUNDARIOS | 791397 | 0.00040402 | 0.00018448 | 0.024241 | 512.2965 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5288789-CC.23903 | bomesias | 219530 | 220780 | 220796 | 2024 | 7 | 2024-07-31 12:33 | 2024-07-31 13:10 | 37 | 0.62 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 5 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 3.9171e-06 | 6.3179e-06 | 0.00023503 | 512.2967 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1053370-CC.3715 | ldgonzalez | 219531 | 220781 | 220794 | 2024 | 7 | 2024-07-31 12:37 | 2024-07-31 13:00 | 23.2 | 0.39 | 2305 | AVENIDA SEXTA | 1 | Programada | 11 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 5.4208e-06 | 1.3899e-05 | 0.00032525 | 512.297 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1217933-IP.CB12A39 | SCADA | 219533 | 220786 | 220790 | 2024 | 7 | 2024-07-31 13:16 | 2024-07-31 13:29 | 13.15 | 0.22 | 12539 | MULALO | 10 | No programada | 26 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | SE REALIZA PRUEBA , NO HAY LLAMADAS | 791397 | 7.2277e-06 | 3.2853e-05 | 0.00043366 | 512.2975 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001370-CC.53018 | bomesias | 219539 | 220809 | 220810 | 2024 | 7 | 2024-07-31 15:19 | 2024-07-31 17:03 | 104.42 | 1.74 | 7305 | LA BASE | 1 | No programada | 146 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repon 1x8 a trafo de distribucion daño causado por ave | 791397 | 0.000321 | 0.00018448 | 0.01926 | 512.3167 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 8996 | bomesias | 219541 | 220811 | 220812 | 2024 | 7 | 2024-07-31 15:32 | 2024-07-31 16:32 | 60 | 1 | 7308 | PONDAJE | 3 | No programada | 439 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se repone 1x20 de linea daño causado por fuerte viento en la zona | 791397 | 0.00055472 | 0.00055472 | 0.033283 | 512.35 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1212222-IP.CB09534 | SCADA | 219543 | 220800 | 220801 | 2024 | 7 | 2024-07-31 16:06 | 2024-07-31 16:07 | 1.6 | 0.03 | 9534 | LLOREDA | 59 | No programada | 308 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.35 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1081888-CC.10797 | bomesias | 219544 | 220807 | 220820 | 2024 | 7 | 2024-07-31 16:10 | 2024-07-31 19:25 | 195.28 | 3.25 | 7307 | SINDICAL | 1 | No programada | 141 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Se cambia transformador quemado se retira el E6848 de 75 kva se instala el E18280 de 75 KVA marca magnetron | 791397 | 0.00057904 | 0.00017817 | 0.034742 | 512.3848 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5050332-CC.47173 | bomesias | 219552 | 220808 | 220814 | 2024 | 7 | 2024-07-31 16:17 | 2024-07-31 17:30 | 73.37 | 1.22 | 9534 | LLOREDA | 15 | No programada | 24 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Grupo 49: REf N: 5050332 Fusibles de linea con 2 Quemados y 1 Vela mal estado Se coloca 1 Vela y repone fusible ( 2*50) Nota: Ref N: 2801933 Acometida PP con DPS estallados Se aislan - Servicios Canata de William Romero Servicio normal | 791397 | 3.6998e-05 | 3.0326e-05 | 0.0022199 | 512.387 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5007429-CC.10500 | bomesias | 219563 | 220819 | 220821 | 2024 | 7 | 2024-07-31 17:08 | 2024-07-31 21:34 | 266.65 | 4.44 | 7308 | PONDAJE | 4 | No programada | 465 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Grupo 99: Ref N: 5007429 fusibles de linea quedan abiertos para aislar daño - Se abre trafo # 11260 de 75KVa N: 5290341 Queda personal de Bomberos retirando Columna Llaman para el cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.387 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077236-CC.11280 | bomesias | 219554 | 220815 | 220817 | 2024 | 7 | 2024-07-31 17:38 | 2024-07-31 19:12 | 93.77 | 1.56 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 49 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 50: REf trafo # 12039 de 75KVa trif. N: 1077236 Se abre trafo para reparar Neutro roto ( 2 mt cable Al #2 ACSR ) Se realiza poda de Arbol para abrir trafo Se cierra trafo. Nota: Posible quema de Electrodomesticos Sector | 791397 | 9.6589e-05 | 6.1916e-05 | 0.0057953 | 512.3928 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1080351-CC.10520 | bomesias | 219558 | 220816 | 220818 | 2024 | 7 | 2024-07-31 18:03 | 2024-07-31 19:27 | 84 | 1.4 | 7308 | PONDAJE | 6 | No programada | 647 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 50: REf N: 1080351 repone fusible de linea ( 1*30 ) Nota: al fondo del ramal zona de parque se debe programar poda de arboles estan cerca a la linea Servicio normal | 791397 | 0.0011446 | 0.00081754 | 0.068673 | 512.4615 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 219567 | 220822 | 220823 | 2024 | 7 | 2024-07-31 23:17 | 2024-07-31 23:18 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.4615 | 31 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.65397 | 384.8445 | 4.5904 | 1.728 | 0.022528 | 438.285 | 5.2119 | 7.3048 | 5.2119 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 219568 | 220824 | 220825 | 2024 | 8 | 2024-07-31 23:18 | 2024-08-01 00:10 | 52.05 | 0.87 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Rechaza cierre, antes retiraron rama | 791397 | 0.0012158 | 0.0013975 | 0.072951 | 512.5344 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 219573 | 220826 | 220827 | 2024 | 8 | 2024-08-01 00:10 | 2024-08-01 01:37 | 87.2 | 1.45 | 2313 | YUMBO COBRE | 42 | No programada | 1106 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se cambia aislador dañado calle 29N aV 6AN | 791397 | 0.0020264 | 0.0013975 | 0.12158 | 512.656 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6350615-CC.14044 | ldgonzalez | 219578 | 220828 | 221048 | 2024 | 8 | 2024-08-01 07:32 | 2024-08-04 06:57 | 4284.78 | 71.41 | 14305 | INDUSTRIAL | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | PENDIENTE CAMBIO DE CTA CTOS QUEMADO, LLAMAN DE NUEVO UNA VEZ LOS COMPREN PARA HACER EL CAMBIO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.656 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1083741-CC.10685 | bomesias | 219580 | 220829 | 220868 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:10 | 2024-08-01 14:14 | 363.6 | 6.06 | 7309 | FEPICOL | 1 | Programada | 60 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 0.00045944 | 7.5815e-05 | 0.027566 | 512.6836 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5193753-CC.6874 | ldgonzalez | 219581 | 220830 | 220855 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:20 | 2024-08-01 14:03 | 342.97 | 5.72 | 4306 | FLORESTA | 1 | Programada | 83 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.0005999 | 0.00010488 | 0.035994 | 512.7196 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6324029-CC.34933 | ldgonzalez | 219582 | 220831 | 220837 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:23 | 2024-08-01 09:11 | 47.67 | 0.79 | 1312 | RIO CALI | 1 | Programada | 53 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 5.2906e-05 | 6.697e-05 | 0.0031744 | 512.7227 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1001892-CC.10861 | ldgonzalez | 219583 | 220832 | 220886 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:25 | 2024-08-01 14:11 | 345.75 | 5.76 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | Programada | 126 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00091706 | 0.00015921 | 0.055024 | 512.7777 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1017276-CC.6882 | ldgonzalez | 219585 | 220833 | 220852 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:54 | 2024-08-01 13:45 | 290.78 | 4.85 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | Programada | 94 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00057607 | 0.00011878 | 0.034564 | 512.8123 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014301-CC.28447 | ldgonzalez | 219586 | 220834 | 220835 | 2024 | 8 | 2024-08-01 08:59 | 2024-08-01 10:08 | 68.85 | 1.15 | 22302 | VUELTA LARGA | 3 | No programada | 5 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 7.2656e-06 | 6.3179e-06 | 0.00043594 | 512.8127 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5201926-CC.11614 | ldgonzalez | 219587 | 220843 | 220845 | 2024 | 8 | 2024-08-01 09:06 | 2024-08-01 12:09 | 182.85 | 3.05 | 9534 | LLOREDA | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.8127 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010654-CC.56501 | ldgonzalez | 219621 | 220863 | 220864 | 2024 | 8 | 2024-08-01 09:18 | 2024-08-01 16:18 | 420.4 | 7.01 | 5312 | SAN JUDAS | 2 | Programada | 116 | No Excluida | 203 | MTTO PREVENTIVO - CONTRATISTA PARTICULAR | Grupo 54: Re N: 1010054 se cierran trafos por maniobras | 791397 | 0.0010275 | 0.00014658 | 0.06165 | 512.8744 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129681-ST.PH62868 | bomesias | 219592 | 220844 | 220869 | 2024 | 8 | 2024-08-01 09:42 | 2024-08-01 15:42 | 359.87 | 6 | 17319 | CIRUELOS | 2 | No programada | 273 | Literal d | 1203 | SEGURIDAD CIUDADANA | Se realiza poda previa apertura de puentes por seguridad ciudadana | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.8744 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2348136-CC.DPE4584 | ldgonzalez | 219596 | 220840 | 220841 | 2024 | 8 | 2024-08-01 10:05 | 2024-08-01 10:45 | 40 | 0.67 | 20304 | PASOANCHO | 1 | Programada | 41 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 3.4711e-05 | 5.1807e-05 | 0.0020826 | 512.8765 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5152526-CC.3965 | ldgonzalez | 219597 | 220842 | 220858 | 2024 | 8 | 2024-08-01 11:21 | 2024-08-01 14:30 | 189.35 | 3.16 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | Grupo 57: Ref N: 5152526 Se cierra Acometida primaria Edificio Portal de la Flora Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 512.8765 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1022083-CC.51519 | ldgonzalez | 219601 | 220861 | 220862 | 2024 | 8 | 2024-08-01 12:16 | 2024-08-01 15:57 | 221.07 | 3.68 | 16308 | LIMONAR | 1 | No programada | 42 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 54: REf trafo # 8596 de 75KVa trif. N: 102083 trafo con Vela caida por corto en el Secundario por Personal de PArabolica Repone fusible ( 1*6 ) Servicio normal | 791397 | 0.0001953 | 5.3071e-05 | 0.011718 | 512.8882 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159181-IP.CB10312 | SCADA | 219602 | 220846 | 220848 | 2024 | 8 | 2024-08-01 12:36 | 2024-08-01 12:43 | 6.55 | 0.11 | 10312 | CALIPSO | 120 | No programada | 10294 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CRUCE PRIMARIO DESCOLGADO CALLE 55 KRA 32A ENTRE CTOS CALIPSO Y VERGEL. AISLA GRUPO 100 | 791397 | 0.0014308 | 0.013007 | 0.085849 | 512.974 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 219603 | 220847 | 220849 | 2024 | 8 | 2024-08-01 12:36 | 2024-08-01 12:43 | 6.57 | 0.11 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8439 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | CRUCE PRIMARIO DESCOLGADO CALLE 55 KRA 32A ENTRE CTOS CALIPSO Y VERGEL. AISLA GRUPO 100 | 791397 | 0.001173 | 0.010663 | 0.070379 | 513.0444 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1034651-CC.5250 | ldgonzalez | 219604 | 220851 | 220859 | 2024 | 8 | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 14:52 | 133.6 | 2.23 | 3310 | CARRERA 1 | 1 | No programada | 6 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 56: Ref trafo # 15421 de 112.5KVa trif. N: 1034651 Se abre trafo para reparar Fase B rota por 1 Camion ( 3 mt cable Al 4/0 DA ) Repone fusible ( 1*8 ) Se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 1.6907e-05 | 7.5815e-06 | 0.0010144 | 513.0454 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5005159-CC.3933 | bomesias | 219606 | 220866 | 220870 | 2024 | 8 | 2024-08-01 13:17 | 2024-08-01 16:45 | 208.22 | 3.47 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 51 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 57: REf trafo # 11028 de 75KVa monof. N: 5005159 se abre para reparar Bajanta de la Fase B ( 2 mt cable 250 MCM - 1 Adaptador para fase y 1 Grapa And. 2 tornillos ) cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00022362 | 6.4443e-05 | 0.013417 | 513.0589 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2862603-ST.P105099 | ldgonzalez | 219607 | 220865 | 220867 | 2024 | 8 | 2024-08-01 13:18 | 2024-08-01 15:30 | 132.18 | 2.2 | 18301 | LAS CRUCES | 1 | No programada | 59 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49: REf N: 2862603 Se repone fusible de linea ( 1*12 ) daño causado por ramas - Servicio normal | 791397 | 0.00016401 | 7.4552e-05 | 0.0098408 | 513.0687 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1211048-CC.10488 | bomesias | 219608 | 220860 | 220877 | 2024 | 8 | 2024-08-01 13:29 | 2024-08-01 15:59 | 150.32 | 2.51 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 130 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 53: Ref trafo # 14177 de 112.5KVa trif. N: 1211048 se quemo 1 Vela y 1 Fusible quemado se Abre el otro Repara daño en Caja abonados ( 9 conectores de Perforacion - 8 mt cable AL 1/0 DA ) Se coloca 1 Vela reciclada Repone ( 2*8 ) Normal | 791397 | 0.00041231 | 0.00016427 | 0.024739 | 513.0934 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219609 | 220853 | 220854 | 2024 | 8 | 2024-08-01 13:51 | 2024-08-01 13:52 | 0.75 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.0934 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5091357-CC.17252 | bomesias | 219612 | 220875 | 220878 | 2024 | 8 | 2024-08-01 14:11 | 2024-08-01 17:15 | 183.98 | 3.07 | 17302 | PASO DEL COMER | 1 | No programada | 98 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 52: Ref trafo # 14116 de 112.5KVa trif. N: 5091357 repone fusible ( 1*8 ) daño por ramas Nota: Programar poda de arboles tienen tapado el trafo | 791397 | 0.00038016 | 0.00012383 | 0.02281 | 513.1162 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 219613 | 220856 | 220857 | 2024 | 8 | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 14:12 | 0.08 | 0 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.1162 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2852683-ST.DPE6475 | bomesias | 219614 | 220871 | 220872 | 2024 | 8 | 2024-08-01 14:34 | 2024-08-01 17:00 | 145.8 | 2.43 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 49: Ref N: 5183251 fusibles delinea 1 quemado Daño por ramas Repone fusible de linea ( 1*25 ) alimentacion transformador particular Nota: Programar poda de remas sobre primario Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.1162 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5218845-ST.PH33773 | bomesias | 219620 | 220876 | 220879 | 2024 | 8 | 2024-08-01 14:54 | 2024-08-01 17:00 | 126.32 | 2.11 | 12307 | FEEDER IV | 9 | No programada | 86 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 49: REf N: 5218624 Repone fusible de linea ( 2*12 ) REf N: 5219027 Fusibles de linea ramal monofasico Repone ( 2*6 ) Se cortan ramas Servivio normal | 791397 | 0.00022929 | 0.00010867 | 0.013757 | 513.13 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5041821-CC.22197 | bomesias | 219618 | 220873 | 220874 | 2024 | 8 | 2024-08-01 15:25 | 2024-08-01 17:08 | 102.53 | 1.71 | 23303 | ALTO MENGA | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 57: Ref trafo # 7007 de 112.5KVa trif. N: 5041821 Repone fusible ( 2x8 ) daño causado por ave Servicio normal | 791397 | 0.00010372 | 6.0652e-05 | 0.0062229 | 513.1362 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219628 | 220880 | 220881 | 2024 | 8 | 2024-08-01 21:52 | 2024-08-01 21:53 | 0.8 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.1362 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219629 | 220882 | 220883 | 2024 | 8 | 2024-08-01 21:53 | 2024-08-01 23:40 | 107.02 | 1.78 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se retira ra,ma sobre el primario por la finca yerbabuena | 791397 | 3.8236e-05 | 2.1481e-05 | 0.0022942 | 513.1385 | 1 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.021096 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 440.4837 | 5.2424 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5255236-RC.RI.002 | SCADA | 219632 | 220884 | 220885 | 2024 | 8 | 2024-08-02 01:56 | 2024-08-02 01:57 | 1.33 | 0.02 | 12307 | FEEDER IV | 198 | No programada | 933 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba cierre 01:57 | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.1385 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2385040-CC.49202 | ldgonzalez | 219636 | 220892 | 220893 | 2024 | 8 | 2024-08-02 05:12 | 2024-08-02 08:34 | 201.3 | 3.36 | 12307 | FEEDER IV | 11 | No programada | 45 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE REPONE 3*10 AMP ANTES SE RETIRA RAMA PUENTENADO LAS LINEAS | 791397 | 0.00019105 | 5.6861e-05 | 0.011463 | 513.15 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1037927-CC.4824 | ldgonzalez | 219638 | 220887 | 220888 | 2024 | 8 | 2024-08-02 07:00 | 2024-08-02 07:57 | 57.55 | 0.96 | 3307 | SALOMIA | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 1.213e-06 | 1.2636e-06 | 7.2783e-05 | 513.1501 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051776-CC.22230 | ldgonzalez | 219641 | 220901 | 220902 | 2024 | 8 | 2024-08-02 07:22 | 2024-08-02 10:54 | 212.62 | 3.54 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 88 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00039363 | 0.0001112 | 0.023618 | 513.1737 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1051938-CC.22222 | ldgonzalez | 219642 | 220894 | 220895 | 2024 | 8 | 2024-08-02 07:27 | 2024-08-02 10:00 | 152.95 | 2.55 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | SE REALIZA REPARACION SECUNDARIA SE CAMBIA ADAPTADOR DE NEUTRO | 791397 | 0.00025455 | 9.9823e-05 | 0.015273 | 513.1889 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5264618-CC.49451 | ldgonzalez | 219654 | 220896 | 220899 | 2024 | 8 | 2024-08-02 07:45 | 2024-08-02 10:27 | 161.65 | 2.69 | 26301 | LA SIRENA | 20 | No programada | 131 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | FUSIBLES DE LINEA 5264618 SE REPONE 1*20 AMP | 791397 | 0.00044528 | 0.00016553 | 0.026717 | 513.2157 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1081446-CC.6868 | ldgonzalez | 219646 | 220889 | 220911 | 2024 | 8 | 2024-08-02 08:07 | 2024-08-02 12:20 | 253.3 | 4.22 | 4307 | CARRERA 15 | 1 | Programada | 125 | No Excluida | 201 | MTTO PREVENTIVO - OP Y MTTO RED AEREA | CAMBIO DE POSTES | 791397 | 0.00066654 | 0.00015795 | 0.039993 | 513.2557 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5191220-CC.2775 | ldgonzalez | 219647 | 220909 | 220910 | 2024 | 8 | 2024-08-02 08:08 | 2024-08-02 11:58 | 229.57 | 3.83 | 1312 | RIO CALI | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 4.8395e-06 | 1.2636e-06 | 0.00029037 | 513.2559 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1010654-CC.56501 | bomesias | 219648 | 220890 | 220934 | 2024 | 8 | 2024-08-02 08:12 | 2024-08-02 18:32 | 620.22 | 10.34 | 5312 | SAN JUDAS | 2 | No programada | 116 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO UR LA SELVA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.2559 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1171381-CC.32073 | ldgonzalez | 219650 | 220891 | 220906 | 2024 | 8 | 2024-08-02 08:14 | 2024-08-02 11:34 | 199.87 | 3.33 | 16308 | LIMONAR | 1 | Programada | 16 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA RED PREENSAMBLADA | 791397 | 6.7324e-05 | 2.0217e-05 | 0.0040394 | 513.26 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2215608-BE.32907 | ldgonzalez | 219659 | 220898 | 220917 | 2024 | 8 | 2024-08-02 09:07 | 2024-08-02 13:43 | 275.7 | 4.6 | 5323 | SANTA ANITA | 1 | No programada | 78 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO UR SANTA ANITA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.26 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6291872-CC.34947 | ldgonzalez | 219660 | 220900 | 220912 | 2024 | 8 | 2024-08-02 10:29 | 2024-08-02 11:00 | 31.13 | 0.52 | 1312 | RIO CALI | 1 | Programada | 115 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 7.5563e-05 | 0.00014531 | 0.0045338 | 513.2645 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 219664 | 220903 | 220904 | 2024 | 8 | 2024-08-02 11:18 | 2024-08-02 11:19 | 1.13 | 0.02 | 8304 | SAN MARCOS | 41 | No programada | 68 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.2645 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1137344-RC.RI.209 | SCADA | 219665 | 220905 | 220914 | 2024 | 8 | 2024-08-02 11:19 | 2024-08-02 12:49 | 90.27 | 1.5 | 8304 | SAN MARCOS | 23 | No programada | 39 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ASILAN LINEAS PRIMARIAS ROTAS CALLEJON PLATANARES Y SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 7.392e-05 | 4.928e-05 | 0.0044352 | 513.269 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1134426-CC.36511 | ldgonzalez | 219675 | 220913 | 220919 | 2024 | 8 | 2024-08-02 11:32 | 2024-08-02 13:11 | 99.5 | 1.66 | 8304 | SAN MARCOS | 18 | No programada | 29 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone fusible de linea daño causado por ramas pendiente poda | 791397 | 6.0829e-05 | 3.6644e-05 | 0.0036497 | 513.2726 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2914409-IP.CB26302 | SCADA | 219668 | 220907 | 220908 | 2024 | 8 | 2024-08-02 11:46 | 2024-08-02 11:50 | 3.23 | 0.05 | 26302 | EL CORTIJO | 52 | No programada | 3448 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | SE PROBO EL CIERRE | 791397 | 0.00021784 | 0.0043569 | 0.013071 | 513.2857 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077708-CC.17393 | ldgonzalez | 219669 | 220915 | 220918 | 2024 | 8 | 2024-08-02 11:57 | 2024-08-02 13:59 | 122.1 | 2.04 | 17315 | LOS ANDES | 1 | No programada | 114 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | REPARACION SECUNDARIA | 791397 | 0.00029386 | 0.00014405 | 0.017632 | 513.3033 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1108620-CC.14979 | bomesias | 219673 | 220916 | 220939 | 2024 | 8 | 2024-08-02 12:29 | 2024-08-02 18:22 | 353.45 | 5.89 | 16303 | SAN ISIDRO | 1 | No programada | 129 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | TRAFO ABIERTO SE DEBE LLEVAR 3 MTS DE RED PRE/ENSAMBLADA 4/0 ADICIONALMENTE CONECTORES DE PERFORACION 4/0 Y REPARAR ACOMETIDAS POR CAJA QUEMADA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS - QUEDA DETRAS DEL CAI DE LA POLICIA | 791397 | 0.00096009 | 0.000163 | 0.057605 | 513.3609 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219685 | 220920 | 220921 | 2024 | 8 | 2024-08-02 16:09 | 2024-08-02 16:10 | 0.95 | 0.02 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3873 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.3609 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219686 | 220922 | 220925 | 2024 | 8 | 2024-08-02 16:10 | 2024-08-02 17:29 | 79.4 | 1.32 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3873 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se fealiza prueba recha se realimenta parcialmente por cto santa anita | 791397 | 0.0064599 | 0.0048939 | 0.3876 | 513.7485 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 9017 | bomesias | 219689 | 220943 | 220944 | 2024 | 8 | 2024-08-02 16:30 | 2024-08-02 20:18 | 227.58 | 3.79 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible alimentacion transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.7485 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5070457-CC.16705 | frvarela | 219690 | 220929 | 220935 | 2024 | 8 | 2024-08-02 16:39 | 2024-08-02 18:36 | 117.15 | 1.95 | 16311 | SIMON BOLIVAR | 1 | No programada | 115 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: REf trafo # 10551 de 112.5KVa trif. N: 5070457 se abre para reparar Neutro roto ( 10 mt cable Al #2 ACSR - 1 Conector Bimetalico y Entices ) se cierra trafo Servicio normal | 791397 | 0.00028336 | 0.00014531 | 0.017002 | 513.7655 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1159631-CC.47439 | bomesias | 219697 | 220932 | 220933 | 2024 | 8 | 2024-08-02 16:53 | 2024-08-02 18:34 | 100.78 | 1.68 | 1305 | PICHINDE | 11 | No programada | 36 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 61: REf N: 1159631 Repone fusible de linea ( 1*12 ) Falla desconocida Servicio normal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.7655 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1061780-CC.1783 | bomesias | 219696 | 220938 | 220940 | 2024 | 8 | 2024-08-02 17:04 | 2024-08-02 19:10 | 126.12 | 2.1 | 1309 | CARRERA 10 | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x8 alimentacion comfandi | 791397 | 0 | 0 | 0 | 513.7655 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219702 | 220926 | 220927 | 2024 | 8 | 2024-08-02 17:29 | 2024-08-02 17:52 | 22.62 | 0.38 | 5310 | MELENDEZ | 124 | No programada | 3873 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realimenta parcialmente por cto santa anita se aisla pase monopolar en falla calle 10 carrera 48 | 791397 | 0.0018597 | 0.0048939 | 0.11158 | 513.8771 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021842-SW.SW.169 | bomesias | 219708 | 220928 | 220931 | 2024 | 8 | 2024-08-02 17:52 | 2024-08-02 18:23 | 31.37 | 0.52 | 5310 | MELENDEZ | 107 | No programada | 3352 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se aisla pase monopolar carrera 48 calle 10 se realimenta parcialmente por cto santa anita | 791397 | 0.0022025 | 0.0042355 | 0.13215 | 514.0092 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219708 | 220928 | 220937 | 2024 | 8 | 2024-08-02 17:52 | 2024-08-02 19:06 | 74.48 | 1.24 | 5310 | MELENDEZ | 12 | No programada | 302 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se aisla pase monopolar carrera 48 calle 10 se realimenta parcialmente por cto santa anita | 791397 | 0.00047319 | 0.0003816 | 0.028391 | 514.0376 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5228883-ST.7750 | bomesias | 219708 | 220928 | 220946 | 2024 | 8 | 2024-08-02 17:52 | 2024-08-02 19:21 | 89.32 | 1.49 | 5310 | MELENDEZ | 5 | No programada | 219 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se aisla pase monopolar carrera 48 calle 10 se realimenta parcialmente por cto santa anita | 791397 | 0.00041232 | 0.00027673 | 0.024739 | 514.0624 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5152526-CC.3965 | bomesias | 219710 | 220951 | 221032 | 2024 | 8 | 2024-08-02 18:07 | 2024-08-03 20:42 | 1595.17 | 26.59 | 23301 | EL BOSQUE | 1 | No programada | 17 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Grupo 79: Ref N: 5152526 Acometida primario Fusible del Centro en corto Se deja informacion al cliente hacer revisar el cable y/o reparar. PosterIor llamar nuevamente para el cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 514.0624 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 219727 | 220952 | 220953 | 2024 | 8 | 2024-08-02 21:53 | 2024-08-02 21:54 | 1.02 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 109 | No programada | 856 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se prueba el cierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 514.0624 | 2 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.042192 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 442.6824 | 5.2729 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5121434-CC.13020 | aarodriguez | 219728 | 220958 | 220959 | 2024 | 8 | 2024-08-02 22:49 | 2024-08-03 00:50 | 120.85 | 2.01 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se repone un fusible daño por rama | 791397 | 1.0159e-05 | 5.0544e-06 | 0.00060956 | 514.063 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024043-CC.7736 | jmrojas | 219730 | 220954 | 220955 | 2024 | 8 | 2024-08-02 23:34 | 2024-08-03 00:01 | 27.43 | 0.46 | 5310 | MELENDEZ | 1 | No programada | 48 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se revisa y repone fusible 1x8 amp, a trafo N# 1024043 causa desconocida. | 791397 | 2.79e-05 | 6.0652e-05 | 0.001674 | 514.0647 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159491-IP.CB10317 | SCADA | 219732 | 220956 | 220957 | 2024 | 8 | 2024-08-03 01:06 | 2024-08-03 01:07 | 0.95 | 0.02 | 10317 | LILI | 171 | No programada | 13957 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 514.0647 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 9020 | ldgonzalez | 219738 | 220960 | 220981 | 2024 | 8 | 2024-08-03 02:15 | 2024-08-03 11:04 | 529.3 | 8.82 | 20309 | LA BUITRERA | 77 | No programada | 679 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se realimenta por RI N# 5063817 el portento * NAPOLES*, se abren los F.L N# 5129788 y los de SECTOR DON JULIO, R.I del sena queda cerrado la falla esta entre este equipo y los F.L 5129788, ABIERTO EL RECO PRINCIPAL N# 5101182. SE CAMBIAN AISLADORES EN MAL | 791397 | 0.0075674 | 0.00085798 | 0.45404 | 514.5187 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5063736-RC.RI.351 | SCADA | 219738 | 220960 | 220963 | 2024 | 8 | 2024-08-03 03:37 | 2024-08-03 04:23 | 45.77 | 0.76 | 20309 | LA BUITRERA | 69 | No programada | 4304 | No Excluida | 916 | FALLA EN AISLADORES | Se realimenta por RI N# 5063817 el portento * NAPOLES*, se abren los F.L N# 5129788 y los de SECTOR DON JULIO, R.I del sena queda cerrado la falla esta entre este equipo y los F.L 5129788, ABIERTO EL RECO PRINCIPAL N# 5101182. SE CAMBIAN AISLADORES EN MAL | 791397 | 0.0041332 | 0.0054385 | 0.24799 | 514.7667 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1131541-CC.34949 | ldgonzalez | 219742 | 220965 | 220982 | 2024 | 8 | 2024-08-03 05:10 | 2024-08-03 12:10 | 419.43 | 6.99 | 18304 | LA ESTANCIA | 5 | No programada | 9 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 7.9492e-05 | 1.1372e-05 | 0.0047695 | 514.7715 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1098276-CC.12407 | ldgonzalez | 219748 | 220968 | 220972 | 2024 | 8 | 2024-08-03 05:39 | 2024-08-03 09:23 | 223.6 | 3.73 | 10312 | CALIPSO | 13 | No programada | 1106 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | GRUPO 46 NODO 1098306 SE AISLA PUENTE DE DPS SOBRE LA CRUCETA CANASTA DE BOLAÑOS NODO 1098276 SE REPONE 1X30 DE LINEA | 791397 | 0.0052128 | 0.0013975 | 0.31277 | 515.0842 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5014794-ST.PH52780 | ldgonzalez | 219792 | 220984 | 220985 | 2024 | 8 | 2024-08-03 06:25 | 2024-08-03 12:23 | 358.22 | 5.97 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE REPONE FUSIBLE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0842 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024728-CC.7003 | ldgonzalez | 219758 | 220967 | 220971 | 2024 | 8 | 2024-08-03 07:45 | 2024-08-03 08:15 | 30 | 0.5 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | Programada | 169 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 0.00010677 | 0.00021355 | 0.0064064 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5215048-BE.8322 | frvarela | 219757 | 220966 | 221030 | 2024 | 8 | 2024-08-03 08:00 | 2024-08-03 16:26 | 506.42 | 8.44 | 5323 | SANTA ANITA | 2 | No programada | 218 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO PALMAR DE COOMEVA. Grupo 54: hace la Devolucion | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054457-CC.18053 | ldgonzalez | 219763 | 220969 | 220977 | 2024 | 8 | 2024-08-03 08:57 | 2024-08-03 10:59 | 121.95 | 2.03 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO INVERPRIMOS | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6741908-CC.56304 | bomesias | 219765 | 220970 | 221027 | 2024 | 8 | 2024-08-03 09:00 | 2024-08-03 18:45 | 585.28 | 9.75 | 12534 | METROPOLITANO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO GRUPO EKA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1475029-IP.CB11301 | SCADA | 219775 | 220973 | 220974 | 2024 | 8 | 2024-08-03 10:32 | 2024-08-03 10:33 | 0.95 | 0.02 | 11301 | BELLA SUIZA | 22 | No programada | 1067 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1407911-CC.28380 | bomesias | 219776 | 220975 | 221031 | 2024 | 8 | 2024-08-03 10:34 | 2024-08-03 19:37 | 543.62 | 9.06 | 3303 | CENTRO | 1 | No programada | 2 | Literal e y f | 1601 | APERTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE | MTTO INTERNO TALLERES ITEC | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0906 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1054872-CC.3821 | ldgonzalez | 219779 | 220976 | 220989 | 2024 | 8 | 2024-08-03 10:55 | 2024-08-03 11:20 | 25 | 0.42 | 3301 | CARRERA 5 NORT | 1 | Programada | 4 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | SE INSTALA MACROMEDICION | 791397 | 2.1228e-06 | 5.0544e-06 | 0.00012737 | 515.0908 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1230204-RC.RI.214 | SCADA | 219783 | 220978 | 220979 | 2024 | 8 | 2024-08-03 11:44 | 2024-08-03 11:44 | 0.33 | 0.01 | 20307 | LA VIGA | 73 | No programada | 772 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0908 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1054147-CC.18038 | ldgonzalez | 219785 | 220980 | 220990 | 2024 | 8 | 2024-08-03 11:59 | 2024-08-03 13:57 | 118.28 | 1.97 | 17316 | LOS PARQUES | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 56 NODO 1054147 SE CAMBIA CTA-CTO Y REPONE 1X30 AMP CANASTA DE SABOGAL | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0908 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0