| 6321101-ST.DPE7101 | bomesias | 219786 | 221010 | 221016 | 2024 | 8 | 2024-08-03 12:00 | 2024-08-03 16:41 | 280.58 | 4.68 | 7311 | LAS PLANTAS | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | APARTAHOTEL ECLIPSE se repone fusible trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.0908 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5018447-CC.5545 | bomesias | 219791 | 221015 | 221018 | 2024 | 8 | 2024-08-03 12:20 | 2024-08-03 17:00 | 279.82 | 4.66 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 38 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00022376 | 4.8016e-05 | 0.013425 | 515.1042 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5160103-CC.10519 | bomesias | 219800 | 220988 | 221005 | 2024 | 8 | 2024-08-03 12:30 | 2024-08-03 14:13 | 102.73 | 1.71 | 7308 | PONDAJE | 1 | No programada | 109 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Reparacion secundaria | 791397 | 0.00023552 | 0.00013773 | 0.014131 | 515.1183 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1024400-CC.6936 | bomesias | 219796 | 221004 | 221006 | 2024 | 8 | 2024-08-03 12:31 | 2024-08-03 15:16 | 164.87 | 2.75 | 4308 | GUAYAQUIL | 1 | No programada | 72 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Se repone fusible dañon causado por ave | 791397 | 0.00025019 | 9.0978e-05 | 0.015011 | 515.1333 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5018323-CC.19790 | bomesias | 219797 | 221007 | 221009 | 2024 | 8 | 2024-08-03 12:32 | 2024-08-03 16:03 | 211.07 | 3.52 | 20307 | LA VIGA | 1 | No programada | 7 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible transformador particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1333 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1003739-CC.9243 | frvarela | 219804 | 221008 | 221029 | 2024 | 8 | 2024-08-03 14:15 | 2024-08-03 19:02 | 286.17 | 4.77 | 5318 | EL CEDRO | 1 | No programada | 27 | No Excluida | 915 | FALLA EN TRANSFORMADOR | Grupo 99 cambia transformador malo retira el E21382 de 75 KVa monofasico e Instala # 20149 75KVa trifasico Rymel | 791397 | 0.00016274 | 3.4117e-05 | 0.0097643 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 219805 | 220992 | 220993 | 2024 | 8 | 2024-08-03 14:54 | 2024-08-03 14:55 | 0.95 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 8 | No programada | 11 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2393271-IP.CB24531 | SCADA | 219806 | 220994 | 220996 | 2024 | 8 | 2024-08-03 14:57 | 2024-08-03 14:59 | 1.47 | 0.02 | 24531 | TROCADERO | 1 | No programada | 1 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5285976-RC.RI.131 | SCADA | 219806 | 220994 | 220998 | 2024 | 8 | 2024-08-03 14:57 | 2024-08-03 15:00 | 2.32 | 0.04 | 24531 | TROCADERO | 4 | No programada | 7 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 219806 | 220994 | 221001 | 2024 | 8 | 2024-08-03 14:57 | 2024-08-03 15:00 | 3.1 | 0.05 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 1.8954e-07 | 3.7908e-06 | 1.1372e-05 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 219807 | 220999 | 221002 | 2024 | 8 | 2024-08-03 15:00 | 2024-08-03 15:01 | 0.85 | 0.01 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5249 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 219808 | 221000 | 221003 | 2024 | 8 | 2024-08-03 15:00 | 2024-08-03 15:01 | 1.03 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 488 | No Excluida | 907 | FALLA DE ALIMENTACION | Ausencia de tension por disparo de cto trocadero | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1431 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6310541-CC.33390 | bomesias | 219818 | 221024 | 221025 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:07 | 2024-08-03 17:08 | 61 | 1.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 1 | No programada | 12 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se fepone 1x15 de linea daño causado por caida de arbol | 791397 | 1.5466e-05 | 1.5163e-05 | 0.00092798 | 515.144 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1018621-CC.7251 | bomesias | 219813 | 221019 | 221021 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:19 | 2024-08-03 17:12 | 53.15 | 0.89 | 4312 | LAS ACACIAS | 1 | No programada | 79 | No Excluida | 913 | FALLA EN CORTACIRCUITO | Se puentea cortacircuito | 791397 | 8.8843e-05 | 9.9823e-05 | 0.0053306 | 515.1494 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5164826-RC.RI.007 | SCADA | 219814 | 221011 | 221013 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:29 | 2024-08-03 16:30 | 0.85 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 48 | No programada | 111 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1494 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219814 | 221011 | 221014 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:29 | 2024-08-03 16:30 | 1.33 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.1494 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1167057-CC.1726 | ldgonzalez | 219815 | 221052 | 221068 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:47 | 2024-08-04 11:27 | 1119.77 | 18.66 | 11302 | BRISAS DE MAYO | 1 | No programada | 112 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 54: Ref trafo # 17582 de 112.5KVa trif. N: 1167057 visita dato Caja de Abonados quemada Visitar de dia, llevar canasta y Grupo linieros para abrir el trafo y Colocar Colas al trenzado y conectar Acometidas. Nota:l Secundario es muy alto | 791397 | 0.0026408 | 0.00014152 | 0.15845 | 515.3078 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 9022 | bomesias | 219822 | 221026 | 221028 | 2024 | 8 | 2024-08-03 16:50 | 2024-08-03 18:09 | 79.18 | 1.32 | 1305 | PICHINDE | 6 | No programada | 22 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone 1x12 parcelacion mameyal | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.3078 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 9023 | bomesias | 219821 | 221035 | 221036 | 2024 | 8 | 2024-08-03 18:05 | 2024-08-03 21:06 | 181.58 | 3.03 | 24531 | TROCADERO | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible acometida particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.3078 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5294231-RC.RI.191 | SCADA | 219823 | 221022 | 221023 | 2024 | 8 | 2024-08-03 18:07 | 2024-08-03 18:07 | 0.33 | 0.01 | 10317 | LILI | 117 | No programada | 7734 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.3078 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2192781-CC.33394 | bomesias | 219827 | 221033 | 221034 | 2024 | 8 | 2024-08-03 18:18 | 2024-08-03 19:56 | 98.15 | 1.64 | 10317 | LILI | 43 | No programada | 2248 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente en cortacircuitos de linea | 791397 | 0.0046585 | 0.0028405 | 0.27951 | 515.5873 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1077201-CC.11268 | ldgonzalez | 219837 | 221053 | 221066 | 2024 | 8 | 2024-08-03 19:26 | 2024-08-04 10:00 | 873.6 | 14.56 | 7321 | BARRANQUILLA. | 1 | No programada | 81 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 46: Ref trafo # 8031 de 112.5KVa trif. N: 1077201 KRa 7S/7T Sentido Sur/Norte, Grupo 101 realiza poda repara bajante secundario de trafo utliza una grapa 2 tornillos y 1 mt de cable 4/0 | 791397 | 0.0014902 | 0.00010235 | 0.089414 | 515.6767 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5222389-RC.RI.051 | SCADA | 219843 | 221037 | 221038 | 2024 | 8 | 2024-08-03 23:55 | 2024-08-03 23:56 | 1.02 | 0.02 | 4307 | CARRERA 15 | 60 | No programada | 5244 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.6767 | 3 | 31 | 2.0717 | 0.024658 | 55.8815 | 0.063288 | 384.8445 | 4.5904 | 2.1987 | 0.030522 | 444.881 | 5.3035 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 219844 | 221039 | 221040 | 2024 | 8 | 2024-08-04 04:51 | 2024-08-04 04:52 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 168 | No programada | 6416 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.6767 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 219845 | 221041 | 221042 | 2024 | 8 | 2024-08-04 04:52 | 2024-08-04 04:52 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 168 | No programada | 6416 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.6767 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 219846 | 221043 | 221044 | 2024 | 8 | 2024-08-04 04:52 | 2024-08-04 04:52 | 0.33 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 168 | No programada | 6416 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | rechaza | 791397 | 0 | 0 | 0 | 515.6767 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 219847 | 221045 | 221046 | 2024 | 8 | 2024-08-04 04:52 | 2024-08-04 06:48 | 115.23 | 1.92 | 14306 | ALAMOS | 168 | No programada | 6416 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 51 LLEVAR CANASTA PARA RETIRAR RAMAS SOBRE LA RED | 791397 | 0.015566 | 0.0081072 | 0.93395 | 516.6107 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 219848 | 221047 | 221049 | 2024 | 8 | 2024-08-04 06:50 | 2024-08-04 07:08 | 18.63 | 0.31 | 14306 | ALAMOS | 168 | No programada | 6416 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMA DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO AV 2AN CALLE 55N | 791397 | 0.0025132 | 0.0081072 | 0.15079 | 516.7615 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1209388-ST.PV16398 | ldgonzalez | 219858 | 221051 | 221063 | 2024 | 8 | 2024-08-04 07:18 | 2024-08-04 09:53 | 155.02 | 2.58 | 4307 | CARRERA 15 | 2 | No programada | 90 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se repara puente vertical roto se utiliza 1 mt de 1/0 Al y se repone 2*10 Amp n# 1015826 | 791397 | 0.00029341 | 0.00011372 | 0.017604 | 516.7791 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1115758-RC.RIP.011 | ldgonzalez | 219854 | 221067 | 221069 | 2024 | 8 | 2024-08-04 07:20 | 2024-08-04 11:48 | 267.8 | 4.46 | 5323 | SANTA ANITA | 2 | No programada | 3 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | SE PRESENTO DA;O INTERNO EN LA SUBESTACION | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.7791 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2315408-CC.34583 | ldgonzalez | 219856 | 221059 | 221062 | 2024 | 8 | 2024-08-04 07:54 | 2024-08-04 09:52 | 118.32 | 1.97 | 25301 | CIUDAD DEL SUR | 1 | No programada | 119 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | n# 2315408 trafo de 75 kVA se repone 2*6 por ave | 791397 | 0.00029622 | 0.00015037 | 0.017773 | 516.7969 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1032143-CC.5540 | ldgonzalez | 219857 | 221050 | 221070 | 2024 | 8 | 2024-08-04 08:26 | 2024-08-04 12:43 | 257.37 | 4.29 | 3315 | SANTANDER | 1 | No programada | 90 | No Excluida | 912 | FALLA EN POSTE | CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO | 791397 | 0.00048787 | 0.00011372 | 0.029272 | 516.8261 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1152670-CC.51508 | ldgonzalez | 219859 | 221060 | 221061 | 2024 | 8 | 2024-08-04 08:39 | 2024-08-04 09:49 | 70 | 1.17 | 1314 | KILOMETRO 18 | 21 | No programada | 1387 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | N# 1152670 SE REPONE 1*12 ANTES SE RETIRAN GUADUAS | 791397 | 0.0020505 | 0.0017526 | 0.12303 | 516.9492 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178725-IP.CB20305 | SCADA | 219861 | 221054 | 221055 | 2024 | 8 | 2024-08-04 09:13 | 2024-08-04 09:14 | 1.27 | 0.02 | 20305 | CANASGORDAS | 369 | No programada | 3235 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.9492 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 219862 | 221057 | 221058 | 2024 | 8 | 2024-08-04 09:31 | 2024-08-04 09:32 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9845 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.9492 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1019236-CC.52269 | ldgonzalez | 219863 | 221064 | 221065 | 2024 | 8 | 2024-08-04 09:44 | 2024-08-04 10:17 | 32.88 | 0.55 | 4309 | AGUABLANCA | 7 | No programada | 645 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | N#1019236 SE REPONE 1*25 AMP | 791397 | 0.00044826 | 0.00081501 | 0.026895 | 516.9761 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 219868 | 221071 | 221072 | 2024 | 8 | 2024-08-04 14:45 | 2024-08-04 14:46 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5249 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.9761 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5285976-RC.RI.131 | SCADA | 219869 | 221073 | 221074 | 2024 | 8 | 2024-08-04 15:08 | 2024-08-04 15:09 | 0.35 | 0.01 | 24531 | TROCADERO | 7 | No programada | 10 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.9761 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 219873 | 221075 | 221076 | 2024 | 8 | 2024-08-04 15:44 | 2024-08-04 15:44 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 98 | No programada | 507 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 516.9761 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219875 | 221077 | 221079 | 2024 | 8 | 2024-08-04 15:52 | 2024-08-04 16:03 | 10.28 | 0.17 | 5310 | MELENDEZ | 12 | No programada | 302 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | Se realiza apertura para normalizar pase monopolr calle 10 carrera 48A el cto estaba realimentado por cto santa anita | 791397 | 6.4873e-05 | 0.0003816 | 0.0038924 | 516.9799 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2929589-CC.55242 | bomesias | 219882 | 221105 | 221106 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:06 | 2024-08-04 19:12 | 186.25 | 3.1 | 18301 | LAS CRUCES | 8 | No programada | 645 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 21: Ref N: 2929589 Repone fusible de linea ( 1*30 ) Daño por Ramas y vientos. Nota: Programar poda de arboles largo del ramal | 791397 | 0.0025265 | 0.00081501 | 0.15159 | 517.1315 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 219878 | 221084 | 221085 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:31 | 2024-08-04 16:33 | 1.5 | 0.03 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9845 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 517.1315 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| LineCut - 9027 | bomesias | 219890 | 221107 | 221108 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:43 | 2024-08-04 18:23 | 100.07 | 1.67 | 1305 | PICHINDE | 10 | No programada | 19 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Grupo 56: Ref Fusibles de linea por la Finca San Antonio Repone fusible ( 1x15 ) sin causa evidente | 791397 | 4.0094e-05 | 2.4008e-05 | 0.0024056 | 517.1339 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019236-CC.52269 | bomesias | 219881 | 221090 | 221092 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:44 | 2024-08-04 17:23 | 38.83 | 0.65 | 4309 | AGUABLANCA | 7 | No programada | 645 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | Grupo 53: REf N: 1019236 repone fusible de linea ( 1x15 ) daño causado por ave | 791397 | 0.00052976 | 0.00081501 | 0.031786 | 517.1657 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1069411-RC.RI.378 | SCADA | 219883 | 221087 | 221089 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:50 | 2024-08-04 16:54 | 4.4 | 0.07 | 7316 | DIAMANTE | 37 | No programada | 3388 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se prueba el cierre antes se realimenta parcialmente por cto quimbaya y se abren puentes para aislar lineas rotas calle 72P carrera 26 O duracion 76 min | 791397 | 0.00029967 | 0.004281 | 0.01798 | 517.1837 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 219883 | 221087 | 221094 | 2024 | 8 | 2024-08-04 16:50 | 2024-08-04 18:10 | 80.42 | 1.34 | 7316 | DIAMANTE | 64 | No programada | 6238 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se prueba el cierre antes se realimenta parcialmente por cto quimbaya y se abren puentes para aislar lineas rotas calle 72P carrera 26 O duracion 76 min | 791397 | 0.010562 | 0.0078823 | 0.63373 | 517.8174 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5022142-ST.PH26236 | bomesias | 219892 | 221098 | 221100 | 2024 | 8 | 2024-08-04 17:07 | 2024-08-04 19:08 | 121.08 | 2.02 | 7316 | DIAMANTE | 2 | No programada | 126 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Grupo 52: REf N: 5230048 Puentes . daño por Cometa revento 2 lineas primarias Ref N: 5022142 Puentes Horizontales alimentan monopolar Se abren y repara daño ( 20 mt cable Al #2 ACSR ) cierran puentes Despacho cierra Cto. Sugiere colocar F linea | 791397 | 0.00032161 | 0.00015921 | 0.019297 | 517.8367 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178512-IP.CB07316 | SCADA | 219891 | 221095 | 221097 | 2024 | 8 | 2024-08-04 19:01 | 2024-08-04 19:08 | 7.5 | 0.13 | 7316 | DIAMANTE | 64 | No programada | 6238 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | Se realiza apertura para cierre de puentes despues de reparrar lineas rotas por cometa | 791397 | 0.0010247 | 0.0078823 | 0.061482 | 517.8982 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 219898 | 221109 | 221112 | 2024 | 8 | 2024-08-04 20:33 | 2024-08-04 20:34 | 0.37 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 135 | No programada | 10258 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 517.8982 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 219899 | 221110 | 221112 | 2024 | 8 | 2024-08-04 20:33 | 2024-08-04 20:34 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 53 | No programada | 1259 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 517.8982 | 4 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.084384 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 447.0797 | 5.334 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5151953-CC.22626 | frvarela | 219872 | 221096 | 221203 | 2024 | 8 | 2024-08-04 15:37 | 2024-08-05 13:54 | 1336.15 | 22.27 | 8304 | SAN MARCOS | 1 | No programada | 8 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 49: REf trafo # 21140 de 50KVa monof N: 5151953 1 fuse quemado se abre el otro reprarar Fase A (15 mt Al #2 ACSR ) Fase B ( 25 mt cable Al 1/0 ACSR ) Cortan ramas Antes cerrar trafo revisa Dentro de Finca Neutro roto ( 15 mt cable Al #2 ACSR ) | 791397 | 0.00022512 | 1.0109e-05 | 0.013507 | 517.9117 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1019236-CC.52269 | bomesias | 219974 | 221233 | 221246 | 2024 | 8 | 2024-08-04 18:16 | 2024-08-05 15:00 | 1244.47 | 20.74 | 4309 | AGUABLANCA | 7 | No programada | 645 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 1012979 SE REPONE 1X15 DE LINEA REFORZADO | 791397 | 0.016903 | 0.00081501 | 1.0142 | 518.9259 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5224284-RC.RI.171 | SCADA | 219902 | 221113 | 221114 | 2024 | 8 | 2024-08-05 01:23 | 2024-08-05 01:23 | 0.33 | 0.01 | 4306 | FLORESTA | 36 | No programada | 1155 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 518.9259 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 219903 | 221117 | 221119 | 2024 | 8 | 2024-08-05 02:24 | 2024-08-05 02:25 | 0.92 | 0.02 | 14311 | LA CAMPINA | 177 | No programada | 4074 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 518.9259 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5199727-IP.CB14311 | SCADA | 219905 | 221125 | 221127 | 2024 | 8 | 2024-08-05 02:29 | 2024-08-05 03:23 | 54.1 | 0.9 | 14311 | LA CAMPINA | 99 | No programada | 270 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE SECCIONA Y SE CONTINUA REVISANDO, LINEA PRIMARIA ROTA DEL CANAL aV 6 CALLE 47N | 791397 | 0.00030705 | 0.00034117 | 0.018423 | 518.9444 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045059-ST.PH38286 | aarodriguez | 219908 | 221133 | 221201 | 2024 | 8 | 2024-08-05 04:19 | 2024-08-05 13:19 | 539.25 | 8.99 | 14311 | LA CAMPINA | 1 | No programada | 3 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABREN PUENTES PARA AISLAR LINEA ROTA DEL CANAL MENGA - CHIPICHAPE AV 6 CALLE 47N | 791397 | 3.4079e-05 | 3.7908e-06 | 0.0020447 | 518.9464 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1045083-CC.47965 | aarodriguez | 219909 | 221134 | 221195 | 2024 | 8 | 2024-08-05 04:19 | 2024-08-05 12:22 | 482.35 | 8.04 | 14311 | LA CAMPINA | 7 | No programada | 95 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | SE ABREN FUSIBLES DE LINEA PARA AISLAR LINEA ROTA DEL CANAL MENGA - CHIPICHAPE N# 1170431 SE DEBE DE LLEVAR UN PORTA FUSIBLE | 791397 | 0.00096513 | 0.00012004 | 0.057908 | 519.0043 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178784-IP.CB01311 | SCADA | 219910 | 221135 | 221136 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:13 | 2024-08-05 06:14 | 0.92 | 0.02 | 1311 | CARRERA 4 | 175 | No programada | 4580 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 519.0043 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219912 | 221139 | 221144 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:16 | 2024-08-05 06:56 | 39.07 | 0.65 | 5310 | MELENDEZ | 119 | No programada | 3654 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | rECHAZA CIERRE ANTES SE ABRIERON UNOS FUSIBLES DE LINEA CONTINUAN REVISANDO | 791397 | 0.0030011 | 0.0046172 | 0.18007 | 519.1844 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219914 | 221140 | 221141 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:40 | 2024-08-05 06:45 | 5.02 | 0.08 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Rechaza la prueba | 791397 | 1.7185e-06 | 2.1481e-05 | 0.00010311 | 519.1845 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2152258-RC.RI.187 | SCADA | 219915 | 221142 | 221161 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:45 | 2024-08-05 08:38 | 113.35 | 1.89 | 1314 | KILOMETRO 18 | 8 | No programada | 17 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Grupo 61: REf N: 2152614 Se retira rama sobre el primario por la finca alejandria y Despacho cierra Reco Servicio normal | 791397 | 4.0599e-05 | 2.1481e-05 | 0.0024359 | 519.1869 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1178237-IP.CB05310 | SCADA | 219917 | 221145 | 221150 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:56 | 2024-08-05 07:24 | 28.92 | 0.48 | 5310 | MELENDEZ | 12 | No programada | 302 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE AISLA PASE MONOPOLAR DAÑADO EN LA CALLE 10 CRA 48/48A, EL RESTO DEL CIRCUITO SE REALIMENTA POR CTO SANTA ANITA | 791397 | 0.00018317 | 0.0003816 | 0.01099 | 519.1979 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1021842-SW.SW.169 | aarodriguez | 219917 | 221145 | 221151 | 2024 | 8 | 2024-08-05 06:56 | 2024-08-05 07:36 | 40.88 | 0.68 | 5310 | MELENDEZ | 107 | No programada | 3352 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | sE AISLA PASE MONOPOLAR DAÑADO EN LA CALLE 10 CRA 48/48A, EL RESTO DEL CIRCUITO SE REALIMENTA POR CTO SANTA ANITA | 791397 | 0.0028802 | 0.0042355 | 0.17281 | 519.3707 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1002252-CC.8532 | aarodriguez | 219921 | 221152 | 221159 | 2024 | 8 | 2024-08-05 07:37 | 2024-08-05 08:06 | 28.5 | 0.48 | 5324 | CHAMPAGNAT | 1 | Programada | 7 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.2457e-06 | 8.8451e-06 | 0.00025474 | 519.371 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 2359235-CC.35174 | aarodriguez | 219925 | 221158 | 221167 | 2024 | 8 | 2024-08-05 08:10 | 2024-08-05 08:32 | 22.52 | 0.38 | 16315 | LA BOCHA | 1 | Programada | 60 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 2.881e-05 | 7.5815e-05 | 0.0017286 | 519.3727 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1129147-CC.19561 | aarodriguez | 219931 | 221168 | 221169 | 2024 | 8 | 2024-08-05 08:44 | 2024-08-05 09:56 | 71.75 | 1.2 | 20308 | LA MARIA | 1 | No programada | 1 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | Se repone fusible de trafo particular | 791397 | 0 | 0 | 0 | 519.3727 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1073281-CC.17161 | bomesias | 219933 | 221249 | 221254 | 2024 | 8 | 2024-08-05 08:58 | 2024-08-05 16:55 | 476.87 | 7.95 | 17306 | SAMANES | 1 | No programada | 168 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | Grupo 52: Ref trafo # 9754 de 112.5KVa trif. N: 1073281 Se da ajuste alos Bornes y Grapas del Secundario Se cambia 1 Grapa en un pase Subterraneo. Dato: para Control Redes .. Variacion de Voltaje / GRUPO 23 NODO 1073281 SE REVISA PASO SUBTERRANEO SE RE | 791397 | 0.0016876 | 0.00021228 | 0.10126 | 519.474 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1101790-CC.8404 | aarodriguez | 219945 | 221172 | 221183 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:04 | 2024-08-05 10:34 | 30.17 | 0.5 | 5313 | BRETA��A | 2 | Programada | 68 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 4.2962e-05 | 8.5924e-05 | 0.0025777 | 519.4765 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 219948 | 221173 | 221174 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:05 | 2024-08-05 10:06 | 1.1 | 0.02 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL SE MANIOBRA SGNZ NODO 6069673 Y SE NORMALIZA EL RII | 791397 | 0 | 0 | 0 | 519.4765 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 219949 | 221175 | 221176 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:06 | 2024-08-05 10:07 | 0.65 | 0.01 | 1314 | KILOMETRO 18 | 74 | No programada | 1029 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECHAZA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 519.4765 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6311920-RC.RI.004 | SCADA | 219950 | 221177 | 221193 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:07 | 2024-08-05 12:21 | 134.05 | 2.23 | 1314 | KILOMETRO 18 | 56 | No programada | 649 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se abre seccionalizador en la leonera y se prueba cierre continuan revisando | 791397 | 0.0018288 | 0.00082007 | 0.10973 | 519.5863 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 6069673-SZ.SZ.011 | aarodriguez | 219981 | 221191 | 221202 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:25 | 2024-08-05 13:39 | 194 | 3.23 | 1314 | KILOMETRO 18 | 18 | No programada | 380 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | GRUPO 61 SE REVISA RAMAL NODO 1227343 SE RETIRA RAMA DEL PRIMARIO Y NORMALIZA SGNZ | 791397 | 0.0015509 | 0.00048016 | 0.093056 | 519.6793 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1144421-CC.25931 | bomesias | 219967 | 221221 | 221223 | 2024 | 8 | 2024-08-05 10:26 | 2024-08-05 13:00 | 154.13 | 2.57 | 24304 | EL CASTILLO | 7 | No programada | 9 | No Excluida | 1004 | OBJETOS SOBRE RED - AVES | GRUPO 50 SE REVISA TRAFO PP 13540 SE REPONEN 2X6 AMP NODO 1144421 SE REPONEN 2X15 DE LINEA | 791397 | 2.9227e-05 | 1.1372e-05 | 0.0017536 | 519.6811 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178415-IP.CB04309 | SCADA | 219968 | 221184 | 221185 | 2024 | 8 | 2024-08-05 11:04 | 2024-08-05 11:04 | 0.95 | 0.02 | 4309 | AGUABLANCA | 127 | No programada | 9845 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 519.6811 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1479725-IP.CB14312 | SCADA | 219942 | 221186 | 221187 | 2024 | 8 | 2024-08-05 11:18 | 2024-08-05 11:29 | 10.83 | 0.18 | 14312 | ACOPI | 165 | No programada | 586 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se ABRE 11:08 para reparar puente roto en seccionador tripolar en la Cra 37 Calle 10 Ref N: 1045644 ( 1 Grapa And. 2 tornillos ) Servicios canasta de Julian Lopez | 791397 | 0.00013328 | 0.00074046 | 0.007997 | 519.6891 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5281351-RC.RI.202 | SCADA | 219979 | 221190 | 221204 | 2024 | 8 | 2024-08-05 12:09 | 2024-08-05 14:03 | 113.93 | 1.9 | 17310 | EL SENA | 125 | No programada | 10730 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba antes se abre RI nodo 1083902 continuan revisando | 791397 | 0.025761 | 0.013558 | 1.5456 | 521.2347 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| LineCut - 9038 | ldgonzalez | 219983 | 221236 | 221338 | 2024 | 8 | 2024-08-05 12:37 | 2024-08-05 17:57 | 320.15 | 5.34 | 12307 | FEEDER IV | 1 | No programada | 4 | Literal e y f | 906 | FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE | GRUPO 44 NODO 5121388 SE REVISA Y REPONE 1X12 DE LINEA | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.2347 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 219984 | 221196 | 221199 | 2024 | 8 | 2024-08-05 12:42 | 2024-08-05 12:43 | 0.95 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 64 | No programada | 7434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.2347 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5228425-IP.CB10318 | SCADA | 219985 | 221197 | 221198 | 2024 | 8 | 2024-08-05 12:42 | 2024-08-05 12:43 | 0.95 | 0.02 | 10318 | DESEPAZ | 60 | No programada | 7862 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.2347 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2505690-CC.DPE5595 | bomesias | 219988 | 221200 | 221261 | 2024 | 8 | 2024-08-05 12:43 | 2024-08-05 13:54 | 71 | 1.18 | 16315 | LA BOCHA | 1 | Programada | 60 | No Excluida | 108 | REF DE RED SECUNDARIA - PROYECTOS EMCALI EICE ESP | Se instala macromedicion | 791397 | 8.9462e-05 | 7.5815e-05 | 0.0053677 | 521.2401 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5158940-CC.49141 | bomesias | 219989 | 221251 | 221255 | 2024 | 8 | 2024-08-05 13:30 | 2024-08-05 16:56 | 205.92 | 3.43 | 10305 | LOS LAGOS | 1 | No programada | 132 | No Excluida | 925 | FALLA EN LINEA SECUNDARIA | GRUPO 50 NODO 5158940 SE REVISA PASO SUBTERRANEO SE REPONE 1X5 AMP | 791397 | 0.0005721 | 0.00016679 | 0.034326 | 521.2744 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1052985-CC.3758 | bomesias | 219991 | 221235 | 221250 | 2024 | 8 | 2024-08-05 13:39 | 2024-08-05 16:23 | 163.65 | 2.73 | 14306 | ALAMOS | 1 | No programada | 44 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | GRUPO 61 SE REVISA NODO 1052985 TRAFO 2067-50 KVA SE REPONE 1X5 AMP | 791397 | 0.00015178 | 5.5598e-05 | 0.0091069 | 521.2835 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 219995 | 221205 | 221206 | 2024 | 8 | 2024-08-05 14:04 | 2024-08-05 14:04 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 260 | No programada | 20988 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.2835 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 219996 | 221207 | 221208 | 2024 | 8 | 2024-08-05 14:05 | 2024-08-05 14:05 | 0.33 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 260 | No programada | 20988 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.2835 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 220000 | 221211 | 221215 | 2024 | 8 | 2024-08-05 14:11 | 2024-08-05 14:23 | 11.63 | 0.19 | 17310 | EL SENA | 42 | No programada | 2901 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.00069648 | 0.0036657 | 0.041789 | 521.3253 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5281351-RC.RI.202 | SCADA | 220000 | 221211 | 221217 | 2024 | 8 | 2024-08-05 14:11 | 2024-08-05 14:27 | 15.6 | 0.26 | 17310 | EL SENA | 83 | No programada | 7829 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.0025721 | 0.0098926 | 0.15433 | 521.4796 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 220003 | 221216 | 221224 | 2024 | 8 | 2024-08-05 14:23 | 2024-08-05 15:28 | 65.35 | 1.09 | 17310 | EL SENA | 27 | No programada | 1672 | No Excluida | 921 | FALLA EQUIPO PUENTE PRIMARIO | Se realiza prueba antes grupo 96 y 56 aislan puente de pararrayo calle 62 carrera 1B | 791397 | 0.0023029 | 0.0021127 | 0.13817 | 521.6178 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 220013 | 221225 | 221226 | 2024 | 8 | 2024-08-05 15:28 | 2024-08-05 15:35 | 7.47 | 0.12 | 17310 | EL SENA | 27 | No programada | 1672 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 0.00025353 | 0.0021127 | 0.015212 | 521.633 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1083899-RC.RI.067 | SCADA | 220016 | 221227 | 221228 | 2024 | 8 | 2024-08-05 15:35 | 2024-08-05 15:56 | 20.73 | 0.35 | 17310 | EL SENA | 27 | No programada | 1672 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza cto realimentado por ct carrera 1 | 791397 | 0.00073945 | 0.0021127 | 0.044367 | 521.6774 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 1159836-RC.RI.403 | SCADA | 220022 | 221231 | 221232 | 2024 | 8 | 2024-08-05 16:23 | 2024-08-05 16:24 | 0.33 | 0.01 | 1305 | PICHINDE | 98 | No programada | 507 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.6774 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 220025 | 221237 | 221238 | 2024 | 8 | 2024-08-05 16:44 | 2024-08-05 16:45 | 0.55 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 116 | No programada | 8465 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.6774 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5045401-IP.CB20306 | SCADA | 220030 | 221245 | 221247 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:00 | 2024-08-05 17:01 | 0.95 | 0.02 | 20306 | LA MONTANA | 109 | No programada | 856 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE DE CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.6774 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5058902-IP.CB20307 | SCADA | 220029 | 221244 | 221248 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:00 | 2024-08-05 17:01 | 0.95 | 0.02 | 20307 | LA VIGA | 120 | No programada | 1016 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE DE CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.6774 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5102740-CC.11892 | bomesias | 220042 | 221256 | 221258 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:30 | 2024-08-05 18:22 | 52 | 0.87 | 10303 | MANUELA BELTRA | 4 | No programada | 445 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | GRUPO 50 SE REVISA RAMAL NODO 5102740 SE RETIRA COMETA SOBRE EL PRIMARIO Y REPONEN 2X20 DE LINEA, ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD DE EMCALI | 791397 | 0.0004892 | 0.0005623 | 0.029352 | 521.7067 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498558-IP.CB22301 | SCADA | 220034 | 221252 | 221253 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:39 | 2024-08-05 17:40 | 0.95 | 0.02 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 110 | No programada | 5249 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | RECIERRE DE CTO | 791397 | 0 | 0 | 0 | 521.7067 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1147129-CC.52852 | bomesias | 220037 | 221264 | 221320 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:45 | 2024-08-05 20:55 | 190.32 | 3.17 | 22301 | NUEVO PTO TEJA | 27 | No programada | 1449 | No Excluida | 1002 | OBJETOS SOBRE RED - COMETAS | GRUPO 47 SE REVISA RAMAL SE RETIRA COMETA PUENTEANDO LINEA TRAFO 9411 SE RETIRA VELA Y SE REPONEN 2X65 DE LINEA | 791397 | 0.0058041 | 0.0018309 | 0.34824 | 522.055 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| LineCut - 9040 | bomesias | 220047 | 221259 | 221260 | 2024 | 8 | 2024-08-05 17:52 | 2024-08-05 18:58 | 66 | 1.1 | 17302 | PASO DEL COMER | 6 | No programada | 613 | No Excluida | 920 | FALLA EQUIPO LINEA PRIMARIA | GRUPO 61 QUEDA ABIERTA AC PRIMARIO NODO 5229642 NODO 5148481 SE REPONE 1X65 AMP DE LINEA | 791397 | 0.00085204 | 0.00077458 | 0.051122 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5244994-RC.RI.333 | SCADA | 220071 | 221262 | 221263 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:06 | 2024-08-05 20:06 | 0.35 | 0.01 | 16303 | SAN ISIDRO | 102 | No programada | 6307 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5287090-IP.CB16A31 | SCADA | 220074 | 221265 | 221267 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:14 | 2024-08-05 20:15 | 0.72 | 0.01 | 16531 | UNICENTRO | 2 | No programada | 780 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Realiza recierre. | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 220079 | 221269 | 221271 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:41 | 0.95 | 0.02 | 5323 | SANTA ANITA | 159 | No programada | 5840 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 220081 | 221270 | 221272 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:41 | 0.35 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 37 | No programada | 3891 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1067192-RC.RI.147 | SCADA | 220082 | 221273 | 221275 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:41 | 2024-08-05 20:41 | 0.33 | 0.01 | 7307 | SINDICAL | 37 | No programada | 3891 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.1061 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2741636-IP.CB05323 | SCADA | 220083 | 221274 | 221314 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:41 | 2024-08-05 21:25 | 44.07 | 0.73 | 5323 | SANTA ANITA | 159 | No programada | 5840 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | Se realiza prueba antes se retira rama sobre la red carrera 55 calle 12A | 791397 | 0.0053869 | 0.0073794 | 0.32322 | 522.4293 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 220086 | 221277 | 221278 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:41 | 2024-08-05 20:42 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 53 | No programada | 1259 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.4293 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 220085 | 221276 | 221279 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:41 | 2024-08-05 20:42 | 1.17 | 0.02 | 3310 | CARRERA 1 | 135 | No programada | 10258 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.4293 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 220087 | 221280 | 221285 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:42 | 2024-08-05 20:43 | 0.95 | 0.02 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 40 | No programada | 3530 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.4293 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 220089 | 221282 | 221284 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:43 | 2024-08-05 20:43 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 53 | No programada | 1259 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.4293 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 220088 | 221281 | 221297 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:43 | 2024-08-05 20:53 | 10.17 | 0.17 | 3310 | CARRERA 1 | 135 | No programada | 10258 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba rechaza | 791397 | 0.0022035 | 0.012962 | 0.13221 | 522.5615 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 220090 | 221283 | 221288 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:43 | 2024-08-05 20:44 | 0.95 | 0.02 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10881 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.5615 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 2914395-IP.CB26306 | SCADA | 220091 | 221286 | 221309 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:43 | 2024-08-05 21:14 | 30.9 | 0.51 | 26306 | PUEBLO JOVEN | 40 | No programada | 3530 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | Se realiza prueba | 791397 | 0.0022748 | 0.0044605 | 0.13649 | 522.698 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 1178750-IP.CB20302 | SCADA | 220092 | 221287 | 221290 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:43 | 2024-08-05 20:44 | 1.03 | 0.02 | 20302 | MULTICENTRO | 140 | No programada | 2755 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Se realiza prueba | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.698 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 220094 | 221289 | 221291 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:44 | 2024-08-05 20:50 | 6.43 | 0.11 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10881 | No Excluida | 905 | FALLA DESCONOCIDA | se realiza prueba | 791397 | 0.0015124 | 0.013749 | 0.090744 | 522.7888 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 220096 | 221292 | 221294 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:51 | 2024-08-05 20:52 | 0.95 | 0.02 | 22302 | VUELTA LARGA | 77 | No programada | 488 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.7888 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5159229-IP.CB10302 | SCADA | 220097 | 221293 | 221296 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:51 | 2024-08-05 20:52 | 0.95 | 0.02 | 10302 | MOJICA | 114 | No programada | 10786 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.7888 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 6498582-IP.CB22B02 | SCADA | 220098 | 221295 | 221341 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:52 | 2024-08-05 23:26 | 153.67 | 2.56 | 22302 | VUELTA LARGA | 25 | No programada | 318 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | RAMAS DE ARBOL SOBRE EL PRIMARIO A LA SALIDA DE LA SUBESTACION | 791397 | 0.0010287 | 0.00040182 | 0.06172 | 522.8505 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5129125-RC.RI.025 | SCADA | 220101 | 221299 | 221300 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:53 | 2024-08-05 20:53 | 0.35 | 0.01 | 3310 | CARRERA 1 | 53 | No programada | 1259 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 522.8505 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1035045-RC.RI.216 | SCADA | 220100 | 221298 | 221323 | 2024 | 8 | 2024-08-05 20:53 | 2024-08-05 22:12 | 79.17 | 1.32 | 3310 | CARRERA 1 | 135 | No programada | 10258 | No Excluida | 914 | FALLA EN PARARRAYOS | Se aisla parrarrayo explotado calle 57 carrera 2B | 791397 | 0.01711 | 0.012962 | 1.0266 | 523.8771 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 2519712-CC.47705 | ldgonzalez | 220105 | 221344 | 221345 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:07 | 2024-08-05 23:33 | 146.7 | 2.45 | 12307 | FEEDER IV | 14 | No programada | 48 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE PODAN RAMAS Y SE REPONEN FUSIBLES | 791397 | 0.0001486 | 6.0652e-05 | 0.0089159 | 523.886 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 220107 | 221302 | 221304 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:10 | 2024-08-05 21:12 | 1.63 | 0.03 | 14306 | ALAMOS | 142 | No programada | 5573 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 523.886 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 6513051-RC.RI.381 | SCADA | 220107 | 221302 | 221305 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:10 | 2024-08-05 21:12 | 1.87 | 0.03 | 14306 | ALAMOS | 26 | No programada | 842 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 523.886 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5245001-RC.RI.096 | SCADA | 220108 | 221306 | 221308 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:12 | 2024-08-05 21:12 | 0.38 | 0.01 | 14306 | ALAMOS | 142 | No programada | 5573 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 523.886 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 1178644-IP.CB02313 | SCADA | 220112 | 221310 | 221312 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:17 | 2024-08-05 21:18 | 0.95 | 0.02 | 2313 | YUMBO COBRE | 43 | No programada | 1107 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | Hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 523.886 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5257247-IP.CB10319 | SCADA | 220114 | 221313 | 221319 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:21 | 2024-08-05 21:30 | 9.33 | 0.16 | 10319 | EL ESTERO | 157 | No programada | 10881 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | SE REALIZA PRUEBA | 791397 | 0.0021999 | 0.013749 | 0.13199 | 524.018 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159270-IP.CB10305 | SCADA | 220121 | 221315 | 221316 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:27 | 2024-08-05 21:28 | 0.97 | 0.02 | 10305 | LOS LAGOS | 64 | No programada | 7434 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.018 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5184584-IP.CB17540 | SCADA | 220143 | 221321 | 221324 | 2024 | 8 | 2024-08-05 21:59 | 2024-08-05 22:17 | 18.35 | 0.31 | 7531 | PUERTO MALLARI | 2 | No programada | 3 | No Excluida | 1303 | DESCARGAS ATMOSFERICAS - METEOROLOGIA | Se realimenta desde san luis pendiente verificar en sub juanchito | 791397 | 1.1751e-06 | 3.7908e-06 | 7.0508e-05 | 524.018 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | 0
| 5159440-IP.CB10316 | SCADA | 220146 | 221325 | 221326 | 2024 | 8 | 2024-08-05 22:22 | 2024-08-05 22:23 | 0.97 | 0.02 | 10316 | VERGEL | 80 | No programada | 8439 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo reciewrre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.018 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0
| 5287685-RC.RI.299 | SCADA | 220153 | 221336 | 221337 | 2024 | 8 | 2024-08-05 22:29 | 2024-08-05 22:53 | 24.1 | 0.4 | 24531 | TROCADERO | 3 | No programada | 3 | No Excluida | 1001 | OBJETOS SOBRE RED - ARBOLES O RAMAS - VEGETACION | SE RETIRAN RAMAS DEL PRIMARIO | 791397 | 1.5163e-06 | 3.7908e-06 | 9.0978e-05 | 524.0181 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MAYOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 220149 | 221328 | 221329 | 2024 | 8 | 2024-08-05 22:38 | 2024-08-05 22:40 | 1.28 | 0.02 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3554 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | hizo recierre | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.0181 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 220150 | 221330 | 221331 | 2024 | 8 | 2024-08-05 22:44 | 2024-08-05 22:45 | 0.67 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 155 | No programada | 3554 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.0181 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5224110-RC.RI.204 | SCADA | 220151 | 221332 | 221334 | 2024 | 8 | 2024-08-05 22:45 | 2024-08-05 22:46 | 0.68 | 0.01 | 1306 | CRISTALES | 104 | No programada | 2705 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.0181 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | Reconectador
| 5005817-IP.CB07310 | SCADA | 220157 | 221340 | 221342 | 2024 | 8 | 2024-08-05 23:25 | 2024-08-05 23:26 | 0.92 | 0.02 | 7310 | SIETE DE AGOST | 40 | No programada | 3914 | No Excluida | 924 | FALLA TRANSITORIA... | HIZO RECIERRE | 791397 | 0 | 0 | 0 | 524.0181 | 5 | 32 | 2.0717 | 0.024658 | 57.6842 | 0.10548 | 397.2589 | 4.7385 | 2.1987 | 0.030522 | 449.2783 | 5.3645 | 8.4407 | 6.1581 | 14.2675 | 0.17308 | MENOR | NO | 0